Простое быстродействующее реле токовой защиты

Владимир Гуревич, эксперт комитета ТС-94 Международной электротехнической комисси (МЭК), член израильского национального комитета СИГРЭ, инженер-специалист, начальник сектора Центральной электрической лаборатории Электрической компании Израиля, профессор, к.т.н.

При организации защит от перегрузок по току как низковольтных, так и высоковольтных потребителей электроэнергии и электрических сетей используют, обычно, реле тока с зависимой или не зависимой выдержкой времени. В более сложных случаях используют для той же цели быстродействующие дифференциальные реле или реле сопротивления (для защиты высоковольтных линий).  Однако, в некоторых ситуациях через защищаемый объект при кототких замыканиях могут протекать сверхтоки, способные вызвать разрушение объекта, даже снабженного одной из перечисленных видов защит. Для таких случаев предусмотрены специальные особо быстродействующие реле. Обычно, время срабатывания таких быстродействующих реле, как электромеханических, например, KO-1(АВВ) так и  микропроцессорных, например, SEL-551C (SEL), BE1-50 (Basler Electric), RCS-931A/B (NARI) и др. регламентируется изготовителями в пределах 20 – 40 миллисекунд. Причем, электромеханические реле часто оказываются более быстродействующими (18 – 25 мс), чем микропроцессорные (25 – 40 мс). Однако, иногда приходится сталкиваться с рекламными материалами в которых утверждается, что особо быстродействующее микропроцессорное реле способно срабатывать за время менее одного периода (менее 20 мс), рис. 1.

Рис. 1. Осциллограмма срабатывания быстродействующего микропроцессорного реле типа SEL-487B, приведенная в рекламных материалах, призванная  подтверждить, что время его срабатывания действительно меньше 20 миллисекунд.

Такие малые времена срабатывания действительно могут быть иногда получены при подаче на вход микропроцессорного реле тока с определенной амплитудой и искусственно установленной фазой первого полупериода тока короткого замыкания (как на приведенной осциллограмме).   К сожалению, такие искусственно созданные условия крайне редко встречаются на практике, поэтому ко времени срабатывания менее 20 миллисекунд следует относиться скорее как рекламному трюку, чем как реально обеспечиваемому в условиях эксплуатации параметру.

В связи с большой актуальностью вопроса разработка реле токовой защиты с повышенным быстродействием ведется во многих компаниях. С учетом анализа реальных переходных процессов короткого замыкания с большой апериодической составляющей и сильным насыщением трансформаторов тока, некоторые исследователи пришли к выводу о невозможности создания реле защиты с быстродействием около одного полупериода (около 10 мс), основанного на контроле мгновенного значения тока. Этими исследователями предлагается новый алгоритм, основанный на измерении первой и даже второй производной тока. Действительно, опытные осциллограммы переходного процесса, рис. 2, подтверждают стабильность такого параметра как производная тока (скорость изменения тока или угол наклона переднего фронта первого импульса тока короткого замыкания) даже при наличии в токе значительной апериодической составляющей.

Рис. 2. Соотношение между формой тока, поступающая на вход реле с трансформатора тока при коротком замыкании и формой первичного тока.

На основе этих исследований одной из израильских компаний разработано микропроцессорное реле, реализующее этот алгоритм. При этом реле получилось достаточно сложным, так как контролировать только вторую производную тока оказалось недостаточным для обеспечения необходимой помехоустойчивости реле. Потребовалось введение специальных элементов, блокирующих чрезмерные срабатывания реле, возникающие из-за излишней чувствительности реле к некоторым режимам работы. Кроме того, поскольку производная тока зависит от соотношения между начальным током несрабатывания и конечным током срабатывания реле,  оказалось, что реле не всегда надежно срабатывает если аварийному режиму предшествует повышенный, но не аварийный ток нагрузки.  Несмотря на некоторые технические проблемы, предварительные испытания опытного образца этого реле подтвердили его высокое быстродействие. В наиболее неблагоприятном случае время срабатывания реле составило 8.4 мс, что значительно меньше, чем у  всех, существующих сегодня на рынке микропроцессорных реле. Помехоустойчивость этого реле пока не исследовалась, в реальной эксплуатации оно не проверялось, тем не менее, возможность создания микропроцессорного реле тока с быстродействием не более половины периода можно считать доказанным.

Автором предлагается альтернативный вариант очень простого и дешевого быстродействующего реле, основанного на измерении мгновенного значения тока, которое может быть реализовано собственными силами энергосистем. Предлагаемое реле тока выполнено на основе геркона [1] и электронного усилителя мощности на базе высоковольтного тиристора, рис. 3

Рис. 3. Принципиальная схема одного из вариантов простого супербыстродействующего реле тока на герконе.

Основным чувствительным элементом в этом устройстве является геркон, начинающий вибрировать с частотой 100 Гц при срабатывании. Первый же импульс открывает мощный тиристор, SCR, включающий отключающую катушку выключателя. Тиристор остается во включенном состоянии, несмотря на вибрацию геркона, до тех пор, пока цепь не будет разорвана собственным блок-контактом выключателя. Падение напряжения на резисторе R3, включенном последовательно с катушкой (около 3 Вольт) приводит к срабатыванию промежуточного электромагнитного реле, служащего для включения вспомогательных цепей сигнализации или автоматики. В качестве такого реле выбрано субминиатюрное реле типа RM85 (Relpol) с повышенной коммутационой способностью контактов и катушкой на номинальное напряжение 3 В. Стабилитрон DZ типа 1N3996A (5.1 В, 10 Вт) ограничивает уровень напряжения на катушке этого реле в случае большого тока, потребляемого отключающей катушкой выключателя. Вместо промежуточного электромагнитного реле в устройстве может быть использован оптрон, включающий внешнее электромагнитное реле. Для обеспечения высокой надежности, в устройстве использован миниатюрный высоковольтный вакуумный геркон типа MARR-5 (Hamlin) или типа MIN-21 (Binsack Reedtechnik GmbH) выдерживающие испытательное напряжение 1.5 - 2 кВ и имеющие собственное время срабатывания не более 0.6 - 0.7 миллисекунды. Тиристор типа 30TPS16 также выбран с большим запасом по току (30А) и напряжению (1600 В), что позволяет выбрать для его защиты от перенапряжений варистор RV также с большим запасом (clamping voltage – 850 – 1000 В) относительно номинального напряжения сети 220 В и тем самым повысить и его надежность и долговечность.

Конструкция узла герконового реле [2] может быть с возможностью регулирования порога срабатывания за счет перемещения геркона внутри катушки, или с фиксированной настройкой на определенный ток срабатывания. Последний вариант вполне преемлим, так как этот узел очень простой и дешевый. При необходимости изменения порога срабатывания реле старый узел просто заменяется новым с необходимым порогом срабатывания.  Порог срабатывания геркона (его положение внутри катушки) может быть также настроен непосредственно перед вводом реле в эксплуатацию с последующим закреплением геркона в катушке с помощью клея или силиконового компаунда. К испытаниям был представлен макет узла герконового реле, с порогом срабатывания 10А, рис. 4, без усилителя мощности на тиристоре (собственное время отпирания тиристора составляет менее 10 микросекунд, что никак не сказывается на общем времени срабатывания устройства).

Рис. 4. Узел герконового реле, представленный на испытания с номинальным током срабатывания

IN. P.  = 10А.

Испытания проводились путем искусственной симуляции различных режимов по току с помощью Power System Simulator F2253 (DOBLE Engineeing), а также путем инжекции в реле помощью того же симулятора реальных вторичных токов короткого замыкания, восстановленных из COMTRADE файлов, полученных из регистраторов аварийных режимов, установленных в различных точках сети 160 кВ. В первой серии опытов проводились измерения времени срабатывания реле при мгновенном изменении тока на входе реле в пределах от 0.2-0.8IN.P. до 1.2-5IN.P. с различной фазой включения тока срабатывания, а также с нулевой фазой включения тока срабатывания (переход с одного тока на другой в нуле синусоиды), рис. 5. Оказалось, что величина предварительного тока, предшествовавшего току срабатывания, не влияет на быстродействие реле, рис. 6, в отличие от устройства, реагирующего на производную тока.

Рис. 5. Некоторые осциллограммы срабатывания узла герконового реле при скачкообразном изменении тока в его цепи с различной фазой включения тока срабатывания.  Отмечены зоны нечувствительности реле.

Рис. 6. Осциллограмма срабатывания реле при наличии предварительного тока (9 А), близкого к току срабатывания реле (10 А).

Проводилось также исследование влияния высших гармоник, содержащихся в токе, на быстродействие реле при разной фазе включении тока,  рис. 7.

Рис. 7. Осциллограммы включения реле при большом содержании гармоник в токе (содержание третьей гармоники 7.5%  и  20%)

Как видно из приведенных осциллограмм, даже высокое содержание гармоник в токе не влияет на быстродействие реле. Определяющим фактором, по-прежнему, является фаза включения тока срабатывания и кратность мгновенного значения тока в момент включения.  В самом неблагоприятном случае, то есть при малой кратности тока и фазе включения тока срабатывания близкой к 45º, максимальное время срабатывания реле может достигнуть 7 – 8 миллисекунд.

Более тяжелыми для реле оказались испытания с реальными вторичными токами короткого замыкания, содержащими апериодическую составляющую, вызывающую смещение синусоиды тока относительно оси, рис.  8.

Рис. 8. Осциллограммы срабатывания реле при воздействии реальных вторичных токов короткого замыкания.

Максимальное время срабатывания, зафиксированное при этих испытаниях составляет 9.4 мс. Кроме того, в некоторых опытах с большой апериодической составляющей, зафиксировано снижение величины тока несрабатывания реле почти до 50% от его номинального тока срабатывания. Это объясняется тем, что при совпадении фазы включения реле с периодом максимального смещения первой полуволны синусоиды тока, реле срабатывает при токе, намного меньшем, чем при нормальной синусоиде в установившемся режиме. По нашему мнению, это явление не очень существенно, поскольку основным назначением такого быстродействующего реле является не точное определение тока короткого замыкания, а установлнение самого факта наличия близкого (или опасного) короткого замыкания для ускорения действия защиты. При настройке реле на первичный ток, например, 20 кА, его возможное срабатывание в некоторых случаях при токе 10 кА, также однозначно свидетельствует о наличии опасного короткого замыкания, как и срабатывание при токе 20 кА. Тем не менее, в некоторых случаях, это явление может ограничить применение реле тока на герконе. Для таких случаев разработаны герконовые реле, не требующие использования трансформатора тока – основного виновника снижения порога срабатывания реле. Такие реле могут применяться в низковольтных электрических сетях, а также и в высоковольтных сетях с напряжением до 24 кВ. По принципу действия это безобмоточные реле, реагируюшие на магнитную составляющую поля токоведущей шины (провода), рис. 9.

Рис. 9. Принцип действия безобмоточного герконового реле тока.

1 – токоведущая шина; 2 – геркон, ток срабатывания которого зависит от расстояния Х от шины и угла α относительно продольной оси Y шины.

Для обеспечения возможности непосредственной установки на высоковольтную шину геркон помещен во внутреннюю полость изолятора, выполненного в форме стакана, рис. 10, заполненного эпоксидным компаундом.

Рис. 10. Конструкция и внешний вид высоковольтного герконового реле, не нуждающегося в трансформаторе тока.

1 – main insulator; 2 – fixative plate; 3 – inside nut; 4 – semi-conductive cover; 5 – bushing; 6 – fixative nut; 7 – fastener; 8 – reed switch, 9 – high-voltage bus bar, 10 – epoxide compound.

Благодаря использованию геркона в качестве чувствительного порогового органа, реле тока получается не только очень простым, дешевым, доступным для изготовления даже собственными силами энергосистем, но и весьма устойчивым к внешним воздействиям: искажениям тока, импульсным перенапряжениям, мощным высокочастотным излучениям [3], и др. Такой чувствительный орган на герконе, настроенный на срабатывание при больших кратностях тока, может быть также встроен в различные микропроцессорные реле защиты (или может подключаться к ним снаружи, через отдельный вход) в качестве элемента, действующего в обход микропроцессора для ускоренного отключения выключателя.

Выводы.

1. Разработка реле тока с быстродействием до 10 мс для ускорения действия релейной защиты является актуальной проблемой.

2. В настоящее время известен алгоритм работы микропроцессорного реле, чувствительного к сверхтокам, который обеспечивает реальное быстродействие реле в пределах одного полупериода тока.

3.   Использование герконов в качестве чувствительного органа быстродействуюших реле тока является перспективным направлением и позволяет создавать простые и, в то же время, конкурентоспособные реле, предназначенные для выявления близких коротких замыканий и ускорения действия основной релейной защиты.

Литература:

- Gurevich V. Protection Devices and Systems for High-Voltage Applications. – Marcel Dekker, New-York, 2003, 304 pp.

- Gurevich V. Electric Relays: Principles and Applications. – CRC Press (Taylor & Francis Group), Boca Raton-London-New York, 2005, 704 pp.

- Gurevich V. Electromagnetic Terrorism: New Hazards. – Electrical Engineering & Electromechanics, 2005, No. 4, pp. 81- 83.