Анализ состояния производства в РФ

силовых масляных трансформаторов I – III габарита

Ю.М. Савинцев,

кандидат технических наук,

генеральный директор

ЗАО «Корпорация «Русский трансформатор»

Два десятилетия назад политический строй в России и экономическая модель хозяйствования существенно изменились. Единый народнохозяйственный механизм, как его тогда называли, развалился на части, из которых стали формироваться новые независимые рыночные экономики стран СНГ.

После распада СССР  значительное  количество  трансформаторных производств оказалось за пределами России. Оставшимся в РФ крупным трансформаторным заводам: ОАО ХК «Электрозавод» (г. Москва), ООО «Тольяттинский Трансформатор» (г. Тольятти), ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»  (г. Екатеринбург), ОАО «ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», ОАО «Алттранс», — приходится противостоять в конкурентной борьбе заводам из стран ближнего зарубежья и мощным фирмам Европы, Азии и США. Первые три из названных заводов выпускают в основном продукцию IV – VIII габарита, и  только ОАО «ЭТК «БирЗСТ» выпускает всю линейку силовых масляных трансформаторов I – III габарита. Потребность в силовых трансформаторах I – III габарита для предприятий различных отраслей экономики РФ, безусловно, не могла быть удовлетворена только ОАО «ЭТК «БирЗСТ», поэтому, естественно, появился ряд новых заводов, продукция которых способствовала удовлетворению потребностей рынка. На базе существовавших еще в СССР производств сформировалось 	ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара». Выпускают трансформаторы I – II габарита Курганский электромеханический завод и завод НВА (г. Рассказово, Тамбовская обл.). Два новых завода появились в Подмосковье в конце ХХ – начале XXI века: ОАО «Электрощит» (г. Чехов) и ЗАО «Трансформер» (г. Подольск).

Энергично продвигаются на отечественный рынок силовые трансформаторы I – III габарита из Италии, Германии, Финляндии, Словакии, Сербии, Индии, Китая и др. стран.

Данные о количестве выпущенных силовых трансформаторов в разные годы в СССР приведены в таблице 1. [РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ// Аналитический обзор.  РБК. 2008].

Таблица 1. Объемы производства трансформаторного оборудования в 1970-1985 годы (в СССР), шт./тыс. кВА

| Номенклатурные группы трансформаторов по мощности и напряжению | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 - 6 300 кВА, 6-35 кВ | 109 595/27 800 | 118 827/37 000 | 134 815/44 800 | 131 696/40 800 |
| 6 300 - 80 000 кВА, 110-150 кВ | 1 009/20 700 | 1 385/32 400 | 1 497/31 600 | 1 443/29 700 |
| Все мощности: 220, 330 и 500 кВ | 324/33 200 | 273/36 700 | 282/43 800 | 299/42 600 |

Основные производители и примерные объемы производства силовых масляных трансформаторов I – III габарита в РФ и в странах СНГ по состоянию на 2009-2010 г.г. представлены в таблице 2 и на диаграмме 1. Потребность в силовых трансформаторах I – III габарита в 2011-2012 г.г. с разбивкой по мощностям, определенная автором на основе собственных оригинальных моделей прогнозирования,  приведена в таблице 3 [Савинцев Ю.М. Плановое развитие рынка силовых трансформаторов: утопия или необходимость?/ Электротехнический рынок. 2011. № 1-2 (37-38). С. 39-41].

Таблица 2.

| ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАВОДОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ I – III ТРАНСФОРМАТОРОВ ГАБАРИТА | шт. /год |
| --- | --- |
| УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск | 20 000 |
| ОАО "ЭТК "БирЗСТ", г. Биробиджан | 2 000 |
| ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ-Самара» г. Самара | 3 000 |
| Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау | 2 000 |
| ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий | 2 000 |
| ОАО «Алттранс», г. Барнаул | 4 000 |
| ЗАО «Трансформер», г. Подольск | 2 000 |
| ОАО «Электрощит», г. Чехов | 3 000 |
| ОАО "Курганский электромеханический завод", г. Курган | 1 000 |
| ООО «Завод НВА», г. Рассказово, Тамбовская обл. | 1 000 |
| ВСЕГО | 40 000 |

Таблица 3.

| Мощность, кВА | Прогноз новые, шт | Прогноз замены, шт |
| --- | --- | --- |
| 63 | 23835 | 3940 |
| 100 | 8785 | 1452 |
| 160 | 4900 | 810 |
| 250 | 3238 | 535 |
| 400 | 2348 | 388 |
| 630 | 1806 | 299 |
| 1000 | 621 | 102 |
| 1600 | 512 | 84 |
| 2511 | 433 | 71 |
| 4000 | 372 | 61 |
| 6300 | 324 | 53 |
| ВСЕГО | 47173 | 7796 |
| I-II габарит | 44911 | 7424 |
| III габарит | 2262 | 372 |

Общий годовой объем рынка трансформаторов I – III габарита в РФ автор оценивает в 10 – 12 млрд. руб.

Диаграмма 1.

При анализе состояния современного производства силовых трансформаторов и состояния в целом российского рынка силовых трансформаторов I – III габарита можно исходить из «маркетинг-микс» (комплекса маркетинга), который представляет основные факторы, являющиеся предметом маркетингового управления. Комплекс состоит из четырёх элементов, так называемых «четырех P»:  товара, цены, канала (место) распространения и продвижения (англ. Product, Price, Place, Promotion).

На сегодняшний день в распределительных подстанциях систем электроснабжения потребителей нашли применение следующие типы конструкций трехфазных силовых масляных трансформаторов: ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМЭ, ТМБ, ТМЖ, ТМН, ТМПН.	Принципиально отличающихся по конструкции типов масляных силовых трансформаторов всего четыре: ТМ, ТМГ, ТМЗ и ТМН.

Стенки баков трансформаторов ТМ изготовлены из стального листа толщиной от 2,5 до 4 мм; тепловое увеличение объема масла компенсируется расширением в дополнительный расширительный бак (расширитель). Выводы обмоток ВН и НН расположены на крышке бака. Охлаждение масла происходит в коробчатых или пластинчатых радиаторах, расположенных вдоль стенок основного бака. Преимущества: очень высокая стойкость к случайным механическим воздействиям при монтаже, при транспортировке и т.п. Продолжительность эксплуатации достигает сорока-пятидесяти лет. Недостаток: требуется периодический контроль влагосодержания трансформаторного масла. Трансформатор ТМФ – это тот же трансформатор ТМ, но с боковыми выводами обмоток ВН и НН, закрытыми защитными коробами.

Стенки баков трансформаторов (герметичных) ТМГ изготовлены из стального листа толщиной от 1,0 до 1,5 мм – это так называемый гофробак.  Выводы обмоток ВН и НН расположены на крышке бака. Расширитель и воздушная или газовая “подушка” отсутствуют. Температурные изменения объема масла компенсируются упругой деформацией гофров бака. Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует. Это обстоятельство намного улучшает условия работы масла, исключает возможность его увлажнения, загрязнения или окисления. Трансформаторное масло перед заливкой дегазируется.  Именно по этой причине свойства масла практически не меняются на протяжении всего срока службы. Благодаря этому нет необходимости производить забор пробы масла. Достоинства: сокращение массогабаритных характеристик, значительное сокращение эксплуатационных расходов (на 30% – 40%). Недостаток: низкая стойкость к случайным механическим воздействиям при монтаже, при транспортировке и т.п.

Конструкция бака трансформаторов ТМЗ по толщине такая же, как и у ТМ, но при этом бак выполнен в герметичном исполнении. Выводы ВН и НН расположены на боковых стенках бака, как у трансформатора ТМФ. Защитой масла от окисления, загрязнения, насыщения влагой выступает сухой азот (по принципу азотной подушки между крышкой трансформатора и зеркалом масла). Этот тип трансформаторов сочетает в себе положительные эксплуатационные свойства трансформаторов ТМ и ТМГ.

Трансформаторы типов ТМ, ТМГ, ТМЗ имеют возможность использования 5-ти ступенчатой регулировки напряжения, в диапазоне ± 2х2,5% от номинального напряжения по стороне ВН. Регулировка  происходит по принципу «Переключения Без Возбуждения»  (ПБВ), т.е. в выключенном состоянии.

В силовых трансформаторах ТМН, имеющих конструкцию бака аналогичную ТМ, предусмотрена возможность автоматического регулирования напряжения без отключения трансформатора от сети с помощью устройства РПН типа РНТА 35/125 или аналогичного устройства. Имеется девять ступеней регулировки напряжения по стороне ВН с диапазоном регулирования ±4х2,5% от номинального. Переключение трансформатора ТМН на другой диапазон может производиться как в автоматическом, так и в ручном режимах. Выводы обмоток ВН и НН расположены на крышке бака.

Трансформаторы типов ТМЭ, ТМБ, ТМЖ и ТМПН достаточно специфичны, спрос на них «привязан» к конкретным потребителям.

Трансформаторы ТМЭ предназначены для питания электрооборудования экскаваторов и работают в условиях тряски, вибрации воздействия инерционных сил при разгоне и торможении поворотной платформы, крена и дифферента до 12°, могут располагаться на расстоянии до 6 м от оси поворота платформы. Трансформаторы ТМБ предназначены для питания электрооборудования буровых установок.

Силовые трансформаторы ТМЖ выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) 27.5 кВ и вторичной обмотки (низкого напряжения) - 0,4 кВ и предназначены для питания электрооборудования железных дорог.

Трансформаторы ТМПН с первичным напряжением 0,38 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в составе электроустановок питания погружных электронасосов добычи нефти. ТМПН с первичным напряжением 6; 10кВ предназначены для преобразования электроэнергии в составе комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы добычи нефти.

Все трансформаторы имеют ВН 6 (10) кВ. ТМН выпускают, как правило, класса напряжения 35 кВ. Трансформатор ТМПН выпускается также класса напряжения до 3 кВ.

Потребность в трансформаторах типов ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМН была оценена автором на выборке заявок, поступивших от конкретных заказчиков в течение 2008 – 2010 гг. и представлена в таблице 4 и на диаграмме 2.

Таблица 4.

| Тип конструкции трансформатора | ТМ | ТМГ | ТМЗ | ТМН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля в потребительском спросе | 45% | 35% | 10% | 10% |

Диаграмма 2.

Однако, несмотря на потребительский спрос, подавляющее большинство отечественных и зарубежных трансформаторных заводов выпускают только типы ТМ и ТМГ как пользующиеся наибольшим спросом. На сегодняшний день единственный завод в России изготавливает все перечисленные выше типы трансформаторов – ОАО «ЭТК «БирЗСТ».

В соответствии с ГОСТ 15467-79 качество продукции – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Применительно к силовому трансформатору такими свойствами являются, прежде всего, его электротехнические характеристики (потери холостого хода и короткого замыкания, токи холостого хода и короткого замыкания) и характеристики надежности (долговечность, безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость). ГОСТ Р 52719-2007  устанавливает основные технические требования, исходя из которых параметры трансформаторов, изготавливаемых сегодня на отечественных заводах, примерно соответствуют значениям, приведенным в таблице 5.

Сравнительные характеристики трансформаторов ТМГ номинальной мощностью 100-630 кВА некоторых заводов представлены в таблицах 6a-6e.

Таблица 5.

| Мощность, кВА | Напряжение | Схема и группа соединения | Uк, % | Iхх,% | Потери, Вт | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН, кВ | НН, В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х.х | к.з. | L | B | H |  |
| 40 | 6 10 | 400 | Д/Yн-11 У/Ун-0 У/Zн-11 | 4,5 4,5 4,7 | 3,0 | 155 | 880 880 1000 | 800 | 500 | 1000 | 300 |
| 63 | 6 10 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 У/Zн-11 | 4,5 4,5 4,7 | 3,0 | 220 | 1280 1280 1470 | 1000 | 500 | 1000 | 420 |
| 100 | 6 10 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 У/Zн-11 | 4,5 4,5 4,7 | 1,6 | 270 | 1970 | 1020 | 750 | 1180 1180 1260 | 550 |
| 160 | 6 10 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 У/Zн-11 | 4,5 4,5 4,7 | 1,5 | 410 | 2600 | 1100 | 780 | 1120 1120 1200 | 700 |
| 250 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 4,5 | 1,0 | 530 | 3700 | 1250 | 760 | 1350 1350 1430 | 950 950 970 |
| 400 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 4,5 | 0,8 | 800 | 5500 | 1500 | 850 | 1380 1380 1470 | 1350 1350 1370 |
| 630 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 5,5 | 0,6 | 1240 | 7600 | 1640 | 940 | 1510 1510 1600 | 2000 |
| 1000 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 5,5 | 0,5 | 1600 | 10800 | 1715 | 1120 | 1640 1640 1740 | 2850 2850 2900 |
| 1250 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 6,0 | 0,5 | 1800 | 12400 | 1800 | 1200 | 2020 2020 2100 | 3200 3200 3250 |
| 1600 | 6 10 20 |  | Д/Yн-11 У/Ун-0 | 6,0 | 0,5 | 2100 | 16500 | 2180 | 1260 | 2170 2170 2200 | 4200 4200 4300 |

Таблица 6a. ТМГ, 100 кВА

| Тип | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Уровень шума, Lа, дб | Уровень шума, Lра, дб | Габариты | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L, мм | B, мм | H, мм |  |
| МЭТЗ им. Козлова |
| ТМГ | 270 | 1970 | 50 | 59 | 1020 | 750 | 1180 | 540 |
| ТМГМШ | 220 | 2270 | 43 | 52 | 1000 | 720 | 925 | 540 |
| Укрэлектроаппарат |
| ТМГ | 305 | - | - | - | 1310 | 750 | 1050 | 700 |
| ЭТК «БирЗСТ» |
| ТМГ | 280 | 2000 | - | - | 942 | 595 | 1175 | 580 |

Таблица 6b. ТМГ, 160 кВА

| Тип | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Lа, дб | Lра, дб | Габариты | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L, мм | B, мм | H ,мм |  |
| МЭТЗ им. Козлова |
| ТМГ | 410 | 2600 | 53 | 62 | 1100 | 780 | 1180 | 700 |
| ТМГМШ | 320 | 2900 | 45 | 54 | 1120 | 750 | 1220 | 710 |
| Укрэлектроаппарат |
| ТМГ | 410 | - | - | - | 1330 | 765 | 1450 | 938 |
| ЭТК «БирЗСТ» |
| ТМГ | 400 | 2600 | - | - | 986 | 672 | 1240 | 750 |

Таблица 6c. ТМГ, 250 кВА

| Тип | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Lа, дб | Lра, дб | Габариты | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L, мм | B, мм | H, мм |  |
| МЭТЗ им. Козлова |
| ТМГ | 580 | 3700 | 56 | 65 | 1220 | 840 | 1220 | 950 |
| ТМГМШ | 450 | 4200 | 47 | 56 | 1220 | 840 | 1320 | 1020 |
| Укрэлектроаппарат |
| ТМГ | 550 | - | - | - | 1460 | 790 | 1570 | 1233 |
| ЭТК «БирЗСТ» |
| ТМГ | 550 | 3500 | - | - | 1196 | 735 | 1345 | 1050 |

Таблица 6d. ТМГ, 400 кВА

| Тип | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Lа, дб | Lра, дб | Габариты | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L, мм | B, мм | H, мм |  |
| МЭТЗ им. Козлова |
| ТМГ | 830 | 5400 | 59 | 68 | 1300 | 860 | 1300 | 1360 |
| ТМГМШ | 600 | 5400 | 49 | 58 | 1300 | 860 | 1480 | 1480 |
| Укрэлектроаппарат |
| ТМГ | 830 | - | - | - | 1390 | 670 | 1695 | 1795 |
| ЭТК «БирЗСТ» |
| ТМГ | 760 | 5500 | 42,4 | 49,7 | 1252 | 766 | 1407 | 1308 |

Таблица 6e. ТМГ, 630 кВА

| Тип | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Lа, дб | Lра, дб | Габариты | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L, мм | B, мм | H, мм |  |
| МЭТЗ им. Козлова |
| ТМГ | 1240 | 7600 | 60 | 70 | 1540 | 1060 | 1470 | 2000 |
| ТМГМШ | 940 | 7600 | 52 | 62 | 1540 | 1060 | 1600 | 2100 |
| Укрэлектроаппарат |
| ТМГ | 1050 | - | - | - | 1590 | 1000 | 1735 | 2100 |
| ЭТК «БирЗСТ» |
| ТМГ | 1000 | 7600 | 47,1 | 53,8 | 1578 | 862 | 1579 | 1780 |

Как видно из таблиц 6a-e, параметры потерь у трансформаторов разных заводов примерно одинаковы, однако выпускаются и трансформаторы с потерями х.х., уменьшенными на 20%.

К сожалению, десятки тысяч продаваемых на сегодняшний день силовых распределительных трансформаторов (I – III габарита), как новых, так и выдаваемых за новые, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА! Такая ситуация сложилась в связи с тем, что только ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно» регламентирует потери в трансформаторах, да и то, лишь начиная с мощности 1000 кВА, и только для трансформаторов 1000/35 и 1000/10 для собственных нужд электростанций. В результате, если в паспорте на трансформатор, к примеру, ТМ-1000/10 будет указано, что потери холостого хода не превышают 2200 Вт, а потери к.з. не превышают 12200 Вт, ТО ДАННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКВИВАЛЕНТЕН НОВОМУ, даже… если он был выпушен 15 лет назад или подвергался ремонту (так называемые «ТРАНСФОРМАТОРЫ С ХРАНЕНИЯ»).

Принципиально иная ситуация у европейских производителей силовых трансформаторов. Там существуют стандарты на показатели энергоэффективности  [Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных распределительных трансформаторов/ Перевод с английского Е. В. Мельниковой. Редактор перевода В. С. Ионов// Энергосбережение. 2003. № 4, 2004. № 1]. Согласно стандарту HD428 для распределительных трансформаторов с масляным охлаждением и максимальным напряжением до 24 кВ основными параметрами (показателями) энергетической эффективности являются приведенные в таблице 7 нормы потерь короткого замыкания (к.з.) и «холостого хода» (х.х.). Для масляных трансформаторов допускается три уровня потерь к.з. (А, В и С) и три уровня потерь х.х. (А', В' и С'), которые определяются по специальной методике с определенным допуском на погрешность. Наиболее эффективной является комбинация С '- С. Если сравнить параметры потерь для трансформатора мощностью 630 кВА, то очевидно, что эти показатели для наиболее эффективной комбинации по стандарту HD428 существенно лучше показателя энергоэффективного трансформатора производства МЭТЗ им. В.И. Козлова (РБ, г. Минск), и тем более лучше показателей основной массы силовых трансформаторов, покупаемых российскими потребителями.

Таблица 7.

| Номинальная мощность, кВА | Допустимые уровни потерь короткого замыкания, Вт | Допустимые уровни потерь «холостого хода», Вт |
| --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А' | В' | С' |
| 100 | 1750 | 2150 | 1475 | 320 | 260 | 210 |
| 160 | 2350 | 3100 | 2000 | 460 | 375 | 300 |
| 250 | 3250 | 4200 | 2750 | 650 | 530 | 425 |
| 400 | 4600 | 6000 | 3850 | 930 | 750 | 610 |
| 630 | 6500 | 8400 | 5400 | 1300 | 1 030 | 860 |
| 1000 | 10500 | 13000 | 9500 | 1700 | 1400 | 1100 |
| 1600 | 17000 | 20000 | 14000 | 2600 | 2200 | 1700 |
| 2500 | 26500 | 32000 | 22000 | 3800 | 3200 | 2500 |

Однако качество силового трансформатора – это не только «хорошие» паспортные характеристики. ГОСТ Р 52719-2007 требует, что наработка на отказ должна быть не менее 25000 часов, а полный срок службы – не менее 30 лет. Нетрудно видеть, что трансформатор с момента ввода в эксплуатацию должен проработать безотказно 3 года!

Так какую же трансформаторную продукцию выбирает отечественный покупатель? Выше отмечалось, что на российском рынке широко представлены  российские производители, и продукция заводов стран СНГ, и трансформаторы зарубежных производителей. Качественная продукция европейских заводов имеет естественно более высокую цену при равной мощности. Срок поставки при изготовлении на заказ достигает нескольких месяцев. Новая продукция российских заводов имеет приемлемую цену и средний срок поставки – до полутора месяцев. Так называемая продукция «с хранения» (отремонтированный трансформатор, купленный предприимчивыми «производителями» по цене металлолома, качественно покрашенный, с поддельным паспортом) всегда есть на складе и имеет цену на 40% - 50 % ниже новой продукции, выпускаемой российскими заводами. Отрадно заметить, что все большее число покупателей «не ведется» на агрессивную рекламу поставщиков «трансформаторов с хранения», а требует ТОЛЬКО НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ. Среднерыночные цены (с НДС) на новые силовые масляные трансформаторы представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| ТМ(Г) 100\6-10 |  | 100 000 руб. |
| --- | --- | --- |
| ТМ(Г) 160\6-10 |  | 130 000 руб. |
| ТМ(Г) 250\6-10 |  | 170 000 руб. |
| ТМ(Г) 400\6-10 |  | 220 000 руб. |
| ТМ(Г) 630\6-10 |  | 330 000 руб. |
| ТМ(Г) 1000\6-10 |  | 500 000 руб. |
| ТМ 1600\6-10 |  | 970 000 руб. |
| ТМ 2500\6-10 |  | 1 410 000 руб. |
| ТМ 4000\6-10 |  | 2 400 000 руб. |
| ТМ 6300\6-10 |  | 3 100 000 руб. |

Каковы перспективы развития трансформаторного производства в России, да и в мире вообще?

Распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р утвержден «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», в котором  предусматривается разработка и реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития производства энергосберегающих устройств и стимулированию роста предложения в соответствии с потенциальным спросом. В «Плане…» дано указание на формирование предложений по ограничению (запрету) оборота энергетических устройств, характеризующихся неэффективным использованием энергоресурсов.

Силовые распределительные трансформаторы мощностью 25—630 кВА напряжением 6-10 кВ - наиболее массовая серия производимых и эксплуатируемых силовых трансформаторов как в нашей стране и за рубежом. Общее количество распределительных трансформаторов в России составляет более чем 4 млн. шт.

Ежегодное потребление электроэнергии в России находится на уровне 900 – 1000 миллиардов кВт*ч, при этом общие потери электроэнергии в распределительных трансформаторах оцениваются в 7,5 миллиардов кВт*ч и примерно 50% - это потери в магнитопроводах трансформаторов.

Ежегодные затраты на обслуживание одного распределительного трансформатора с магнитопроводом из холоднокатаной электротехнической стали составляют примерно 8% от его первоначальной стоимости.

Наиболее перспективный путь снижения затрат на производство и эксплуатацию силовых распределительных трансформаторов - это применение магнитопроводов из аморфных (нанокристаллических) сплавов, при этом обеспечивается более чем пятикратное снижение потерь холостого хода трансформаторов по сравнению с традиционными магнитопроводами из электротехнической стали.

Силовые распределительные трансформаторы с сердечником из аморфной стали серийно выпускаются в США, Канаде, Японии, Индии, Словакии. Всего в мире уже изготовлено 60 – 70 тыс. единиц трансформаторов мощностью 25 – 100 кВА, примерно 1000 единиц прошли успешные многолетние испытания в различных энергосистемах. Наибольших успехов добились США и Япония. Японская фирма "Hitachi" в сотрудничестве с американской "Allied Signal" выпустила на рынок гамму силовых трансформаторов (мощностью от 500 до 1 тыс. кВА), сердечник которых изготовлен из аморфного сплава. Как показали испытания, он позволяет сократить потери энергии в сердечнике трансформатора на 80% по сравнению со стальным аналогом. По оценке, если бы во всех действующих в мире трансформаторах установить сердечники из аморфных металлов, среднегодовая экономия энергии составила бы 40 млн. кВт*ч. Недостатком сердечников из аморфных материалов является их более высокая стоимость по сравнению с традиционными материалами – у японской фирмы эта разница достигает 15 - 20%. Компания "Allied Signal" производит аморфный сплав для трансформаторов на заводе в г. Конуэй (США). Его цена не превышает стоимости кремнистой стали - 2 - 2,5 долл./кг. Тем не менее, руководство фирмы утверждает, что производство таких сердечников обходится дороже в силу большего потребления металла и неотработанности технологического процесса. Еще одной проблемой является усложнение процесса изготовления сердечника по мере увеличения его размеров. Японской фирме с этой целью пришлось освоить специальную технологию. "Allied Signal" имеет два завода по выпуску сердечников из аморфных сплавов: один в Индии (с 1993 г ) и другой в КНР (в г  Шанхай с 1996 г ). Годовая мощность последнего составляет 450 т, в ближайшее время предполагается ее увеличение в три раза. Фирмы - партнеры рассчитывают на сбыт силовых трансформаторов с сердечником из аморфных металлов на рынках стран с дорогой электроэнергией.

Сравнительная таблица проектных параметров силовых распределительных трансформаторов с сердечником из аморфной (АС) и из обычной стали (ЭС) представлена ниже в таблице 9.

Таблица 9.

| Параметр | 100 кВА | 250 кВА | 400 кВА | 630 кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС В=1,3Тл | ЭС | АС В=1,285Тл | ЭС | АС В=1,35 Тл | ЭС | АС В=1,31Тл | ЭС |
| Потери, Вт |
| Холостого хода | 64 | 300 | 128 | 580 | 161 | 830 | 238 | 1200 |
| Короткого замыкания | 1617 | 1700 | 3129 | 3100 | 4457 | 4400 | 6353 | 6200 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 4,42 | 4,5 | 4,37 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,06 | 6,0 |
| Ток холостого хода, % | 0,2 | 2,5 | 0,093 | 1,9 | 0,078 | 1,6 | 0,074 | 1,3 |

В настоящее время рядом российских предприятий изготавливаются опытные образцы энергоэффективных энергосберегающих трансформаторов, в т.ч. и с магнитопроводом из АС. В ближайшие годы следует ожидать их появление на трансформаторном рынке.