ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

(ФГУП ВНИИМС)

Т88.8

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 35...330/(3 кВ.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭТАЛОННОГО ДЕЛИТЕЛЯ

МИ 2925-2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА ФГУП ВНИИМС

ИСПОЛНИТЕЛИ: Киселев В. В., нач. отдела, к.т.н. (руководитель темы); Боярин Н.А., ст. науч. сотр. Штиллерман B.C., вед. инженер

2 УТВЕРЖДЕНА ВНИИМС 31 марта 2005 г.

3 СОГЛАСОВАНА ОАО «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» (ОАО «ВНИИЭ»)

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 8 апреля 2005 г.

5 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Настоящая рекомендация распространяется на измерительные трансформаторы напряжения классов напряжения 35...330/(3 кВ, классов точности 0,5 и менее точные, заземляемые однофазные (далее - трансформаторы), предназначенные для работы на частоте 50 Гц, и устанавливает методику их периодической поверки на месте эксплуатации.

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

ГОСТ 3484.1-5-88 «Трансформаторы силовые. Методы испытаний».

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки следует выполнять операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта НД по поверке | Обязательность проведения операции при периодической поверке |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да |
| 2. Определение значения мощности нагрузки | 6.2 | Да |
| 3. Определение погрешностей трансформатора в условиях эксплуатации | 6.3 | Да |
| 4. Определение погрешностей трансформатора при значениях нагрузки трансформатора 25 и 100 % номинального значения | 6.4 | Да |
| 5. Определение погрешностей трансформатора при первичном напряжении 80 и 120 % от номинального значения | 6.5 | Выполняется в случаях эксплуатации ТН при колебаниях входного напряжения более ±10% от номинального значения |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства измерений, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

| Эталонные средства измерений и вспомогательное оборудование | Требуемые метрологические и технические характеристики |
| --- | --- |
| 1. Эталонный делитель напряжения | Диапазон преобразования действующие значения напряжения 35...330/(3 кВ. Номинальные значения входных напряжений (Uном1): 35, 110 «РЕСУРС-UF2-пт», 220/(3 и 330/(3 кВ. Допустимое отклонение 0,8...1,2 Uном. Выходное напряжение (Uном2): 100 или 100/(3. Частота напряжения (50 ± 10) Гц. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении напряжения не более ± 0,1 %. Угол сдвига фаз между входным и выходным напряжением не более ± 5 мин. |
| 2. Прибор сравнения | Измерения показателей качества электроэнергии по ГОСТ 13109-93. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении напряжения с выхода эталонного трансформатора не более ± 0,05 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении фазового угла не более ± 10 мин. |
| 3. Вольтамперфазометр | Диапазон измерений силы переменного тока 0...6 А. Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении силы переменного тока не более ( 2,5 %. |
| 4. Нагрузочное устройство | Диапазон нагрузок от 25 до 100 % номинальной мощности поверяемого трансформатора. Пределы допускаемой относительной основной погрешности активной и реактивной составляющих мощности нагрузки не более ± 4 % |

2.2 Перечень рекомендуемых эталонных средств измерений и вспомогательного оборудования:

1) Масштабные преобразователи:

- эталонный делитель напряжения - ДН-220пт (диапазоны: 35/(3 кВ, 35 кВ, 100/(3 кВ, 220/(3 кВ), ДН-330пт (диапазоны: 100/(3 кВ, 220/(3 кВ, 330/(3 кВ);

2) Прибор сравнения - «РЕСУРС-UF2-пт» (двухканальный) или «Парма РКЦ03.-пт);

3) Вольтамперфазометр - «Парма ВАФ-А» или «РЕСУРС-UF2-М»

4) Нагрузочное устройство - комплект магазинов нагрузок «МР 3025»;

2.3 Допускается применение основных и вспомогательных средств поверки других типов с метрологическими характеристиками не ниже приведенных в таблице 2.

2.4 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

3.1 К проведению поверки допускаются лица, имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 3 лет, изучившие настоящую методику и прошедшие обучение по проведению поверки в соответствии с указанной рекомендацией.

3.2 Поверка должна проводиться с участием не менее двух поверителей, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1 кВ с группой по электробезопасности не ниже IV.

3.3 При поверке должны присутствовать работники объекта, на котором размещен поверяемый трансформатор, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности на средства поверки и поверяемые трансформаторы, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 222261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

4.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться оперативным персоналом электроэнергетического объекта в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С .................................. от 5 до 40;

- относительная влажность, %, не более ................................... 80 при 25 °С;

- коэффициент гармоник, %, не более ....................................... 10;

- отклонение напряжения в измеряемой цепи, %, не более .... ±20;

- отклонение частоты, Гц, не более ........................................... ± 0,5;

5.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- размещают и заземляют эталонный делитель высокого напряжения на свободном пространстве, чтобы провод от высоковольтного контакта эталонного делителя при его подключении к высоковольтному контакту поверяемого трансформатора или к контактной сети не проходил ближе допускаемого расстояния к заземленным и потенциальным объектам (не менее 0,6 м для ТН класса 35 кВ; не менее 1,0 м для ТН класса 110/(3 кВ; не менее 2,0 м для ТН класса 220/(3 кВ и не менее 3,0 м для ТН класса 330/(3 кВ) от поверяемого трансформатора;

- размещают в безопасном месте (10-30 м от ТН и эталонного делителя) и заземляют прибор сравнения;

- включают прибор сравнения и прогревают его в течение времени, установленного в руководстве по эксплуатации.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого трансформатора следующим требованиям:

- выводы первичной и вторичной обмоток должны быть исправными и иметь маркировку, соответствующую ГОСТ 1983-2001;

- трансформатор должен быть снабжён табличкой с маркировкой по ГОСТ 1983-2001;

- заземляющий зажим (если он предусмотрен в НД на поверяемый трансформатор) должен иметь соответствующее обозначение;

- трансформатор должен быть прочно закреплен;

- наружные поверхности трансформатора не должны иметь дефектов, препятствующих его нормальному функционированию;

- изоляторы вводов не должны иметь повреждений, сколов и трещин, препятствующих его эксплуатации.

6.2 Проверка правильности обозначений выводов и групп соединений обмоток трансформатора

- проверку проводят методом постоянного тока по ГОСТ 3484-77;

- также правильность включения обмоток трансформатора можно определить с помощью вольтамперфазометра одновременно с 6.3 или с помощью прибора сравнения одновременно с 6.4.2-6.4.4 при собранной схеме поверки непосредственно перед операцией поверки.

6.3 Определение мощности нагрузки

Определение мощности нагрузки проводят методом измерения напряжения и тока во вторичной цепи ТН. Для этого выполняют следующие операции:

- соберите измерительную цепь, схема которой приведена в Приложении А на рисунке 1;

- в соответствии с руководством по эксплуатации на вольтамперфазометр выполните измерение тока нагрузки I2, А;

- в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения выполните измерение напряжения U2, В;

- рассчитайте по формуле (1) значение реальной мощности нагрузки, Вт, и занесите данные в протокол поверки:

Sизм2 = I2 ( U2                                                                 (1)

Значение измеренной мощности нагрузки не должно превышать номинальной полной мощности нагрузки поверяемого трансформатора для данного класса точности.

6.4 Определение погрешностей

6.4.1 Определение погрешностей однофазного трансформатора при реальной нагрузке методом сличения с эталонным делителем.

Определение погрешностей поверяемого трансформатора проводят в следующей последовательности:

1) отключите выключатель S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) соберите измерительную цепь, схема которой приведена в Приложении А на рисунке 2, контролируя выполнение условий 5.2, в частности, чтобы провод от высоковольтного контакта эталонного делителя при его подключении к высоковольтному контакту поверяемого трансформатора или к контактной сети не проходил ближе допускаемого расстояния к заземленным объектам;

3) подключите выход эталонного делителя (зажимы «а, о» делителя DVэ) к соответствующему входу прибора сравнения РV( (зажимы «uа, о») и выход поверяемого трансформатора (зажим «а, о» трансформатора TVx) к соответствующему входу прибора сравнения РV( (зажимы «ub, о»);

4) снимите переносное заземление с высоковольтного контакта поверяемого трансформатора, включите выключатель S1-S3, и подайте на эталонный делитель DVэ и на поверяемые трансформаторы ТVх высокое напряжение сети;

5) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерение на первой гармонике напряжения на выходах эталонного делителя и поверяемого трансформатора;

6) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерение угла фазового сдвига поверяемого трансформатора;

7) контролируйте частоту сети и коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения сети (коэффициент гармоник) при помощи прибора сравнения РV(, значения которых не должны превышать условий проведения поверки в 5.1;

8) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения РV();

9) отключите выключатель S1-S3 и заземлите его отключенные высоковольтные вводы при помощи переносного заземления;

10) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fизм, %, и угловой погрешности ((изм, мин, по следующим формулам:

(fпов = 100 (Ктр ( Uизм2 - Мкд ( Uэ2)/Мкд ( Uэ2;                                 (2)

где Ктр - коэффициент трансформации поверяемого трансформатора;

Мкд - масштабный коэффициент эталонного делителя;

Uизм2, Uэ2 - измеренные реальные значения напряжения вторичной цепи поверяемого трансформатора и эталонного делителя, соответственно.

((пов = ((изм                                                                  (3)

где ((изм - угол фазового сдвига между напряжениями эталонного делителя и поверяемого трансформатора.

При получении неудовлетворительного значения хотя бы одной из погрешностей процедура поверки прекращается, поверяемый трансформатор бракуется в соответствии с п. 8.2.

В случае положительного результата схема не разбирается, процедура поверки продолжается для разных значений нагрузок по 6.5.

6.4.2 Определение погрешностей трансформатора в фазе а при реальной нагрузке методом сличения с эталонным делителем напряжения в случае включения трех однофазных трансформаторов с изолированной нейтралью и заземленной фазой b.

Для определения погрешностей используется включение прибора сравнения в двухканальном режиме.

Операции поверки проводят в следующей последовательности:

1) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) соберите измерительную цепь, схема которой приведена в Приложении А на рисунке 3a.

3) обеспечьте выполнение условий 5.2, в частности, чтобы провод от высоковольтного контакта эталонного делителя при его подключении к высоковольтному контакту поверяемого трансформатора или к контактной сети не проходил ближе допускаемого расстояния к заземленным и потенциальным объектам;

4) подключите выводы «u, X» вторичной обмотки эталонного делителя DVэ к соответствующим входам «ua1, o» канала 1 прибора сравнения РV(;

5) подключите выводы «а; о» поверяемого трансформатора ТVх к соответствующим входам «ua2, о» канала 2 прибора сравнения РV(;

6) снимите заземление с высоковольтных контактов поверяемых трансформаторов ТVэ и подайте на них и, соответственно, на эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети, включив выключатели S1-S3;

7) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерения на первой гармонике напряжения на выходах эталонного делителя и поверяемого трансформатора;

8) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения PV( выполните измерение угла фазового сдвига поверяемого трансформатора;

9) проконтролируйте коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения сети (коэффициент гармоник) с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

10) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

11) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

12) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

При получении неудовлетворительного значения хотя бы одной из погрешностей процедура поверки прекращается, поверяемый трансформатор бракуется.

В случае положительного результата схема не разбирается, процедура поверки продолжается для разных значений нагрузок по 6.5.

6.4.3 Определение погрешностей трансформатора в фазе b при реальной нагрузке методом сличения с эталонным делителем напряжения в случае включения трех однофазных трансформаторов с изолированной нейтралью и заземленной фазой b

Для определения погрешностей используется включение прибора сравнения в двухканальном режиме.

Операции поверки проводят в следующей последовательности:

1) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) соберите измерительную цепь, схема которой приведена в Приложении А на рисунке 3б.

3) обеспечьте выполнение условий 5.2, в частности, чтобы провод от высоковольтного контакта эталонного делителя при его подключении к высоковольтному контакту поверяемого трансформатора или к контактной сети не проходил ближе допускаемого расстояния к заземленным и потенциальным объектам.

4) подключите выводы «u, X» вторичной обмотки эталонного делителя DVэ к соответствующим входам «ub1, о» канала 1 прибора сравнения РV(;

5) подключите выводы «b; о» поверяемого трансформатора TVx к соответствующим входам «ub2, о» канала 2 прибора сравнения РV(;

6) снимите заземление с высоковольтного контакта поверяемого трансформатора ТVэ и подайте на него и, соответственно, на эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети, включив выключатели S1-S3;

7) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерения на первой гармонике напряжения на выходах эталонного делителя и поверяемого трансформатора;

8) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерение угла фазового сдвига поверяемого трансформатора;

9) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

10) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

11) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

12) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

При получении неудовлетворительного значения хотя бы одной из погрешностей процедура поверки прекращается, поверяемый трансформатор бракуется.

В случае положительного результата схема не разбирается, процедура поверки продолжается для разных значений нагрузок по 6.5.

6.4.4 Определение погрешностей трансформатора в фазе с при реальной нагрузке методом сличения с эталонным делителем напряжения в случае включения трех однофазных трансформаторов с изолированной нейтралью и заземленной фазой b.

Для определения погрешностей используется включение прибора сравнения в двухканальном режиме.

Операции поверки проводят в следующей последовательности:

1) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) соберите измерительную цепь, схема которой приведена в Приложении А на рисунке 3с.

3) обеспечьте, чтобы провод от высоковольтного контакта эталонного делителя при его подключении к высоковольтному контакту поверяемого трансформатора или к контактной сети не проходил ближе допускаемого расстояния к заземленным и потенциальным объектам (не менее 0,6 м для ТН класса 35 кВ; не менее 1,0 м для ТН класса 110 кВ; не менее 2,0 м для ТН класса 220 кВ и не менее 3,0 м для ТН класса 330/(3 кВ).

4) подключите выводы «u, X» вторичной обмотки эталонного делителя DVэ к соответствующим входам «uc1, о» канала 1 прибора сравнения РV(;

5) подключите выводы «с; о» поверяемого трансформатора ТVх к соответствующим входам «uс2, о» канала 2 прибора сравнения РV(;

6) снимите заземление с высоковольтного контакта поверяемого трансформатора ТVэ и подайте на него и, соответственно, на эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети, включив выключатели S1-S3;

7) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерения на первой гармонике напряжения на выходах эталонного делителя и поверяемого трансформатора;

8) в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор сравнения РV( выполните измерение угла фазового сдвига поверяемого трансформатора;

9) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

10) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

11) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

12) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

При получении неудовлетворительного значения хотя бы одной из погрешностей процедура поверки прекращается, поверяемый трансформатор бракуется.

В случае положительного результата схема не разбирается, процедура поверки продолжается для разных значений нагрузок по 6.5.

6.5 Определение погрешностей трансформатора при мощности нагрузки трансформатора 25 и 100 % номинального значения

6.5.1 Определение погрешностей однофазного трансформатора проводят в следующей последовательности:

1) не разбирая схему, приведенную на рисунке 2, отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемых трансформаторов и заземлите отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) отключите от поверяемого трансформатора реальную нагрузку вторичной цепи и подключите магазин нагрузок;

3) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 25 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора;

4) снимите заземление с высоковольтного ввода поверяемого трансформатора ТVэ и подайте на него и эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети, включив выключатель S1;

5) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

6) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения) для 25 % мощности нагрузки;

7) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 100 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора и занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

8) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

9) разберите схему поверки, отключив от вторичной цепи поверяемого трансформатора прибор сравнения и магазин нагрузок и подключив его реальную нагрузку в исходное состояние;

10) завершите процедуру поверки, подайте высокое напряжение сети на поверяемый трансформатор TVx(b), включив выключатели S1-S3;

11) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

6.5.2 Определение погрешностей трансформатора включенного в фазу а проводят в следующей последовательности:

1) не разбирая схему, приведенную на рисунке 3а, отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) отключите реальную нагрузку от вторичной цепи поверяемого трансформатора и подключите магазин нагрузок;

3) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 25 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора;

4) снимите заземление с высоковольтных вводов поверяемых трансформаторов TVx (a) и подайте на них и эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети, включив выключатели S1-S3;

5) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

6) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения) для 25 % мощности нагрузки;

7) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 100 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора и занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

8) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите его отключенный высоковольтный контакт при помощи переносного заземления;

9) разберите схему поверки, отключив от вторичной цепи поверяемого трансформатора прибор сравнения и магазин нагрузок и подключив его реальную нагрузку в исходное состояние;

10) завершите процедуру поверки, подайте высокое напряжение сети на поверяемый трансформатор ТVх (а), включив выключатели S1-S3;

11) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

6.5.3 Определение погрешностей трансформатора включенного в фазу b проводят в следующей последовательности:

1) не разбирая схему, приведенную на рисунке 3б, отключите выключатель S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) отключите реальную нагрузку от вторичной цепи поверяемого трансформатора и подключите магазин нагрузок;

3) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 25 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора;

4) снимите заземление с высоковольтного ввода поверяемого трансформатора TVx (b) и подайте на него и эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети;

5) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

6) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения) для 25 % мощности нагрузки;

7) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 100 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора и занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

8) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

9) разберите схему поверки, отключив от вторичной цепи поверяемого трансформатора прибор сравнения и магазин нагрузок и подключив его реальную нагрузку в исходное состояние;

10) завершите процедуру поверки, подайте высокое напряжение сети на поверяемый трансформатор TVx (b), включив выключатели S1-S3;

11) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

6.5.4 Определение погрешностей трансформатора включенного в фазу с проводят в следующей последовательности:

1) не разбирая схему, приведенную на рисунке 3с, отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

2) отключите реальную нагрузку от вторичной цепи поверяемого трансформатора и подключите магазин нагрузок;

3) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 25 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора;

4) снимите заземление с высоковольтного ввода поверяемого трансформатора TVx (c) и подайте на него и эталонный делитель DVэ высокое напряжение сети;

5) проконтролируйте коэффициент гармоник с помощью прибора сравнения РV( на соответствие 5.1;

6) занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения) для 25 % мощности нагрузки;

7) установите на магазине нагрузок значение, соответствующее 100 % номинальной мощности нагрузки поверяемого трансформатора и занесите в протокол поверки измеренные значения напряжений и угла фазового сдвига (по показаниям прибора сравнения);

8) отключите выключатели S1-S3 сети питания поверяемого трансформатора и заземлите их отключенные высоковольтные контакты при помощи переносного заземления;

9) разберите схему поверки, отключив от вторичной цепи поверяемого трансформатора прибор сравнения и магазин нагрузок и подключив его реальную нагрузку в исходное состояние;

10) завершите процедуру поверки, подайте высокое напряжение сети на поверяемый трансформатор TVx (c), включив выключатели S1-S3.

11) рассчитайте соответствующие значения погрешностей поверяемого трансформатора по напряжению (fпов, %, и угловой погрешности ((пов, мин, по формулам (2), (3).

6.6 Определение погрешностей трансформатора при первичном напряжении 80 и 120 % номинального значения.

Данная операция поверки проводится только для случаев эксплуатации поверяемого трансформатора при отклонениях входного напряжения более ±10 % от номинального значения. Поверка может проводиться в соответствии с ГОСТ 8.216-2001 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» с использованием внешнего регулируемого (в пределах 80 и 120 % номинального значения) источника питания поверяемого и эталонного трансформатора.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы считают прошедшими поверку, если значения погрешностей, определённых при поверке по формулам (2) и (3), не превышают допускаемых значений погрешностей, соответствующих их классу точности, установленному в ГОСТ 1983-2001.

Примечания:

- погрешности трёхобмоточных однофазных трансформаторов определяют отдельно для основной и дополнительных обмоток. Угловую погрешность дополнительных обмоток не определяют;

- погрешности многодиапазонных трансформаторов определяют для всех значений коэффициента трансформации;

- погрешности электромагнитных трансформаторов, имеющих несколько классов точности в зависимости от номинальной мощности, определяют при реальной нагрузке на соответствие указанному классу точности.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Положительные результаты периодической поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы, образец которого приведен в Приложении Б.

8.2 Трансформаторы напряжения, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускают, свидетельство аннулируют, клеймо гасят и в паспорт вносят запись о непригодности трансформатора с указанием основных причин. Кроме того, выдают извещение о непригодности и изъятии из обращения и применения трансформатора, не подлежащего ремонту.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Рисунок 1 - Схема выполнения измерений мощности нагрузки ТН, включенных по трехфазной схеме

А (В, С) - фазы напряжения; TVx - поверяемый трансформатор; DVэ - эталонный делитель; А - высоковольтный контакт поверяемого трансформатора; U - высоковольтный контакт эталонного делителя; Х - выводы заземления; а - потенциальный выход трансформатора; о - нулевой выход трансформатора и нулевой вход прибора сравнения; uа1, ub1, uc1 - входные клеммы прибора сравнения; u - выход делителя; S1 - выключатель сети высокого напряжения; РV( - прибор сравнения; R - нагрузка поверяемого трансформатора (магазин нагрузок).

Рисунок 2 - Схема поверки однофазного трансформатора методом сличения с эталонным делителем

А, В, С - фазы напряжения; ТVx (а) - поверяемый трансформатор; DVэ - эталонный делитель; A - высоковольтный контакт поверяемого трансформатора; U - высоковольтный контакт эталонного делителя; X - выводы заземления; а - потенциальный выход трансформатора; о - нулевой выход трансформатора и нулевой вход прибора сравнения; uа1, ub1, uc1 - входные клеммы прибора сравнения; u - выход делителя; S1, S2, S3 - выключатели сети высокого напряжения; РV( - прибор сравнения; Ra, Rb Rc - нагрузки поверяемого трансформатора (магазины нагрузок).

Рис. 3а. Схема поверки трансформатора в фазе а методом сличения с эталонным делителем напряжения.

А, В, С - фазы напряжения; ТVx (b) - поверяемый трансформатор; DVэ - эталонный делитель; A - высоковольтный контакт поверяемого трансформатора; U - высоковольтный контакт эталонного делителя; X - выводы заземления; а - потенциальный выход трансформатора; о - нулевой выход трансформатора и нулевой вход прибора сравнения; uа1, ub1, uc1 - входные клеммы прибора сравнения; u - выход делителя; S1, S2, S3 - выключатели сети высокого напряжения; РV( - прибор сравнения; Ra, Rb Rc - нагрузки поверяемого трансформатора (магазины нагрузок).

Рис. 3в. Схема поверки трансформатора в фазе b методом сличения с эталонным делителем напряжения.

А, В, С - фазы напряжения; ТVx (c) - поверяемый трансформатор; DVэ - эталонный делитель; A - высоковольтный контакт поверяемого трансформатора; U - высоковольтный контакт эталонного делителя; X - выводы заземления; а - потенциальный выход трансформатора; о - нулевой выход трансформатора и нулевой вход прибора сравнения; uа1, ub1, uc1 - входные клеммы прибора сравнения; u - выход делителя; S1, S2, S3 - выключатели сети высокого напряжения; РV( - прибор сравнения; Ra, Rb Rc - нагрузки поверяемого трансформатора (магазины нагрузок).

Рис. 3с. Схема поверки трансформатора в фазе с методом с сличения с эталонным делителем напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

________________________________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до "__" _________ 200_ г.

Средство измерений ______________________________________________________________

наименование, тип

Номинальное первичное напряжение ________________________________________________

Номинальное вторичное напряжение ________________________________________________

Номинальная вторичная нагрузка ___________________________________________________

Класс точности __________________________________________________________________

Заводской номер _________________________________________________________________

Принадлежащее _________________________________________________________________

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению _______________________________________________________________________

Поверительное клеймо

Начальник подразделения _______________ ________________

подпись                   и. о. фамилия

Поверитель _______________ ________________

подпись                   и. о. фамилия

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(заполняются при наличии соответствующих требований в нормативном

документе по поверке)

| Наименование характеристики | Диапазон, значение | Измеренное значение, погрешность | Допустимое отклонение, класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичное напряжение (Uном1) | Ктр ( Uизм2 = ____ при Sизм2 = ____ | Мкд ( Uэ2 = ___ (fпов = ____ |  |
|  | Ктр ( Uизм2 = ____ при 0,25Sном2 = ____ | Мкд ( Uэ2 = ___ (fпов = ____ |  |
|  | Ктр ( Uизм2 = ____ при Sном2 = ____ | Мкд ( Uэ2 = ___ (fпов = ____ |  |
| Угол сдвига фазы при Uном1 | при Sизм2 | ((пов = ____ |  |
|  | при 0,25Sном2 | ((пов = ____ |  |
|  | при Sном2 | ((пов = ____ |  |
| Первичное напряжение (0,8Uном1) | Ктр ( Uизм2 при 0,25Sном2 | Заполняется при выполнении пункта 6.6 |  |
|  | Ктр ( Uизм2 при Sном2 |  |  |
| Угол сдвига фазы при 1,2 Uном1 | при 0,25Sном2 |  |  |
|  | при Sном2 |  |  |
| Первичное напряжение (1,2 Uном1) | Ктр ( Uизм2 при 0,25Sном2 |  |  |
|  | Ктр ( Uизм2 при Sном2 |  |  |
| Угол сдвига фаз при 1,2Uном1 | при 0,25Sном2 |  |  |
|  | при Sном2 |  |  |

Поверка проведена в соответствии с ГОСТ _______, МИ_________

Эталонные средства измерений ______________________________

Поверитель ___________ _______________

подпись            и. о. фамилия

"___" __________ 200__ г.