ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 8

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом

«Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»,

Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская

(ООО «Техно Конструкция»)

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России»

Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. При выполнении работ на впервые ремонтируемом импортном оборудовании, а также отечественном оборудовании, изготовленном в порядке опытных образцов (партий), к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,2.

18. При выполнении работ на действующих электрических установках, находящихся под напряжением свыше 1000 В, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,2.

19. В трудоемкости на ремонт приборов (средств измерений) учтена трудоемкость на предъявление их поверителю и не учтена трудоемкость на государственную поверку и калибровку.

01 ПРИБОРЫ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ

В зависимости от технического состояния и износа приборов трудоемкость настоящего раздела установлена на ремонт по трем группам сложности и техническое обслуживание. Кроме того, установлена трудоемкость на калибровку.

ТО — техническое обслуживание производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

I группа сложности ремонта

- вскрытие прибора, очистка;

- осмотр узлов и элементов прибора без его разборки;

- проверка состояния креплений, контактных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов;

- замена быстроизнашивающихся деталей и элементов (контактного ролика, тросика, стекла, фетровых дисков, печатающей каретки, стрелки, тумблеров, переключателей, вибропреобразователей, съемных печатных плат и т.д.);

- проверка работы, регулировка (юстировка);

- предъявление прибора в поверку.

II группа сложности ремонта

- вскрытие прибора, очистка;

- снятие дефектных узлов (синхронного и реверсивного электродвигателей, многоточечного переключателя, печатающей каретки, ленточного механизма электронного и полупроводникового усилителей, реохорда и т.д.) и деталей прибора;

- ремонт дефектных узлов и деталей прибора;

- устранение неисправностей электрической схемы прибора (замена радиодеталей, микросхем, микросборок, микромодулей, разъемов, стрелочных индикаторов и т.п.);

- сборка прибора;

- проверка механических и электрических характеристик прибора в рабочих режимах;

- регулировка и настройка прибора по картам напряжений, контрольным точкам на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

предъявление прибора в поверку.

III группа сложности ремонта

- полная разборка прибора и его узлов, очистка;

- дефектация;

- замена или ремонт дефектных узлов и деталей, в том числе базовых;

- устранение дефектов корпуса, покраска;

- комплексная проверка и настройка прибора;

- технологическая (стендовая) обкатка прибора;

- приемо-сдаточные испытания;

- предъявление прибора в поверку.

Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

0101 Приборы для измерения температуры

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группа сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010101 | Датчик реле температуры | ТР-1, ТР-16, ТР-26 | 3,5 | 0,79 | 1,8 | 3,8 | 6,4 | — |
| 01010102 | Коробка холодных спаев | Всех типов | 4,0 | — | — | — | 1,1 | — |
| 01010103 | Милливольтметр, логометр показывающие | То же | 4,0 | 0,86 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | 0,31 |
| 01010104 | Милливольтметр, логометр регистрирующие | » | 4,0 | 1,3 | 3,0 | 4,2 | 7,2 | 0,92 |
| 01010105 | Пирометр радиационный | » | 3,0 | 0,74 | 1,9 | 2,9 | 5,0 | 1,7 |
| 01010106 | Потенциометр, мост регистрирующие, одноточечные | ПС1, ПСР1, МС1, МСР1 | 4,5 | 3,0 | 7,6 | 10,5 | 17,9 | 1,4 |
| 01010107 | Потенциометр, мост регистрирующие многоточечные | ПС1, ПСР1, MC1, MCP1 | 4,5 | 4,2 | 10,6 | 14,6 | 24,9 | 2,0 |
| 01010108 | Потенциометр, мост автоматические, показывающие, регистрирующие | ЭПД, ЭМД, ЭПП-09, ЭМП-09, ЭМП-104, ЭМВ-2, ЭПВ-2, ППМ, ППР | 4,5 | 4,8 | 11,3 | 16,9 | 28,5 | 2,6 |
| 01010109 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр показывающие одноточечные | КПП-1, КПМ-1, КПУ-1 | 4,5 | 2,2 | 7,4 | 10,3 | 17,4 | 1,1 |
| 01010110 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие одноточечные | КСП1, КСМ1, КСУ1 | 4,5 | 3,8 | 9,4 | 13,1 | 22,4 | 2,6 |
| 01010111 | То же | КСП2, КСМ2, КСУ2 | 4,5 | 4,1 | 10,2 | 14,1 | 24,2 | 4,0 |
| 01010112 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие многоточечные | КСП2, КСМ2, КСУ2 | 4,5 | 4,3 | 10,8 | 15,1 | 25,4 | 4,0 |
| 01010113 | Потенциометр, мост регистрирующие | КСМП3, КСМ3 | 4,5 | 2,6 | 7,6 | 10,7 | 18,1 | 4,0 |
| 01010114 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие одноточечные | КСП4, КСМ4, КСУ4 | 4,5 | 3,2 | 7,9 | 11,1 | 18,9 | 4,3 |
| 01010115 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие многоточечные | КСП4, КСМ4, КСУ4 | 4,5 | 4,2 | 10,5 | 14,6 | 24,9 | 4,9 |
| 01010116 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр с вращающимся циферблатом одноточечные | КВП1, КВМ1, КВУ1 | 4,5 | 3,6 | 9,1 | 12,2 | 21,4 | 3,5 |
| 01010117 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр с вращающимся циферблатом многоточечные | КВП1, КВМ1, КВУ1 | 4,5 | 4,0 | 10,1 | 13,9 | 23,9 | 3,5 |
| 01010118 | Прибор узкопрофильный со световым указателем | МВУ6-А | 4,0 | 1,7 | 4,5 | 6,2 | 10,0 | 1,2 |
| 01010119 | Регулятор температуры полупроводниковый | ПТРД-2, ПТРП-02, ПТРП-03, ПТРП-04 | 5,0 | 2,8 | 7,2 | 9,7 | 15,8 | 4,0 |
| 01010120 | Термометр манометрический показывающий | Всех типов | 3,5 | 0,59 | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 0,66 |
| 01010121 | Термометр манометрический регистрирующий | То же | 3,5 | 1,4 | 3,4 | 4,7 | 7,9 | 1,9 |
| 01010122 | Термометр манометрический с сигнальным устройством (без капиллярного устройства) | » | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 7,6 | 2,3 |
| 01010123 | Термометр термоэлектрический, термометр сопротивления | Всех типов | 3,5 | 0,40 | 0,97 | 1,3 | 2,0 | 0,97 |
| 01010124 | Термометр универсальный электрический | ТУЭ-48 | 3,5 | 0,32 | 0,77 | 1,2 | 2,3 | 0,66 |
| 01010125 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-1, ТУДЭ-2 | 3,5 | 0,66 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 1,3 |
| 01010126 | Аппаратура температурной встроенной защиты | АТВ-229 | 3,0 | — | 0,86 | 1,9 | 2,7 | — |
| 01010127 | Милливольтметр, логометр регулирующий | Ш-4501 | 5,0 | 1,3 | 2,8 | 5,2 | 8,2 | 0,80 |
| 01010128 | Милливольтметр | Ф-309 | 5,0 | 0,45 | — | — | 9,5 | 0,80 |
| 01010129 | Потенциометры и мосты автоматические, показывающие и регистрирующие | РП-160 всех модификаций, УМС-3, ФЩЛ-502 | 6,0 | 4,7 | 11,8 | 23,3 | 39,0 | 2,1 |
| 01010130 | То же | А-683-01 | 6,0 | 14,6 | 36,5 | 72,8 | 121,5 | 3,9 |
| 01010131 | » | А-660-001, А-550-002 | 4,0 | 8,4 | 20,8 | 41,6 | 70,0 | 2,8 |
| 01010132 | » | А-550-001, А-650-001 | 4,0 | 0,40 | 10,4 | 20,8 | 34,9 | 2,8 |
| 01010133 | Потенциометр или мост показывающий | КП 140, КМ 140 | 5,0 | 0,89 | 3,0 | 7,2 | 8,6 | 1,1 |
| 01010134 | Приборы аналоговые | А502 | 4,0 | 1,5 | 5,4 | 13,8 | 17,6 | 4,5 |
| 01010135 | То же | А542 | 4,0 | 2,0 | 6,6 | 12,2 | 17,3 | 4,5 |
| 01010136 | » | А543 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 14,1 | 18,4 | 45 |
| 01010137 | » | А565, А566 | 4,8 | 0,87 | 4,8 | 8,0 | 11,1 | 4,0 |
| 01010138 | Термометр к теплосчетчикам UFEC | ТЧК | 4,5 | — | — | — | 20,1 | 14,8 |
| 01010139 | Термометры сопротивления парные | — | 4,0 | — | — | — | — | 17,9 |
| 01010140 | Тепловычислитель микропроцессорный | КМ-5, УСД, Микро-Т, ТВМ, SA-94, ЭКОМ-3000, Эксперт-МТ | 6,0 | — | 444,0 | 906,8 | — | — |

Примечание:

Единица измерения по позиции 0101013905 - «пара».

0102 Приборы для измерения расхода, уровня, давления

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | Блок измерительный транзисторный | «Тибр» | 4,5 | 0,53 | 1,5 | 2,3 | 3,7 | 0,86 |
| 01020102 | Датчик расхода шариковый | «Шадр» | 4,0 | 0,52 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 0,62 |
| 01020103 | Индикатор уровня | ЭИУ-2-7 | 4,0 | 0,73 | 2,1 | 3,1 | 4,9 | 0,92 |
| 01020104 | Кран-переключатель | КП-3, КП-6 | 3,0 | 0,21 | 0,58 | — | — | — |
| 01020105 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый показывающий | Всех типов | 3,5 | 1,8 | 5,1 | 7,7 | 12,3 | 3,3 |
| 01020106 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый регистрирующий | То же | 3,5 | 1,8 | 5,2 | 7,7 | 12,5 | 3,3 |
| 01020107 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый с контактным устройством | Всех типов | 3,5 | 1,8 | 5,3 | 7,9 | 12,6 | 3,9 |
| 01020108 | Манометр дифференциальный мембранный сильфонный с унифицированным выходом | ДСЭТН, ДСЭН, ДМЭ, ДСЭТ | 5,0 | 2,1 | 6,0 | 9,1 | 14,4 | 4,0 |
| 01020109 | То же | ДМЭР, ДСЭР | 5,0 | 2,1 | 5,9 | 8,8 | 14,1 | 3,2 |
| 01020110 | Манометр дифференциальный мембранный | ДМ, ППДМ | 3,0 | 2,1 | 6,0 | 9,0 | 14,5 | 1,4 |
| 01020111 | Манометр дифференциальный колокольный | ДКО | 3,0 | 1,0 | 2,9 | 4,5 | 7,1 | 3,1 |
| 01020112 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающие | Всех типов | 3,0 | 0,35 | — | — | 1,5 | 0,16 |
| 01020113 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр с контактными устройствами | То же | 3,0 | 0,70 | 1,9 | 2,8 | 4,5 | 1,0 |
| 01020114 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр регистрирующие | Всех типов | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 5,0 | 1,4 |
| 01020115 | Манометр контрольный кислородный | То же | 4,5 | — | 3,4 | 5,0 | 8,1 | 1,7 |
| 01020116 | Манометр, вакуумметр образцовые | Модель 1227 | 4,5 | — | 7,9 | 12,0 | 19,1 | 2,9 |
| 01020117 | Манометр с электрической передачей показаний на расстояние | Всех типов | 3,0 | 0,49 | 1,4 | 2,1 | 3,3 | 0,70 |
| 01020118 | Манометр мембранный | ММЭ, МАЭ, МАДМЭ | 4,0 | 0,84 | 2,4 | 3,6 | 5,7 | 1,8 |
| 01020119 | Микроманометр | МКВ-250 | 4,0 | 1,2 | 4,3 | 8,7 | 12,7 | 3,1 |
| 01020120 | Манометр грузопоршневой | МП-2,5 | 4,0 | 1,5 | 7,4 | 15,1 | 21,9 | 5,5 |
| 01020121 | Манометр грузопоршневой | МП-6 | 4,0 | 1,5 | 10,1 | 17,0 | 26,0 | 4,9 |
| 01020122 | То же | МП-60 | 4,0 | 2,2 | 12,3 | 21,9 | 32,7 | 4,9 |
| 01020123 | » | МП-600 | 4,0 | 2,2 | 13,0 | 21,6 | 33,0 | 4,9 |
| 01020124 | Преобразователь измерительный | ППД | 3,0 | 0,49 | 1,4 | 2,1 | 3,3 | 1,4 |
| 01020125 | То же | ППДМ, «Сапфир»-22ДД, «Сапфир»-22ДИ | 3,0 | 0,94 | 2,7 | 4,0 | 6,4 | 1,4 |
| 01020126 | » | «Сапфир»-22ДВ, «Сапфир»-22ДИВ, «Сапфир»-22ДГ | 5,0 | 1,6 | 4,7 | 7,1 | 11,2 | 2,7 |
| 01020127 | Прибор вторичный, электронный с дифференциально-трансформаторной схемой | ДСР, ДС | 4,5 | 2,3 | 9,2 | 13,9 | 21,9 | 4,9 |
| 01020128 | То же | ДСМР, МСИР, ЭПИД | 4,5 | 1,9 | 7,7 | 11,5 | 18,1 | 5,8 |
| 01020129 | » | ДПР, ЭИВ | 4,5 | 1,7 | 6,7 | 9,9 | 13,9 | 4,6 |
| 01020130 | » | ВМД | 4,5 | 1,5 | 6,2 | 9,2 | 14,9 | 2,9 |
| 01020131 | Прибор вторичный электронный с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой показывающий | КПД-1 | 4,5 | 1,9 | 5,5 | 8,2 | 13,1 | 2,6 |
| 01020132 | Прибор вторичный электронный с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой регистрирующий | КСД1, КСД2 | 4,5 | 3,2 | 9,1 | 13,6 | 21,9 | 4,0 |
| 01020133 | То же | КСД3 | 4,5 | 2,6 | 7,6 | 11,5 | 18,4 | 4,9 |
| 01020134 | Прибор вторичный электронный с ферродинамическим компенсатором показывающий | ВФП-М | 4,5 | 1,7 | 5,0 | 7,6 | 12,1 | 4,3 |
| 01020135 | Реле поплавковое | РМ-51 | 4,5 | 0,08 | 0,23 | 0,32 | 0,52 | — |
| 01020136 | Расходомер индукционный | ИР | 4,5 | 0,60 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 0,86 |
| 01020137 | Реле давления, напора, перепада давления | ДД, ДН, ДНТ, ДПД, ДПН | 3,0 | 0,77 | — | — | 3,0 | — |
| 01020138 | Реле давления | ДРД, РД, РДС, КД, РДД и др. | 3,0 | 0,35 | — | — | 1,3 | — |
| 01020139 | Реле протока | РП, РПВ | 3,0 | 0,70 | — | — | 1,6 | — |
| 01020140 | Реле уровня | ДРУ-1, ПРУ-5, УЖИ, РП-40 | 3,0 | 0,64 | 1,8 | 2,7 | 4,4 | — |
| 01020141 | Сигнализатор повышения (понижения) давления | СПД, СПДС, СПДМ, АПДТ, РПДС | 3,0 | 0,70 | — | — | 2,1 | — |
| 01020142 | Сигнализатор уровня | ЭСУ-2М, МЭСУ, СПУ, ДСУ-1К, РЭРСУ, ХУ, ПРУ, ИКС-24, СУФ-12, УСП-1М | 4,0 | 0,90 | 2,5 | 3,8 | 6,1 | — |
| 01020143 | То же | СПР-06, СПР-04, ЭМСУР-2002 | 4,5 | 0,98 | 2,8 | 4,2 | 6,8 | — |
| 01020144 | » | СУС | 3,0 | 0,81 | 2,3 | 3,5 | 5,5 | — |
| 01020145 | » | С57-2 | 3,0 | 0,55 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | — |
| 01020146 | » | «Экран»-1 | 3,0 | 1,5 | 4,4 | 6,5 | 10,5 | — |
| 01020147 | Тягомер дифференциальный жидкостный | ТДЖ | 3,0 | 0,55 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | 0,70 |
| 01020148 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер показывающие | Всех типов | 4,0 | 0,56 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 0,62 |
| 01020149 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер регистрирующие | То же | 3,0 | 0,92 | 2,6 | 3,9 | 6,2 | 0,70 |
| 01020150 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер с контактными устройствами | » | 3,0 | 0,74 | 2,1 | 3,2 | 5,1 | 0,70 |
| 01020151 | Термопарный вакуумметр | ВТ1, ВТ3 | 4,0 | — | 16,2 | 24,3 | 38,9 | 3,1 |
| 01020152 | Течеискатель галоидный | ГТИ-3, ГТИ-6 | 4,0 | — | 16,0 | 24,1 | 38,4 | 3,1 |
| 01020153 | Уровнемер акустический | ЭХО-3-6 | 3,0 | 4,9 | 10,0 | 15,1 | 24,0 | 7,6 |
| 01020154 | Уровнемер буйковый | УБ-3, УБ-8 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 5,9 | 9,4 | 3,1 |
| 01020155 | Блок извлечения корня устройства «Сапфир» | БИК | 5,0 | — | — | — | 12,3 | — |
| 01020156 | Блок питания устройства «Сапфир» | БП | 5,0 | — | — | — | 12,5 | — |
| 01020157 | Прибор вторичный показывающий с дифференциально-транспортной схемой | КД-140 | 4,6 | 1,2 | 2,5 | 5,6 | 7,6 | 2,6 |
| 01020158 | Прибор показывающий с дифференциально-трансформаторной схемой автоматический с вращающимся циферблатом | КВД-1 | 4,6 | 1,7 | 2,6 | 7,1 | 9,8 | 2,6 |
| 01020159 | Сигнализатор уровня | ESP-50 | 4,0 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | — |

0103 Приборы химического контроля

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030101 | Анализатор водорода автоматический | АВ-201 | 4,5 | 2,1 | 6,5 | 9,4 | 13,1 | 6,9 |
| 01030102 | Анализатор жидкости автоматический | АВ-201, АВ-211 | 4,5 | 2,9 | 12,3 | 15,9 | 22,2 | 12,8 |
| 01030103 | Блок регулировки и фильтрации газоочистительного устройства | Б-1, Б-5, Б-7 | 4,5 | 2,9 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | — |
| 01030104 | Газоанализатор | ГХП-201, СТХ | 4,8 | 3,9 | 5,2 | 8,8 | 11,4 | 5,8 |
| 01030105 | Газоанализатор | ГЛ-5108, ЭТХ-1, ГИК-3, ИДК-95, ИМ-93, ПГА-5, ПГА-6 | 4,8 | 6,6 | 16,4 | 23,2 | 33,1 | 13,8 |
| 01030106 | То же | ГДРП-344 | 4,8 | 1,4 | 4,4 | 6,6 | 9,1 | 4,7 |
| 01030107 | Газоанализатор автоматический на кислород | ГТМК-11М, АНКАТ-7641, ОК-101 | 4,8 | 3,3 | 16,2 | 21,8 | 30,7 | 13,8 |
| 01030108 | Газоанализатор автоматический на водород | ТП-1116 | 5,5 | 2,7 | 8,9 | 16,6 | 24,0 | 9,5 |
| 01030109 | То же | ТП-1117М, ТП-5101М | 5,1 | 2,6 | 5,8 | 13,2 | 18,6 | 5,8 |
| 01030110 | » | ТП-1114, ТП-1120 | 4,2 | 3,3 | 10,8 | 20,0 | 28,9 | 4,5 |
| 01030111 | » | ТП-2020, ТП-2221М | 4,8 | 3,3 | 5,6 | 11,6 | 17,4 | 5,2 |
| 01030112 | Газоанализатор оптико-акустический | OA-5501 | 4,8 | 0,82 | 2,5 | 6,9 | 9,7 | 2,8 |
| 01030113 | То же | ОА-2209 | 4,8 | 1,4 | 4,7 | 11,6 | 17,4 | 5,2 |
| 01030114 | Газоанализатор стационарный автоматический | МН-5130 | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 17,0 | 25,3 | 11,3 |
| 01030115 | Газоанализатор термохимический | ТХГ-5 | 5,0 | 1,3 | 4,6 | 10,5 | 15,1 | 4,8 |
| 01030116 | Газоанализатор переносной | ПГФ-2М | 5,0 | 0,38 | 0,96 | 2,1 | 3,0 | 1,1 |
| 01030117 | Газоанализатор термохимический | ГТХ-1 | 5,0 | 2,1 | 11,8 | 20,3 | 26,6 | 5,1 |
| 01030118 | Газоанализатор переносной | ТП-1123 | 5,0 | 0,27 | 1,1 | 2,1 | 4,3 | 1,7 |
| 01030119 | Газоанализатор промышленный автоматический | ТП 5501-1 | 5,0 | 2,7 | 16,5 | 22,6 | 23,8 | 6,1 |
| 01030120 | Газоанализатор термомагнитный автоматический | МН-5130 | 5,0 | 2,4 | 16,0 | 21,2 | 29,0 | 6,1 |
| 01030121 | То же | МН 5106-2 | 5,0 | 2,4 | 16,0 | 20,7 | 28,0 | 6,1 |
| 01030122 | Гигрометр | ГП-225-212 | 4,8 | 12,1 | 30,0 | 45,9 | 65,8 | 27,8 |
| 01030123 | Гидрозинометр | Всех типов | 4,8 | 4,7 | 9,7 | 12,3 | 18,1 | 10,2 |
| 01030124 | Дымомер | ДМП-205М | 4,8 | 2,8 | 4,4 | 6,6 | 9,7 | 4,4 |
| 01030125 | Измеритель влажности воздуха | «Волна-2» | 4,8 | 2,5 | 5,2 | 8,0 | 11,4 | 5,2 |
| 01030126 | Измеритель влажности газов | «Байкал» | 4,8 | 4,1 | 6,3 | 9,7 | 13,3 | 6,9 |
| 01030127 | Иономер лабораторный | PNa-201 | 5,5 | 2,0 | 7,2 | 16,6 | 24,0 | 8,0 |
| 01030128 | Иономер универсальный | ЭВ-74 | 5,1 | 2,4 | 7,2 | 11,6 | 14,4 | 7,7 |
| 01030129 | Имитатор электродной системы | И-01, И-02 | 4,3 | 0,30 | 0,88 | 1,2 | 1,8 | 0,60 |
| 01030130 | Кислородомер автоматический | АК-300 | 5,5 | 3,2 | 12,4 | 18,7 | 26,4 | 14,0 |
| 01030131 | То же | АКП всех модификаций | 5,5 | 1,7 | 6,0 | 10,9 | 12,4 | 6,8 |
| 01030132 | Кислородомер магнитно-автоматический | МН-5106 | 4,5 | 2,9 | 17,1 | 22,2 | 30,0 | 5,2 |
| 01030133 | Кислородомер магнитный | РЭК-130 | 4,5 | 1,4 | 3,5 | 7,4 | 11,0 | 3,7 |
| 01030134 | Комплект для измерения удельного электрического сопротивления воды | УСВ2-01 | 4,5 | 0,86 | 2,3 | 3,7 | 5,4 | — |
| 01030135 | Кондуктометр | АК-310 | 5,0 | 2,7 | 4,6 | 7,3 | 11,1 | 5,4 |
| 01030136 | То же | КК-8, КК-9 | 5,0 | 0,80 | 3,2 | 4,6 | 7,3 | 3,8 |
| 01030137 | » | КС-211 | 5,0 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | 8,8 | 4,0 |
| 01030138 | » | АНК-309 | 5,0 | 0,80 | 2,7 | 4,6 | 6,5 | 1,9 |
| 01030139 | Кондуктометр дифференциальный | ДК-77 | 5,0 | 0,80 | 2,7 | 5,7 | 8,0 | 2,9 |
| 01030140 | Концентратомер борной кислоты | НАР-5 | 5,5 | 15,9 | 150,9 | 346,9 | 510,8 | 172,2 |
| 01030141 | Концентратомер кондукто- метрический | АК-1, АКК-201 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 6,8 | 9,5 | 3,7 |
| 01030142 | рН-метр автоматический | рН-261 | 5,0 | 3,5 | 6,7 | 11,8 | 14,8 | 6,9 |
| 01030143 | То же | рН-201, рН-206 | 5,0 | 2,4 | 8,4 | 13,0 | 16,5 | 8,8 |
| 01030144 | рН-метр лабораторный | рН-340 | 5,0 | 0,80 | 6,7 | 9,7 | 13,9 | 6,9 |
| 01030145 | То же | рН-8 | 5,0 | 4,0 | 10,5 | 18,6 | 26,6 | 11,3 |
| 01030146 | рН-метр | П-215 | 5,0 | 1,6 | 11,1 | 17,2 | 26,2 | 11,3 |
| 01030147 | Прибор | ИКАР-74 | 5,0 | 2,9 | 6,5 | 13,4 | 18,8 | 6,9 |
| 01030148 | Психометр автоматический | ПЭ | 5,5 | 0,74 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | — |
| 01030149 | Радиометр | РИС-63В | 5,2 | 0,78 | 0,78 | 1,3 | 1,6 | — |
| 01030150 | Сигнализатор влажности | СВ-2 | 4,5 | 0,86 | 7,4 | 12,3 | 15,1 | — |
| 01030151 | То же | СВК-3141 | 4,5 | 1,4 | 4,9 | 8,1 | 10,3 | — |
| 01030152 | Сигнализатор избытка воздуха электрохимический | СИВЭ | 5,0 | 5,7 | 11,1 | 25,9 | 36,8 | — |
| 01030153 | Солемер | СВЭ-154, СВЭ-156, СВЭ-254 | 5,2 | 1,0 | 2,6 | 4,4 | 5,7 | 2,9 |
| 01030154 | То же | СВ-154, СВ-12 | 5,2 | 0,78 | 0,78 | 1,8 | 2,6 | 1,0 |
| 01030155 | » | СКМ-03 | 5,2 | 2,6 | 12,3 | 17,8 | 26,7 | 11,9 |
| 01030156 | » | CC1-02 | 4,2 | 0,89 | 7,7 | 11,0 | 16,8 | 8,1 |
| 01030157 | » | РЭС-106, РЭС-111 | 5,2 | 2,6 | 3,9 | 6,3 | 7,8 | 3,9 |
| 01030158 | Солемер малых содержаний | СЭМС | 5,8 | 0,71 | — | — | 1,2 | — |
| 01030159 | Солемер с обогащением пробы | Системы ЦКТИ | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 11,1 | 15,5 | 6,1 |
| 01030160 | Устройство подготовки проб | УПП, СУПП | 4,0 | 3,4 | 16,8 | 35,1 | 92,2 | — |
| 01030161 | Флуорометр электронный лабораторный | ЭФ-ЗМА | 5,5 | 0,74 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | — |
| 01030162 | Фотометр универсальный ленточный | ФЛ-5501М | 5,0 | 4,6 | 9,7 | 12,7 | 18,4 | — |
| 01030163 | Фотоэлектро- колориметр | ФЭК56М | 5,0 | 0,54 | 1,6 | 2,7 | 4,0 | 1,9 |
| 01030164 | Фотоэлектро- колориметр однолучевой | КФО | 5,0 | 1,3 | 2,7 | 4,6 | 6,7 | 2,9 |
| 01030165 | Хлоридомер | АКХ-199Д | 5,8 | 2,9 | 4,0 | 7,1 | 10,0 | 4,0 |
| 01030166 | Блок распределения | РБ-4 | 4,0 | — | — | 1,5 | — | — |
| 01030167 | Блок расхода газа | Б-12 | 4,0 | — | — | 0,28 | — | — |
| 01030168 | Газоанализатор | СТХ-5, СТХ-6, СГГ, СТМ-2, СТМ-10, СТХ-17, ЩИТ-2 | 4,8 | 15,7 | 36,8 | 54,2 | 75,9 | 5,7 |
| 01030169 | То же | ГТХ-1 | 4,8 | 0,98 | 3,9 | 7,9 | 23,9 | 5,7 |
| 01030170 | » | ТХГ-5М | 4,8 | 1,6 | 6,5 | 11,5 | 19,6 | 5,7 |
| 01030171 | Газоанализатор окиси азота | ГХЛ-244, ГХЛ-201 | 5,0 | 11,5 | 26,2 | 42,2 | 72,1 | 19,3 |
| 01030172 | Газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-5М | 5,0 | 7,2 | 19,3 | 22,6 | 37,9 | 15,3 |
| 01030173 | Датчик кондуктометра | ДМС | 4,0 | 0,98 | 1,9 | — | 2,6 | — |
| 01030174 | Иономер | И-102 | 6,0 | 0,48 | 1,9 | 3,9 | 7,7 | 1,3 |
| 01030175 | То же | И-120 | 6,0 | — | 9,7 | 17,7 | 22,3 | 6,7 |
| 01030176 | » | И-130 | 6,0 | — | 11,4 | 20,1 | 25,4 | 6,7 |
| 01030177 | » | И-135 | 6,0 | — | 12,8 | 20,7 | 28,4 | 6,7 |
| 01030178 | Измеритель мощности дозы | ИМД-21С | 3,5 | 0,93 | 9,3 | 14,0 | — | 9,5 |
| 01030179 | Измеритель непрозрачности дыма | АПД-210 | 3,5 | 2,2 | — | 5,6 | — | — |
| 01030180 | Измеритель натрия | pNa-201 | 3,5 | 1,4 | 21,8 | 32,6 | 95,1 | 9,5 |
| 01030181 | Измеритель шума | ВШВ | 5,0 | — | — | — | 14,2 | — |
| 01030182 | Колориметр | В-07М | 4,0 | 1,3 | 10,3 | 30,8 | 89,8 | 8,9 |
| 01030183 | То же | «Юнкалор» | 4,0 | 3,8 | 15,7 | 23,0 | 30,8 | 2,2 |
| 01030184 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 4,0 | — | 12,8 | 20,5 | 36,0 | 2,2 |
| 01030185 | Кондуктометр | АКК-М-02, КП-01, ЛК-563М1, Марк-601, ЭКА-2 | 4,0 | 1,8 | 4,1 | 8,1 | 21,9 | 4,5 |
| 01030186 | То же | ТХ-2Р | 4,0 | 0,77 | 8,8 | 13,3 | 26,5 | 4,5 |
| 01030187 | Плотномер | «Гаделит» | 6,0 | 1,9 | 11,8 | 15,2 | 19,3 | 1,8 |
| 01030188 | Побудитель расхода в газоанализаторах | МПР | 4,0 | — | — | 1,5 | — | — |
| 01030189 | рН-метр | рН-121 | 6,0 | 2,0 | 8,1 | 13,8 | 17,2 | 6,7 |
| 01030190 | То же | рН-210 | 6,0 | — | 8,1 | 13,0 | 16,2 | 6,7 |
| 01030191 | » | рН-673 | 6,0 | — | 9,1 | 14,6 | 18,3 | 6,7 |
| 01030192 | рН-метр лабораторный | рН-102 | 6,0 | 1,8 | 5,7 | 13,8 | 16,0 | 6,7 |
| 01030193 | То же | П-130 | 6,0 | 2,4 | 11,6 | 21,9 | 29,4 | 6,7 |
| 01030194 | » | П-210 | 6,0 | 1,4 | 11,0 | 21,3 | 28,4 | 6,7 |
| 01030195 | Сигнализатор взрывоопасной концентрации | СВК-ЗМ1 | 4,8 | 13,1 | 33,1 | 50,5 | 74,0 | — |
| 01030196 | Спектрофотометр атомно- абсорбционный | С-112 | 6,0 | 53,8 | 73,0 | 107,3 | 155,2 | 8,1 |
| 01030197 | Спектрофотометр инфракрасной области | ИКС-22 всех модификаций | 6,0 | 12,2 | 38,3 | 53,8 | 76,7 | 8,1 |
| 01030198 | Спектрофотометр регистрирующий в видимой области | СФ-10 | 6,0 | 16,2 | 16,4 | 22,9 | 32,7 | 8,1 |
| 01030199 | То же | СФ-18 | 6,0 | 16,2 | 33,3 | 46,5 | 66,5 | 8,1 |
| 01030201 | » | СФ-26, СФ-46 | 6,0 | 20,3 | 41,6 | 66,8 | 94,5 | 8,1 |
| 01030202 | Спектрофотометр | АА 5-1, 201 (ВНР) 202 (ВНР) 360 (ВНР) 3000 (ВНР) | 6,0 | 20,3 | 51,9 | 82,4 | 104,3 | 8,1 |
| 01030203 | То же | С 302 | 6,0 | 40,6 | 43,8 | 61,5 | 83,0 | 8,1 |
| 01030204 | Фотоколориметр с микропроцессором | КФК 2МП, КФК-3 | 6,0 | — | 17,7 | 33,5 | 47,3 | 1,6 |
| 01030205 | Фотометр пламенный | ПАЖ-1 | 6,0 | 6,1 | 15,2 | 21,5 | 30,8 | 4,5 |
| 01030206 | То же | ПАЖ-2 | 6,0 | 7,1 | 25,4 | 38,1 | 53,0 | 4,5 |
| 01030207 | Хромотограф | ЛХМ-7, ЛХМ-72, ЛХМ-8М | 6,0 | 10,1 | 21,7 | 27,8 | 39,8 | — |
| 01030208 | То же | ГХ-1106, ХГ-1109 | 6,0 | 21,7 | 24,9 | 35,5 | 50,5 | — |
| 01030209 | » | ГХ-3101 | 6,0 | 9,1 | 16,2 | 17,7 | 23,1 | — |
| 01030210 | » | Цвет-3, Цвет-102 | 6,0 | 36,5 | 48,1 | 77,1 | 110,2 | — |
| 01030211 | Хромотограф | Цвет-103, Цвет-104, Цвет-105, Цвет-107, Цвет-108 | 6,0 | 28,4 | 34,7 | 80,1 | 114,6 | — |
| 01030212 | То же | Цвет-102, Цвет-101 | 6,0 | 22,3 | 28,8 | 46,3 | 66,1 | — |
| 01030213 | » | Цвет-1, Цвет-3, Цвет-4, Цвет-6, Цвет-106 | 6,0 | 22,3 | 33,5 | 53,8 | 76,7 | — |
| 01030214 | » | Цвет-109, Цвет-119 | 6,0 | 30,4 | 60,9 | 84,2 | 120,7 | — |
| 01030215 | Электроаспиратор | ЭА-30 | 4,0 | — | — | — | 4,8 | — |
| 01030216 | Газоанализатор термохимический | ГТХ-1 | 4,8 | — | — | — | 17,9 | — |
| 01030217 | Газоанализатор автоматический на кислород с микропроцессором | A100-11 | 6,0 | 20,5 | 72,0 | 172,7 | 243,5 | 60,9 |
| 01030218 | То же на водород | А100-12 | 6,0 | 20,5 | 72,0 | 172,7 | 243,5 | 60,9 |
| 01030219 | Микропроцессорный газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-29 | 6,0 | 16,1 | 31,1 | 50,5 | 78,1 | — |
| 01030220 | Кондуктомер электронный многодиапазонный | КАЦ-017 | 5,5 | 16,1 | 37,6 | 55,4 | 77,7 | 24,7 |
| 01030221 | Хромотограф | Цвет-500, Цвет-800, Кристалл | 6,0 | 20,8 | 74,0 | 177,5 | 250,3 | 62,6 |

0104 Устройства автоматического регулирования

010401 Приборы регулирования производства Московского завода тепловой автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Блок измерительный | И-Т, И-С, И-Ш | 4,0 | 0,62 | 2,0 | 3,5 | 4,9 |
| 01040102 | Блок измерительный | И-Т2, И-С2, И-1У, И-МК | 4,0 | 0,62 | 2,2 | 3,8 | 5,4 |
| 01040103 | Ограничитель полупроводниковый | ПО | 4,0 | 0,62 | 1,8 | 3,1 | 4,5 |
| 01040104 | Прибор корректирующий | КПИ | 5,0 | 1,9 | 5,5 | 9,7 | 13,7 |
| 01040105 | Прибор регулирующий | ЭР-Ш, ЭР-Т, ЭР-С, РПИК | 5,5 | 1,4 | 3,9 | 6,8 | 9,6 |
| 01040106 | То же | РПИБ | 5,5 | 1,7 | 5,0 | 8,7 | 12,4 |
| 01040107 | » | «Кристалл» | 5,5 | 1,2 | 3,4 | 5,9 | 8,4 |
| 01040108 | Прибор функциональный | ДЛ-Т, ДЛ-П, ЭД-1 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 6,0 | 8,7 |
| 01040109 | То же | ПЛК-П, ПЛК-С, ЭОС | 4,5 | 0,91 | 2,6 | 4,5 | 6,4 |
| 01040110 | » | РП-63, СП-63 | 4,5 | 0,91 | 2,6 | 4,5 | 6,4 |
| 01040111 | » | ЭПС | 4,5 | 0,58 | 1,7 | 2,9 | 4,1 |
| 01040112 | Устройство защитное | ВО1 | 4,0 | — | — | — | 0,84 |
| 01040113 | Устройство динамической связи | КДС | 3,0 | — | — | — | 0,27 |

010402 Приборы системы "Контур"

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | Прибор корректирующий | K15 | 4,3 | 1,4 | 3,9 | 6,7 | 9,6 |
| 01040202 | То же | К16 | 4,3 | 1,4 | 3,8 | 6,1 | 8,3 |
| 01040203 | » | К26 | 4,3 | 1,2 | 3,2 | 5,2 | 7,0 |
| 01040204 | Прибор регулирующий | Р25 | 4,3 | 1,8 | 5,3 | 8,6 | 11,7 |
| 01040205 | То же | РС29.0.11, РС29.0.12, РС29.1.11, РС29.1.12 | 5,0 | 0,86 | 3,8 | 6,1 | 8,5 |
| 01040206 | » | РС29.0.42, РС29.0.43 | 5,0 | 1,2 | 5,2 | 8,5 | 11,3 |
| 01040207 | » | РС29.1.42, РС29.2.22, РС29.2.32, РС29.3.42 | 5,0 | 1,4 | 6,2 | 10,1 | 13,4 |
| 01040208 | » | РС29.2.23, РС29.2.33, РС29.3.43 | 5,0 | 1,7 | 8,0 | 12,5 | 16,5 |

010403 Блоки и устройства системы "Каскад"

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040301 | Блок аналогового релейного преобразователя | Л03 | 5,6 | 0,97 | 3,3 | 8,5 | 12,0 |
| 01040302 | Блок вычислительный | А31, А32, А33, А35 | 5,6 | 0,97 | 3,2 | 8,4 | 11,8 |
| 01040303 | Блок динамических преобразователей | Д05, Д06 | 5,6 | 0,91 | 3,2 | 8,4 | 11,8 |
| 01040304 | Блок дифференцирования и преобразования | Д01, Д03 | 5,6 | 1,2 | 3,9 | 9,2 | 12,7 |
| 01040305 | Блок измерительный | И04 | 5,6 | 0,73 | 2,4 | 6,3 | 8,9 |
| 01040306 | Блок интегрирования | Д07 | 5,8 | 0,97 | 3,3 | 6,3 | 9,8 |
| 01040307 | Блок логики | Л02, Л04 | 5,8 | 1,1 | 3,5 | 6,7 | 10,1 |
| 01040308 | Блок нелинейных преобразований | Н05 | 5,8 | 1,6 | 5,2 | 8,1 | 11,7 |
| 01040309 | Блок ограничения и суммирования | А05, А04 | 5,8 | 1,1 | 3,4 | 6,4 | 9,9 |
| 01040310 | Блок ограничения и размножения | А06 | 5,8 | 1,1 | 3,6 | 6,7 | 10,1 |
| 01040311 | Блок переключения | П02 | 5,8 | 0,91 | 3,2 | 6,4 | 8,9 |
| 01040312 | Блок регулирования | Р12, Р17, Р21, Р23 | 5,8 | 1,5 | 5,0 | 7,9 | 11,5 |
| 01040313 | Блок регулирующий с автоподстройкой | Р28 | 5,8 | 1,8 | 5,5 | 8,3 | 12,3 |
| 01040314 | Блок согласующих приставок | В21 | 4,0 | 0,62 | 1,3 | 3,4 | 4,8 |
| 01040315 | Блок управления аналогового регулятора | ВУ12 | 4,0 | 0,62 | 1,3 | 3,4 | 4,2 |
| 01040316 | Блок управления релейного регулятора | БУ21 | 4,0 | 0,31 | 0,62 | 1,4 | 2,0 |
| 01040317 | Блок указательный | В12 | 4,0 | 0,31 | 0,62 | 1,4 | 2,0 |
| 01040318 | Блок регулирующий | Р27 | 5,8 | 1,3 | 3,8 | 9,9 | 13,8 |
| 01040319 | Блок ограничения | Н02 | 5,8 | 0,82 | 2,4 | 6,3 | 8,8 |
| 01040320 | То же | Н04 | 5,8 | 0,83 | 2,8 | 7,3 | 10,2 |
| 01040321 | Блок измерительный | И-43 | 5,0 | 0,31 | 1,0 | 2,7 | 3,8 |
| 01040322 | Импульсатор | Р33 | 5,0 | 1,6 | 5,3 | 13,7 | 19,1 |
| 01040323 | Устройство задающее | ЗУ-05, ЗУ-11 | 5,0 | 0,27 | 0,54 | 1,7 | 2,3 |

010404 Блоки и устройства системы АКЭСР

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040401 | Блок вычислительных операций | БВО | 5,6 | 0,73 | 2,4 | 4,4 | 6,3 |
| 01040402 | Блок динамических преобразователей | БДП | 5,6 | 0,73 | 3,2 | 5,9 | 10,1 |
| 01040403 | Блок динамической связи | БДС | 5,6 | 0,73 | 2,4 | 4,4 | 6,7 |
| 01040404 | Блок задатчика интегрирующего | БЗИ | 5,6 | 0,73 | 2,7 | 5,2 | 7,8 |
| 01040405 | Блок кондуктивного разделения | БКР | 5,6 | 0,73 | 2,7 | 6,7 | 9,8 |
| 01040406 | Блок нелинейных преобразований | БНП | 5,6 | 0,73 | 3,2 | 8,8 | 12,9 |
| 01040407 | Блок питания групповой | БПГ | 5,6 | 0,73 | 2,4 | 5,6 | 6,9 |
| 01040408 | Блок прецизионного интегрирования | БПИ | 5,6 | 0,73 | 3,9 | 9,3 | 13,7 |
| 01040409 | Блок регулирующий аналоговый | РБА | 5,6 | 0,49 | 4,2 | 10,1 | 14,6 |
| 01040410 | Блок регулирующий импульсный | РБИ-1, РБИ-2, РБИ-3 | 5,6 | 0,73 | 3,9 | 8,8 | 13,3 |
| 01040411 | То же | РБИ-4М, РБИ-5М6, РБИ-6М | 5,6 | 1,2 | 4,2 | 9,3 | 14,4 |
| 01040412 | Блок ручного управления | БРУ | 5,6 | 0,73 | 0,97 | 1,5 | 2,4 |
| 01040413 | Блок ручного управления со встроенной индикацией | БРУ-1 | 5,6 | 0,73 | 1,2 | 2,0 | 2,7 |
| 01040414 | Блок селектирования | БСЛ | 5,6 | 0,73 | 4,4 | 7,8 | 11,8 |
| 01040415 | Блок сигнализации | БСГ | 5,6 | 0,73 | 4,2 | 6,9 | 10,5 |
| 01040416 | Блок сравнения | БСЛ-0 | 5,6 | 0,73 | 6,3 | 9,8 | 14,4 |
| 01040417 | Блок суммирования и демпфирования | БСД | 5,6 | 0,73 | 2,2 | 3,4 | 5,9 |
| 01040418 | Блок суммирования и сигнализации | БСС | 5,6 | 0,73 | 2,4 | 3,9 | 6,7 |
| 01040419 | Блок импульсного интегрирования | БИИ | 5,5 | 1,7 | 3,7 | 7,4 | 10,7 |
| 01040420 | Датчик времени программный | ПДВ | 5,0 | 0,38 | 1,2 | 2,6 | 3,6 |
| 01040421 | Модуль | МКР, МДФ, МПР, МСТ | 5,6 | — | 0,25 | 0,73 | 0,99 |
| 01040422 | То же | МНЧ, МДЧ, МДУ, МРС, МПВ, МЦА | 5,6 | — | 0,49 | 0,73 | 1,2 |
| 01040423 | Модуль | МСМ, МИП, МСН, МВО, MHO | 5,6 | — | 0,73 | 0,97 | 1,5 |
| 01040424 | То же | МРИ, МРА, МОС, МУМ, МКД | 5,6 | 0,19 | 0,37 | 0,88 | 1,8 |
| 01040425 | » | МАП, МДУ, МПС, МСТ | 5,6 | 0,12 | 0,32 | 0,76 | 1,5 |
| 01040426 | » | ММШ | 5,0 | 0,08 | 0,35 | 0,61 | 1,1 |
| 01040427 | Прибор регулирующий | РПИ | 5,6 | 0,73 | 2,7 | 5,6 | 9,0 |
| 01040428 | Прибор регулирующий со встроенной станцией управления | РПА-1, РПИ-1 | 5,6 | 0,73 | 3,9 | 8,8 | 12,9 |
| 01040429 | Ручной задатчик | ЗР, РЗД | 5,6 | 0,25 | 0,73 | 1,2 | 2,0 |
| 01040430 | Устройство регулирующее | РПЧ-У, РПЧ-П, РПЧ-Т | 5,5 | 1,2 | 4,3 | 8,1 | 11,6 |
| 01040431 | То же | РП-2, РПБ-2 | 5,5 | 1,1 | 3,2 | 6,0 | 9,0 |

010405 Установки, модули, устройства централизованного контроля технологических параметров А701-03

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040501 | Блок нормализации сигналов постоянного тока | БА.02-004 | 5,0 | 2,6 | 5,9 | 13,2 | 17,7 |
| 01040502 | Блок нормализации сигналов переменного тока | БА.02А-005 | 5,0 | 3,0 | 6,6 | 14,8 | 20,5 |
| 01040503 | Блок линеаризации аналоговый | БА.08-001 | 5,0 | 1,5 | 3,6 | 6,0 | 8,4 |
| 01040504 | Блок стабилизатора | БА.04-002 | 5,0 | 0,65 | 1,7 | 2,6 | 3,7 |
| 01040505 | Блок стабилизаторов аналогового линеаризатора | БА.05-001 | 5,0 | 1,1 | 2,6 | 5,7 | 7,4 |
| 01040506 | Блок стабилизатора напряжения | БА.04-003 | 5,0 | 0,56 | 1,4 | 2,5 | 3,6 |
| 01040507 | Блок стабилизаторов аналого-цифрового преобразователя | БА.05-005 | 5,0 | 0,65 | 1,5 | 3,0 | 4,2 |
| 01040508 | Блок стабилизатора напряжения | БА.04-011 | 5,0 | 0,44 | 1,1 | 2,2 | 3,2 |
| 01040509 | Модуль усилителя и формирователя временного интервала | MA.01-016 | 5,0 | 0,46 | 1,5 | 2,6 | 3,3 |
| 01040510 | Модуль гальванического разделения | МА.10-002 | 5,0 | 0,56 | 1,4 | 3,0 | 4,0 |
| 01040511 | Модуль индикации неисправностей | МА.22-029 | 5,0 | 0,25 | 0,56 | 1,1 | 1,7 |
| 01040512 | Модуль памяти | МА.24-024 | 5,0 | 0,45 | 1,2 | 2,5 | 3,6 |
| 01040513 | Модуль температурной компенсации | МА.29-001 | 5,0 | 0,13 | 0,25 | 0,56 | 0,82 |
| 01040514 | Модуль генератора импульсов | МС.14-001 | 5,0 | 0,84 | 1,9 | 4,4 | 5,4 |
| 01040515 | Модуль управляющих команд | МС.14-002 | 5,0 | 0,70 | 2,3 | 2,6 | 3,7 |
| 01040516 | Модуль сравнения | МС.14-003 | 5,0 | 0,44 | 1,1 | 2,1 | 3,2 |
| 01040517 | Модуль внешних команд | МС.14-004 | 5,0 | 0,70 | 1,8 | 2,8 | 3,9 |
| 01040518 | Модуль времени | МС.14-005 | 5,0 | 1,1 | 2,3 | 5,0 | 6,6 |
| 01040519 | Модуль дешифратора | МС.17-001, МС.17-003, МС.17-004 | 5,0 | 0,44 | 1,2 | 2,0 | 2,9 |
| 01040520 | Модуль усилителя операционного | МА.01-006 | 5,0 | 0,44 | 1,1 | 1,9 | 2,7 |
| 01040521 | Модуль контроля | МС.18-001 | 5,0 | 0,94 | 2,1 | 4,2 | 5,4 |
| 01040522 | Модуль индикации | МС.20-001 | 5,0 | 0,25 | 0,70 | 1,2 | 1,5 |
| 01040523 | Модуль ввода-вывода | МС.22-001 | 5,0 | 0,70 | 1,4 | 2,3 | 3,9 |
| 01040524 | Модуль связи | МС.22-002 | 5,0 | 1,9 | 5,2 | 11,1 | 16,0 |
| 01040525 | Модуль оперативной памяти | МС.24-003 | 5,0 | 0,65 | 1,9 | 3,3 | 5,2 |
| 01040526 | Модуль переадресации | МС.24-001 | 5,0 | 0,44 | 1,4 | 2,1 | 3,1 |
| 01040527 | Модуль регистрации | МС.24-002 | 5,0 | 0,56 | 1,3 | 2,6 | 3,7 |
| 01040528 | Модуль фильтров | МА.35-003 | 5,0 | 0,44 | 1,2 | 2,5 | 3,6 |
| 01040529 | Модуль усилителя и коммутатора цифрового делителя | МА.01-017 | 5,0 | 0,65 | 1,4 | 3,0 | 4,4 |
| 01040530 | Модуль цифрового делителя | МА.03-011 | 5,0 | 0,19 | 0,51 | 0,89 | 1,3 |
| 01040531 | Модуль коммутации сигналов низкого уровня | МА.09-006 | 5,0 | 0,26 | 0,56 | 1,0 | 1,5 |
| 01040532 | Модуль коммутационного поля | МА.09-019 | 5,0 | 0,19 | 0,38 | 0,70 | 0,96 |
| 01040533 | Модуль коммутации сигналов высокого уровня | МА.09-035 | 5,0 | 0,32 | 0,70 | 1,3 | 2,3 |
| 01040534 | Модуль ввода зоны блокировки сигнализации | МА.14-004 | 5,0 | 0,52 | 1,3 | 2,6 | 3,5 |
| 01040535 | Модуль управления коммутатором | МА.14-098 | 5,0 | 0,96 | 1,8 | 4,1 | 5,7 |
| 01040536 | Модуль управления | МА.14-099 | 5,0 | 0,65 | 1,4 | 3,2 | 4,2 |
| 01040537 | Модуль сравнения адресов | МА.14-100 | 5,0 | 0,70 | 1,8 | 3,7 | 5,1 |
| 01040538 | Модуль управления сигнализацией | МА.14-101 | 5,0 | 0,58 | 1,2 | 2,8 | 3,9 |
| 01040539 | Модуль управления | МА.14-104 | 5,0 | 0,51 | 1,4 | 2,6 | 3,7 |
| 01040540 | Модуль индивидуальной сигнализации | МА.15-002 | 5,0 | 0,94 | 3,4 | 5,4 | 8,0 |
| 01040541 | Модуль цифроаналогового преобразователя | МА.16-001 | 5,0 | 0,56 | 1,3 | 2,7 | 3,8 |
| 01040542 | То же | МА.16-002 | 5,0 | 0,46 | 1,2 | 2,1 | 3,0 |
| 01040543 | Модуль дешифратора | МА.17-011 | 5,0 | 0,51 | 1,2 | 2,3 | 3,7 |
| 01040544 | Модуль представления информации | МА.20-018 | 5,0 | 1,1 | 2,6 | 5,9 | 9,1 |
| 01040545 | Модуль повторителей входных сигналов | МА.22-001 | 5,0 | 0,46 | 1,0 | 2,0 | 3,3 |
| 01040546 | Модуль повторителей выходных сигналов | МА.22-002 | 5,0 | 0,70 | 1,8 | 3,0 | 4,2 |
| 01040547 | Регистр управления | МА.14-005 | 5,0 | 0,46 | 1,4 | 2,1 | 3,2 |
| 01040548 | Сумматор с коррекцией разряда | МА.12-006, МА.12-007 | 5,0 | 0,70 | 1,8 | 3,6 | 5,1 |
| 01040549 | Формирователь команд управления | МА.14-003 | 5,0 | 0,70 | 1,9 | 3,3 | 4,5 |

010406 Приборы системы "Ремиконт", "Ломиконт"

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040601 | Регулирующий микропроцессорный контроллер «Ремиконт» | Всех типов | 6,0 | — | 337,6 | 675,2 | — | — |
| 01040602 | Логический микропроцессорный контроллер «Ломиконт» | Всех типов | 6,0 | — | 412,1 | 823,9 | — | — |
| 01040603 | Регулирующий микроконтроллер системы «АМАКС» | УСО-1 | 6,0 | — | 392,0 | 752,3 | — | — |
| 01040604 | Логический микроконтроллер системы «АМАКС» | ЦЩУГ | 6,0 | — | 459,3 | 908,7 | — | — |

0105 Блоки логического управления

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | Блоки автоматического включения резервных защит | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,3 | 1,9 |
| 01050102 | Блок автоматического включения резервных механизмов | 5,3 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 4,6 |
| 01050103 | Блок аналого-дискретного преобразования | 5,0 | 0,80 | 1,1 | 2,1 | 3,8 |
| 01050104 | Блок блокировки | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 2,4 |
| 01050105 | Блок включения регулятора | 5,3 | 0,76 | 1,8 | 2,8 | 4,4 |
| 01050106 | Блок включения сигнализации | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 1,9 |
| 01050107 | Блок восьмиразрядного счетчика | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,6 | 2,4 |
| 01050108 | Блок гальванической развязки | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 1,6 |
| 01050109 | Блок дешифратора | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,3 | 1,9 |
| 01050110 | Блок задающего генератора | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,3 | 1,9 |
| 01050111 | Блок запрета | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 1,6 |
| 01050112 | Блок индикации | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,3 | 1,9 |
| 01050113 | Блок индивидуальной сигнализации | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,6 | 2,4 |
| 01050114 | Блок информации | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 1,6 |
| 01050115 | Блок ключей сигнала | 5,1 | 0,79 | 1,1 | 1,6 | 2,4 |
| 01050116 | Блок коммутации | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,1 | 1,6 |
| 01050117 | Блок логических преобразований | 5,1 | 0,79 | 1,1 | 1,9 | 2,6 |
| 01050118 | Блок памяти | 5,1 | 0,27 | 0,79 | 1,6 | 2,6 |
| 01050119 | Блок приема команд защит | 4,0 | 0,62 | 0,92 | 1,5 | 2,5 |
| 01050120 | Блок профилактического ремонта | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,3 | 1,9 |
| 01050121 | Блок расширения | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,3 | 1,9 |
| 01050122 | Блок реле | 4,0 | 0,62 | 0,92 | 1,5 | 2,5 |
| 01050123 | Блок стабилизации напряжения | 5,8 | 0,48 | 1,2 | 2,4 | 3,3 |
| 01050124 | Блок трехпозиционный | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,1 | 1,6 |
| 01050125 | Блок управления запорной и регулирующей арматурой | 5,3 | 0,52 | 0,76 | 1,8 | 2,6 |
| 01050126 | Блок управления промежуточный | 5,3 | 0,76 | 1,3 | 1,5 | 2,3 |
| 01050127 | Блок управления соленоидным клапаном | 5,3 | 0,76 | 1,3 | 1,8 | 2,6 |
| 01050128 | Блок управления электродвигательным механизмом | 5,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
| 01050129 | Блок установки | 5,2 | 0,27 | 0,78 | 1,0 | 1,6 |
| 01050130 | Блок участковой сигнализации | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,1 | 2,1 |
| 01050131 | Блок фиксации срабатывания | 4,8 | 0,82 | 1,1 | 2,2 | 2,8 |
| 01050132 | Блок формирования команд | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,1 | 1,6 |
| 01050133 | Блок формирования команд и сигнализации | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,3 | 2,1 |
| 01050134 | Блок центральной сигнализации | 5,0 | 0,27 | 0,80 | 1,9 | 2,7 |
| 01050135 | Блок шага программ | 5,5 | 0,25 | 0,74 | 1,2 | 2,0 |
| 01050136 | Блок технологических команд | 5,6 | 0,54 | 1,6 | 3,7 | 5,6 |
| 01050137 | Блок контроля защиты | 5,6 | 0,81 | 2,4 | 4,9 | 7,1 |
| 01050138 | Блок контроля изоляции и напряжения | 5,5 | 0,74 | 1,2 | 2,5 | 3,7 |

| № позиции | Наименование блока | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050139 | Блок усиления | Б4-2 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 11,6 | 17,2 |

0106 Исполнительные механизмы

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование устройства | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | Исполнительный механизм | МЭК | 0,92 | 4,6 | 8,1 | 10,4 |
| 01060102 | То же | ПР-М, ДР-М | 1,4 | 3,9 | 6,6 | 8,4 |
| 01060103 | » | ИМ-26 | 1,1 | 3,2 | 8,1 | 11,2 |
| 01060104 | » | КЭРК | 1,3 | 3,7 | 6,2 | 8,0 |
| 01060105 | » | МЭО-25 | 2,4 | 6,9 | 11,4 | 13,8 |
| 01060106 | » | МЭО-63 | 2,4 | 6,9 | 11,5 | 14,6 |
| 01060107 | » | МЭО-160 | 2,9 | 8,2 | 13,8 | 17,8 |
| 01060108 | » | МЭО-400 | 3,3 | 9,6 | 16,0 | 20,3 |
| 01060109 | » | МЭО-1000 | 3,8 | 11,0 | 18,4 | 23,3 |
| 01060110 | Колонка дистанционного управления регулирующим органом | КДУ | 2,2 | 6,2 | 10,5 | 13,4 |
| 01060111 | Привод пневмогидравлический поршневой | Всех типов | 0,31 | 1,8 | 4,3 | 6,2 |
| 01060112 | Привод гидравлический мембранный | То же | 0,92 | 3,4 | 5,8 | 9,2 |
| 01060113 | Электромагниты, соленоиды | ИПК, МЭМ, МЭЗК | 2,1 | 5,9 | 9,6 | 12,3 |
| 01060114 | Электропривод | А, Б, В, Г | 1,6 | 4,7 | 7,7 | 9,7 |
| 01060115 | Блок сервопривода | БС | — | — | — | 3,5 |
| 01060116 | Вентиль электромагнитный | СВФ-10 | 0,18 | 0,69 | 0,86 | 1,2 |
| 01060117 | Редуктор колонок дистанционного управления | Всех типов | — | — | — | 4,9 |
| 01060118 | Электромагнит, соленоид | ЭГР, ЭГРИ-2 | 0,30 | 1,4 | 2,7 | 4,0 |

Примечание:

В подразделе 0106 не учтена трудоемкость на ремонт схем дистанционного управления, сигнализации и блокировок.

0107 Аппаратура дистанционного управления и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070101 | Автомат защиты котла | АЗК-4 | 4,0 | 9,2 | 27,6 | 53,5 | 65,2 |
| 01070102 | Блок сигнализации положения токовый | БСПТ | 5,0 | 0,19 | 0,60 | 1,2 | 1,4 |
| 01070103 | Выключатель концевой | Всех типов, ВЛ, ВК-200 | 3,0 | 0,45 | — | — | 1,2 |
| 01070104 | Выпрямитель сетевой | СВ-4 | 3,0 | 0,27 | 0,82 | 1,6 | 1,9 |
| 01070105 | Запально-защитное устройство | ЗЗУ-1, ЗЗУ-6 | 4,0 | 3,7 | 10,8 | 21,4 | 25,7 |
| 01070106 | То же | ЗЗУ-3 | 4,0 | 3,4 | 10,4 | 20,0 | 24,6 |
| 01070107 | » | ЗЗУ-4 | 4,0 | 3,7 | 11,2 | 21,1 | 26,5 |
| 01070108 | Источник питания (блок питания) | БПВ-4, ИП | 4,0 | 0,31 | 0,90 | 1,8 | 2,2 |
| 01070109 | Источник питания (блок питания) | БП-8, БП-10, БП-29, Б5-13, Б5-46, Б5-47, УИП-1, УИП-2 | 5,0 | 1,8 | 5,5 | 10,7 | 13,2 |
| 01070110 | То же | ГН-09-13, ГН-09-24 | 5,0 | 0,54 | 1,6 | 3,1 | 3,8 |
| 01070111 | Ключ управления | KB, КФ | 3,0 | 0,35 | — | — | 1,2 |
| 01070112 | Ключ управления малогабаритный | МКВ, МКФ | 3,0 | 0,35 | 1,1 | 2,2 | 2,7 |
| 01070113 | Ключ управления | ПКЕ, КЕ | 3,0 | 0,45 | — | — | 1,2 |
| 01070114 | Командоаппарат кулачковый регулируемый | КА-426 | 4,0 | 0,84 | 2,5 | 4,9 | 6,1 |
| 01070115 | Переключатель | ПМТ, ДПТ, ПДП-ТП | 3,0 | 0,35 | 1,3 | 2,6 | 3,1 |
| 01070116 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ, ПМОФ | 3,0 | 0,35 | 1,4 | 2,8 | 3,4 |
| 01070117 | Переключатель пакетный | Всех типов | 3,0 | 0,35 | 0,93 | 1,8 | 2,2 |
| 01070118 | Переключатель универсальный | УП-5312, УП-5313 | 3,0 | 0,35 | 0,93 | 1,8 | 2,2 |
| 01070119 | Пост управления кнопочный | ПКЕ | 3,0 | 0,35 | 0,93 | 1,8 | 2,2 |
| 01070120 | Преобразователь нормирующий | НП-ТМН, НП-ТПН, НП-СЛ1, НП-Р1М | 5,6 | 2,3 | 7,0 | 13,5 | 16,5 |
| 01070121 | То же | ПТ-ТП-68, ПТ-ТС-68, Ш71, Ш73 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 9,4 | 11,5 |
| 01070122 | » | НП-ПЗ, НП-5Б | 5,6 | 1,8 | 5,4 | 10,4 | 12,7 |
| 01070123 | Прибор командный | КЭП | 4,0 | 0,54 | 1,6 | 3,2 | 3,9 |
| 01070124 | Пускатель бесконтактный | ПБР-2, ПБР-3 | 5,0 | 0,63 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
| 01070125 | Пускатель магнитный | ПМЕ, ПДЕ | 3,0 | 0,70 | 1,5 | 2,9 | 3,5 |
| 01070126 | То же | МКР | 3,0 | 0,35 | 0,86 | 1,7 | 2,1 |
| 01070127 | Преобразователь измерительный | Ш78, Ш79 | 5,6 | 2,0 | 6,1 | 11,8 | 14,4 |
| 01070128 | Преобразователь нормирующий | П-24, П-25, П-26, П-27, П-28 | 5,5 | 2,1 | 6,3 | 12,2 | 14,8 |
| 01070129 | Распределитель электрогидравлический | РЭГ | 3,0 | 0,92 | 2,9 | 5,7 | 6,8 |
| 01070130 | Сигнализатор полупроводниковый | СПР-06 | 5,0 | 0,27 | 0,82 | 1,6 | 2,0 |
| 01070131 | Сигнализатор конечных положений трубопроводов | СКП | 3,0 | 0,70 | 1,4 | 2,8 | 3,4 |
| 01070132 | Стабилизатор напряжения | С-0,09, СТ,С-0,16 | 4,0 | 0,96 | 2,9 | 5,7 | 6,9 |
| 01070133 | То же | СНП-14-0,5; СНП-27-2; СН-24-15 | 4,5 | 2,4 | 7,2 | 13,9 | 16,9 |
| 01070134 | » | У1136, У1199 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 9,5 | 11,7 |
| 01070135 | Тормоз электрический | ТК-25, ТК-50, ТК-80 | 4,0 | 1,1 | 3,5 | 6,8 | 8,3 |
| 01070136 | То же | М-200 | 4,0 | 0,20 | 0,61 | 1,3 | 1,5 |
| 01070137 | Табло световое | ТСМ, ТСБ | 3,0 | — | — | — | 0,77 |
| 01070138 | Указатель положения | ИПУ, ДУП-1, М4202 | 4,0 | 0,77 | — | — | 1,5 |
| 01070139 | Усилитель магнитный | УМД, МУ-6, МУ-5А, МУ-2Б | 4,5 | 0,73 | 2,2 | 4,3 | 5,3 |
| 01070140 | Усилитель тиристорный | У-101 | 5,0 | 0,80 | 2,2 | 4,4 | 5,3 |
| 01070141 | То же | У-22, У-23 | 5,0 | 1,3 | 3,8 | 7,3 | 9,0 |
| 01070142 | Электросекундомер | П14-11 | 4,0 | 1,4 | 4,3 | 8,2 | 10,1 |
| 01070143 | Арматура сигнальная | АС, АСКИ | 3,0 | — | — | — | 1,4 |
| 01070144 | Блок сигнализации | П-1730 | 4,0 | 0,38 | — | — | 8,1 |
| 01070145 | Блок датчика | БДИ | 4,0 | — | — | — | 3,9 |
| 01070146 | Блок концевых выключателей | Всех типов | 3,0 | — | — | — | 1,9 |
| 01070147 | Вибропреобразователь | ВПМ-2 | 4,0 | — | — | — | 0,82 |
| 01070148 | Датчик реостатный | Всех типов | 3,0 | — | — | — | 2,7 |
| 01070149 | Источник стабилизированного напряжения | ИПС | 4,0 | — | — | — | 0,54 |
| 01070150 | Звонок, сирена электромеханические | Всех типов | 3,0 | — | — | — | 3,8 |
| 01070151 | Звонок, сирена электронные | Всех типов | 4,0 | — | — | — | 4,6 |
| 01070152 | Запально-защитное устройство | ЗЗУ-8 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 9,2 | 16,3 |
| 01070153 | Накладка контактная | НКР-3 | 3,0 | 0,25 | 0,38 | — | — |
| 01070154 | Табло световое | ТСС-66 | 3,0 | — | — | — | 0,77 |

0108 Блоки устройства защит

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080101 | Блок блинкеров | ББ | 4,5 | 0,33 | 0,92 | 1,4 | 1,8 |
| 01080102 | Блок блинкеров и фиксации | ББФ | 5,0 | 0,44 | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
| 01080103 | Блок ввода защит | БВЗ | 4,5 | 0,29 | 0,80 | 1,2 | 1,6 |
| 01080104 | Блок времени | БВ-КБВ-2, БВ-3, БВ-4 | 4,5 | 0,58 | 1,6 | 2,4 | 3,1 |
| 01080105 | Блок защит | БЗ-1М | 4,5 | 0,29 | 0,83 | 1,3 | 1,8 |
| 01080106 | Блок импульсов | БИ | 4,0 | 0,92 | 1,8 | 2,5 | 3,3 |
| 01080107 | Блок опробования | БО-1, БО-2 | 4,5 | 0,65 | 1,9 | 2,8 | 3,7 |
| 01080108 | Блок размножения унифицированный | БРУ | 4,5 | 0,33 | 0,93 | 1,4 | 1,8 |
| 01080109 | Блок реле | БР-1, БР-2 | 4,0 | 0,36 | 1,0 | 1,5 | 1,9 |
| 01080110 | Блок сигнализации | БС | 4,0 | 0,40 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
| 01080111 | Блок фиксации | БФ | 4,0 | 0,60 | 1,7 | 2,5 | 3,3 |

0109 Приборы для измерения механических величин и других параметров

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090101 | Блок контроля вибрации | ТКВ | 4,6 | 3,0 | 8,7 | 14,4 | 22,9 | 6,2 |
| 01090102 | Блок вибрации | ВВК | 5,0 | 3,5 | 11,7 | 19,6 | 30,9 | 6,7 |
| 01090103 | Блок питания | ВВК | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 8,4 | 13,2 | — |
| 01090104 | Блок вибрации без съемных модулей | ВВК | 5,0 | 0,80 | 3,2 | 5,4 | 8,7 | — |
| 01090105 | Блок электронного усилителя с датчиком | ВВК | 5,0 | 1,1 | 4,0 | 6,7 | 10,6 | 3,2 |
| 01090106 | Весы лабораторные равноплечие | ВЛР-1 кг | 4,0 | — | 2,8 | 4,3 | 6,2 | 3,1 |
| 01090107 | То же | ВЛР-200г | 4,0 | — | 4,3 | 6,2 | 8,9 | 3,7 |
| 01090108 | Весы электронные тензометрические | 100х2ТВД5 | 5,0 | 2,4 | 5,4 | 7,8 | 10,2 | 5,7 |
| 01090109 | Вибродатчик | СВ-4 | 4,0 | 0,62 | 2,8 | 4,6 | 7,3 | 1,5 |
| 01090110 | То же | ВД-4, ВП, Д-21 | 4,0 | 0,50 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 0,62 |
| 01090111 | » | И-001 | 4,0 | — | 4,7 | 7,8 | 12,6 | 2,8 |
| 01090112 | Вибростенд калибровочный | ВКЭ-1 | 5,5 | — | 6,3 | 10,6 | 16,8 | 3,0 |
| 01090113 | Датчик прибора ОРТА | АДР | 4,0 | 0,62 | 2,6 | 4,4 | 7,0 | — |
| 01090114 | Датчик прибора "Факел" | ФД, ФП | 4,0 | 0,92 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | — |
| 01090115 | Комплект измерительный | МВУ6-А, МВУ6-С | 5,0 | 1,9 | 3,5 | 4,6 | 6,8 | 3,8 |
| 01090116 | Прибор виброизмерительный | ВИП-2, ВИП-2М | 5,0 | 2,7 | 13,2 | 22,1 | 34,9 | 6,7 |
| 01090117 | То же | ВКД-1, ВКД-2 | 5,0 | 2,9 | 16,3 | 27,3 | 43,1 | 12,0 |
| 01090118 | » | ИВП-1 | 5,0 | 2,1 | 13,7 | — | — | 6,7 |
| 01090119 | » | БИП-5, БИП-6М, БИП-7 | 5,0 | — | 22,9 | 31,8 | 48,5 | 19,1 |
| 01090120 | Прибор для вибрационных испытаний | Д-04/3М | 5,5 | 3,5 | 19,2 | 26,4 | 41,0 | 14,0 |
| 01090121 | Прибор контроля датчиков | БООД | 4,5 | 0,58 | 2,9 | 4,7 | 7,4 | 2,3 |
| 01090122 | Прибор контроля разрыва труб | ОРТД | 4,0 | 0,62 | 3,1 | 5,2 | 8,1 | 3,1 |
| 01090123 | Прибор контроля погасания факела | "Факел" | 5,0 | 0,80 | 3,6 | 6,1 | 10,5 | 2,4 |
| 01090124 | Тахометр электрический дистанционный | ДТ-029 | 4,5 | 0,58 | 4,9 | 8,3 | 13,1 | 2,6 |
| 01090125 | Указатель абсолютного расширения корпуса турбины | Всех типов | 4,0 | 0,92 | 3,8 | 6,4 | 10,1 | — |
| 01090126 | Указатель осевого сдвига ротора турбины | То же | 4,5 | 2,3 | 8,6 | 14,4 | 22,7 | — |
| 01090127 | Указатель относительного расширения корпуса турбины | » | 4,5 | 1,7 | 7,4 | 12,5 | 19,6 | — |
| 01090128 | Указатель эксцентриситета вала ротора турбины | » | 4,5 | 2,9 | 9,1 | 15,1 | 23,9 | — |
| 01090129 | Усилитель двухканальный электронный | УВ-2М | 5,5 | 0,74 | 2,7 | 4,6 | 7,2 | — |
| 01090130 | Устройство виброизмерительное | К-001 | 5,5 | 2,5 | 13,5 | 22,7 | 36,0 | — |
| 01090131 | Устройство виброизмерительное передвижное | ПВ-4 | 5,5 | 5,7 | 31,2 | 44,0 | 69,1 | — |
| 01090132 | Блок питания | КСА-15 | 4,0 | 1,5 | 5,2 | 9,3 | 15,1 | — |
| 01090133 | Блок вибросмещения | То же | 6,0 | 1,7 | 3,4 | 5,5 | 8,0 | 2,7 |
| 01090134 | Блок осевого сдвига | » | 6,0 | 1,7 | 3,3 | 4,2 | 7,9 | 2,4 |
| 01090135 | Блок коммутационный | » | 4,0 | 1,5 | 5,2 | 9,3 | 15,1 | — |
| 01090136 | Вибродатчик | ВДТ-131, ВДТ-231 | 4,0 | — | 4,2 | 9,5 | 19,5 | 1,2 |
| 01090137 | То же | ВВМ-337 | 6,0 | 22,7 | 39,8 | 45,4 | 59,9 | 2,7 |
| 01090138 | Весы вагонные | РС-200, ВЦ-150 | 4,0 | 7,3 | — | 54,6 | 124,1 | 4,5 |
| 01090139 | Весы ленточные | ЛТМ-1М | 4,5 | 0,26 | — | 24,2 | 41,3 | 3,1 |
| 01090140 | Весы автомобильные | АВ-10 | 5,0 | 4,8 | — | — | 78,5 | 5,1 |
| 01090141 | Весы | ВТ-1000 | 5,0 | — | — | — | 8,5 | 3,1 |
| 01090142 | То же | ВТ-200 | 5,0 | — | — | — | 10,7 | 3,1 |
| 01090143 | » | ВНО | 5,0 | — | — | — | 3,1 | 1,1 |
| 01090144 | » | ВНЦ | 5,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | 0,39 |
| 01090145 | Весы полевые | — | 5,0 | 0,82 | — | — | 20,3 | 0,77 |
| 01090146 | Весы лабораторные | — | 5,0 | 0,82 | — | — | 7,1 | 0,39 |
| 01090147 | Весы настольные гирьные | ВНТО-2, ВНО-10М, ВН-104 | 5,0 | 0,23 | 0,45 | 0,82 | 1,2 | 0,11 |
| 01090148 | То же | ВНЗ-2 | 3,0 | 0,29 | 0,68 | 1,2 | 1,6 | 0,15 |
| 01090149 | Весы квадрантные | ВЛТК-500 | 4,0 | — | 3,8 | 4,8 | 7,0 | 1,3 |
| 01090150 | Весы платформенные | ВСП-500, РП-500, БМРП-ЗГБ | 4,0 | 1,6 | 4,1 | 5,4 | 9,2 | 0,15 |
| 01090151 | Весы передвижные шкальные | РП200-Ш13, РП500-Ш13Б | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 7,0 | 0,15 |
| 01090152 | Весы платформенные циферблатные | РП-600-Ц13, РП-1Ц24М | 4,0 | 2,1 | 4,6 | 6,2 | 10,0 | 0,48 |
| 01090153 | Виброаппаратура | 1ВА | 4,0 | 6,4 | 10,3 | 19,2 | 27,0 | 3,7 |
| 01090154 | Гиря 3-го класса до 500 г | — | 4,0 | — | 0,10 | — | — | 0,10 |
| 01090155 | Гиря 3-го класса свыше 500 г до 5 кг | — | 4,0 | — | 0,12 | — | — | 0,10 |
| 01090156 | Гиря 3-го класса свыше 5 кг до 20 кг | — | 4,0 | — | 0,16 | — | — | 0,10 |
| 01090157 | Гиря 3-го класса свыше 20 кг до 50 кг | — | 4,0 | — | 0,19 | — | — | 0,10 |
| 01090158 | Гиря 4-го класса до 500 г | — | 3,0 | — | 0,06 | — | — | 0,11 |
| 01090159 | Гиря 4-го класса свыше 500 г до 5 кг | — | 3,0 | — | 0,09 | — | — | 0,11 |
| 01090160 | Гиря 4-го класса свыше 5 кг до 20 кг | — | 3,0 | — | 0,15 | — | — | 0,11 |
| 01090161 | Гиря 4-го класса свыше 20 кг до 50 кг | — | 3,0 | — | 0,25 | — | — | 0,11 |
| 01090162 | Гиря 4-го класса свыше 50 кг до 100 кг | — | 3,0 | — | 0,36 | — | — | 0,11 |
| 01090163 | Гиря 4-го класса свыше 100 кг до 500 кг | — | 3,0 | — | 0,61 | — | — | 0,11 |
| 01090164 | Датчик металлоиспытателя | МП-20 | 4,6 | — | 36,8 | 72,5 | 121,0 | — |
| 01090165 | Преобразователь | КСА-15 | 6,0 | 1,2 | 2,7 | 4,6 | 7,4 | — |
| 01090166 | Установка для определения вязкости масла | — | 5,5 | — | — | — | 17,7 | — |
| 01090167 | Устройство ультразвуковое с цифровым программным управлением | Акустик | 4,0 | 0,98 | 5,8 | — | 15,4 | — |
| 01090168 | Усилитель постоянного тока | ВВК | 5,0 | 5,8 | 35,6 | 60,3 | 88,4 | — |
| 01090169 | Электроды устройства «Акустик» | — | 6,0 | — | — | — | 1,9 | — |

0110 Блоки устройств систем управления и защиты реакторов АЭС

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01100101 | Блок ключей силовых | БК | 5,0 | 1,3 | 8,4 | 13,9 | 22,1 |
| 01100102 | Блок контроля питания | БКП | 5,0 | 3,8 | 11,8 | 17,2 | 26,6 |
| 01100103 | Блок питания | БП-30М, БП-38 | 5,0 | 0,80 | 4,6 | 6,7 | 9,4 |
| 01100104 | То же | БП-39 | 5,0 | 0,80 | 4,0 | 6,5 | 8,4 |
| 01100105 | Блок питания | БП-119 | 5,0 | 0,80 | 2,9 | 5,4 | 6,5 |
| 01100106 | То же | БПС | 5,0 | 0,80 | 3,8 | 5,7 | 7,8 |
| 01100107 | Блок синхронного перемещения | БСП-36 | 5,5 | 0,74 | 4,2 | 5,7 | 8,9 |
| 01100108 | Блок триггеров | БТГ-125 | 5,0 | 0,80 | 4,8 | 8,0 | 10,2 |
| 01100109 | То же | БТ-37 | 5,0 | 0,80 | 6,5 | 11,3 | 13,7 |
| 01100110 | Блок управления | БУ | 5,5 | 1,5 | 14,6 | 25,3 | 30,3 |
| 01100111 | Задатчик мощности | ЗДМ-5 | 5,0 | 0,80 | 6,1 | 8,4 | 12,7 |
| 01100112 | Измеритель скорости счета | ИСС-3М | 5,5 | 0,74 | 7,4 | 10,9 | 15,9 |
| 01100113 | Камера триаксиальная | КТБ-17, КТБ-3 | 5,5 | 0,74 | 1,5 | 2,2 | 4,8 |
| 01100114 | Корректор тока камер | КрТ-5 | 5,0 | 0,80 | 2,7 | 4,6 | 5,4 |
| 01100115 | Корректор установки | КрУ-4 | 5,0 | 0,80 | 6,1 | 8,4 | 12,0 |
| 01100116 | Панель | 6ПР, 7ПР | 4,8 | 0,82 | 2,5 | 3,0 | 5,6 |
| 01100117 | Подвеска | КД | 4,8 | 0,28 | 1,1 | 3,9 | 6,3 |
| 01100118 | То же | РИК, ПИК | 4,8 | 0,82 | 2,8 | 6,6 | 11,6 |
| 01100119 | Статив логики системы управления защит | 10(24С | 5,5 | 2,2 | 6,0 | 8,9 | 12,4 |
| 01100120 | Усилитель защиты по мощности | УЗМ-11 | 5,5 | 0,74 | 6,2 | 10,5 | 13,1 |
| 01100121 | Усилитель защиты по скорости | УЗС-13 | 5,5 | 1,2 | 6,8 | 9,2 | 14,4 |
| 01100122 | Усилитель сигнала отклонения | УСО-10 | 5,5 | 0,74 | 6,0 | 10,3 | 13,1 |
| 01100123 | Усилитель суммирующий | УСМ-12 | 5,5 | 1,2 | 7,0 | 10,9 | 14,0 |
| 01100124 | Шкаф | ШРМ, ШРП, ШРС | 5,0 | 0,80 | 3,5 | 4,6 | 7,3 |
| 01100125 | Щит блоков управления | ШБУ/АР | 5,0 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 6,5 |
| 01100126 | Щит питания логики системы управления защит | — | 5,0 | 2,9 | 4,6 | 6,5 | 9,9 |
| 01100127 | Электронный усилитель датчика | — | 4,5 | 1,1 | 3,2 | 5,4 | 8,1 |

0111 Блоки и устройства распределительных систем физического контроля энерговыделения реактора

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01110101 | Блок входной | БКА-35 | 5,0 | 0,54 | 1,6 | 2,7 | 3,5 |
| 01110102 | Блок индикации | БВИ-11 | 5,0 | 0,80 | 0,80 | 1,6 | 2,1 |
| 01110103 | Блок коммутации | БКА-24 | 5,0 | 0,54 | 3,8 | 6,5 | 10,2 |
| 01110104 | То же | БКА-30 | 5,0 | 0,80 | 1,6 | 2,7 | 3,8 |
| 01110105 | Блок контроля | БКнК-0,4 | 5,0 | 0,80 | 1,9 | 3,5 | 4,6 |
| 01110106 | Блок масштабных коэффициентов | Вб-39 | 5,0 | 0,80 | 2,1 | 2,9 | 4,6 |
| 01110107 | Блок обзорного коммутатора командный и адресный | БКА-28, БКА 29, БКА 32, БКА 33, БКА 39 | 5,5 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,2 |
| 01110108 | Блок питания | БНН-236 | 5,0 | 1,1 | 2,7 | 4,0 | 4,8 |
| 01110109 | То же | БПН-151 | 5,0 | 0,80 | 3,5 | 4,6 | 6,5 |
| 01110110 | Блок постоянного запоминающего устройства | ПЗУ-03 | 5,8 | 2,9 | 7,8 | 11,7 | 17,1 |
| 01110111 | Блок преобразования кодов | БПКД-01 | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 8,9 | 14,4 |
| 01110112 | Блок привода печати | БВЦ-38 | 5,0 | 1,9 | 4,6 | 6,5 | 11,1 |
| 01110113 | Блок регистров | БЭЦ-03 | 5,5 | 0,74 | 3,0 | 6,0 | 6,8 |
| 01110114 | Блок резервирования | БКА-36 | 5,0 | 0,80 | 1,6 | 2,9 | 3,8 |
| 01110115 | Блок согласующий приставок | БКА-96-02 | 5,0 | 0,80 | 0,80 | 1,9 | 2,7 |
| 01110116 | Блок сравнения | БСА-31 | 5,5 | 0,99 | 3,5 | 5,0 | 7,4 |
| 01110117 | Блок таймера | БТЗ-13 | 5,5 | 2,5 | 7,7 | 12,9 | 24,2 |
| 01110118 | Блок управления местный | БУМ2-90 | 5,0 | 1,1 | 3,8 | 9,7 | 15,3 |
| 01110119 | Блок управления сервоприводом | БВРК | 5,0 | 1,1 | 2,9 | 5,4 | 6,5 |
| 01110120 | Блок усилительный | БУСТ-16 | 5,5 | 0,74 | 0,74 | 3,5 | 5,7 |
| 01110121 | Блок усреднения | БПФ | 5,5 | 0,74 | 1,2 | 4,0 | 5,7 |
| 01110122 | Детектор контроля энерговыделения по высоте |  | 5,8 | 1,9 | 4,0 | 6,2 | 9,1 |
| 01110123 | Детектор контроля энерговыделения по радиусу | Д-4200 | 5,8 | 1,4 | 3,6 | 5,9 | 9,1 |
| 01110124 | Преобразователь аналого-цифровой | БПН-09 | 5,5 | 0,74 | 4,2 | 6,0 | 6,4 |
| 01110125 | Процессор | БУЦ-20 | 6,0 | 2,3 | 8,5 | 11,2 | 15,8 |
| 01110126 | Пульт оператора | — | 5,5 | 0,74 | 4,0 | 5,5 | 7,7 |
| 01110127 | Сервопривод | СУЗ | 4,5 | 2,3 | 5,4 | 9,6 | 12,3 |
| 01110128 | Стеллаж штепсельных разъемов | — | 4,5 | 0,86 | 4,9 | 8,6 | 9,8 |
| 01110129 | Стойка измерительная | УИ-22 | 5,5 | 4,7 | 7,4 | 13,1 | 26,4 |
| 01110130 | Стойка регистратора многоканальная | УВЦ-30 | 5,5 | 7,7 | 14,6 | 17,7 | 29,0 |
| 01110131 | Указатель положения стержней | — | 5,0 | 0,80 | 1,1 | 2,7 | 3,5 |
| 01110132 | Устройство выпрямительное | ВУК-67/5, ВУК-67/2 | 5,0 | 1,1 | 4,6 | 6,7 | 9,7 |
| 01110133 | Устройство печатающее малогабаритное | МПУ-16-2 | 5,0 | 3,8 | 7,3 | 9,9 | 14,8 |
| 01110134 | Устройство вторичное | ОФКРЗ | 5,0 | 15,1 | 21,9 | 26,2 | 42,4 |
| 01110135 | Устройство питания | УНП | 5,0 | 0,80 | 2,9 | 4,8 | 7,3 |
| 01110136 | Шкаф-кросс | — | 5,0 | 0,80 | 1,1 | 2,1 | 3,5 |
| 01110137 | Щит питания муфт сервопривода | — | 4,5 | 1,1 | 3,5 | 6,3 | 7,4 |
| 01110138 | Щит питания системы управления защит | ЩПС | 4,5 | 0,86 | 1,7 | 2,9 | 3,4 |
| 01110139 | Электропривод | МОДАКТ | 5,0 | 2,7 | 5,4 | 8,0 | 12,0 |

0112 Модернизация приборов

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве точек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | свыше 6 до 12 | свыше 12 до 24 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01120101 | Переустройство одноточечного автоматического потенциометра (моста) на многоточечный | 4,5 | 6,4 | 7,3 | 9,3 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01120102 | Переустройство автоматического регулирующего потенциометра на мост или моста на потенциометр | 4,5 | 6,0 |
| 01120103 | Изменение схемы вторичного прибора, связанное с заменой медных термометров сопротивления на платиновые | 5,0 | 6,0 |

Примечания:

1 При ремонте морально устаревшего и физически изношенного оборудования, нормативный срок службы которого истек и которому произведено более двух ремонтов третьей группы сложности, к трудоемкости этой группы сложности применяются следующие коэффициенты:

при третьем ремонте - К = 1,1;

при четвертом ремонте - К = 1,2;

при пятом и последующих ремонтах - К = 1,3.

2. В подразделе 0103 не учтена трудоемкость на ремонт вторичных приборов. При их ремонте применяется соответствующая трудоемкость раздела 01.

3. Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

02 СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Трудоемкость настоящего раздела установлена на ремонтно-наладочные работы систем технологического контроля, автоматического регулирования, управления, защиты и сигнализации технологического оборудования.

В зависимости от технического состояния систем трудоемкость установлена по трем группам сложности ремонтно-наладочных работ.

I группа сложности:

- профилактический контроль схем;

- выявление и устранение неисправностей;

- проверка работы схем.

II группа сложности:

- проверка элементов схем;

- замена неисправных элементов;

- проверка электрических соединений;

- индивидуальное опробование элементов схем;

- регулировка и наладка схем.

III группа сложности:

- разборка схем;

- снятие, проверка, регулировка приборов и аппаратуры;

- проверка схем вторичной коммутации и кабельных связей;

- сборка схем;

- индивидуальное опробование элементов,

- наладка схем;

- комплексная регулировка и испытание системы.

В трудоемкости настоящего раздела не учтена трудоемкость на ремонт приборов, аппаратуры, исполнительных механизмов и регулирующих органов.

0201 Системы технологического контроля

020101 Установки температурного контроля

| № позиции | Наименование | Количество датчиков, шт. | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010101 | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором | До 6 | 4,5 | 3,2 | 7,2 | 10,3 |
| 02010102 | То же | Свыше 6 до 12 | 4,5 | 3,5 | 8,1 | 11,5 |
| 02010103 | » | Свыше 12 до 24 | 4,5 | 3,8 | 8,7 | 12,5 |
| 02010104 | » | Свыше 24 | 4,5 | 4,1 | 9,4 | 13,4 |
| 02010105 | Установка дистанционного контроля температуры с цифровым прибором и цифропечатающим устройством | До 100 | 5,5 | 49,7 | 114,2 | 163,5 |
| 02010106 | То же | Свыше 100 до 300 | 5,5 | 99,4 | 228,5 | 326,8 |
| 02010107 | » | Свыше 300 до 500 | 5,5 | 152,0 | 349,5 | 499,9 |

020102 Установки контроля давления, расхода, уровня

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010201 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом | 4,5 | 1,6 | 2,6 | 4,7 |
| 02010202 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с дифференциально-трансформаторной схемой | 4,5 | 3,5 | 5,8 | 10,3 |
| 02010203 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем | 4,5 | 8,3 | 13,9 | 24,9 |
| 02010204 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с дифференциально-трансформаторной схемой | 4,5 | 6,4 | 10,7 | 19,1 |
| 02010205 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем | 4,5 | 11,6 | 19,4 | 34,8 |
| 02010206 | Установка дистанционного контроля уровня мазута в баках с дистанционной приставкой, пультом контроля и сигнализации | 4,5 | 24,9 | 49,9 | 83,1 |
| 02010207 | Установка дистанционного контроля уровня мазута в баках с кодовым датчиком, пультом контроля и сигнализации | 4,5 | 32,0 | 64,5 | 107,5 |
| 02010208 | Установка дистанционного контроля уровня жидкостей в баках, резервуарах | 4,5 | 13,4 | 22,2 | 39,8 |
| 02010209 | Микропроцессорные расходомеры-счетчики жидкости ДРК-С, UFM, UFC, VA-2301, SONOFLO | 6,0 | 7,5 | 13,1 | 27,5 |

020103 Установки химического анализа

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010301 | Установка дистанционного контроля содержания кислорода в воде и паре | 15,6 | 30,7 | 51,4 |
| 02010302 | Установка дистанционного контроля содержания кислорода в воде и паре на базе кондуктометрического кислородомера АК-300 или фирмы "Кембридж" | 35,5 | 71,0 | 118,1 |
| 02010303 | Установка дистанционного контроля содержания кремнекислоты в воде и паре | 20,4 | 40,6 | 67,5 |
| 02010304 | Установка дистанционного контроля содержания кремнекислоты в воде и паре с автоматической дозировкой и программным механизмом АВ-211 или фирмы "Кембридж" | 32,0 | 63,7 | 106,3 |
| 02010305 | Установка дистанционного контроля содержания солей в воде и паре без дегазации и обогащения пробы | 5,2 | 10,3 | 17,1 |
| 02010306 | Установка дистанционного контроля содержания солей в воде и паре с дегазацией и обогащением пробы до кратности 10 и более | 36,5 | 72,3 | 121,2 |
| 02010307 | Установка дистанционного контроля рН, оснащенная автоматическим преобразователем и регистратором | 25,9 | 60,7 | 86,4 |
| 02010308 | Установка дистанционного контроля pNa, оснащенная автоматическим преобразователем и регистратором | 34,8 | 80,9 | 115,6 |
| 02010309 | Установка дистанционного контроля рН или pNa с преобразованием выходного сигнала чувствительного элемента в пропорциональный сигнал постоянного тока со встроенным показывающим прибором | 16,4 | 32,5 | 54,7 |
| 02010310 | Установка дистанционного контроля концентрации химических растворов кондуктометрическим методом с верхним пределом измерений 1х10-3 мг/л | 20,1 | 40,1 | 67,0 |
| 02010311 | Установка дистанционного контроля концентрации химических растворов кондуктометрическим методом с верхним пределом измерений свыше 1x10-7мг/л до 1х10-4 мг/л | 24,4 | 49,1 | 82,1 |
| 02010312 | Установка автоматического анализа газов, контроля содержания кислорода в дымовых газах, водорода в системе охлаждения генератора с магнитным газоанализатором с мокрым газозаборным устройством | 23,9 | 48,1 | 79,8 |
| 02010313 | Установка автоматического анализа газов, контроля содержания кислорода в дымовых газах, водорода в системе охлаждения генератора с магнитным газоанализатором с сухим газозаборным устройством | 18,6 | 37,5 | 62,7 |
| 02010314 | Установка контроля содержания кислорода в дымовых газах с электрохимическим сигнализатором избытка воздуха | 38,3 | 135,0 | 224,9 |
| 02010315 | Установка дистанционного контроля содержания водорода в паре | 20,7 | 41,6 | 69,3 |
| 02010316 | Установка дистанционного контроля содержания окиси азота в уходящих газах | 19,1 | 38,3 | 64,5 |
| 02010317 | Установка дистанционного контроля содержания ионов бора | 22,7 | 43,3 | 76,1 |
| 02010318 | Установка для измерения влажности газов | 3,2 | 6,5 | 11,2 |
| 02010319 | Установка для определения состава и содержания вещества методом хроматографии | 9,4 | 19,1 | 32,0 |
| 02010320 | Установка газового анализа оптико-акустическим методом | 12,8 | 25,7 | 42,6 |
| 02010321 | Установка измерения концентрации газов термохимическим методом | 7,4 | 15,9 | 26,2 |
| 02010322 | Установка контроля оптической плотности уходящих газов | 6,9 | 13,9 | 22,7 |

020104 Системы и установки измерения механических величии и других параметров

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010401 | Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора тахометром переменного тока | 5,0 | 14,6 | 21,4 | 28,3 |
| 02010402 | Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром | 5,1 | 18,6 | 28,1 | 37,1 |
| 02010403 | Установка дистанционного контроля вибрации с магнитоэлектрическими датчиками | 5,3 | 25,6 | 38,0 | 50,1 |
| 02010404 | Установка дистанционного контроля вибрации с датчиком с дифференциально-трансформаторной схемой | 5,3 | 23,8 | 48,8 | 64,3 |
| 02010405 | Установка дистанционного контроля эксцентриситета и осевого сдвига ротора турбины с датчиком с дифференциально-трансформаторной схемой | 5,1 | 23,2 | 34,3 | 45,2 |
| 02010406 | Установка дистанционного контроля эксцентриситета ротора с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками или датчиками с унифицированным выходным сигналом | 5,2 | 29,2 | 43,1 | 56,8 |
| 02010407 | Установка дистанционного контроля линейных перемещений узлов турбоустановки с реохордными датчиками перемещения | 4,9 | 7,4 | 11,0 | 14,6 |
| 02010408 | Установка дистанционного контроля перемещений узлов турбоустановки с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками или датчиками с унифицированным выходным сигналом | 4,9 | 11,0 | 16,2 | 21,5 |
| 02010409 | Установка дистанционного контроля погасания факела в топке котла | 4,5 | 16,1 | 23,9 | 31,5 |
| 02010410 | Установка дистанционного контроля разрыва труб поверхностей нагрева | 4,5 | 13,4 | 19,9 | 26,2 |
| 02010411 | Устройство обнаружения отказа датчиков системы контроля разрыва труб поверхностей нагрева и погасания факела и в топке котла | 4,5 | 10,6 | 15,6 | 20,7 |

| № позиции | Наименование | Количество каналов | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010412 | Устройство дистанционного контроля вибрации типа ВВК | До 4 | 5,3 | 24,9 | 49,7 | 82,7 |
| 02010413 | То же | Свыше 4 до 8 | 5,3 | 38,6 | 74,6 | 124,2 |
| 02010414 | Устройство дистанционного контроля вибрации типа ВВК | Свыше 8 до 12 | 5,3 | 47,6 | 95,3 | 159,1 |
| 02010415 | То же | Свыше 12 до 16 | 5,3 | 55,9 | 111,7 | 186,3 |
| 02010416 | » | Свыше 16 до 20 | 5,3 | 60,0 | 120,0 | 200,0 |

| № позиции | Наименование | Количество дополнительных параметров, шт. | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010417 | Система измерительная с дополнительной коррекцией показаний | 1 | 5,1 | 24,8 | 49,4 | 82,8 |
| 02010418 | То же | 2 | 5,1 | 33,4 | 66,6 | 111,3 |
| 02010419 | » | 3 | 5,1 | 35,5 | 70,7 | 117,8 |

020105 Схемы автоматического обегания точек

| № позиции | Наименование | Количество точек обегания, шт. | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | Схема выполненная на релейной аппаратуре | До 25 | 4,5 | 16,9 | 33,5 | 56,4 |
| 02010502 | То же | Свыше 25 до 50 | 4,5 | 23,7 | 48,1 | 79,8 |
| 02010503 | Схема выполненная на релейной аппаратуре | Свыше 50 до 100 | 4,5 | 41,6 | 82,9 | 138,5 |
| 02010504 | То же | Свыше 100 до 150 | 4,5 | 59,2 | 118,4 | 198,0 |
| 02010505 | » | Свыше 150 | 4,5 | 79,1 | 157,7 | 262,9 |
| 02010506 | Схема, выполненная на интегральных микросхемах | До 25 | 5,2 | 22,1 | 44,0 | 73,2 |
| 02010507 | То же | Свыше 25 до 50 | 5,2 | 31,3 | 62,7 | 104,3 |
| 02010508 | » | Свыше 50 до 100 | 5,2 | 54,1 | 108,4 | 180,7 |
| 02010509 | Схема, выполненная на интегральных микросхемах | Свыше 100 до 150 | 5,2 | 77,6 | 154,9 | 258,5 |
| 02010510 | То же | Свыше 150 | 5,2 | 103,1 | 206,3 | 343,6 |

0202 Схемы автоматического регулирования технологических процессов

020201 Схемы автоматического регулирования, выполненные на аппаратуре с ненормированным сигналом

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 5,2 | 26,7 | 52,5 | 87,6 |
| 02020102 | Схема авторегулирования при наличии взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 5,6 | 33,9 | 66,8 | 110,8 |

020202 Схемы автоматического регулирования, выполненные на аппаратуре с нормированным сигналом

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020201 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 5,6 | 39,7 | 78,2 | 129,9 |
| 02020202 | Схема авторегулирования при наличии взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 5,8 | 54,2 | 106,8 | 170,9 |

Примечания:

1. Трудоемкость подраздела 0202 установлена для единичного одноимпульсного ПИ-регулятора без автоподстройки, содержащего пять функциональных элементов (датчик, измерительный блок, регулирующий блок, задатчик, блок управления) и воздействующего через промежуточный пускатель на один исполнительный механизм. При наличии в схеме авторегулирования большего количества функциональных элементов трудоемкость позиций 0202010101-0202010203, 0202020101-0202020203 увеличивается в размере 20% за каждый дополнительный функциональный элемент.

За один функциональный элемент принимается датчик, блок (измерительный, регулирующий, корректирующий), переключатель управления, ограничитель, размножитель и сумматор сигналов, функциональный блок динамических связей, блок нелинейных преобразований, блок дифференцирования и интегрирования, блок вычислительных операций, блок кондуктивного разделения, блок сравнения и сигнализации, блок программный и логический, блок ручного управления и другие самостоятельные функциональные устройства.

2. При наличии в схеме авторегулирования двух или более исполнительных механизмов трудоемкость позиций 0202010101-0202010203, 0202020101-0202020203 увеличивается в размере 10% за каждый дополнительный исполнительный механизм.

3. В трудоемкости не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по схемам дистанционного управления исполнительными механизмами регулирующих органов, схемам избирательного и логического управления, схемам блокировки и сигнализации.

0203 Схемы дистанционного управления электроприводом запорных и регулирующих органов, выполненные на базе электромеханической релейной аппаратуры

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030101 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом | 3,8 | 5,0 | 10,1 | 17,4 |
| 02030102 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ | 3,8 | 5,1 | 10,2 | 18,0 |
| 02030103 | Схема управления гидро- или пневмоприводом | 3,6 | 3,3 | 6,6 | 11,5 |
| 02030104 | Схема управления соленоидным электроприводом | 3,5 | 3,9 | 8,0 | 13,9 |
| 02030105 | Схема управления электроприводом обдувочных аппаратов поверхностей нагрева котлоагрегата | 3,8 | 3,6 | 7,3 | 12,9 |
| 02030106 | Схема управления клапанами отсекателей газовых блоков системы "АМАКС" | 5,0 | 9,6 | 19,0 | 38,4 |

Примечания:

1. Трудоемкость подраздела 0203 установлена на ремонтно-наладочные работы на схемах с индивидуальным управлением, без блокировочных цепей ее управляющих логических устройств.

2. Для схем электроприводов, входящих в систему избирательного управления, к трудоемкости позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К = 1,1.

3. Для схем управления с блокировочными целями к трудоемкости позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К = 1,2.

4. Для схем электроприводов, работающих совместно с управляющим логическим устройством УЛУ-1, выполненными на релейной аппаратуре, к трудоемкости позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К = 1,3.

5. Для схем электроприводов, работающих совместно с управляющим логическим устройством УЛУ-1, выполненными на базе интегральных микросхем, к трудоемкости позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К = 1,4.

6. Для схем электроприводов с местным управлением к трудоемкости позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К = 0,6.

0204 Схемы избирательного управления, выполненные на базе электромеханической релейной аппаратуры

Средний разряд работ - 5,2

| № позиции | Количество единиц управления в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040101 | До 10 | 13,7 | 27,4 | 45,4 |
| 02040102 | Свыше 10 до 20 | 18,5 | 43,1 | 61,6 |
| 02040103 | Свыше 20 до 40 | 25,1 | 58,4 | 83,3 |
| 02040104 | Свыше 40 до 70 | 34,9 | 81,7 | 116,8 |
| 02040105 | Свыше 70 до 130 | 42,2 | 98,1 | 140,1 |

Примечания:

1. В подразделе 0204 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы на схемах избирательного управления и мнемосхемах одной группы электроприводов и не учтена трудоемкость на проведение работ на схемах индивидуального дистанционного управления электроприводами.

2. При построении схем избирательного управления по блочно-модульному принципу к трудоемкости позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К = 1,1.

3. При выполнении работ на схемах избирательного управления без мнемосхем к трудоемкости позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К = 0,7.

4. При выполнении работ на мнемосхемах без схем избирательного управления к трудоемкости позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К = 0,3.

0205 Схемы технологических защит, блокировок, автоматического включения резерва (АВР), функционально-группового управления (УЛУ-1), логические схемы контроля и управления, выполненные на базе электромеханической релейной аппаратуры

Средний разряд работ - 5,3

| № позиции | Наименование | Количество элементов в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050101 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др | До 10 | 10,4 | 20,9 | 37,7 |
| 02050102 | То же | Свыше 10 до 25 | 25,4 | 51,0 | 91,4 |
| 02050103 | » | Свыше 25 до 50 | 47,2 | 94,6 | 171,2 |
| 02050104 | » | Свыше 50 до 100 | 84,5 | 168,7 | 305,6 |
| 02050105 | » | Свыше 100 до 150 | 111,0 | 222,0 | 399,5 |
| 02050106 | » | Свыше 150 до 200 | 152,1 | 305,8 | 506,2 |
| 02050107 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др. | Свыше 200 до 300 | 224,5 | 452,7 | 749,3 |
| 02050108 | То же | Свыше 300 | 272,3 | 556,7 | 980,3 |

Примечания:

1. За один элемент схемы считать: контактную группу (датчика, прибора, реле, конечного выключателя, кнопки накладки, переключателя и т.п.), катушку, реле, электромагнит, контактор дросселя, автомат питания, модуль субблок, блок, резистор, конденсатор, диод, лампу и др., элементы, несущие функциональную нагрузку в схеме.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных по блочно-модульному принципу, к трудоемкости позиций 0205010101-0205010803 применяется коэффициент К = 1,1.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных на базе интегральных микросхем, к трудоемкости позиций 0205010101-0205010803 применяется коэффициент К = 1,3.

0206 Схемы логического управления единичной функциональной группой оборудования (УЛУ-II), выполненные на релейной электромеханической аппаратуре

| № позиции | Количество единиц управления в схеме, шт. | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на схему при количестве технологических шагов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | Свыше 5 до 10 | Свыше 10 до 15 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060101 | До 6 | 5,4 | 180,4 | 333,7 | 472,9 |
| 02060102 | Свыше 6 до 12 | 5,4 | 249,4 | 475,1 | 634,0 |
| 02060103 | Свыше 12 до 20 | 5,4 | 300,1 | 576,7 | 837,6 |
| 02060104 | Свыше 20 до 30 | 5,5 | 336,6 | 649,7 | 945,3 |
| 02060105 | Свыше 30 до 40 | 5,4 | 368,9 | 715,9 | 1 047,2 |
| 02060106 | Свыше 40 до 50 | 5,4 | 393,9 | 767,4 | 1 118,2 |
| 02060107 | Свыше 50 | 5,4 | 417,1 | 795,3 | 1 180,4 |

Примечания:

1. В подразделе 0206 не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по датчикам аналоговой и дискретной информации, приборам, выходным реле других схем, устройствам логического управления 1 уровня (УЛУ-1), аналого-дискретным преобразователям (АДП), схемам дистанционного управления электроприводами и механизмами, цепям блокировки, сигнализации.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных на базе вычислительной техники, к трудоемкости позиций 0206010101-0206010703 применяется коэффициент К = 1,3.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах с количеством технологических шагов, превышающих 15, трудоемкость позиций 0206010101-0206010703 увеличивается в размере 10% за каждые дополнительные 3 шага.

0207 Устройства схемы автоматического розжига горелок

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02070101 | Блок командно-информационный | 5,8 | 15,4 | 30,9 | 51,7 |
| 02070102 | Блок управления клапанами | 5,2 | 66,4 | 133,0 | 221,5 |
| 02070103 | Схема электрических и кабельных связей | 4,0 | 45,7 | 91,7 | 153,0 |
| 02070104 | Устройство запальное | 5,2 | 54,3 | 108,8 | 181,2 |
| 02070105 | Устройство логического управления | 5,8 | 100,1 | 200,5 | 333,6 |

0208 Запально-защитные устройства

Средний разряд работ - 4,8

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080101 | ЗЗУ-1, ЗЗУ-6 | 56,8 | 149,7 | 190,1 |
| 02080102 | ЗЗУ-3 | 60,5 | 158,9 | 201,7 |
| 02080103 | ЗЗУ-4 | 75,0 | 197,3 | 250,5 |
| 02080104 | АЗК-4 | 27,1 | 71,3 | 90,7 |

Примечание:

В позициях 0208010101-0208010403 не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления запорными и регулирующими органами основных горелок и схемах блокировок к сигнализации.

0209 Схемы управления импульсно-предохранительными клапанами

Средний разряд работ - 5,1

| № позиции | Количество клапанов в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02090101 | До 2 | 6,7 | 15,8 | 22,5 |
| 02090102 | Свыше 2 до 4 | 13,7 | 31,5 | 45,2 |
| 02090103 | Свыше 4 до 8 | 19,2 | 45,0 | 64,5 |
| 02090104 | Свыше 8 до 16 | 26,0 | 60,5 | 86,5 |
| 02090105 | Свыше 16 | 39,0 | 90,7 | 129,6 |

0210 Схемы управления обдувочными аппаратами

Средний разряд работ - 4,8

| № позиции | Количество обдувочных аппаратов в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02100101 | До 8 | 10,6 | 25,4 | 36,5 |
| 02100102 | Свыше 8 до 16 | 16,2 | 37,7 | 53,4 |
| 02100103 | Свыше 16 до 24 | 23,0 | 51,0 | 74,2 |
| 02100104 | Свыше 24 до 32 | 30,2 | 70,6 | 102,3 |
| 02100105 | Свыше 32 до 40 | 38,9 | 90,7 | 134,0 |
| 02100106 | Свыше 40 | 47,6 | 111,2 | 158,6 |

Примечание:

В позициях 0210010101-0210010603 не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления электроприводами и схемах технологической сигнализации.

0211 Схемы управления питанием щитов и автоматики включения резерва

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество щитов, питающихся от схемы, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02110101 | До 5 | 3,6 | 7,6 | 12,5 |
| 02110102 | Свыше 5 до 10 | 8,1 | 17,9 | 25,9 |
| 02110103 | Свыше 10 до 15 | 11,0 | 25,7 | 36,5 |
| 02110104 | Свыше 15 до 20 | 15,4 | 36,0 | 51,1 |
| 02110105 | Свыше 20 до 25 | 21,4 | 50,4 | 71,5 |
| 02110106 | Свыше 25 до 30 | 30,0 | 70,5 | 100,2 |
| 02110107 | Свыше 30 | 42,1 | 98,7 | 140,3 |

0212 Схемы мигающего света, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество сигналов в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02120101 | До 10 | 3,5 | 6,5 | 11,2 |
| 02120102 | Свыше 10 до 20 | 6,5 | 12,3 | 20,7 |
| 02120103 | Свыше 20 до 40 | 8,9 | 18,6 | 31,0 |
| 02120104 | Свыше 40 до 70 | 11,0 | 22,2 | 37,0 |
| 02120105 | Свыше 70 до 100 | 13,9 | 28,0 | 46,6 |
| 02120106 | Свыше 100 | 15,6 | 31,2 | 51,9 |

Примечание:

При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах мигающего света, выполненных на бесконтактной аппаратуре, к трудоемкости позиций 0212010101-0212010603 применяется коэффициент К=1,2

0213 Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество сигналов в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02130101 | До 10 | 16,9 | 33,7 | 50,6 |
| 02130102 | Свыше 10 до 20 | 35,3 | 71,5 | 107,3 |
| 02130103 | Свыше 20 до 30 | 37,0 | 74,8 | 112,3 |
| 02130104 | Свыше 30 до 40 | 43,8 | 88,9 | 133,0 |
| 02130105 | Свыше 40 до 50 | 49,9 | 102,3 | 152,1 |
| 02130106 | Свыше 50 | 57,2 | 116,1 | 174,3 |

Примечания:

1 В подразделе 0213 не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по приборам технологического контроля, нормирующим преобразователям и датчикам с аналоговым выходным сигналом.

2 При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах технологической сигнализации, выполненных на базе интегральных микросхем, к трудоемкости позиций 0213010101-0213010603 применяется коэффициент К = 1,3

3 При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах технологической сигнализации, выполненных на малогабаритных реле, к трудоемкости позиций 0213010101-0213010603 применяется коэффициент К = 1,1.

0214 Устройства регистрации аварийных ситуаций, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре

Средний разряд работ - 5,3

| № позиции | Количество регистрируемых событий, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на устройство по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02140101 | До 25 | 43,6 | 138,8 | 146,0 |
| 02140102 | Свыше 25 до 50 | 79,3 | 159,1 | 265,1 |
| 02140103 | Свыше 50 до 75 | 112,6 | 224,0 | 373,6 |
| 02140104 | Свыше 75 до 100 | 137,1 | 275,9 | 452,9 |
| 02140105 | Свыше 100 | 146,0 | 293,2 | 484,4 |

Примечание:

При выполнении ремонтно-наладочных работ для устройств регистрации, выполненных на базе средств вычислительной техники, к трудоемкости позиций 0214010101-0214010508 применяется коэффициент К = 1,3.

0215 Системы аналого-дискретного преобразователя информации

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Количество входов, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02150101 | До 10 | 12,3 | 24,5 | 40,8 |
| 02150102 | Свыше 10 до 25 | 26,4 | 53,7 | 89,5 |
| 02150103 | Свыше 25 до 50 | 33,9 | 68,3 | 113,8 |
| 02150104 | Свыше 50 до 75 | 40,5 | 81,5 | 135,5 |
| 02150105 | Свыше 75 до 100 | 45,7 | 91,9 | 153,1 |
| 02150106 | Свыше 100 | 50,9 | 101,5 | 169,6 |

Примечания:

1. Трудоемкость подраздела 0215 установлена для систем с различным количеством входов, с общим электрическим питанием и устройством защиты от искажения информации.

2. В трудоемкости не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по нормирующим преобразователям и датчикам с аналоговым выходным сигналом.

0216 Схемы управления гидравлической системой регулирования установок тепловых сетей

Средний разряд работ – 5,3

| № позиции | Тип системы | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02160101 | Одноимпульсная | 30,8 | 61,8 | 103,1 |
| 02160102 | Двухимпульсная | 33,0 | 66,3 | 111,2 |

0217 Схемы с командным электроприбором

Средний разряд работ - 4,7

| № позиции | Количество цепей управления в схеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02170101 | До 6 | 9,6 | 19,4 | 32,1 |
| 02170102 | Свыше 6 до 12 | 18,1 | 37,0 | 61,5 |

Примечание:

В подразделе 0217 не учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления электроприводами и исполнительными механизмами.

0218 Схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических испытаний объектов, систем авторегулирования и защиты

Средний разряд работ - 5,6

| № позиции | Количество измеряемых параметров в схеме регистрации, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02180101 | До 3 | 32,0 | 67,2 | 105,0 |
| 02180102 | Свыше 3 до 5 | 53,7 | 110,2 | 158,0 |
| 02180103 | Свыше 5 до 10 | 77,9 | 155,5 | 234,7 |
| 02180104 | Свыше 10 до 25 | 144,9 | 300,6 | 439,7 |
| 02180105 | Свыше 25 до 50 | 196,0 | 405,2 | 587,9 |
| 02180106 | Свыше 50 | 254,7 | 529,1 | 774,1 |

Примечание:

При проведении испытаний с использованием штатной аппаратуры регистрации параметров к трудоемкости позиций 0218010101-0218010603 применяется коэффициент К = 0,6.

03 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ И ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

В зависимости от технического состояния функциональных блоков и элементов устройств релейной защиты и электроавтоматики трудоемкость установлена по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено).

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов.

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0301 Выключатели автоматические и контакторы

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010101 | Выключатель автоматический с электромагнитным и тепловым расщепителями | Серии A3100, А3700 | — | — | 2,2 |
| 03010102 | Выключатель автоматический с полупроводниковым расцепителем | Серия А3700 | — | — | 1,5 |
| 03010103 | Выключатель автоматический с электромагнитным, тепловым и полупроводниковым расцепителями | Серия А3700 | — | — | 3,4 |
| 03010104 | Выключатель автоматический без механизма замедления расцепителя | АВ, АВМ | 0,56 | — | 2,2 |
| 03010105 | Выключатель автоматический с механизмом замедления расцепителя | То же | 0,56 | — | 2,2 |
| 03010106 | Выключатель автоматический | АП-50 | 0,32 | — | 1,5 |
| 03010107 | То же | АК-50 | 0,62 | 1,2 | 1,8 |
| 03010108 | » | АК-63 | 0,65 | 1,3 | 2,0 |
| 03010109 | » | А3300 | 1,2 | 2,4 | 3,9 |
| 03010110 | » | А3500 | 1,2 | 2,6 | 4,4 |
| 03010111 | » | А3600 | 1,5 | 3,1 | 5,1 |
| 03010112 | Контактор | КН-133, КН-331, КТП-6043 | 0,56 | 1,2 | 1,8 |
| 03010113 | Выключатель автоматический | А-63 | — | — | 1,8 |
| 03010114 | То же | АЕ-1000 | — | — | 4,5 |
| 03010115 | » | АЕ-2000 | — | — | 13,5 |
| 03010116 | » | АГП-304-2У4 | 7,7 | 15,1 | 21,4 |
| 03010117 | » | 2ВО30-2П, 2ВО30-3П | — | — | 15,4 |
| 03010118 | » | А-3000 | — | — | 4,6 |
| 03010119 | » | А-2050 | — | — | 6,5 |
| 03010120 | Контактор | КПВ-600 | — | — | 4,5 |
| 03010121 | То же | КТ-6000, КТ-6300 | — | — | 3,2 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0301010103-0301010303 установлена на ремонт автоматических выключателей с током расцепления до 160 А.

0302 Блоки питания и заряда

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03020101 | Блок питания | БПТ-11 | 0,46 | 0,92 | 1,5 |
| 03020102 | То же | БПТ-11/1 | 0,46 | 0,92 | 1,5 |
| 03020103 | » | БПТ-11/2 | 0,56 | 1,2 | 1,8 |
| 03020104 | » | БПТ-1002 | 1,9 | 3,7 | 6,5 |
| 03020105 | » | БПН-1002 | 1,8 | 3,4 | 5,8 |
| 03020106 | » | БП-180 | 5,3 | 10,5 | 17,6 |
| 03020107 | » | БПЗ-401 | 1,2 | 2,3 | 3,9 |
| 03020108 | То же | БПЗ-402 | 1,1 | 2,2 | 3,7 |
| 03020109 | Блок питания секций 0,4 кВ | БПНС | 26,5 | 54,9 | 88,1 |

0303 Реле тока

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03030101 | Реле максимального тока с магнитным торможением | МЗТ-11 | 1,3 | 2,6 | 4,1 |
| 03030102 | Реле максимально-токовой защиты | МЗТ-1 | 2,6 | 5,0 | 8,4 |
| 03030103 | То же | МЗТ-3 | 2,3 | 4,6 | 7,7 |
| 03030104 | Реле максимального тока | РТ-80, РТ-90 | 0,84 | 1,5 | 2,1 |
| 03030105 | Реле тока | РТ-40 | — | — | 0,77 |
| 03030106 | То же | РТЗ-50 | — | — | 2,9 |
| 03030107 | » | РТ-40/Р1, РТ-40/Р2, РТ-40/Р5 | — | — | 1,7 |
| 03030108 | » | РТ-40/1Д, ДТ-40/Ф | — | — | 2,4 |
| 03030109 | » | ЭТ-520, ЭТД-551 | — | 1,0 | 1,5 |
| 03030110 | » | ЭТ-523/1Д, ЭТ-521/Ф | — | — | 2,2 |
| 03030111 | » | ЭТ-523/Р | — | — | 2,2 |
| 03030112 | Реле тока обратной последовательности | РТФ-1М | — | — | 3,5 |
| 03030113 | То же | РТ-2, РТФ-1 | — | — | 2,9 |
| 03030114 | » | РТФ-3 | — | — | 11,4 |
| 03030115 | » | РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2 | — | — | 7,0 |
| 03030116 | » | РТФ-6, РТФ-6М | — | — | 21,4 |
| 03030117 | Реле тока непосредственного действия | РТФ | 0,46 | 1,2 | 1,5 |
| 03030118 | То же | РТМ | 0,18 | 0,46 | 0,70 |
| 03030119 | Реле защиты цепей постоянного тока | РК | 0,65 | 1,3 | 1,8 |
| 03030120 | Реле электромагнитное | РЭВ-201, РЭВ-204 | 0,86 | 1,4 | 2,4 |
| 03030121 | То же | РЭВ-312, РЭВ-571, РЭВ-572 | 0,76 | 1,5 | 2,5 |
| 03030122 | » | РЭВ-86 | 0,65 | 1,3 | 2,2 |
| 03030123 | » | РЭВ-830 | 0,84 | 1,7 | 2,8 |
| 03030124 | Реле тока полупроводниковое | ТЗВР | 5,7 | 11,2 | 18,7 |
| 03030125 | То же | РТВК | 0,92 | 1,8 | 3,1 |
| 03030126 | Реле токовое балансное | РТБ | 10,5 | 21,1 | 35,4 |
| 03030127 | Реле обратного тока | ИТБ-201А | 1,7 | 3,4 | 5,7 |
| 03030128 | То же | ДТ-111, ДТ-117 | 0,82 | 1,6 | 2,7 |
| 03030129 | Реле токовое тепловое | ТРГ | — | — | 3,8 |
| 03030130 | То же | ТРМ-25К | — | — | 1,8 |
| 03030131 | » | ТРМ-60К | — | — | 2,0 |
| 03030132 | Реле токовое тепловое | ТРМ-150К | — | — | 2,2 |
| 03030133 | То же | РТМТ-1000 | — | — | 2,6 |
| 03030134 | » | ТРМТ-2000 | — | — | 2,9 |
| 03030135 | » | ТРМТ-3000 | — | — | 3,1 |
| 03030136 | » | ТРМТ-4000 | — | — | 4,1 |

0304 Реле напряжения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03040101 | Реле напряжения | РН-53, РН-34 | — | — | 0,84 |
| 03040102 | То же | РН-51, РН-51/М | — | — | 0,76 |
| 03040103 | Реле напряжения обратной последовательности | РНФ-1М, РНФ-1 | 1,2 | 2,2 | 2,5 |
| 03040104 | То же | РНН-57 | 0,76 | 1,0 | 1,6 |
| 03040105 | » | РН-56 | — | — | 2,2 |
| 03040106 | Реле минимального напряжения быстродействующее | РМН-7011 | 1,4 | 2,8 | 4,7 |
| 03040107 | Реле напряжения прямой последовательности | РНФ-2 | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
| 03040108 | Реле минимального напряжения | РН | — | 0,56 | 0,92 |
| 03040109 | То же | РНВ | — | 0,82 | 1,1 |
| 03040110 | » | ЭН-520 | — | 0,86 | 1,5 |
| 03040111 | » | РН-50 | — | — | 0,90 |
| 03040112 | » | РН-53/60Д | 0,40 | 0,82 | 1,3 |
| 03040113 | Реле минимального напряжения | ЭН-524, ЭН-526 | — | — | 1,4 |
| 03040114 | То же | ЭН-528, ЭН-529 | — | — | 1,1 |
| 03040115 | » | Е-511 | 0,76 | 1,8 | 2,9 |
| 03040116 | Реле напряжения контроля синхронизма | РН-59 | — | — | 0,92 |
| 03040117 | Реле напряжения полупроводниковое | РННК | 1,8 | 3,7 | 6,2 |
| 03040118 | Реле электромагнитное | РНБ-231 | 0,92 | 1,9 | 3,3 |
| 03040119 | То же | РЭВ-311, РЭВ-821 | — | 0,65 | 1,1 |
| 03040120 | Реле электромагнитное | РЭВ-80, РЭВ-200, РЭВ-500, РЭВ-570, РЭВ-800, РЭВ-880, РЭ-571Т | — | 0,62 | 0,82 |

0305 Реле токовые дифференциальные

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03050101 | Реле дифференциальное с магнитным торможением | РНТ-561—РНТ-567 | — | — | 2,9 |
| 03050102 | То же | МЭТ-1 | 0,77 | 1,5 | 2,6 |
| 03050103 | » | МЗТ-11 | — | — | 2,6 |
| 03050104 | » | ДЗТ-1 | — | — | 2,8 |
| 03050105 | » | ДЗТ-2 | — | — | 2,9 |
| 03050106 | » | ДЗТ-3 | 0,90 | 1,8 | 3,0 |
| 03050107 | » | ДЗТ-4 | 0,92 | 1,8 | 3,1 |
| 03050108 | » | ДЗТ-11 | — | — | 3,3 |
| 03050109 | » | ДЗТ-13 | — | — | 5,1 |
| 03050110 | » | ДЗТ-14 | — | — | 3,5 |
| 03050111 | » | ДЗТ-15 | 1,1 | 2,3 | 3,8 |
| 03050112 | » | ДЗТ-21 | 7,4 | 14,6 | 24,3 |
| 03050113 | » | ДЗТ-23 | 7,0 | 14,3 | 23,8 |

0306 Реле мощности

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060101 | Реле мощности | ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178 | 1,9 | 3,0 | 4,2 |
| 03060102 | То же | РБМ-171 | — | — | 2,7 |
| 03060103 | » | РБМ-177, РБМ-178 | — | — | 4,0 |
| 03060104 | » | РБМ-271 | 1,3 | 2,6 | 4,1 |
| 03060105 | » | РБМ-275 | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
| 03060106 | » | РБМ-276 | 2,3 | 4,7 | 7,3 |
| 03060107 | Реле мощности | РБМ-277, РБМ-278 | 1,3 | 2,6 | 3,9 |
| 03060108 | То же | РМ-11, РМ-12 | 2,7 | 5,5 | 9,2 |
| 03060109 | Реле мощности обратной последовательности | РМОП-2 | 2,6 | 5,2 | 8,9 |
| 03060110 | Реле направления мощности | РМП-272/1, РМП-272/2 | 2,2 | 4,5 | 6,8 |
| 03060111 | Реле мощности | РБМ-273, РБМ-274 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
| 03060112 | Устройство автоматики обратной мощности | РОМ | 23,3 | 47,0 | 78,1 |

0307 Реле времени

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03070101 | Реле времени | РВМ-12, РВМ-13 | 0,61 | 2,4 | 2,6 |
| 03070102 | То же | РВ-112(РВ-144 | 0,19 | 0,46 | 0,65 |
| 03070103 | » | РВ-215(РВ-248 | 0,10 | 0,62 | 1,1 |
| 03070104 | » | ВУ-200 | 0,86 | 1,8 | 2,7 |
| 03070105 | » | ВС-2 | 1,6 | 3,2 | 5,4 |
| 03070106 | » | ВС-3 | 1,5 | 2,9 | 4,8 |
| 03070107 | » | ВС-8 | 2,0 | 4,0 | 6,6 |
| 03070108 | » | ВС-10-30 | 0,82 | 1,6 | 2,6 |
| 03070109 | » | ВС-10-33 | — | — | 2,9 |
| 03070110 | » | ВС-10-60 | 0,92 | 1,9 | 3,1 |
| 03070111 | Реле времени | ВС-24 | 1,5 | 3,1 | 5,7 |
| 03070112 | То же | Е-512 | 0,52 | 1,0 | 1,7 |
| 03070113 | » | Е-513 | 0,52 | 1,0 | 1,8 |
| 03070114 | » | ВЛ-23 | 0,22 | 0,46 | 0,80 |
| 03070115 | » | ВК-34У | — | — | 1,0 |
| 03070116 | » | ВС-100 | 0,62 | 1,3 | 1,9 |
| 03070117 | » | Е-52 | 0,60 | 1,1 | 2,0 |
| 03070118 | » | Е-58 | 0,62 | 1,2 | 2,1 |
| 03070119 | » | РВТ-1200 | 0,66 | 1,3 | 2,2 |
| 03070120 | » | РВ-01 | 1,3 | 2,6 | 4,2 |
| 03070121 | » | РВ-03 | 1,8 | 3,5 | 5,9 |
| 03070122 | » | ПРВ | 1,2 | 2,3 | 3,9 |
| 03070123 | » | ВЛ-43, ВЛ-47 | — | — | 1,9 |

0308 Реле промежуточные

Средний разряд работ – 3,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080101 | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8, РП-9 | — | — | 1,8 |
| 03080102 | То же | РП-11, РП-12 | — | — | 1,7 |
| 03080103 | » | РП-351, РП-352 | — | — | 1,4 |
| 03080104 | Реле промежуточное | РП-23(РП-26 | — | — | 1,2 |
| 03080105 | То же | РП-232, РП-233 | — | — | 1,1 |
| 03080106 | » | РП-311,ЭП-1 | — | — | 0,85 |
| 03080107 | » | РП-251, РП-252, РП-256 | — | — | 1,5 |
| 03080108 | » | РП-253(РП-255 | — | — | 1,3 |
| 03080109 | » | РП-321, РП-341 | — | — | 1,2 |
| 03080110 | » | МКУ | — | — | 0,82 |
| 03080111 | » | РПМ-01, РПМ-02 | — | — | 0,43 |
| 03080112 | » | РП-16, РП-17 | — | — | 1,8 |
| 03080113 | » | РП-18 | — | — | 2,5 |
| 03080114 | » | РП-41, РП-42 | — | — | 0,76 |
| 03080115 | Реле промежуточное | РЭВ-261, РЭВ-822, РЭВ-826 | — | — | 0,79 |
| 03080116 | То же | РП-257, РП-258 | — | — | 1,0 |
| 03080117 | » | РП-220 | — | — | 0,97 |
| 03080118 | » | РП-342 | — | — | 1,2 |

0309 Реле указательные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03090101 | Блок-реле указательный | БРУ-4 | — | — | 2,1 |
| 03090102 | Реле указательное | РУ-1 | — | — | 0,62 |
| 03090103 | То же | РУ-21 | — | — | 0,86 |
| 03090104 | Устройство сигнальное | ЭС-41 | — | — | 0,52 |
| 03090105 | То же | ЭС-21 | — | — | 0,30 |

0310 Реле частоты

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03100101 | Реле понижения частоты | ИВЧ-013 | 4,0 | — | — | 3,8 |
| 03100102 | То же | РПЧП-1502 | 4,0 | — | — | 7,3 |
| 03100103 | Реле частоты | ИРЧ-01 | 4,0 | — | — | 2,5 |
| 03100104 | То же | РЧ-1, РЧ-2, ВУ-3 | 4,0 | — | — | 7,3 |
| 03100105 | » | ИВЧ-15 | 4,0 | — | — | 4,5 |
| 03100106 | » | ИВЧ-011 | 4,0 | — | — | 4,9 |
| 03100107 | » | ИРЧ-01А | 4,0 | — | — | 2,5 |
| 03100108 | » | РГР-11 | 5,0 | — | — | 7,1 |

0311 Реле повторного включения

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03110101 | Реле повторного включения | РПВ-69 | 0,85 | 1,7 | 2,9 |
| 03110102 | То же | РПВ-58 | 0,56 | 1,1 | 1,9 |
| 03110103 | » | РПВ-258 | 0,66 | 1,3 | 2,1 |
| 03110104 | » | РПВ-358 | 0,80 | 1,6 | 2,7 |
| 03110105 | Реле повторного включения полупроводниковое | АПВ-2, АПВ-2П | 1,2 | 2,3 | 3,9 |
| 03110106 | То же | АПВ-0,38 | 0,89 | 1,8 | 2,9 |

0312 Реле сопротивления

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03120101 | Блок-реле сопротивления | БРЭ-2801 | 6,8 | 13,6 | 22,5 |
| 03120102 | То же | КРС-1 | — | — | 11,2 |
| 03120103 | » | КРС-2 | — | — | 11,6 |
| 03120104 | » | КРС-3 | — | — | 9,0 |
| 03120105 | » | КРС-111, КРС-112 | — | — | 7,5 |
| 03120106 | » | КРС-121 | 2,2 | — | 13,0 |
| 03120107 | » | КРС-131, КРС-132 | — | — | 8,9 |
| 03120108 | » | КРС-4 | — | — | 25,2 |

0313 Устройство блокировки при качаниях и неисправностях цепей напряжения

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03130101 | Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения | КРБ-11 | — | — | 2,1 |
| 03130102 | То же | КРБ-12 | 0,73 | — | 1,9 |
| 03130103 | Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения | КРБ-13 | — | — | 2,0 |
| 03130104 | Устройство блокировки при качаниях | КРБ-121 | — | — | 6,3 |
| 03130105 | То же | КРБ-122 | — | — | 7,3 |
| 03130106 | » | КРБ-123 | — | — | 6,1 |
| 03130107 | » | КРБ-124 | — | — | 7,3 |
| 03130108 | » | КРБ-125 | — | — | 6,1 |
| 03130109 | » | КРБ-126 | — | — | 6,5 |
| 03130110 | » | ПВБ-158 | 1,7 | — | 2,1 |

0314 Реле газовые

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03140101 | Реле газовое | ПГ-22 | — | — | 7,8 |
| 03140102 | То же | ПГЗ-22 | — | — | 7,8 |
| 03140103 | » | РГЧЗ-66 | — | — | 5,2 |
| 03140104 | » | BF-80/Q | 0,70 | — | 2,9 |
| 03140105 | » | URF-25/10 | 0,70 | — | 1,6 |

0315 Реле прочие

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03150101 | Реле кодовое | КДР | — | — | 1,1 |
| 03150102 | Реле поляризованное | РП-4, РП-5, РП-7 | — | — | 1,1 |
| 03150103 | Реле защиты ротора от перегрузки | РЭР-1, РЭР-1М | — | — | 19,7 |
| 03150104 | Реле импульсной сигнализации | РИС-32М | 2,9 | 4,1 | 6,2 |
| 03150105 | Реле импульсной сигнализации | РИС-ЭЗМ | 2,5 | 3,6 | 5,4 |
| 03150106 | Реле оборотов | РМН-7011 | 3,5 | 3,9 | 6,5 |
| 03150107 | Реле счетно-шаговое | Е-526 | 1,5 | 2,9 | 4,8 |
| 03150108 | Реле счетно-импульсное | К-531 | 0,73 | 1,5 | 2,4 |
| 03150109 | Реле | КИВ-500Р | 5,9 | 11,9 | 20,0 |
| 03150110 | Устройство пуска осциллографа | УПО-1 | 8,7 | 17,3 | 28,9 |
| 03150111 | Устройство противоаварийной автоматики | УБ-101 | 9,6 | 19,2 | 31,6 |
| 03150112 | Реле скорости | РС-67 | 0,40 | 1,5 | 2,4 |
| 03150113 | Датчик скорости | УПДС | 0,40 | 1,4 | 2,2 |
| 03150114 | Реле магнитоэлектрическое | М-237 | — | — | 2,6 |

0316 Комплекты защит (аппаратная часть)

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03160101 | Комплект защит | ДЗ-2 | 10,7 | — | 36,8 |
| 03160102 | То же | ДЗ-10 | 0,82 | — | 6,1 |
| 03160103 | » | КЗ-1, КЗ-2, КЗ-9, КЗ-9/2, КЗ-12 | 1,9 | — | 4,8 |
| 03160104 | » | КЗ-7 | 1,8 | — | 7,3 |
| 03160105 | » | КЗ-31, КЗ-35 | 2,0 | — | 5,7 |
| 03160106 | » | КЗ-32, КЗ-36 | 2,4 | — | 8,9 |
| 03160107 | » | КЗ-3, КЗ-13 | 2,9 | — | 10,0 |
| 03160108 | » | КЗ-4, КЗ-5, КЗ-6, КЗ-14, КЗ-15 | 3,5 | — | 13,3 |
| 03160109 | » | КЗ-33, КЗ-37 | 3,8 | — | 13,5 |
| 03160110 | » | КЗ-34, КЗ-38 | 4,0 | — | 15,1 |
| 03160111 | » | КЗ-10 | 3,8 | — | 17,8 |
| 03160112 | » | КЗ-11 | 0,76 | — | 4,2 |
| 03160113 | » | ЛГЗ | 1,8 | — | 14,3 |
| 03160114 | » | КЗР-2 | — | — | 5,3 |
| 03160115 | » | КЗР-3, ВУ-2 | — | — | 11,8 |
| 03160116 | » | ЯРЭ-2201 | 28,1 | 56,8 | 93,5 |
| 03160117 | » | ДЗЛ-2, УК-14, ТИ-1 | — | — | 24,3 |
| 03160118 | » | АПВ-503 | 45,2 | 90,6 | 151,1 |
| 03160119 | » | ДФЗ-201 | 19,2 | 37,9 | 63,3 |
| 03160120 | » | ДФЗ-503 | 26,8 | 53,5 | 89,5 |
| 03160121 | » | ДФЗ-504 | 17,6 | 34,6 | 57,9 |
| 03160122 | Комплект защит | ДЗ-503 | 35,7 | 71,1 | 118,7 |
| 03160123 | То же | ПЗ-201 | 119,0 | 238,5 | 397,4 |
| 03160124 | » | ПЗ-3/1 | 22,7 | 45,7 | 76,2 |
| 03160125 | » | ПЗ-3/2 | 41,9 | 83,5 | 139,5 |
| 03160126 | » | ПЗ-4/1 | 26,5 | 50,3 | 83,8 |
| 03160127 | » | ПЗ-4/2 | 50,6 | 100,9 | 168,2 |

0317 Устройство сигнализации замыканий на землю в электросетях 6-35 кВ

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03170101 | Защита земляная направленная | ЗЗП-1, ЗЗП-1М, ВУ-1 | 0,94 | 1,7 | 2,8 |
| 03170102 | Защита земляная импульсная | ИЗС | 1,9 | 3,1 | 5,2 |
| 03170103 | Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю | УСЗ-2/2 | 0,99 | 2,0 | 3,3 |
| 03170104 | То же | УСЗ-3 | 0,49 | 0,73 | 1,7 |
| 03170105 | » | УСЗ-3М | 0,73 | 1,2 | 2,1 |
| 03170106 | Устройство центральной сигнализации замыканий на землю | УЦСЗ-20 | 6,7 | 13,2 | 22,1 |
| 03170107 | То же | УЦСЗ-60 | 9,5 | 19,1 | 31,8 |

0318 Устройства для определения мест повреждений на воздушных линиях электропередач и в кабельных сетях

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03180101 | Индикатор повреждения изоляции | ИПИ-1 | 9,7 | 19,3 | 32,3 |
| 03180102 | Индикатор фиксирующий | ФИС | 10,6 | 21,2 | 35,1 |
| 03180103 | То же | ФПТ, ФПН | 5,2 | 10,2 | 17,2 |
| 03180104 | Искатель локационный | ЛИДА | 145,1 | 290,2 | 483,7 |
| 03180105 | Кабелеискатель | КАИ | 17,0 | 33,9 | 56,3 |
| 03180106 | Омметр | ФМК-10 | 7,8 | 15,5 | 25,7 |
| 03180107 | Прибор фиксирующий повреждения линий | ЛИФП-1 | 10,6 | 21,2 | 35,3 |
| 03180108 | То же | ЛИФП-2 | 12,3 | 24,7 | 41,5 |
| 03180109 | » | ФИП-А | 7,5 | 15,1 | 25,2 |
| 03180110 | » | ФИП-Б | 7,1 | 14,1 | 23,6 |
| 03180111 | Указатель опор с поврежденной изоляцией | УПИ-1 | 6,0 | 11,8 | 19,8 |
| 03180112 | Указатель поврежденного участка линий | УПУ-1 | 2,7 | 5,5 | 9,2 |
| 03180113 | Устройство для отыскания мест повреждений | ЗОНД | 1,3 | 2,5 | 4,3 |

0319 Устройства защиты обмотки статора генератора от замыканий на землю

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03190101 | Блок защиты | БРЭ-1301 | 503 | 972 | 1675 |
| 03190102 | Защита обмотки статора импульсная направленная |  | 10,0 | 18,7 | 33,5 |
| 03190103 | Защита с использованием наложенной составляющей пониженной или повышенной частоты | ИЗГ, ИЗС-25, РЗГ "Земля-100" | 5,4 | 11,6 | 19,2 |
| 03190104 | Устройство защиты для генераторов с однофазным трансформатором или дугогасящим реактором в нейтрали | ЗЗГ-1, ЗЗГ-11 | 3,0 | 5,9 | 10,0 |
| 03190105 | Устройство защиты для генераторов не имеющих в нейтрали однофазного трансформатора или дугогасящего реактора | ЗЗГ-2, ЗЗГ-12 | 3,8 | 7,6 | 12,4 |

0320 Устройства для регулирования коэффициента трансформации трансформаторов и перетоков реактивной мощности

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03200101 | Блок автоматического управления регулятором под нагрузкой | БАУРПН | 2,5 | 4,9 | 8,2 |
| 03200102 | Выключатель автоматический конденсаторов | ВАКО | 1,2 | 2,3 | 4,0 |
| 03200103 | Регулятор автоматический трансформаторов | АРТ-1Н | 2,8 | 5,5 | 9,2 |
| 03200104 | Регулятор коэффициента трансформации | РКТ | 4,6 | 9,2 | 15,4 |
| 03200105 | Устройство автоматическое | АРКОН-1 | 1,9 | 3,8 | 6,2 |

0321 Устройства автоматики сетей 0,4-35кВ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03210101 | Устройство автоматического включения резерва | АВР-10 | 2,5 | 5,0 | 8,2 |
| 03210102 | Устройство автоматической частотной разгрузки электросетей | АЧРС-1 | 16,2 | 32,7 | 54,6 |
| 03210103 | То же | АЧРС-2 | 14,1 | 28,4 | 47,6 |
| 03210104 | Устройство защиты и автоматики комплектное | КРЗА-С | 5,9 | 12,0 | 20,0 |
| 03210105 | Устройство переключения установок защит | УПЗС | 0,92 | 1,8 | 3,1 |
| 03210106 | Устройство питания схем защит и автоматики | УП-10 | 1,7 | 3,3 | 5,5 |

0322 Устройства защиты сборных шин, линий электропередач и трансформаторов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03220101 | Защита делительная линий 10 кВ с сетевым резервированием | ДМЗ | 5,7 | 11,5 | 19,2 |
| 03220102 | Защита шин дифференциальная с торможением | ДЗШТ | 10,7 | 21,4 | 35,4 |
| 03220103 | Защита дистанционная линий 35кВ | БРЭ2701 | 16,2 | 32,7 | 54,6 |
| 03220104 | Защита токовая линий и трансформаторов без трансформаторов тока | ТЗК-1 | 5,7 | 11,5 | 19,2 |
| 03220105 | Защита токовая линий и трансформаторов с трансформаторами тока | ТЗК-2 | 4,2 | 8,4 | 13,8 |
| 03220106 | Приставка защитная | ЗТ-0,4 | 0,92 | 1,9 | 3,1 |
| 03220107 | Счетчик отключений коротких замыканий | СКЗ-6 | 0,73 | 1,5 | 2,5 |
| 03220108 | Устройство контроля ресурса выключателей | СКЗ-7 | 13,1 | 26,2 | 34,1 |
| 03220109 | Устройство бесконтактное для повышения селективности и чувствительности защит | УБ | 2,7 | 5,4 | 9,1 |

0323 Устройства для автоматической синхронизации генераторов (синхронных компенсаторов)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03230101 | Автосинхронизатор | АСТ-4, АСТ-4А, АСТ-4Б, УБАС | 6,8 | 13,5 | 22,4 |
| 03230102 | Синхронизатор автоматический | СА-1, УТС | 17,0 | 36,8 | 56,5 |

0324 Прочие устройства

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03240101 | Преобразователь измерительной активной мощности | ОЗМА-0,25-РТ | 5,0 | 8,5 | 17,0 | 28,3 |
| 03240102 | Приемопередатчик высокочастотный | УПЗ-70 | 5,0 | 59,1 | 118,3 | 196,5 |
| 03240103 | То же | АВЗК-80 | 5,0 | 62,9 | 123,0 | 209,2 |
| 03240104 | » | ПВЗК | 5,0 | 36,8 | 73,5 | 122,5 |
| 03240105 | » | ПВЗД | 5,0 | 43,6 | 86,9 | 145,6 |
| 03240106 | Система группового регулирования активной мощности гидрогенераторов | ГРАМ-ГЭС | 5,0 | 122,0 | 244,1 | 406,6 |
| 03240107 | Усилитель постоянного тока | УПТ-1М2 | 5,0 | 1,7 | 3,5 | 5,8 |
| 03240108 | Часть аппаратурная металлоискателя | МП-2С | 5,0 | 17,4 | 35,1 | 58,9 |
| 03240109 | Часть аппаратурная сигнализатора смещения конвейерной ленты | ОСКЛ | 5,0 | 16,3 | 32,8 | 54,4 |
| 03240110 | Часть аппаратурная оптико-электронного устройства охранной сигнализации | "Рубеж-1" | 5,0 | 19,8 | 39,8 | 66,0 |
| 03240111 | Прибор фиксирующий | ФИП-2, ФИП-2А | 5,0 | 2,7 | 5,4 | 10,2 |
| 03240112 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗ | 6,0 | 56,0 | 112,8 | 192,0 |
| 03240113 | То же | ПВЗУ | 6,0 | 57,9 | 116,8 | 199,0 |
| 03240114 | » | ПВЗ-90 | 6,0 | 59,4 | 119,8 | 203,6 |
| 03240115 | Аппаратура низкочастотная каналов автоматики | АНКА передатчик | 6,0 | 40,6 | 81,2 | 137,6 |
| 03240116 | То же | АНКА приемник | 6,0 | 44,5 | 89,1 | 151,5 |
| 03240117 | Аппаратура высокочастотная противоаварийной автоматики | АВПА передатчик | 6,0 | 41,1 | 82,2 | 139,6 |
| 03240118 | То же | АВПА приемник | 6,0 | 40,1 | 80,2 | 136,6 |
| 03240119 | Инвертор (преобразователь напряжения) | И-6 | 6,0 | 12,4 | 24,7 | 42,1 |
| 03240120 | Аппаратура канальная для противоаварийной автоматики | АКПА передатчик | 6,0 | 94,0 | 188,1 | 319,7 |
| 03240121 | То же | АКПА приемник | 6,0 | 97,0 | 194,0 | 329,6 |

0325 Элементы полупроводниковых устройств измерительной и преобразовательной техники

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03250101 | Генератор гармонических колебаний | 5,0 | 6,4 | 13,2 | 22,1 |
| 03250102 | Датчик индуктивный электрический или контактный механический | 5,0 | 0,33 | 0,63 | 1,1 |
| 03250103 | Ключ транзисторный, блокинг-генератор | 5,0 | 3,5 | 6,9 | 11,8 |
| 03250104 | Комплект сельсинов | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 5,4 |
| 03250105 | Мультивибратор | 5,0 | 2,1 | 4,3 | 7,3 |
| 03250106 | Орган измерительный непрерывного действия диодный с одной воздействующей величиной | 5,0 | 5,1 | 10,2 | 17,2 |
| 03250107 | Орган измерительный непрерывного действия диодный с двумя воздействующими величинами | 5,0 | 6,1 | 12,5 | 21,2 |
| 03250108 | Орган измерительный непрерывного действия гальваномагнитный | 5,0 | 6,7 | 13,4 | 22,6 |
| 03250109 | Преобразователь аналого-цифровой | 5,0 | 7,5 | 15,3 | 25,4 |
| 03250110 | Преобразователь индукционный | 5,0 | 3,2 | 6,5 | 10,7 |
| 03250111 | Преобразователь трансформаторный | 5,0 | 2,9 | 5,9 | 9,7 |
| 03250112 | Преобразователь магнитоэлектрический | 5,0 | 3,2 | 6,1 | 10,5 |
| 03250113 | Преобразователь электромагнитный | 5,0 | 2,7 | 5,4 | 9,2 |
| 03250114 | Преобразователь прямой оптико-электрический | 5,0 | 20,0 | 40,8 | 67,9 |
| 03250115 | Преобразователь прямой оптико-электрический с источником излучения | 6,0 | 13,4 | 26,8 | 44,6 |
| 03250116 | Преобразователь сигнала "ток-напряжение" и "напряжение-напряжение" на операционных усилителях | 6,0 | 5,6 | 11,2 | 18,5 |
| 03250117 | Преобразователь сигнала "ток-напряжение" и "напряжение-напряжение" на делителях и трансформаторах | 6,0 | 1,8 | 3,7 | 6,5 |
| 03250118 | Реле активной мощности и частоты электронное | 6,0 | 7,1 | 14,2 | 23,5 |
| 03250119 | Реле направления мощности гальваномагнитное измерительное | 6,0 | 13,2 | 26,6 | 44,4 |
| 03250120 | Реле сопротивления измерительное | 6,0 | 14,4 | 28,8 | 48,3 |
| 03250121 | Система следящая, программное устройство | 6,0 | 31,2 | 62,5 | 104,1 |
| 03250122 | Схема интегрирующей и дифференцирующей цепей | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 4,2 |
| 03250123 | Схема сравнения непрерывного действия диодная | 6,0 | 2,1 | 3,9 | 6,7 |
| 03250124 | Схема сравнения времяимпульсная | 6,0 | 3,2 | 6,5 | 10,8 |
| 03250125 | Схема сравнения фаз дискретная | 6,0 | 4,4 | 8,8 | 14,8 |
| 03250126 | Триггер на биполярных и полевых транзисторах или тиристорах | 6,0 | 3,7 | 7,5 | 12,8 |
| 03250127 | Усилитель тиристорный | 6,0 | 2,8 | 5,8 | 9,5 |
| 03250128 | Усилитель магнитный | 6,0 | 3,2 | 6,7 | 11,4 |
| 03250129 | Усилитель-ограничитель | 6,0 | 2,5 | 5,1 | 8,5 |
| 03250130 | Усилитель-компаратор | 6,0 | 2,8 | 5,3 | 9,0 |
| 03250131 | Усилитель апериодический | 6,0 | 3,7 | 7,2 | 11,8 |
| 03250132 | Усилитель транзисторный переменного тока | 6,0 | 2,3 | 4,4 | 7,2 |
| 03250133 | Усилитель транзисторный постоянного тока | 6,0 | 1,8 | 3,7 | 6,0 |
| 03250134 | Устройство умножения и деления | 6,0 | 2,3 | 4,4 | 7,2 |
| 03250135 | Фильтр симметричных составляющих | 6,0 | 3,9 | 7,8 | 13,2 |
| 03250136 | Фотореле с электронным устройством | 6,0 | 1,4 | 2,8 | 4,7 |
| 03250137 | Элемент сравнения число импульсных сигналов | 6,0 | 8,8 | 17,9 | 29,6 |
| 03250138 | Элемент сравнения двоичных сигналов | 6,0 | 4,2 | 8,3 | 13,8 |
| 03250139 | Элемент сравнения вычисляющий | 6,0 | 11,4 | 22,3 | 37,1 |
| 03250140 | Формирователь модуля амплитудный или частотный | 6,0 | 3,2 | 6,5 | 10,5 |

Примечания:

1. При выполнении работ в объеме периодического опробования применяется трудоемкость I группы сложности раздела 03 с коэффициентом К = 0,6.

2. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к трудоемкости I и II групп сложности раздела 03 применяется дополнительно трудоемкость в размере 10 % от трудоемкости I группы сложности.

04 СХЕМЫ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от технического состояния схем защит и электроавтоматики трудоемкость установлена по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено).

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов.

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0401 Защита и автоматика генераторов и синхронных компенсаторов

040101 Защита генераторов и синхронных компенсаторов

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010101 | Защита обмотки статора дифференциальная продольная | РНТ, ДЗТ-11 | 5,5 | 13,1 | 25,7 | 43,0 |
| 04010102 | Защита блоков "генератор-трансформатор" дифференциальная продольная | РНТ, ДЗТ-11 | 5,4 | 19,3 | 38,5 | 62,9 |
| 04010103 | То же | ДЗТ-21, ДЗТ-23 | 5,5 | 37,7 | 75,4 | 125,4 |
| 04010104 | Защита обмоток статора дифференциальная поперечная односистемная | РНТ, ДЗТ-11 | 5,4 | 6,3 | 12,6 | 21,5 |
| 04010105 | Защита обмотки статора дифференциальная поперечная трехсистемная | РНТ, ДЗТ-11 | 5,4 | 8,6 | 17,7 | 28,8 |
| 04010106 | Защита токовая максимальная с пуском по напряжению | РТ-40, РН-50 | 5,0 | 4,8 | 9,3 | 15,3 |
| 04010107 | Защита токовая от перегрузок | РТ-40 | 5,0 | 2,7 | 5,4 | 8,7 |
| 04010108 | Защита от повышения напряжения | РН-50 | 5,0 | 2,1 | 3,9 | 6,5 |
| 04010109 | Защита от понижения напряжения | РН-50 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 6,7 |
| 04010110 | Защита фильтровая двухступенчатая | РТФ-2, РТФ-7, РТФ-9 | 4,5 | 7,1 | 14,1 | 23,7 |
| 04010111 | Защита фильтровая четырехступенчатая | РТФ-2, РТФ-7, РТФ-9 | 4,5 | 9,6 | 18,6 | 31,2 |
| 04010112 | То же | РТФ-6, РТФ-6М | 4,5 | 14,6 | 28,7 | 48,1 |
| 04010113 | Защита земляная | РТ-40 | 4,5 | 10,1 | 19,9 | 34,3 |
| 04010114 | То же | ЗЗГ-11, ЗЗГ-12 | 5,0 | 10,5 | 20,7 | 34,4 |
| 04010115 | » | ИЗГ | 5,4 | 14,8 | 29,4 | 49,6 |
| 04010116 | Защита земляная на интегральных микросхемах | БРЭ-1301 | 5,5 | 15,7 | 34,9 | 57,6 |
| 04010117 | Защита земляная с наложением переменной составляющей | КЗС-25, РЗГ-100, "Земля 100" | 5,0 | 14,8 | 33,9 | 56,1 |
| 04010118 | Защитное устройство УРОВ | Независимо от базового устройства | 5,6 | 12,5 | 24,5 | 40,6 |
| 04010119 | Защитное устройство ДЗШ | То же | 5,6 | 11,6 | 22,8 | 33,5 |
| 04010120 | Защита ротора от перегрузки | РЗР-1М | 4,5 | 11,6 | 22,9 | 38,5 |
| 04010121 | Защита ротора от перегрузки с блокировкой по напряжению | РЗР-1М, РН | 4,5 | 12,3 | 24,7 | 41,1 |
| 04010122 | Защита статора дистанционная | ПЗ-5 | 5,5 | 18,1 | 36,4 | 60,4 |
| 04010123 | Защита ротора от замыкания на землю в одной точке для электромашинной системы возбуждения | КЗР-3 | 4,5 | 12,3 | 24,7 | 41,1 |
| 04010124 | Защита ротора от замыкания на землю в одной точке для тиристорной системы возбуждения | КЗР-3 | 5,0 | 19,6 | 39,3 | 65,3 |
| 04010125 | Защита ротора от замыканий на землю в двух точках для тиристорной системы возбуждения | ВУ-2, КЭР-2 | 5,0 | 14,8 | 32,8 | 54,7 |
| 04010126 | Защита ротора от замыканий на землю в двух точках для электромашинной системы возбуждения | КЭР-2 | 4,5 | 11,6 | 23,7 | 38,8 |
| 04010127 | Защита от потери возбуждения | КРС-2 | 5,5 | 21,4 | 42,3 | 70,2 |
| 04010128 | То же | УВАРГ | 5,6 | 29,2 | 58,4 | 97,5 |
| 04010129 | » | РТ, РМ | 5,4 | 6,6 | 13,1 | 21,9 |
| 04010130 | Защита турбогенератора от перехода в моторный режим | РОМ | 4,5 | 47,4 | 95,2 | 157,9 |
| 04010131 | Защита обмотки возбуждения генератора от перенапряжения | РН | 4,0 | 3,4 | 6,5 | 11,4 |
| 04010132 | То же | ЗПС, БПЗ | 4,0 | 20,0 | 38,7 | 65,4 |
| 04010133 | Защита обмотки возбуждения генератора от перенапряжения на разрядниках тиристорных многократного действия | РТ-1, РТ-2 | 4,0 | 30,3 | 59,5 | 97,1 |

040102 Устройство (узлы) автоматики генераторов и синхронных компенсаторов

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010201 | Регулятор возбуждения автоматический | РВА-62 | 50,4 | 101,5 | 169,4 |
| 04010202 | Блок автоматического регулятора возбуждения | РВА-62 | 39,3 | 58,9 | 130,0 |
| 04010203 | Орган измерительный | РВА-62 | 17,2 | 34,2 | 57,0 |
| 04010204 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-305 | 82,0 | 163,5 | 272,6 |
| 04010205 | Блок автоматического регулятора возбуждения | То же | 55,4 | 110,3 | 183,5 |
| 04010206 | Орган измерительный | » | 9,2 | 18,4 | 30,4 |
| 04010207 | Узел компенсации и разового компаундирования | » | 28,0 | 39,3 | 93,1 |
| 04010208 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-320, ЭПА-321 | 122,7 | 245,0 | 408,5 |
| 04010209 | Блок автоматического регулятора | То же | 83,9 | 167,5 | 279,2 |
| 04010210 | Орган измерительный | » | 13,2 | 26,6 | 44,1 |
| 04010211 | Узел компенсации и фазового компаундирования | » | 41,2 | 82,2 | 137,4 |
| 04010212 | Панель автоматического регулирования | ЭПА-325Б, ЭПА-325В | 164,0 | 327,7 | 546,3 |
| 04010213 | Блок автоматического регулятора возбуждения | ЭПА-325Б, ЭПА-325В | 74,7 | 149,4 | 248,8 |
| 04010214 | Блок ограничения форсировки | То же | 17,7 | 36,0 | 60,6 |
| 04010215 | Блок ручного управления | » | 9,2 | 18,4 | 30,4 |
| 04010216 | Защита автоматического регулятора возбуждения | » | 5,4 | 11,2 | 18,6 |
| 04010217 | Орган измерительный | » | 18,4 | 36,0 | 60,6 |
| 04010218 | Узел компенсации и фазового компаундирования | » | 41,2 | 82,2 | 137,4 |
| 04010219 | Устройство бесконтактной форсировки | » | 9,2 | 18,4 | 30,4 |
| 04010220 | Устройство начального возбуждения | ЭПА-325Б, ЭПА-325В | 5,8 | 11,1 | 18,6 |
| 04010221 | Устройство расфорсировки | То же | 3,4 | 7,1 | 11,8 |
| 04010222 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-500 | 183,8 | 367,3 | 612,8 |
| 04010223 | Блок ограничения минимального возбуждения | То же | 21,0 | 41,9 | 70,0 |
| 04010224 | Блок ограничения потолка форсировки | » | 21,0 | 41,9 | 70,0 |
| 04010225 | Блок стабилизации | » | 21,0 | 41,9 | 70,0 |
| 04010226 | Комплект магнитных усилителей окончательного каскада усиления | » | 62,2 | 124,2 | 206,8 |
| 04010227 | Комплект магнитных усилителей промежуточного каскада усиления | » | 51,8 | 103,4 | 172,2 |
| 04010228 | Орган измерительный | ЭПА-50 | 20,3 | 40,5 | 67,4 |
| 04010229 | Устройство расфорсировки | То же | 10,5 | 21,0 | 34,9 |
| 04010230 | Регулятор возбуждения автоматический сильного действия полупроводниковый | АРВ-СД | 190,1 | 379,5 | 632,3 |
| 04010231 | Блок компаундирования по току | То же | 4,7 | 9,4 | 15,5 |
| 04010232 | Блок напряжения | » | 34,4 | 70,2 | 115,2 |
| 04010233 | Блок обратной связи | АРВ-СД | 7,1 | 13,7 | 22,9 |
| 04010234 | Блок ограничения тока ротора | То же | 11,4 | 23,1 | 38,4 |
| 04010235 | Блок операционный | АРВ-СД | 46,2 | 91,9 | 153,4 |
| 04010236 | Блок питания регулятора | То же | 11,4 | 22,9 | 38,4 |
| 04010237 | Блок слежения за установкой регулятора | » | 7,1 | 13,7 | 22,9 |
| 04010238 | Блок частоты и защиты | » | 34,4 | 69,0 | 115,2 |
| 04010239 | Ограничитель минимального возбуждения | » | 23,3 | 46,2 | 76,8 |
| 04010240 | Ограничитель перегрузки ротора | АРВ-СД | 45,9 | 91,9 | 153,4 |
| 04010241 | Устройство подгонки установки напряжения | То же | 4,7 | 9,2 | 15,1 |
| 04010242 | Устройство преобразования тока ротора | » | 7,1 | 13,7 | 22,9 |
| 04010243 | Регулятор возбуждения автоматического сильного действия на интегральных микросхемах | РАЦИС | 168,7 | 332,9 | 553,4 |
| 04010244 | Блок измерения напряжения | То же | 13,2 | 26,2 | 43,3 |
| 04010245 | Блок измерения реактивного тока | » | 12,5 | 24,7 | 40,8 |
| 04010246 | Блок дистанционного измерения установки | » | 28,3 | 55,6 | 92,4 |
| 04010247 | Блок измерения частоты | » | 13,7 | 27,3 | 45,2 |
| 04010248 | Блок распределения реактивной мощности | » | 51,4 | 101,1 | 168,0 |
| 04010249 | Блок ограничения минимального тока возбуждения | » | 54,9 | 108,4 | 179,8 |
| 04010250 | Блок регуляторов | » | 65,0 | 128,2 | 213,0 |
| 04010251 | Регулятор возбуждения автоматический сильного действия полупроводниковый | АРВ, СДП-1 | 259,9 | 520,4 | 866,7 |
| 04010252 | Блок питания основной | То же | 6,0 | 12,0 | 20,3 |
| 04010253 | Блок установки напряжения | » | 54,0 | 107,2 | 178,8 |
| 04010254 | Блок напряжения | » | 14,6 | 28,7 | 49,0 |
| 04010255 | Блок реактивного тока | » | 13,7 | 26,9 | 45,0 |
| 04010256 | Блок токов | » | 11,8 | 23,6 | 39,6 |
| 04010257 | Блок измерения перегрузки | АРВ, СДП-1 | 17,4 | 34,9 | 58,4 |
| 04010258 | Блок ограничения тока ротора | То же | 14,8 | 29,5 | 49,5 |
| 04010259 | Блок усиления | » | 22,6 | 45,2 | 75,2 |
| 04010260 | Блок релейного форсирования | » | 10,1 | 20,3 | 33,7 |
| 04010261 | Блок ограничения минимального возбуждения | » | 60,6 | 120,6 | 201,2 |
| 04010262 | Блок частоты и защиты | » | 15,1 | 30,4 | 50,4 |
| 04010263 | Блок контроля исправности | » | 25,4 | 51,4 | 85,3 |
| 04010264 | Блок подготовки установки напряжения | » | 56,1 | 112,6 | 187,8 |
| 04010265 | Блок промежуточных реле | » | 6,7 | 13,4 | 21,4 |
| 04010266 | Источник питания резервный | АРВ, СДП-1 | 7,1 | 14,1 | 23,6 |
| 04010267 | Регулятор возбуждения автоматический синхронного компенсатора | АР-40-85 | 132,9 | 265,5 | 442,7 |
| 04010268 | Датчик напряжения | То же | 8,5 | 16,5 | 27,8 |
| 04010269 | Источник питания стабилизированный | » | 8,5 | 16,5 | 27,8 |
| 04010270 | Ограничитель перегрузки | » | 19,8 | 38,9 | 67,1 |
| 04010271 | Устройство дистанционное | » | 16,5 | 33,0 | 55,4 |
| 04010272 | Устройство импульсное | » | 8,5 | 16,5 | 27,8 |
| 04010273 | Устройство корректирующее | » | 26,4 | 52,3 | 88,6 |
| 04010274 | Устройство управляющее | » | 49,9 | 99,4 | 165,9 |
| 04010275 | Устройство защиты возбудителей синхронного компенсатора | » | 16,5 | 33,0 | 55,4 |
| 04010276 | Элемент силовой регулятора | » | 25,2 | 50,4 | 84,3 |

040103 Системы возбуждения и разгонные устройства генераторов

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010301 | Блок начального возбуждения | БНВ, УНВ | 5,0 | 14,6 | 29,2 | 49,9 |
| 04010302 | Блок (панель) управления возбуждением | ШУЗС, БУВ, ПСВ, БУ | 5,0 | 104,8 | 210,1 | 337,8 |
| 04010303 | Блок устройства выходного согласующего тиристора | УС, БУВ | 5,0 | 1,3 | 2,7 | 4,4 |
| 04010304 | Преобразователь тиристорный | ПТ | 5,0 | 75,2 | 150,8 | 255,9 |
| 04010305 | Система блоков питания | УР-800 | 5,0 | 193,4 | 387,1 | 645,1 |
| 04010306 | Система сигнализации неисправностей тиристорного преобразователя | БЗС, БС | 5,0 | 23,6 | 47,6 | 76,1 |
| 04010307 | Система управления оперативными цепями и блокировками тиристорного пускового устройства для разгона мощных синхронных компенсаторов и газотурбинных установок | УР-800 | 5,0 | 178,8 | 357,6 | 596,0 |
| 04010308 | Система управления тиристорами | СУТ, СУ, ФИУ | 5,0 | 104,6 | 209,7 | 375,5 |
| 04010309 | Система управления тиристорным пусковым устройством | УР-800 | 5,0 | 295,2 | 589,9 | 983,4 |
| 04010310 | Шкаф тиристорных преобразователей тиристорного преобразовательного устройства | То же | 5,0 | 139,7 | 279,2 | 465,3 |

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010311 | Блок ввода-вывода | 5,0 | 60,6 | 120,9 | 201,7 |
| 04010312 | Блок выходных усилителей | 5,0 | 47,4 | 94,9 | 158,1 |
| 04010313 | Блок датчика напряжения синхронизации | 5,0 | 17,4 | 34,9 | 58,0 |
| 04010314 | Блок датчика напряжения возбуждения | 5,0 | 25,2 | 49,9 | 83,4 |
| 04010315 | Блок датчика тока, блок трансформаторов | 5,0 | 15,1 | 29,9 | 49,7 |
| 04010316 | Блок импульсно-фазового управления выпрямителем-инвертором | 5,0 | 78,9 | 158,1 | 263,2 |
| 04010317 | Блок питания | 5,0 | 25,2 | 49,9 | 83,4 |
| 04010318 | Блок питания формирователя импульсов управления | 5,0 | 25,2 | 49,9 | 83,4 |
| 04010319 | Панель релейная | 5,0 | 30,6 | 61,3 | 102,2 |
| 04010320 | Протектор тиристорный | 5,0 | 65,7 | 131,7 | 219,3 |
| 04010321 | Система охлаждения тиристоров | 5,0 | 22,6 | 45,0 | 76,1 |

| № позиции | Наименование | Мощность генератора, МВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010322 | Система возбуждения диодная бесщеточная (без автоматического регулятора возбуждения и источников питания) турбогенератора | До 200 | 6,0 | 330,9 | 662,2 | 1 117,9 |
| 04010323 | Система возбуждения диодная бесщеточная (без автоматического регулятора возбуждения и источников питания) турбогенератора | Свыше 200 до 300 | 6,0 | 386,7 | 773,2 | 1 289,1 |
| 04010324 | То же | Свыше 300 до 500 | 6,0 | 526,3 | 1 052,1 | 1 753,9 |
| 04010325 | » | Свыше 500 до 800 | 6,0 | 789,4 | 1 578,2 | 2 630,8 |
| 04010326 | » | Свыше 800 до 1000 | 6,0 | 1 310,4 | 2 619,8 | 4 367,2 |
| 04010327 | Система возбуждения диодная со статическим выпрямителем (без автоматического регулятора возбуждения и источников питания) генератора | До 300 | 5,6 | 144,1 | 288,4 | 480,3 |
| 04010328 | То же | Свыше 300 до 500 | 5,6 | 208,3 | 416,3 | 694,0 |

040104 Вспомогательные устройства и системы защиты и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010401 | Система внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора возбуждения | Всех типов | 5,0 | 6,0 | 12,5 | 20,7 |
| 04010402 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля электрических параметров | То же | 5,0 | 9,8 | 19,6 | 33,0 |
| 04010403 | Система вторичных цепей приборов регистрации и учета электрических параметров | » | 5,0 | 7,4 | 14,8 | 25,0 |
| 04010404 | Устройство блокировки от несинхронных включений | » | 5,0 | 5,1 | 9,8 | 17,0 |
| 04010405 | Устройство синхронизации ручное | » | 5,0 | 16,0 | 32,0 | 53,2 |
| 04010406 | Устройство синхронизации автоматическое | ACT, УБАС | 5,4 | 37,6 | 75,7 | 126,1 |
| 04010407 | Устройство синхронизации автоматическое на интегральных микросхемах | УТС, СА-1 | 5,6 | 70,9 | 144,5 | 242,9 |
| 04010408 | Устройство релейной форсировки возбуждения | Всех типов | 5,0 | 3,8 | 7,3 | 12,0 |
| 04010409 | Устройство контроля изоляции цепей возбуждения | То же | 5,0 | 5,1 | 11,2 | 18,4 |

0402 Защита и автоматика силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| № позиции | Наименование | Количество электроприводов в системе охлаждения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04020101 | Автоматика системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией | До 3 | 5,0 | 4,7 | 9,4 | 15,8 |
| 04020102 | То же | Свыше 3 до 12 | 5,0 | 15,8 | 31,3 | 52,1 |
| 04020103 | Автоматика системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией | Свыше 12 до 21 | 5,0 | 27,8 | 55,4 | 91,9 |
| 04020104 | То же | Свыше 21 до 30 | 5,0 | 39,3 | 82,0 | 131,0 |
| 04020105 | » | Свыше 30 до 40 | 5,0 | 52,1 | 104,6 | 174,1 |
| 04020106 | » | Свыше 40 | 5,0 | 65,3 | 130,3 | 217,2 |

| № позиции | Наименование | Тип базового реле | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04020107 | Защита токовая от перегрузки или токовая отсечка | РТ-40 | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 5,5 |
| 04020108 | То же | РТВК | 3,5 | 2,2 | 4,4 | 7,2 |
| 04020109 | Защита температурно-токовая | ТТЗТ-1 | 4,0 | 11,2 | 22,7 | 37,9 |
| 04020110 | Защита токовая максимальная | РТ-40 | 3,5 | 2,9 | 5,7 | 9,7 |
| 04020111 | То же | РТ-80 | 3,5 | 3,3 | 7,0 | 11,9 |
| 04020112 | » | ТЗК-1 | 4,0 | 15,4 | 30,6 | 51,1 |
| 04020113 | » | ТЗК-2 | 4,0 | 11,6 | 22,7 | 36,8 |
| 04020114 | Защита токовая максимальная с пуском по напряжению | РН-40, РТ-50 | 3,5 | 4,9 | 10,3 | 17,2 |
| 04020115 | То же | РНФ-1М | 3,5 | 5,9 | 10,7 | 19,5 |
| 04020116 | Защита токовая нулевой последовательности ненаправленная | РТ-40 | 4,0 | 2,4 | 4,3 | 6,8 |
| 04020117 | Защита токовая нулевой последовательности направленная | РТ-40, РБМ | 4,0 | 6,8 | 12,7 | 21,1 |
| 04020118 | Защита токовая обратной последовательности ненаправленная | РТ-2 | 4,0 | 7,4 | 14,6 | 24,6 |
| 04020119 | Защита токовая обратной последовательности направленная | РМСП-2, РБМ | 4,0 | 10,8 | 21,4 | 35,1 |
| 04020120 | Защита земляная | РТЗ | 4,0 | 3,1 | 6,2 | 10,0 |
| 04020121 | То же | ТЗЛР, РТ-40, ТЗЛ | 4,0 | 2,3 | 5,0 | 8,1 |
| 04020122 | Защита газовая | РП | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 3,7 |
| 04020123 | Защита по температуре масла | РП | 3,6 | 1,6 | 2,8 | 4,4 |
| 04020124 | Защита по уровню масла | То же | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 4,0 |
| 04020125 | Защита дифференциальная | РТ-40 | 4,3 | 4,7 | 9,5 | 16,3 |
| 04020126 | То же | РНТ-565, ДЗТ-11 | 4,6 | 22,6 | 45,0 | 75,3 |
| 04020127 | » | ДЗТ-21, ДЗТ-23 | 4,6 | 35,8 | 66,1 | 113,5 |
| 04020128 | Защита дистанционная | КРС | 5,0 | 28,3 | 56,8 | 94,2 |
| 04020129 | То же | ПЗ-5 | 5,0 | 31,1 | 62,2 | 103,7 |
| 04020130 | » | ПЗ-2105 | 5,0 | 32,8 | 65,7 | 110,0 |
| 04020131 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 5,0 | 9,2 | 18,6 | 30,9 |
| 04020132 | Устройство защитное ДЗШ | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 14,8 | 29,2 | 49,7 |
| 04020133 | Устройство защитное УРОВ | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 13,7 | 27,8 | 45,7 |
| 04020134 | Устройство контроля изоляции вводов трансформаторов | КИВ-500Р | 4,2 | 21,3 | 42,8 | 70,6 |
| 04020135 | Устройство автоматического регулирования напряжения | БАУРПН | 5,0 | 14,1 | 28,0 | 45,9 |
| 04020136 | То же | АРТ-1Н | 5,0 | 15,3 | 30,9 | 51,6 |
| 04020137 | » | РКТ | 5,0 | 20,3 | 40,8 | 50,9 |
| 04020138 | Устройство автоматического повторного включения | РПВ-358 | 4,5 | 6,8 | 13,9 | 23,7 |
| 04020139 | То же | АПВ-2П | 4,5 | 3,2 | 6,3 | 10,8 |
| 04020140 | » | АПВ-2 | 4,5 | 3,2 | 6,9 | 11,6 |
| 04020141 | Устройство автоматического включения резервного трансформатора | РПВ-258 | 4,5 | 6,2 | 12,0 | 19,9 |
| 04020142 | То же | АВР-10 | 4,5 | 7,6 | 15,6 | 25,9 |

0403 Защита и автоматика электродвигателей

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04030101 | Защита токовая на реле прямого действия | РТМ | 5,0 | 3,7 | 7,4 | 12,5 |
| 04030102 | То же | РТВ | 5,0 | 4,7 | 9,5 | 15,8 |
| 04030103 | Защита токовая-отсечка | РТ-40, РТ-80 | 3,5 | 2,9 | 5,7 | 9,7 |
| 04030104 | Защита токовая максимальная | То же | 3,5 | 3,7 | 7,0 | 11,5 |
| 04030105 | Защита от перегрузки | РТ-40, РТ-80 | 5,0 | 1,7 | 3,0 | 5,1 |
| 04030106 | Защита от замыкания на землю | РТ-40, ТЗЛ, ТЗЛР | 5,0 | 5,4 | 10,7 | 18,4 |
| 04030107 | То же | РТ-40, ТИП, ТНПШ | 5,0 | 10,5 | 21,0 | 25,7 |
| 04030108 | » | РТЗ-50, ТЗЛ, ТЗЛР | 5,0 | 13,2 | 26,4 | 43,8 |
| 04030109 | » | РТЗ-50, ТИП, ТНПШ | 5,0 | 13,2 | 26,4 | 43,8 |
| 04030110 | Защита электротепловая | Независимо от типа базового устройства | 5,0 | 1,8 | 3,6 | 5,7 |
| 04030111 | Защита токовая дифференциальная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 4,6 | 11,8 | 23,6 | 39,0 |
| 04030112 | Защита токовая обратной последовательности | РТ-2 | 5,0 | 8,5 | 17,0 | 28,0 |
| 04030113 | Защита синхронного двигателя от асинхронного режима по току | РТ-40, РТ-80 | 3,5 | 4,5 | 9,0 | 15,2 |
| 04030114 | Защита синхронного двигателя от асинхронного режима по наличию переменного тока в роторе | РТ-40, ТТВ | 4,0 | 7,4 | 14,6 | 24,3 |
| 04030115 | Защита синхронного двигателя от асинхронного режима по углу тока и напряжения статора | РБМ | 4,2 | 10,2 | 20,5 | 33,9 |
| 04030116 | Защита синхронного двигателя от обрыва цепи возбуждения | РТ, РП | 4,5 | 3,2 | 6,9 | 11,5 |
| 04030117 | Защита минимального напряжения | РН | 5,0 | 2,4 | 4,7 | 8,0 |
| 04030118 | Защита минимального напряжения с блокировкой по активной мощности | РН, РБМ | 5,0 | 5,1 | 9,8 | 16,0 |
| 04030119 | Система автоматического пуска и останова синхронного двигателя в функции тока | РТ | 4,0 | 22,4 | 44,6 | 74,9 |
| 04030120 | Система автоматического пуска и останова синхронного двигателя в функции скольжения | РКС | 4,3 | 27,5 | 54,7 | 91,2 |
| 04030121 | Устройство формировки возбуждения синхронного двигателя | РП | 4,0 | 4,5 | 8,7 | 14,6 |
| 04030122 | Устройство автоматического включения резерва двух электродвигателей | То же | 4,0 | 5,8 | 11,4 | 18,9 |
| 04030123 | Устройство автоматического включения резерва трех электродвигателей | » | 4,0 | 7,4 | 14,9 | 24,1 |
| 04030124 | Устройство автоматического включения резерва четырех электродвигателей | » | 4,0 | 8,9 | 17,6 | 29,2 |
| 04030125 | Устройство автоматического включения резерва полупроводниковое | АВР-10 | 4,5 | 8,1 | 15,6 | 25,7 |
| 04030126 | Устройство защитное УРОВ | РТ-40/Р, РНТ, ДЗТ | 5,0 | 5,1 | 9,8 | 16,5 |
| 04030127 | Устройство защитное ДЗШ | То же | 5,0 | 5,4 | 10,8 | 18,4 |
| 04030128 | Устройство комплектное питания электромагнитов включения | УКП | 5,0 | 10,5 | 20,5 | 33,9 |
| 04030129 | Цепи вторичные измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 5,0 | 4,4 | 8,5 | 14,8 |

0404 Защита и автоматика линий электропередач напряжением до 35 кВ

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04040101 | Защита и автоматика пункта секционирования | КРЗА-С | 5,3 | 11,7 | 22,0 | 33,0 |
| 04040102 | Защита делительная | ДМЗ | 5,3 | 8,0 | 15,3 | 24,0 |
| 04040103 | Защита многофункциональная на интегральных микросхемах | ЯРЭ-2201 | 5,5 | 68,9 | 137,8 | 229,6 |
| 04040104 | Защита токовая-отсечка | РТ-40, РТ-80 | 5,0 | 2,4 | 4,7 | 8,0 |
| 04040105 | Защита токовая максимальная | РТ-80 | 4,0 | 5,0 | 9,2 | 15,1 |
| 04040106 | То же | РТ-40 | 3,8 | 3,6 | 6,8 | 11,1 |
| 04040107 | Защита токовая на реле прямого действия | РТМ | 5,0 | 3,4 | 6,7 | 11,2 |
| 04040108 | То же | РТВ | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 13,4 |
| 04040109 | Защита токовая полупроводниковая | ТЗВР | 4,5 | 21,2 | 42,1 | 70,0 |
| 04040110 | То же | ЛТЗ | 4,5 | 16,6 | 32,2 | 50,4 |
| 04040111 | » | МТЗ-М | 4,2 | 16,8 | 32,6 | 54,1 |
| 04040112 | » | ТКЗ-1 | 4,2 | 15,8 | 31,8 | 52,8 |
| 04040113 | » | ТЗК-2 | 4,2 | 12,3 | 25,0 | 41,0 |
| 04040114 | Устройство переключения установок защит | УПЗС | 4,5 | 2,2 | 4,7 | 7,9 |
| 04040115 | Защита токовая с пуском по напряжению | РН, РТ | 5,0 | 4,4 | 8,7 | 14,8 |
| 04040116 | Защита токовая с пуском по напряжению обратной последовательности | РНФ-1М, РТ | 4,0 | 6,8 | 13,8 | 21,6 |
| 04040117 | Защита токовая направленная прямой последовательности | РБМ, РТ-40 | 5,0 | 7,4 | 14,6 | 23,6 |
| 04040118 | Защита токовая направленная обратной последовательности | РМОП-2 | 5,0 | 7,8 | 15,1 | 25,2 |
| 04040119 | Защита токовая направленная нулевой последовательности | РБМ | 5,0 | 7,4 | 14,8 | 24,7 |
| 04040120 | Защита токовая нулевой последовательности ненаправленная | РТ-40 | 5,0 | 2,0 | 3,7 | 6,0 |
| 04040121 | Защита токовая дифференциальная продольная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 4,6 | 22,1 | 44,2 | 73,0 |
| 04040122 | Защита токовая дифференциальная поперечная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 4,6 | 21,4 | 44,2 | 71,3 |
| 04040123 | Защита от замыканий на землю импульсная | ИЗС | 5,0 | 7,3 | 14,8 | 21,7 |
| 04040124 | Защита от замыканий на землю направленная | ЗЗП | 4,8 | 3,6 | 7,1 | 12,1 |
| 04040125 | Защита от замыканий на землю с использованием гармонических составляющих | УСЗ-2/2, УСЗ-3 | 4,8 | 2,2 | 4,1 | 7,1 |
| 04040126 | Защита от замыканий на землю с использованием амплитуд бросков тока | УЦСЗ-20 | 5,0 | 49,9 | 99,7 | 166,6 |
| 04040127 | То же | УЦСЗ-60 | 5,0 | 70,2 | 140,2 | 234,2 |
| 04040128 | Приставка защитная | ЗТ-04 | 4,0 | 2,7 | 5,4 | 9,2 |
| 04040129 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 5,3 | 6,2 | 11,7 | 20,0 |
| 04040130 | Счетчик отключений коротких замыканий | СКЗ-6 | 4,6 | 2,6 | 4,8 | 9,7 |
| 04040131 | То же | СКЗ-7 | 4,6 | 16,4 | 32,8 | 54,9 |
| 04040132 | Указатель короткого замыкания | УКЗ-3 | 4,6 | 4,7 | 9,7 | 16,1 |
| 04040133 | Указатель поврежденного участка | УПУ-1 | 4,6 | 7,1 | 14,4 | 24,1 |
| 04040134 | Устройство автоматического повторного включения | АПВ-2П, АПВ-2 | 4,2 | 3,3 | 6,6 | 11,3 |
| 04040135 | То же | АПВ-0,38 | 4,2 | 1,8 | 3,6 | 6,3 |
| 04040136 | » | РПВ-68, РПВ-358 | 4,2 | 8,3 | 16,5 | 27,6 |
| 04040137 | » | РПВ-258 | 4,2 | 7,6 | 15,2 | 25,5 |
| 04040138 | Устройство автоматической частотной разгрузки | АЧРС-1 | 4,5 | 34,3 | 68,8 | 114,9 |
| 04040139 | То же | АЧРС-2 | 4,2 | 31,8 | 63,3 | 105,6 |
| 04040140 | » | ИВЧ | 4,2 | 7,5 | 15,8 | 27,3 |
| 04040141 | » | РЧ-1, РЧ-2 | 4,2 | 12,3 | 24,2 | 41,0 |
| 04040142 | Устройство автоматического включения резерва | РП, РН | 4,4 | 5,2 | 10,0 | 16,6 |
| 04040143 | То же | АВР-10 | 4,4 | 8,4 | 16,6 | 27,6 |
| 04040144 | Устройство защиты комплектное | КЗ-9, КЗ-9/2 | 4,0 | 1,9 | 3,9 | 6,6 |
| 04040145 | Устройство защиты комплектное | КЗ-2, КЗ-12 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | 8,5 |
| 04040146 | То же | КЗ-34, КЗ-38 | 4,0 | 6,2 | 12,3 | 20,3 |
| 04040147 | » | КЗ-32, КЗ-36 | 4,0 | 4,4 | 8,9 | 14,9 |
| 04040148 | » | КЗ-31, КЗ-35 | 4,0 | 3,1 | 5,8 | 9,9 |
| 04040149 | » | КЗ-3, КЗ-13 | 5,0 | 2,9 | 5,9 | 9,8 |
| 04040150 | » | КЗ-33, КЗ-37 | 5,0 | 4,7 | 9,4 | 15,5 |
| 04040151 | » | КЗ-7 | 5,0 | 3,7 | 7,4 | 12,5 |
| 04040152 | » | КЗ-6 | 5,0 | 7,1 | 13,7 | 22,9 |
| 04040153 | » | КЗ-14, КЗ-15 | 5,0 | 6,5 | 12,7 | 21,2 |
| 04040154 | » | КЗ-10 | 5,0 | 6,5 | 12,7 | 21,4 |
| 04040155 | » | КЗ-4, КЗ-5 | 5,0 | 7,4 | 14,8 | 25,0 |
| 04040156 | » | КЗ-17 | 5,0 | 3,9 | 7,5 | 12,0 |
| 04040157 | Устройство защитное УРОВ | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 20,3 |
| 04040158 | Устройство защитное ДЗШ | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 7,1 | 13,9 | 23,1 |
| 04040159 | Устройство фиксации мест коротких замыканий | ФМК-10 | 5,0 | 7,5 | 14,6 | 24,5 |

0405 Защита и автоматика линий электропередач напряжением 35 кВ и выше

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04050101 | Аппаратура высокочастотная каналов противоаварийной автоматики | АВПА | 5,8 | 160,9 | 321,7 | 536,4 |
| 04050102 | Аппаратура низкочастотная каналов телемеханики | АНКА | 5,8 | 123,5 | 247,0 | 411,4 |
| 04050103 | Защита дифференциальнофазная (один полукомплект) | ДФЗ-2 | 5,5 | 18,7 | 37,1 | 61,5 |
| 04050104 | То же | ДФЗ-201 | 5,5 | 33,6 | 66,7 | 110,8 |
| 04050105 | » | ДФЗ-401 | 5,5 | 26,4 | 52,8 | 87,9 |
| 04050106 | » | ДФЗ-402 | 5,5 | 27,3 | 54,7 | 91,1 |
| 04050107 | » | ДФЗ-501 | 5,5 | 26,2 | 52,3 | 89,6 |
| 04050108 | » | ДФЗ-502 | 5,5 | 28,3 | 56,9 | 95,1 |
| 04050109 | » | ДФЗ-503 | 5,5 | 40,3 | 80,0 | 133,9 |
| 04050110 | » | ДФЗ-504 | 5,5 | 35,8 | 71,3 | 116,9 |
| 04050111 | Защита дифференциальнофазная (один полукомплект) | НДЗ-750 | 5,5 | 105,7 | 211,3 | 351,9 |
| 04050112 | То же | ПДЭ-2003 | 6,0 | 86,8 | 173,9 | 289,3 |
| 04050113 | Защита дистанционная | ПЗ-152, ПЗ-153 | 5,5 | 15,5 | 30,5 | 37,3 |
| 04050114 | То же | ПЗ-157, ПЗ-158, ПЗ-159 | 5,5 | 17,7 | 35,5 | 59,3 |
| 04050115 | » | ПЗ-3/2, ПЗ-4/2 | 5,6 | 32,0 | 64,0 | 106,7 |
| 04050116 | » | ПЗ-3/1, ПЗ-4/1 | 5,6 | 30,7 | 61,2 | 102,0 |
| 04050117 | » | ДЗ-750 | 5,6 | 97,9 | 196,0 | 326,4 |
| 04050118 | » | ШДЭ-2801 | 6,0 | 81,0 | 161,7 | 269,6 |
| 04050119 | » | ШДЭ-2802 | 6,0 | 111,2 | 222,0 | 369,9 |
| 04050120 | » | ПДЭ-2001 | 6,0 | 79,3 | 158,5 | 264,6 |
| 04050121 | » | ПЗ-2, ПЗ-201 | 5,6 | 43,2 | 85,9 | 143,2 |
| 04050122 | » | ДЗ-10 | 5,6 | 30,3 | 60,8 | 101,1 |
| 04050123 | » | ДЗ-503 | 5,6 | 39,7 | 78,8 | 131,8 |
| 04050124 | » | БРЭ-2701 | 6,0 | 29,0 | 57,8 | 90,3 |
| 04050125 | Защита дифференциальная поперечная | ЭПЗ-1637 | 5,2 | 31,3 | 61,1 | 101,5 |
| 04050126 | Защита дифференциальная продольная | ЭПЗ-1638 | 5,2 | 31,3 | 61,4 | 102,9 |
| 04050127 | То же | ЭПЗ-1639 | 5,2 | 22,1 | 44,3 | 68,9 |
| 04050128 | » | ДЗЛ-1 | 5,2 | 26,0 | 52,0 | 75,5 |
| 04050129 | Защита универсальная | ЭПЗ-1636 | 5,6 | 50,7 | 101,1 | 168,6 |
| 04050130 | Панель комплектная устройств защит и автоматики | ЭПЗ-1656 | 5,0 | 33,7 | 67,1 | 96,8 |
| 04050131 | То же | ЭПЗ-1657 | 5,0 | 32,3 | 63,4 | 106,3 |
| 04050132 | » | ЭПЗ-1651 | 5,0 | 20,5 | 41,5 | 59,1 |
| 04050133 | » | ЭПЗ-1642 | 5,0 | 24,3 | 48,3 | 67,1 |
| 04050134 | » | ЭПЗ-1641 | 5,0 | 21,4 | 43,1 | 59,1 |
| 04050135 | » | ЭПЗ-1640 | 5,0 | 22,1 | 44,1 | 63,1 |
| 04050136 | » | ЭПЗ-1652 | 5,0 | 17,2 | 34,4 | 51,1 |
| 04050137 | » | ЭПЗ-1653 | 5,0 | 17,2 | 33,9 | 49,9 |
| 04050138 | » | ЭПЗ-1655 | 5,0 | 13,4 | 26,9 | 40,3 |
| 04050139 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗК | 5,8 | 31,5 | 62,6 | 104,3 |
| 04050140 | То же | ПВЗД | 5,8 | 37,8 | 76,2 | 126,6 |
| 04050141 | » | УПЗ-70 | 5,8 | 46,1 | 91,8 | 171,1 |
| 04050142 | Приемопередатчик высокочастотный | АВЗК-80 | 5,8 | 55,1 | 109,7 | 183,2 |
| 04050143 | Система автоматической записи аварийных режимов | УПО-1, Н-13, ЭПО-1077 | 6,0 | 39,4 | 78,9 | 131,7 |
| 04050144 | То же | Н-049, Н-50 | 5,8 | 59,3 | 118,7 | 197,8 |
| 04050145 | Система автоматической записи аварийных режимов на интегральных микросхемах | ПДЭ-0301 | 6,0 | 37,5 | 75,3 | 125,2 |
| 04050146 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТН, ТТ | 5,8 | 7,7 | 15,4 | 25,7 |
| 04050147 | Устройство высокочастотной блокировки защит | ЭПЗ-1643 | 5,6 | 19,8 | 40,2 | 57,5 |
| 04050148 | Устройство передачи сигналов противоаварийной автоматики | УСПА | 5,8 | 62,6 | 125,2 | 209,1 |
| 04050149 | Устройство контроля высокочастотного канала | КВЧ-4, АПК-1 | 5,0 | 16,0 | 32,0 | 48,3 |
| 04050150 | Устройство высокочастотного телеотключения (полукомплект) | ВЧТО-М | 5,8 | 67,0 | 133,9 | 223,2 |
| 04050151 | Устройство высокочастотного телеотключения с низкочастотной приставкой | ВЧТО-М | 5,8 | 76,8 | 153,6 | 255,8 |
| 04050152 | Устройство автоматики повторного включения | РПВ-358, РПВ-58 | 5,0 | 7,8 | 15,5 | 25,9 |
| 04050153 | То же | АПВ-503 | 5,0 | 41,7 | 82,9 | 138,5 |
| 04050154 | » | ОАПВ-101 | 5,0 | 33,7 | 67,1 | 104,8 |
| 04050155 | » | ОАПВ-501 | 5,0 | 45,7 | 91,4 | 139,7 |
| 04050156 | » | ОАПВ-502 | 5,0 | 47,1 | 94,0 | 147,7 |
| 04050157 | Устройство автоматики повторного включения с улавливанием синхронизма | РПВ, РН-55 | 5,0 | 14,6 | 29,0 | 48,3 |
| 04050158 | Устройство автоматики повторного включения с контролем синхронизма | РПВ, РН-55 | 5,0 | 11,1 | 21,7 | 36,5 |
| 04050159 | Устройство автоматической частотной разгрузки | РЧ-1, РЧ-2 | 5,0 | 7,5 | 40,3 | 41,8 |
| 04050160 | Устройство автоматической фиксации аварийных параметров | ЛИДА | 6,0 | 182,4 | 364,6 | 607,6 |
| 04050161 | То же | ЛИФП-1 | 6,0 | 22,3 | 44,6 | 74,1 |
| 04050162 | » | ЛИФП-2 | 6,0 | 21,5 | 42,8 | 71,2 |
| 04050163 | » | ФИС-1 | 6,0 | 23,1 | 46,3 | 77,1 |
| 04050164 | » | ФИС-2 | 6,0 | 22,7 | 45,0 | 75,3 |
| 04050165 | » | ФПТ-1 | 6,0 | 20,3 | 40,2 | 67,2 |
| 04050166 | » | ФПТ-2 | 6,0 | 19,7 | 39,4 | 65,5 |
| 04050167 | » | ФПН-1 | 6,0 | 18,3 | 36,1 | 60,3 |
| 04050168 | » | ФПН-2 | 6,0 | 17,4 | 34,7 | 57,8 |
| 04050169 | » | ФИП-А | 6,0 | 15,0 | 30,0 | 49,9 |
| 04050170 | » | ФИП-Б | 6,0 | 14,8 | 29,2 | 48,7 |
| 04050171 | Устройство для определения опор с поврежденной изоляцией | УПИ-1-1, УПИ-1-2 | 6,0 | 7,9 | 16,0 | 26,6 |
| 04050172 | То же | УПИ-1-3 | 6,0 | 16,0 | 31,9 | 53,0 |
| 04050173 | Устройство индикации гололедной нагрузки | ИНГА | 6,0 | 129,8 | 259,7 | 432,7 |
| 04050174 | Устройство защитное (ДЗШ) | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 9,4 | 18,6 | 30,9 |
| 04050175 | Устройство защитное (УРОВ) | РНТ, ДЗТ | 5,0 | 8,5 | 17,0 | 28,3 |
| 04050176 | Устройство пуска осциллографа или магнитографа | УПО-1 | 5,0 | 29,5 | 59,1 | 98,9 |
| 04050177 | Устройство синхронизации ручное с системой шин типа "многоугольник" или "полуторная" | Независимо от типа базового устройства | 5,0 | 32,0 | 63,4 | 106,5 |
| 04050178 | Схема передачи отключающего сигнала | ЭПО-1053 | 5,0 | 13,4 | 27,8 | 54,5 |
| 04050179 | Система автоматической записи аварийных режимов с устройством пуска осциллографа и осциллографом | УПО-1, НО22 | 5,0 | 17,7 | 28,3 | 41,2 |
| 04050180 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗ | 6,0 | 54,4 | 107,6 | 179,7 |
| 04050181 | То же | ПВЗУ | 6,0 | 57,4 | 114,8 | 195,0 |
| 04050182 | » | ПВЗ-90 | 6,0 | 59,4 | 118,8 | 201,9 |
| 04050183 | Аппаратура канальная для противоаварийной автоматики | АКПА комплект | 6,0 | 173,7 | 343,2 | 573,1 |

0406 Защита шин и автоматика резервирования отказа выключателей

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04060101 | Защита шин дифференциальная с количеством присоединений до 4-х | РНТ-565 | 5,5 | 21,6 | 46,0 | 54,7 |
| 04060102 | Защита шин дифференциальная с торможением и количеством присоединений до 4-х | ДЗШТ | 5,5 | 61,3 | 122,3 | 203,6 |
| 04060103 | Защита одиночной системы шин и ошиповки объектов электропередач 500-750 кВ | ПДЭ-2006 | 5,8 | 76,2 | 152,3 | 238,1 |
| 04060104 | Устройство резервирования отказа выключателей при количестве присоединений до 4-х | РП-220 | 5,5 | 17,9 | 36,0 | 56,0 |
| 04060105 | То же | ПА-115-74 | 5,5 | 14,8 | 29,9 | 44,7 |
| 04060106 | » | ПДЭ-2005 | 6,0 | 109,8 | 219,3 | 365,6 |

0407 Системы автоматического регулирования режимной и противоаварийной автоматики

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070101 | Автоматика прекращения асинхронного хода при фиксации двух циклов проворота | РБМ, КРС | 5,8 | 50,1 | 100,4 | 167,5 |
| 04070102 | Автоматика фиксации разности фаз и относительного скольжения | ШДЭ-2101 | 6,0 | 153,6 | 307,6 | 512,3 |
| 04070103 | Автоматика ограничения частоты генераторов по величине и скорости изменения частоты на шинах напряжением 220-750 кВ | ШДЭ-2602 | 6,0 | 126,0 | 251,6 | 419,4 |
| 04070104 | Автоматика фиксации исходной мощности с 4-мя ступенями контроля | ПДЭ-2102 | 6,0 | 67,8 | 135,1 | 225,6 |
| 04070105 | Автоматика фиксации исходной мощности с 8-ю ступенями контроля | ПДЭ-2102 | 6,0 | 93,7 | 196,6 | 327,7 |
| 04070106 | Автоматика фиксации перегрузки линии | ПДЭ-2103 | 6,0 | 111,8 | 223,6 | 372,5 |
| 04070107 | Автоматика фиксации сброса мощности с применением блокировок при качании | ПДЭ-2104 | 6,0 | 76,9 | 154,0 | 256,6 |
| 04070108 | Автоматика циркулярной разгрузки энергосистемы | АЦР | 5,8 | 483,4 | 966,6 | 1 610,9 |
| 04070109 | Устройство пуска противоаварийной автоматики при одном-двух присоединениях, на которые она воздействует | РБМ | 5,8 | 49,0 | 98,5 | 164,0 |

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070110 | Автоматика по увеличению угла между векторами напряжения линии электропередачи | 5,8 | 94,5 | 189,2 | 314,8 |
| 04070111 | Автоматика деления сети | 5,8 | 29,2 | 58,2 | 97,6 |
| 04070112 | Автооператор ГЭС на электронно-релейной базе | 6,0 | 200,2 | 401,7 | 669,3 |
| 04070113 | Автооператор ГЭС на релейной базе | 6,0 | 88,1 | 75,9 | 275,5 |
| 04070114 | Регулятор частоты вращения турбины автоматический | 6,0 | 207,7 | 416,1 | 693,2 |
| 04070115 | Преобразователь электрогидравлический загрузки турбин | 6,0 | 110,6 | 220,9 | 368,2 |
| 04070116 | Регулятор ГРЭС по водотоку или напору автоматический | 6,0 | 174,1 | 346,1 | 577,2 |
| 04070117 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности без средств вычислительной техники (общестанционная часть) | 6,0 | 253,4 | 506,6 | 844,4 |
| 04070118 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии средств вычислительной техники (общестанционная часть) | 6,0 | 455,7 | 910,5 | 1 519,4 |
| 04070119 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии контура экономического распределения, выполненного на базе аналоговых вычислительных устройств (общестанционная часть) | 6,0 | 379,8 | 759,6 | 1 266,0 |
| 04070120 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при раздельном управлении мощностью блоков по плановой и неплановой составляющим (общестанционная часть) | 6,0 | 354,4 | 708,9 | 1 181,6 |
| 04070121 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности без средств вычислительной техники (общесистемная часть) | 6,0 | 367,8 | 735,2 | 1 266,4 |
| 04070122 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии средств вычислительной техники (общесистемная часть) | 6,0 | 661,8 | 1 323,6 | 2 275,7 |
| 04070123 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии контура экономического распределения, выполненного на базе аналоговых вычислительных устройств (общесистемная часть) | 6,0 | 551,6 | 1 103,1 | 1 838,1 |
| 04070124 | Система группового регулирования активной мощности электростанции с одним регулятором и с аппаратурой, выполненной на интегральных микросхемах (при 4-х гидроагрегатах) | 6,0 | 466,4 | 750,3 | 1 520,6 |
| 04070125 | Система группового регулирования активной мощности электростанций с одним регулятором и с электротехнической аппаратурой (при 4-х гидроагрегатах) | 6,0 | 149,3 | 298,2 | 497,1 |
| 04070126 | Система группового регулирования активной мощности электростанций на базе аппаратуры КТС 1ГРАМ и гидромеханическим регулятором частоты вращения (при 4-х гидроагрегатах) | 6,0 | 804,2 | 1 608,6 | 2 680,9 |
| 04070127 | Система группового регулирования активной мощности электростанций на базе аппаратуры КТС ГРАМ и электрогидравлическим регулятором частоты вращения (при 4-х гидроагрегатах) | 6,0 | 705,2 | 1 410,4 | 2 350,8 |
| 04070128 | Система автоматического перевода гидроагрегата в режим синхронного компенсатора | 6,0 | 115,6 | 231,3 | 385,7 |
| 04070129 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным регулятором и уравниванием по току ротора | 6,0 | 255,2 | 510,2 | 851,1 |
| 04070130 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным регулятором и уравниванием по напряжению или радиальная система группового регулирования | 6,0 | 216,3 | 432,1 | 720,0 |
| 04070131 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным установочным устройством и уравниванием по напряжению ротора | 6,0 | 92,9 | 185,6 | 309,4 |
| 04070132 | Система автоматического управления гидроагрегатом | 6,0 | 208,4 | 419,2 | 698,5 |

| № позиции | Наименование | Мощность энергоблока, МВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070133 | Система автоматического регулирования турбин ЛМЗ (электрическая часть) | До 300 | 6,0 | 220,9 | 441,7 | 736,5 |
| 04070134 | То же | Свыше 300 до 500 | 6,0 | 659,0 | 1 317,9 | 2 195,6 |
| 04070135 | » | Свыше 500 до 800 | 6,0 | 1 100,2 | 2 199,8 | 3 666,9 |
| 04070136 | » | Свыше 800 до 1200 | 6,0 | 1 344,3 | 2 688,8 | 4 480,8 |
| 04070137 | Схема автоматики фиксации исходной мощности (с 4-мя ступенями) и фиксации снижения напряжения прямой и обратной последовательности | РБМ-275 | 6,0 | 37,9 | 62,9 | 79,3 |
| 04070138 | Схема аварийной сигнализации с индивидуальным световым табло | — | 6,0 | 3,3 | 5,0 | 6,6 |
| 04070139 | Схема сигнализации вызова дежурного персонала в распредустройство (на подстанцию) | — | 6,0 | 2,1 | 5,0 | 10,3 |

0408 Системы и устройства автоматики тракта топливоподачи

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04080101 | Блок автоматического управления сельсином-трансформатором | 5,6 | 23,2 | 46,6 | 71,1 |
| 04080102 | Магнитная станция системы регулирования | 5,6 | 13,7 | 27,5 | 43,4 |
| 04080103 | Преобразователь дроссельной системы бесступенчатого регулирования двигателей питателей топлива | 5,4 | 24,6 | 48,9 | 77,0 |
| 04080104 | Преобразователь тиристорный системы бесступенчатого регулятора двигателей питателей топлива | 5,6 | 45,3 | 90,6 | 142,1 |
| 04080105 | Система автоматического управления вагонотолкателя | 5,0 | 86,0 | 172,0 | 266,0 |
| 04080106 | Система автоматического управления вагоноопрокидывателя | 5,5 | 58,4 | 116,9 | 181,6 |
| 04080107 | Система автоматического управления маневрового устройства | 5,0 | 33,7 | 67,1 | 107,4 |
| 04080108 | Устройство сигнализации смещения конвейерной ленты (ССКЛ) | 5,6 | 44,0 | 89,3 | 138,5 |
| 04080109 | Магнитная станция вагоноопрокидывателя | 5,6 | 15,5 | — | — |
| 04080110 | Магнитная станция электродвигателей тележки грейферного крана-перегружателя (с роторными сопротивлениями) | 5,6 | 13,1 | — | — |
| 04080111 | Магнитная станция электродвигателей грейфера грейферного крана-перегружателя (с роторными сопротивлениями) | 5,6 | 11,6 | — | — |
| 04080112 | Магнитные сепараторы | 5,6 | 10,1 | — | — |
| 04080113 | Схема автоматики вибраторов топливоподачи | 5,6 | 68,3 | 138,5 | 235,1 |
| 04080114 | Схема управления, блокировки и сигнализации дробильно-фрезерных машин вагоноопрокидывателя | 5,6 | 12,2 | 21,9 | 35,0 |

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04080115 | Блок регулирования частоты вращения | БСТИ-1Я | 5,4 | 32,8 | 65,7 | 103,6 |
| 04080116 | Устройство автоматического выявления металла в сыпучих материалах | МП-2С | 5,6 | 29,4 | 58,8 | 93,2 |
| 04080117 | То же | МП-5 | 5,6 | 39,3 | 79,7 | 125,0 |

0409 Прочие устройства защиты и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090101 | Защита и автоматика многопостовой электросварочной установки | ВМГ-5000 | 5,8 | 42,6 | 85,5 | 143,1 |
| 04090102 | Регулятор автоматический напряжения аккумуляторной батареи | АРН-2, АРН-3 | 5,4 | 23,9 | 47,8 | 79,2 |
| 04090103 | Устройство автоматическое ступенчатого регулирования перетоков реактивной мощности | АРКОН-1 | 5,8 | 3,6 | 7,1 | 11,1 |
| 04090104 | То же | Б-2201 | 5,8 | 7,8 | 15,7 | 24,2 |
| 04090105 | Устройство питания схем РЗА стабилизированным напряжением | БПНС | 5,8 | 28,6 | 57,2 | 95,1 |
| 04090106 | То же | БПТ, БПН | 5,8 | 5,3 | 10,4 | 17,5 |
| 04090107 | Устройство автоматического отключения компенсаторов | ВАКО | 5,8 | 2,1 | 4,2 | 7,1 |
| 04090108 | Устройство подзарядное аккумуляторной батареи | ВАЗП-380/220 | 5,2 | 73,5 | 146,3 | 243,7 |
| 04090109 | То же | АТЭЗ-200 | 5,2 | 87,4 | 175,2 | 291,8 |
| 04090110 | Устройство охранной сигнализации оптико-электронное | "Рубеж-1" | 5,0 | 29,5 | 59,1 | 94,0 |

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090111 | Защита и автоматика электросварочной установки электромашинной | 5,8 | 40,3 | 80,5 | 133,9 |
| 04090112 | Защита и автоматика электросварочной установки тиристорной | 5,8 | 58,0 | 116,2 | 193,4 |
| 04090113 | Защита групповая минимального напряжения одной секции распределительных устройств | 4,2 | 9,6 | 19,2 | 29,9 |
| 04090114 | Система разводки шинок сигнализации одной секции | 4,0 | 7,7 | 15,4 | 24,6 |
| 04090115 | Система разводки шинок групповой защиты минимального напряжения одной секции | 4,0 | 9,2 | 18,1 | 30,6 |
| 04090116 | Технологическая блокировка в схемах автоматики | 5,8 | 2,1 | 4,5 | 7,5 |
| 04090117 | Устройство дистанционного управления элементным коммутатором аккумуляторной батареи | 5,4 | 5,5 | 11,3 | 17,7 |
| 04090118 | Устройство контроля изоляции на переменном токе | 4,2 | 3,1 | 6,3 | 9,8 |
| 04090119 | Устройство контроля изоляции на постоянном токе | 4,2 | 3,4 | 6,7 | 10,6 |
| 04090120 | Устройство мигающего света | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 10,8 |
| 04090121 | Устройство сигнализации с одним импульсным реле сигнализации | 4,4 | 11,6 | 23,2 | 36,5 |
| 04090122 | Устройство сигнализации с двумя импульсными реле сигнализации | 4,4 | 22,0 | 43,7 | 64,1 |
| 04090123 | Устройство компенсации емкостного тока в сети напряжением 6-35 кВ без выравнивания емкостей фаз | 5,3 | 78,0 | 155,3 | 259,1 |
| 04090124 | Устройство компенсации емкостного тока в сети напряжением 6-35 кВ с выравниванием емкостей фаз | 5,8 | 112,9 | 225,5 | 225,5 |

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090125 | Агрегат выпрямительный электролизной установки | ТДВ | 6,0 | 82,0 | 155,4 | 210,2 |
| 04090126 | Колонка питания | УКП | 6,0 | 11,0 | — | — |
| 04090127 | Преобразователь тиристорный электролизной установки | ТПВ-1250, 115УХЛ4 | 6,0 | 9,4 | 15,0 | 21,5 |
| 04090128 | Стабилизатор освещения | СТС-1, СТС-2, СТС-100, СТС-63 | 6,0 | 5,6 | — | 20,1 |
| 04090129 | Схема автоматики обогрева аппаратуры КРУН | — | 6,0 | 13,2 | 14,8 | 21,5 |
| 04090130 | Схема защиты и автоматики агрегатов электрофильтров | АТФ-1600, АТ-ПОМ | 6,0 | 95,2 | 135,7 | 225,0 |
| 04090131 | Устройство выпрямительное | УВК, ШПА, ТОН, ВАЗ-230/70 | 6,0 | 5,2 | 9,9 | 20,7 |
| 04090132 | То же | ВУК-67/140, ВУК-67/70 | 6,0 | 3,5 | 6,1 | 9,5 |
| 04090133 | » | ВУК-24 | 6,0 | 3,9 | 7,0 | 10,8 |
| 04090134 | » | КВ-24 | 6,0 | 0,70 | 1,0 | 1,5 |

040902 Системы автоматики кондиционирования воздуха

| № позиции | Наименование | Производительность системы, тыс. м /ч | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090201 | Система автоматики центрального кондиционера | До 10 | 5,3 | 28,1 | 56,4 | 87,2 |
| 04090202 | То же | Свыше 10 до 40 | 5,3 | 36,6 | 73,2 | 122,0 |
| 04090203 | » | Свыше 40 до 100 | 5,3 | 45,6 | 91,0 | 151,4 |
| 04090204 | » | Свыше 100 до 200 | 5,3 | 61,5 | 122,7 | 204,7 |

| № позиции | Наименование | Холодо- производительность, тыс ккал/ч | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090205 | Система автоматики местного кондиционера | До 10 | 5,6 | 20,8 | 41,7 | 66,1 |
| 04090206 | То же | Свыше 10 до 35 | 5,6 | 25,8 | 51,5 | 79,7 |
| 04090207 | Система автоматики местного кондиционера | Свыше 35 | 5,6 | 35,4 | 71,1 | 110,2 |

040903 Схема общих цепей автоматики компрессорной установки

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Количество компрессоров в установке, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090301 | 4 | 7,7 | 12,6 | 21,1 |
| 04090302 | 8 | 10,1 | 16,5 | 27,6 |

Примечания:

1. В позициях 0401040501-0401040703, 0405017701-0405017703 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах синхронизации с двумя присоединениями. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах синхронизации с тремя и более присоединениями трудоемкость увеличивается в размере 20% за каждое дополнительное присоединение.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах защиты и автоматики трех однофазных трехобмоточных или четырехобмоточных силовых трансформаторов к трудоемкости позиций 0402010101-0402014203 применяется коэффициент К = 1,3.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах защиты и автоматики групп из трехфазных силовых трансформаторов к трудоемкости позиций 0402010101-0402014203 применяется коэффициент К=1,5.

4. В позициях 0405011301-0405013803, 0405014701-0405014703 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по защите линии электропередач, действующие на линейные выключатели.

При выполнении ремонтно-наладочных работ по защите линии электропередач с действием, кроме линейных, на выключатели обходной системы шин или на шиносоединительный трудоемкость указанных позиций увеличивается в размере 10% за каждый дополнительный выключатель.

5. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах дифференциальной защиты шин и автоматики резервирования отказа выключателей с количеством присоединений более 4-х трудоемкость позиций 0406010101-0406010603 увеличивается в размере 10% за каждое дополнительное присоединение.

6. При работах в системах группового регулирования с количеством агрегатов менее 4-х к трудоемкости позиций 0407011201-0407011403, 0407011601-040711603, 0407012401-0407013203 применяется скидка 20% за каждый агрегат.

7. При работах в системах группового регулирования с количеством агрегатов более 4-х трудоемкость позиций 0407011201-0407011403, 0407011601-0407011603, 0407012401-0407013203 увеличивается в размере 20% за каждый последующий агрегат.

8. При работах в системах группового регулирования гидроаккумулирующих электростанций к трудоемкости позиций 0407011201-0407011403, 0407011601-0407011603, 0407012401-0407013203 применяется коэффициент К = 1,8.

9. При выполнении ремонтно-наладочных работ в объеме периодического опробования к трудоемкости I группы сложности применяется коэффициент К = 0,6.

10. Трудоемкость позиций 0401020201-0401020303 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0401020101-0401020103, а также:

- трудоемкость позиций 0401020501-0401020703 к трудоемкости позиций 0401020401-0401020403;

- трудоемкость позиций 0401020901-0401021103 к трудоемкости позиций 0401020801-0401020803;

- трудоемкость позиций 0401021301-0401022103 к трудоемкости позиций 0401021201-0401021203;

- трудоемкость позиций 0401022301-0401022903 к трудоемкости позиций 0401022201-0401022203;

- трудоемкость позиций 0401023101-0401024203 к трудоемкости позиций 0401023001-0401023003;

- трудоемкость позиций 0401024401-0401025003 к трудоемкости позиций 0401024301-0401024303;

- трудоемкость позиций 0401025201-0401026603 к трудоемкости позиций 0401025101-0401025103;

- трудоемкость позиций 0401026801-0401027603 к трудоемкости позиций 0401026701-0401026703;

- трудоемкость позиций 0401030501-0401030503, 0401030701-0401030703, 0401031001-0401031003 к трудоемкости позиций 0401030901-0401030903.

11. В позициях 0407010101-0407013603 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по комплексам систем автоматического регулирования. При выполнении работ по отдельным узлам применяются следующие коэффициенты:

- узел измерительный К = 0,2;

- узел питания или стабилизации К = 0,15;

- узел регулирования или слежения К = 0,35;

- узел ограничения или защиты К = 0,3.

12. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к трудоемкости I и II групп сложности раздела 04 применяется дополнительно трудоемкость в размере 10% от трудоемкости I группы сложности.

13. Трудоемкость позиций 0405010201-0405010203 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0405010101-0405010103.

14. При выполнении ремонтно-наладочных работ схем защиты и электроавтоматики электротехнического оборудования с ремонтом функциональных блоков и элементов устройств релейной защиты и электроавтоматики этих схем соответствующая трудоемкость раздела 03 применяется дополнительно к трудоемкости раздела 04.

05 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВОК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от технического состояния схем управления оперативными цепями защиты и блокировок трудоемкость установлена по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено);

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов;

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0501 Схемы управления оперативных цепей защиты генераторов, синхронных компенсаторов, вращающихся преобразователей

| № позиции | Мощность генератора (компенсатора), МВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05010101 | До 25 | 4,5 | 24,2 | 48,9 | 81,1 |
| 05010102 | Свыше 25 до 50 | 4,5 | 31,2 | 62,7 | 104,3 |
| 05010103 | Свыше 50 до 100 | 4,5 | 38,5 | 76,8 | 127,7 |
| 05010104 | Свыше 100 до 150 | 4,5 | 47,4 | 94,7 | 158,4 |
| 05010105 | Свыше 150 до 200 | 4,5 | 56,7 | 113,1 | 188,9 |
| 05010106 | Свыше 200 до 300 | 4,5 | 75,1 | 149,9 | 249,8 |
| 05010107 | Свыше 300 до 500 | 5,0 | 83,4 | 166,3 | 277,1 |
| 05010108 | Свыше 500 до 800 | 5,0 | 94,2 | 188,5 | 314,3 |
| 05010109 | Свыше 800 | 5,5 | 99,0 | 197,7 | 329,9 |

0502 Схемы управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| № позиции | Мощность трансформатора, МВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05020101 | До 1 | 4,0 | 13,8 | 27,9 | 46,2 |
| 05020102 | Свыше 1 до 15 | 4,0 | 20,0 | 40,3 | 67,3 |
| 05020103 | Свыше 15 до 60 | 4,0 | 28,1 | 55,7 | 93,3 |
| 05020104 | Свыше 60 до 180 | 4,5 | 34,5 | 69,3 | 115,6 |
| 05020105 | Свыше 180 до 250 | 4,5 | 37,5 | 75,3 | 125,7 |
| 05020106 | Свыше 250 до 500 | 5,0 | 45,7 | 91,4 | 146,5 |
| 05020107 | Свыше 500 до 630 | 5,0 | 52,3 | 105,1 | 175,1 |
| 05020108 | Свыше 630 | 5,5 | 55,6 | 111,8 | 186,2 |

0503 Схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

| № позиции | Напряжение трансформаторов, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05030101 | До 1 | 4,0 | 3,1 | 6,2 | 10,1 |
| 05030102 | Свыше 1 до 10 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 13,3 |
| 05030103 | Свыше 10 до 35 | 4,5 | 5,8 | 11,5 | 19,6 |
| 05030104 | Свыше 35 до 110 | 4,5 | 8,1 | 16,1 | 26,7 |
| 05030105 | Свыше 110 до 220 | 4,5 | 10,3 | 20,4 | 31,5 |
| 05030106 | Свыше 220 до 330 | 4,5 | 12,3 | 24,7 | 41,3 |
| 05030107 | Свыше 330 | 4,5 | 16,1 | 32,5 | 53,7 |

0504 Схемы управления оперативных цепей релейной защиты и автоматики электродвигателей переменного тока

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05040101 | До 10 | 3,6 | 3,9 | 7,9 | 13,0 |
| 05040102 | Свыше 10 до 50 | 3,6 | 5,2 | 10,5 | 17,3 |
| 05040103 | Свыше 50 до 100 | 4,0 | 6,2 | 12,3 | 20,3 |
| 05040104 | Свыше 100 до 250 | 4,0 | 7,8 | 15,4 | 25,7 |
| 05040105 | Свыше 250 до 450 | 4,5 | 10,1 | 20,1 | 33,5 |
| 05040106 | Свыше 450 до 1000 | 4,5 | 21,9 | 44,3 | 73,0 |
| 05040107 | Свыше 1000 до 3000 | 4,5 | 34,3 | 68,5 | 114,1 |
| 05040108 | Свыше 3000 до 5000 | 4,5 | 36,8 | 73,0 | 121,9 |
| 05040109 | Свыше 5000 до 8000 | 4,5 | 40,8 | 81,4 | 136,0 |
| 05040110 | Свыше 8000 | 4,5 | 47,1 | 94,2 | 157,2 |

0505 Схемы управления оперативных цепей релейной защиты и автоматики машин постоянного тока

| № позиции | Мощность машин, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05050101 | До 5 | 4,0 | 0,62 | 1,2 | 1,8 |
| 05050102 | Свыше 5 до 10 | 4,0 | 1,2 | 2,2 | 3,1 |
| 05050103 | Свыше 10 до 100 | 4,5 | 6,3 | 12,6 | 22,9 |
| 05050104 | Свыше 100 до 500 | 4,5 | 12,6 | 24,9 | 37,0 |
| 05050105 | Свыше 500 до 800 | 4,5 | 21,9 | 46,6 | 70,8 |
| 05050106 | Свыше 800 | 5,0 | 29,5 | 59,1 | 96,8 |

0506 Схемы управления масляных выключателей с трехфазным управлением

| № позиции | Напряжение выключателя, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05060101 | До 10 | 4,5 | 3,5 | 7,3 | 11,5 |
| 05060102 | Свыше 10 до 20 | 4,5 | 5,4 | 11,2 | 18,1 |
| 05060103 | Свыше 20 до 35 | 4,5 | 7,3 | 14,4 | 23,7 |
| 05060104 | Свыше 35 до 110 | 5,0 | 10,1 | 20,5 | 33,9 |
| 05060105 | Свыше 110 | 5,0 | 13,2 | 26,4 | 44,1 |

0507 Схемы управления воздушных выключателей с трехфазным управлением

| № позиции | Напряжение выключателя, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05070101 | До 35 | 4,5 | 10,3 | 21,7 | 35,5 |
| 05070102 | Свыше 35 до 110 | 5,0 | 12,0 | 24,0 | 35,1 |
| 05070103 | Свыше 110 до 220 | 5,0 | 17,0 | 34,4 | 56,1 |
| 05070104 | Свыше 220 до 330 | 5,5 | 19,6 | 39,5 | 65,8 |
| 05070105 | Свыше 330 до 500 | 5,5 | 21,4 | 43,0 | 71,3 |
| 05070106 | Свыше 500 до 750 | 5,5 | 25,3 | 50,8 | 84,6 |
| 05070107 | Свыше 750 | 5,5 | 28,6 | 57,3 | 95,5 |

0508 Схемы управления автоматических выключателей

| № позиции | Тип выключателя | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05080101 | АВМ-4 | 4,0 | 2,2 | 4,6 | 7,8 |
| 05080102 | АВМ-10 | 4,0 | 2,5 | 5,2 | 8,7 |
| 05080103 | "Электрон" | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 11,5 |
| 05080104 | А3700 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 11,8 |

0509 Прочие схемы

| № позиции | Наименование схемы | Мощность, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05090101 | Схема управления электропривода тиристорного нереверсивного | До 100 | 5,0 | 21,0 | 42,2 | 70,0 |
| 05090102 | То же | Свыше 100 до 500 | 5,0 | 29,5 | 58,9 | 98,0 |
| 05090103 | » | Свыше 500 | 5,0 | 75,2 | 150,3 | 250,2 |
| 05090104 | Схемы управления электропривода тиристорного реверсивного | До 100 | 5,0 | 40,1 | 79,9 | 133,3 |
| 05090105 | То же | Свыше 100 до 500 | 5,0 | 50,4 | 101,1 | 168,5 |
| 05090106 | » | Свыше 500 | 5,0 | 91,6 | 183,8 | 306,3 |
| 05090107 | Схема управления установки индукционной высокочастотной на магнитных усилителях | До 100 | 5,0 | 21,7 | 43,6 | 72,8 |
| 05090108 | То же | Свыше 100 до 500 | 5,0 | 26,2 | 54,7 | 91,4 |
| 05090109 | Схема управления установки индукционной высокочастотной тиристорной | До 100 | 5,5 | 30,1 | 60,0 | 99,6 |
| 05090110 | То же | Свыше 100 до 500 | 5,5 | 38,6 | 77,0 | 128,2 |

| № позиции | Наименование схемы | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05090111 | Схема оперативных цепей противоаварийной автоматики линий электропередач | 4,5 | 18,9 | 37,8 | 63,2 |
| 05090112 | Схема управления короткозамыкателя или отделителя | 4,5 | 12,3 | 24,9 | 50,4 |
| 05090113 | Схема управления разъединителя с электроприводом и трехфазным управлением | 4,5 | 5,2 | 10,3 | 17,1 |
| 05090114 | Схема управления автомата гашения поля | 4,5 | 9,2 | 18,9 | 31,5 |
| 05090115 | Схема емкостного отбора напряжения и фильтра присоединения | 4,5 | 3,2 | 6,0 | 10,1 |
| 05090116 | Схема электромагнитной блокировки разъединения с одним выключателем | 4,0 | 3,7 | 7,4 | 12,3 |
| 05090117 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с двумя выключателями | 4,0 | 6,5 | 12,7 | 21,4 |
| 05090118 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с тремя и более выключателями | 4,5 | 10,3 | 20,4 | 34,0 |
| 05090119 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с одним выключателем и заземляющими ножами | 4,0 | 5,7 | 11,4 | 19,2 |
| 05090120 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя обходной системы шин с одним выключателем и заземляющими ножами | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 33,3 |
| 05090121 | Схема оперативных цепей дифференциальной защиты присоединения | 4,5 | 8,3 | 16,9 | 28,2 |
| 05090122 | Схема оперативных цепей дистанционной защиты присоединения | 4,5 | 12,3 | 24,7 | 41,1 |
| 05090123 | Схема оперативных цепей дифференциальной защиты шин | 4,5 | 13,3 | 26,7 | 44,8 |
| 05090124 | Схема оперативных цепей устройства резервирования отказа выключателей | 4,5 | 8,7 | 17,4 | 29,0 |
| 05090125 | Схема оперативных цепей однофазного устройства автоматического повторного включения | 4,5 | 10,3 | 20,7 | 34,5 |
| 05090126 | Схема управления и блокировок компрессорной установки (электрическая часть) | 4,5 | 18,9 | 37,5 | 62,7 |
| 05090127 | Схема управления привода регулятора напряжения трансформатора под нагрузкой | 5,0 | 11,8 | 23,6 | 39,3 |
| 05090128 | Схема блокировки с контроллерами, путевыми или конечными выключателями | 4,5 | 19,1 | 38,5 | 63,7 |
| 05090129 | Схема контроля изоляции подшипников вращающихся механизмов | 4,5 | 5,2 | 10,3 | 17,1 |
| 05090130 | Схема автоматического ограничения мощности турбины (электрическая часть) | 5,0 | 67,4 | 135,0 | 224,8 |
| 05090131 | Схема управления сервомотора регулирования скорости турбины | 4,5 | 5,7 | 11,3 | 18,9 |
| 05090132 | Схема электростатической установки с командно-релейным управлением | 4,5 | 15,6 | 30,7 | 51,1 |

Примечания:

1. В позициях 0502010101-0502010803 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных трехобмоточных трансформаторов применяется коэффициент К = 1,3, а для групп из трех однофазных трансформаторов – коэффициент К = 1,5.

2. В позициях 0504010101-0504011003 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты асинхронных односкоростных электродвигателей на напряжение до 1000 В с дистанционным управлением. Для схем управления оперативных цепей защиты других электродвигателей применяются следующие коэффициенты:

К = 0,6 для электродвигателей с местным управлением;

К = 1,4 для двухскоростных, синхронных электродвигателей с фазным ротором;

К = 1,3 для электродвигателей на напряжение выше 1000 В.

При наличии в схемах более двух блокировочных цепей (технологические и другие блокировки) к трудоемкости указанных позиций применяется коэффициент К = 1,4.

3. В позициях 0505010101-0505010603 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты и блокировок машин постоянного тока с реостатным пуском. В случае применения в схемах тахогенераторов, электромагнитных или полупроводниковых усилителей, а также при регулировании "потоком якоря" применяется коэффициент К = 1,5. Кроме того, при наличии в схемах блокировочных цепей, к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,4.

4. В позициях 0506010101-0506010503, 0507010101-0507010703 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты и блокировок выключателей (масляных и воздушных) с трехфазным управлением. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах с пофазным управлением применяется коэффициент К = 1,3.

5. В позициях 0509011301-0509011303 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы в схемах управления разъединителей с трехфазным электроприводом. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах управления с пофазным электроприводом применяется коэффициент К = 1,25.

6. При выполнении работ в объеме периодического опробования к трудоемкости I-й группы сложности применяется коэффициент К = 0,6.

7. Трудоемкость подразделов 0506, 0507, 0508 не может применяться дополнительно к трудоемкости подразделов 0501, 0502, 0504.

8. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к трудоемкости I и II групп сложности раздела 05 применяется дополнительно трудоемкость в размере 10% от трудоемкости I группы сложности.

06 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ

В зависимости от технического состояния оборудования и объема работ трудоемкость настоящего раздела установлена по трем группам сложности ремонтно-наладочных работ.

I группа сложности:

- проверка функционирования аппаратуры;

- устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общей работоспособности.

II группа сложности:

- выявление и замена неисправных элементов (узлов) с их индивидуальным опробованием;

- проверка функционирования аппаратуры.

III группа сложности:

- разборка, очистка;

- индивидуальное опробование элементов (узлов);

- устранение дефектов неисправных элементов (узлов), проверка их характеристик;

- настройка на заданные параметры;

- сборка;

- проверка работоспособности аппаратуры.

0601 Высокочастотная связь по линиям электропередач, воздушным и кабельным линиям связи

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Напряжение линии электропередач, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010101 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП без ответвлений (схема "фаза-земля") | 750 | 16,7 | 41,9 | 70,2 |
| 06010102 | То же | 330-500 | 16,0 | 31,3 | 55,1 |
| 06010103 | » | 6-220 | 13,4 | 26,6 | 45,0 |
| 06010104 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с одним ответвлением (схема "фаза-земля") | 330-500 | 19,9 | 39,0 | 68,6 |
| 06010105 | То же | 6-220 | 19,5 | 38,6 | 64,6 |
| 06010106 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с двумя ответвлениями (схема "фаза-земля") | 330-500 | 33,2 | 67,1 | 112,1 |
| 06010107 | То же | 6-220 | 29,0 | 58,7 | 97,5 |
| 06010108 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с тремя ответвлениями (схема "фаза-земля") | 6-220 | 35,8 | 72,1 | 120,4 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010109 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная | АРС-64, ТСД-70 | 13,7 | 27,3 | 46,4 |
| 06010110 | То же | АСК-1, АСК-1С, АСК-РС-ТФ, ВЧА-СЧ, СПИ-122 | 16,0 | 32,0 | 53,5 |
| 06010111 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП двухканальная | АСК-2, СПИ-244 | 17,2 | 34,4 | 58,0 |
| 06010112 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная | АСК-3 | 18,8 | 37,9 | 63,6 |
| 06010113 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП двенадцатиканальная | Z-12 | 64,6 | 129,1 | 215,3 |
| 06010114 | Заградитель высокочастотный. | Всех типов | 4,6 | 9,2 | 15,8 |
| 06010115 | Усилитель промежуточный одноканальный | ACK-IV, BЧA-IV | 25,4 | 58,4 | 85,8 |
| 06010116 | Усилитель промежуточный двухканальный | АСК-2У | 32,3 | 64,6 | 107,4 |
| 06010117 | Усилитель промежуточный трехканальный | АСК-3У | 36,3 | 72,3 | 121,3 |
| 06010118 | Усилитель промежуточный многоканальный | МПУ-12 | 58,4 | 116,6 | 194,4 |
| 06010119 | Усилитель | ЛУС-80, УМ-100 | 14,1 | 28,5 | 47,8 |
| 06010120 | Устройство преобразовательное | Всех типов | 26,6 | 52,8 | 88,1 |
| 06010121 | Фильтр присоединения | То же | 4,0 | 8,0 | 13,7 |
| 06010122 | Фильтр разделительный | » | 1,3 | 3,0 | 5,1 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010123 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная без промежуточного усилителя | 32,0 | 69,5 | 116,4 |
| 06010124 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с одним промежуточным усилителем | 45,5 | 91,2 | 152,0 |
| 06010125 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с двумя промежуточными усилителями | 66,4 | 133,1 | 221,9 |
| 06010126 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с тремя промежуточными усилителями | 82,0 | 164,2 | 273,8 |
| 06010127 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная без промежуточного усилителя | 49,0 | 97,5 | 162,6 |
| 06010128 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с одним промежуточным усилителем | 81,5 | 162,6 | 271,9 |
| 06010129 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с двумя промежуточными усилителями | 121,6 | 243,1 | 405,5 |
| 06010130 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с тремя промежуточными усилителями | 165,4 | 330,5 | 551,1 |
| 06010131 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная без промежуточного усилителя | 54,0 | 99,7 | 185,4 |
| 06010132 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с одним промежуточным усилителем | 87,9 | 175,8 | 293,5 |
| 06010133 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с двумя промежуточными усилителями | 132,4 | 265,0 | 441,5 |
| 06010134 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с тремя промежуточными усилителями | 160,4 | 320,9 | 535,0 |
| 06010135 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двенадцатиканальная без промежуточного усилителя | 80,1 | 160,2 | 267,4 |
| 06010136 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двенадцатиканальная с одним промежуточным усилителем | 133,6 | 267,4 | 446,0 |
| 06010137 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная без промежуточного усилителя | 15,1 | 30,6 | 51,1 |
| 06010138 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная с одним промежуточным усилителем | 23,6 | 47,4 | 79,4 |
| 06010139 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная с двумя промежуточными усилителями | 32,0 | 64,1 | 106,7 |
| 06010140 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная без промежуточного усилителя | 35,6 | 70,9 | 118,7 |
| 06010141 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с одним промежуточным усилителем | 55,4 | 110,7 | 184,9 |
| 06010142 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с двумя промежуточными усилителями | 80,1 | 160,2 | 267,4 |
| 06010143 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с тремя промежуточными усилителями | 105,5 | 219,8 | 352,9 |
| 06010144 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи двенадцатиканальная без промежуточного усилителя | 54,0 | 108,4 | 180,7 |
| 06010145 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи двенадцатиканальная с одним промежуточным усилителем | 82,2 | 164,7 | 274,7 |

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010146 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная на микросхемах | АВС-1, ЕТ-61 | 5,0 | 21,8 | 43,6 | 73,7 |
| 06010147 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ-Линия | 6,0 | 27,7 | 55,4 | 94,0 |
| 06010148 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная на микросхемах | АВС-3, ЕТ-63 | 5,0 | 25,2 | 50,5 | 86,1 |
| 06010149 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ-Линия | 6,0 | 31,7 | 63,4 | 107,9 |
| 06010150 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП шестиканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ-Линия | 6,0 | 47,5 | 95,0 | 162,3 |
| 06010151 | Система телефонной связи по кабельным линиям связи тридцатиканальная без промежуточного усилителя с применением цифровой аппаратуры уплотнения | ИКМ-30 | 6,0 | 89,1 | 178,2 | 302,9 |
| 06010152 | Аппаратура уплотнения по кабельным линиям связи тридцатиканальная цифровая с применением микропроцессоров | ИКМ-30 | 6,0 | 77,2 | 154,4 | 262,3 |
| 06010153 | Аппаратура уплотнения по кабельным линиям связи стодвадцатиканальная цифровая с применением микропроцессоров | ИКМ-120 | 6,0 | 247,5 | 475,1 | 807,7 |

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010154 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 50,5 | 99,0 | 170,3 |
| 06010155 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 54,4 | 107,9 | 185,1 |
| 06010156 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП шестиканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 72,3 | 142,5 | 237,6 |
| 06010157 | Система телефонной связи по кабельным линиям связи стодвадцатиканальная без промежуточного усилителя цифровая с применением микропроцессоров | 297,0 | 570,2 | 734,5 |

0602 Радио и радиорелейная связь

Средний разряд работ - 4,7

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020101 | Радиостанция | "Симметричный диполь" | 8,3 | 16,7 | 28,2 |
| 06020102 | Радиостанция абонентная | ФМ | 8,1 | 15,9 | 26,5 |
| 06020103 | Радиостанция (абонентный пункт) | "Гранит", "Полоса", "Ангара" | 7,6 | 15,4 | 26,2 |
| 06020104 | Радиостанция (диспетчерский пункт) | "Гранит", "Полоса", "Ангара" | 13,2 | 26,2 | 43,9 |
| 06020105 | Радиостанция автомобильная | Всех типов | 3,4 | 6,4 | 11,2 |
| 06020106 | Радиостанция центральная с блоком управления | ФМ | 14,7 | 29,9 | 50,0 |
| 06020107 | Устройство антенно-фидерное кругового излучения | "Штырь" | 23,0 | 45,6 | 76,2 |
| 06020108 | Устройство антенно-фидерное направленного излучения | "Директорная" | 18,6 | 37,5 | 63,0 |

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020109 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками управления | 4,7 | 23,8 | 47,8 | 79,9 |
| 06020110 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации | 4,7 | 29,7 | 59,6 | 99,5 |
| 06020111 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками дистанционного управления | 4,7 | 26,2 | 52,5 | 88,0 |
| 06020112 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации и дистанционного управления | 4,7 | 31,9 | 39,7 | 105,9 |
| 06020113 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации и двойного дистанционного управления | 4,7 | 33,1 | 66,2 | 110,6 |
| 06020114 | Система радиорелейной аппаратуры на одном участке с двумя оконечными полукомплектами без промежуточных станций | 4,7 | 55,6 | 111,5 | 186,1 |
| 06020115 | Станция промежуточная радиорелейной линии без выделения каналов | 4,7 | 68,9 | 137,5 | 229,2 |
| 06020116 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с трехканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 4,7 | 86,8 | 173,5 | 289,5 |
| 06020117 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с шестиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 4,7 | 121,8 | 244,4 | 407,9 |
| 06020118 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с двенадцатиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 4,7 | 160,3 | 320,6 | 534,6 |
| 06020119 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с шестнадцатиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 4,7 | 210,3 | 420,9 | 701,3 |
| 06020120 | Стойка дополнительная подканалов телемеханики при уплотнении телефонного какала шестью подканалами телемеханики | 4,7 | 16,4 | 33,1 | 55,2 |
| 06020121 | Стойка дополнительная подканалов телемеханики при уплотнении телефонного канала шестнадцатью подканалами телемеханики | 4,7 | 33,1 | 65,9 | 110,6 |
| 06020122 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с тридцатиканальной цифровой аппаратурой уплотнения | 6,0 | 321,7 | 643,4 | 1 093,8 |
| 06020123 | Станция радиорелейная оконечная с тридцатиканальной цифровой аппаратурой уплотнения | 6,0 | 138,6 | 277,2 | 465,2 |
| 06020124 | Станция промежуточная радиорелейной линии с выделением двенадцати цифровых каналов | 6,0 | 104,9 | 207,9 | 346,5 |

0603 Телефонная связь

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование | Количество номеров | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030101 | Автоматическая телефонная станция квазиэлектронная | 50 | 106,0 | 211,8 | 353,4 |
| 06030102 | То же | 25 | 62,7 | 126,2 | 159,9 |
| 06030103 | » | 10 | 34,5 | 69,0 | 114,9 |
| 06030104 | Система абонентная квазиэлектронной автоматической телефонной станции | 100 и выше | 144,3 | 288,1 | 480,3 |
| 06030105 | Система сопряжения квазиэлектронной автоматической телефонной станции | 400 | 42,1 | 84,4 | 141,3 |
| 06030106 | То же | 300 | 33,2 | 67,3 | 112,3 |
| 06030107 | » | 200 | 27,2 | 54,9 | 91,9 |
| 06030108 | » | 100 | 16,1 | 32,7 | 54,7 |

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030109 | Автоматическая телефонная станция | УАТС-400/100 | 87,9 | 175,8 | 293,2 |
| 06030110 | Автоматическая телефонная связь | УАТС-300/100 | 78,1 | 156,4 | 260,7 |
| 06030111 | То же | УАТС-200/100 | 67,0 | 133,5 | 223,2 |
| 06030112 | » | УАТС-100/100 | 50,6 | 101,8 | 169,5 |
| 06030113 | » | УАТС-50/100 | 32,2 | 64,7 | 108,1 |
| 06030114 | Комплект аппаратуры дальней автоматической связи | АДАСЭ-П-М | 53,4 | 106,8 | 178,8 |
| 06030115 | Комплект аппаратуры дальнего набора | КДН | 46,3 | 92,4 | 153,9 |
| 06030116 | Комплект аппаратуры контроля телефонных каналов | УСЭ-10 | 42,8 | 85,6 | 143,1 |
| 06030117 | Комплект аппаратуры контроля телефонных каналов | УБСК | 55,9 | 111,6 | 185,6 |
| 06030118 | То же | САККС | 173,5 | 346,8 | 578,0 |
| 06030119 | Система тонального вызова | Всех типов | 4,6 | 8,9 | 15,1 |
| 06030120 | Станция телефонная диспетчерского назначения | ЭДТС-55 | 132,5 | 265,0 | 442,3 |
| 06030121 | Станция телефонная без стола оператора | ЭДТС-66 | 118,6 | 237,3 | 395,9 |
| 06030122 | Станция телефонная со столом оператора | То же | 173,8 | 348,1 | 580,0 |

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030123 | Блок питания или блок ретрансляционный городской | 5,4 | 10,6 | 18,1 |
| 06030124 | Комплект абонентный | 4,9 | 9,4 | 15,9 |
| 06030125 | Комплект поперечных связей | 7,8 | 16,1 | 27,0 |
| 06030126 | Комплект универсальный | 8,3 | 16,6 | 27,2 |
| 06030127 | Комплект центральной или местной батареи | 7,4 | 14,6 | 24,4 |
| 06030128 | Комплект шнуровой | 5,8 | 12,1 | 19,9 |
| 06030129 | Линия междугородная | 6,5 | 13,9 | 23,2 |
| 06030130 | Линия соединительная ремонтная | 4,9 | 10,1 | 17,1 |
| 06030131 | Маркер абонентского искания | 8,9 | 18,6 | 31,5 |
| 06030132 | Маркер группового искания | 10,3 | 20,7 | 34,8 |
| 06030133 | Маркер регистрового искания | 5,3 | 12,1 | 20,4 |
| 06030134 | Поле коммутационное | 9,4 | 19,1 | 32,0 |
| 06030135 | Регистр | 8,6 | 17,1 | 29,2 |
| 06030136 | Соединение координатное многократное | 7,8 | 15,9 | 27,0 |
| 06030137 | Устройство сигнально-вызывное | 4,6 | 9,4 | 16,1 |

0604 Аппаратура и системы телемеханики на диспетчерском пункте (диспетчерский полукомплект) или одном контролируемом пункте (контролируемый полукомплект)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06040101 | УТБ-3, УТБ-53 | 8,8 | 17,4 | 29,9 |
| 06040102 | ТМЭ-1 | 9,0 | 15,5 | 25,4 |
| 06040103 | ТНЧ-2 | 4,3 | 8,4 | 13,9 |
| 06040104 | УТМ-1, ВРТ-53 | 8,0 | 16,0 | 26,6 |
| 06040105 | ВРТФ-3"А" | 57,5 | 115,2 | 192,5 |
| 06040106 | ВРТФ-3"Б" | 66,7 | 133,6 | 222,9 |
| 06040107 | ВРТФ-3"В" | 76,8 | 153,4 | 256,1 |
| 06040108 | МКТ-1"А" | 82,0 | 164,2 | 273,8 |
| 06040109 | МКТ-1"Б" | 95,2 | 190,8 | 318,0 |
| 06040110 | МКТ-2"АО" | 104,6 | 209,4 | 349,4 |
| 06040111 | МКТ-2"БО" | 125,8 | 251,9 | 419,6 |
| 06040112 | МКТ-2"ВО" | 141,8 | 283,9 | 473,1 |
| 06040113 | МКТ-3 | 173,9 | 348,2 | 580,7 |
| 06040114 | ТМ-800А | 135,7 | 271,6 | 452,8 |
| 06040115 | ТМ-800В | 54,7 | 108,8 | 181,9 |
| 06040116 | УТК-1 | 34,4 | 68,6 | 114,3 |
| 06040117 | УТИ-1 | 26,2 | 52,3 | 87,4 |
| 06040118 | УТМ-7, УТС-8, РТСМ-1 | 24,0 | 48,1 | 80,3 |
| 06040119 | УОТП | 99,4 | 198,8 | 331,5 |
| 06040120 | "Каспи", "Мост" | 13,0 | 25,4 | 43,3 |
| 06040121 | "Марс" | 13,7 | 27,8 | 46,4 |
| 06040122 | "Стимул" | 90,0 | 179,8 | 300,1 |
| 06040123 | КЦОТИ | 143,7 | 287,0 | 479,0 |
| 06040124 | ИКТ-83 | 6,9 | 13,9 | 23,6 |
| 06040125 | ККАСК-СЭО | 160,4 | 320,9 | 535,0 |
| 06040126 | ПАСК-СЭО | 124,9 | 250,2 | 417,2 |

0605 Аппаратура и системы телемеханики на диспетчерском пункте (диспетчерский полукомплект)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06050101 | АПМ-3М | 284,8 | 570,4 | 950,6 |
| 06050102 | "Аист" | 343,5 | 687,5 | 1 145,7 |
| 06050103 | "Куст-А" | 63,1 | 127,2 | 221,9 |
| 06050104 | "Куст-Б" | 82,2 | 164,4 | 274,2 |
| 06050105 | "Обзор" | 392,0 | 785,0 | 1 308,9 |
| 06050106 | ТМ-301 | 135,0 | 269,5 | 449,3 |
| 06050107 | ТМ-310 | 209,9 | 419,6 | 699,7 |
| 06050108 | ТМ-320 | 193,4 | 387,6 | 646,5 |
| 06050109 | ТМ-321 | 89,3 | 178,1 | 297,1 |
| 06050110 | ТМ-512 | 212,5 | 425,0 | 708,2 |
| 06050111 | ТМ-600МА | 189,4 | 379,1 | 631,9 |
| 06050112 | ТМ-660Р, "Хазар" | 90,5 | 181,6 | 302,7 |
| 06050113 | ТМ-700 | 144,4 | 288,8 | 481,8 |
| 06050114 | TMPC-10, "Сигнал-2" | 59,6 | 119,4 | 199,1 |
| 06050115 | УВТК-300 | 308,9 | 618,0 | 1 030,5 |
| 06050116 | УВТК-501 | 49,0 | 98,0 | 163,7 |
| 06050117 | "Цитрус" | 95,9 | 192,2 | 320,6 |
| 06050118 | ЧТМ-3М | 118,7 | 237,5 | 396,3 |
| 06050119 | "Гранит" (без терминальных устройств) | 1 319,3 | 2 638,6 | 4 397,8 |

0606 Аппаратура и системы телемеханики на контролируемом пункте (контролируемый полукомплект)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06060101 | АПМ-3М | 7,3 | 15,1 | 25,2 |
| 06060102 | "Аист" | 246,4 | 492,6 | 801,0 |
| 06060103 | "Куст-А" | 44,5 | 89,3 | 148,7 |
| 06060104 | "Куст-Б", КП-К | 74,4 | 149,4 | 249,3 |
| 06060105 | "Куст-б", КП-И | 47,1 | 94,7 | 157,8 |
| 06060106 | "Обзор" | 8,0 | 16,0 | 27,1 |
| 06060107 | ТМ-301 | 97,5 | 195,8 | 326,5 |
| 06060108 | ТМ-310 | 110,7 | 221,7 | 370,4 |
| 06060109 | ТМ-320 | 95,9 | 192,2 | 320,6 |
| 06060110 | ТМ-321 | 40,1 | 80,1 | 133,8 |
| 06060111 | ТМ-512 | 80,1 | 160,4 | 267,6 |
| 06060112 | ТМ-600МА | 5,9 | 11,8 | 20,5 |
| 06060113 | ТМ-660Р, "Хазар" | 78,5 | 157,1 | 262,0 |
| 06060114 | ТМ-700 | 108,8 | 218,2 | 363,5 |
| 06060115 | ТМРС-10, "Сигнал-2" | 29,5 | 58,7 | 98,5 |
| 06060116 | УВТК-300 | 125,8 | 251,4 | 419,1 |
| 06060117 | УВТК-501 | 182,8 | 365,4 | 609,7 |
| 06060118 | "Цитрус" | 62,7 | 125,3 | 208,3 |
| 06060119 | ЧТМ-3М | 82,2 | 164,7 | 275,6 |
| 06060120 | "Гранит" | 98,7 | 197,9 | 329,8 |

0607 Прочие устройства и системы телемеханики

Средний разряд работ – 5,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06070101 | Преобразователь мощности измерительный | 9,7 | 21,4 | 33,0 |
| 06070102 | Преобразователь напряжения измерительный | 10,6 | 17,7 | 24,0 |
| 06070103 | Преобразователь тока измерительный | 4,0 | 8,1 | 13,4 |
| 06070104 | Преобразователь частоты измерительный | 11,8 | 24,3 | 33,9 |
| 06070105 | Преобразователь измерительный (усилитель, сумматор) | 5,9 | 13,2 | 22,1 |
| 06070106 | Цепь телеуправления | 1,3 | 2,4 | 2,9 |
| 06070107 | Цепь телерегулирования | 1,3 | 2,4 | 3,2 |
| 06070108 | Цепь телеизмерения | 1,3 | 2,7 | 3,8 |
| 06070109 | Цепь телесигнализации | 0,67 | 1,1 | 3,6 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06070110 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника или передатчика | ТАТ, АПТ | 9,4 | 18,8 | 31,1 |
| 06070111 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника при скорости работы более 100 Бод | М-011, М-012, М-013 | 10,7 | 21,7 | 36,5 |
| 06070112 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника при скорости работы до 100 Бод | М-011, М-012, М-013 | 6,7 | 13,2 | 22,1 |
| 06070113 | Ретранслятор | ИИСЭ-2 | 142,1 | 284,6 | 475,0 |
| 06070114 | Система вторичного уплотнения в канале при скорости работы более 100 Бод | Всех типов | 13,0 | 26,2 | 43,6 |
| 06070115 | Система вторичного уплотнения в канале при скорости работы до 100 Бод | То же | 6,1 | 13,0 | 21,7 |
| 06070116 | Устройство воспроизведения информации телесигналов локальное | ТМ-120-1, ЛУВИ-ТС | 123,5 | 246,7 | 411,1 |
| 06070117 | То же | ТМ-120-1, ЛУВИ-ТИ | 219,3 | 388,3 | 708,2 |
| 06070118 | Устройство приемопередающее - контролируемый пунш | ТМ-120-1 | 198,8 | 351,7 | 662,5 |
| 06070119 | То же | ТМ-120-1, УП-КП, M1, УП-КП, М2 | 93,5 | 186,6 | 311,2 |
| 06070120 | » | ТМ-120-1, УП-ПУ | 242,0 | 483,4 | 806,2 |
| 06070121 | Устройство передающее дополнительное | ИИСЭ-2 | 132,6 | 265,7 | 443,2 |
| 06070122 | Устройство средств информации измерительной системы учета и контроля энергии | ИИСЭ-2 | 217,9 | 435,8 | 726,8 |
| 06070123 | Центральное устройство аппаратуры МКТ-3 | ЦПУ-1, ЦПУ-2, ЦПУ-3 | 132,6 | 262,9 | 434,0 |
| 06070124 | То же | ЦПУ-4, ЦПУ-5, ЦПУ-6 | 173,6 | 347,3 | 580,3 |
| 06070125 | » | ЦКП-1, ЦКП-2 | 123,5 | 246,7 | 365,4 |
| 06070126 | » | ЦКП-3, ЦКП-4 | 145,1 | 290,2 | 479,7 |
| 06070127 | Центральное устройство аппаратуры МКТ-3 | ЦКП-5, ЦКП-6 | 162,3 | 324,4 | 541,6 |
| 06070128 | Периферийное устройство аппаратуры МКТ-3 | ППУ-1, ППУ-2 | 62,9 | 125,8 | 210,1 |
| 06070129 | То же | ППУ-3, ППУ-4 | 125,8 | 251,4 | 420,3 |
| 06070130 | » | ППУ-5 | 86,7 | 173,6 | 292,4 |
| 06070131 | » | ППУ-6 | 176,0 | 351,7 | 571,1 |
| 06070132 | » | ПКП-1 | 6,8 | 13,7 | 22,9 |
| 06070133 | » | ПКП-2 | 11,4 | 22,9 | 36,5 |
| 06070134 | » | ПКП-3 | 19,3 | 38,9 | 64,1 |

0608 Устройства промышленного телевидения и отображения диспетчерской информации

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06080101 | Система отображения диспетчерской информации (СОДИ-3) | 277,5 | 482,0 | 694,3 |
| 06080102 | Устройство видеоконтрольное для передачи сигналов по спецкабелю | 58,0 | 116,3 | 193,5 |
| 06080103 | Устройство видеоконтрольное с наведением по углу, азимуту и фокусу для передачи сигналов по спецкабелю | 72,4 | 144,9 | 241,4 |
| 06080104 | Устройство видеоконтрольное с высокочастотным приемником, передатчиком и передающей камерой для передачи сигналов по эфиру | 90,3 | 190,7 | 317,7 |

0609 Блоки и узлы устройств телемеханики и связи

060901 Устройство ТМ-120

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06090101 | Блок питания | ГН-02, ГН-021 | 1,1 | 2,3 | 4,6 |
| 06090102 | Блок реле-повторителей | БРП | 3,5 | 5,7 | 9,2 |
| 06090103 | Панель контрольная | ПК (ПУ) | 2,3 | 3,5 | 4,6 |
| 06090104 | То же | ПК (КП) | 4,6 | 9,2 | 13,7 |
| 06090105 | Субблок | Р-1500, Р-1501, Р-1509, P-1510, Р-1512, Ж-15, У-35, Ж-141, ИТН-02 | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06090106 | То же | Р-1601, Р-1608, Р-1507, Р-1508, Р-1511, Ж-16, У-315, У-292, У-293, У-311, У-312, БИФ-ТМ1, ГТ-01, БИФ-ТМ-2, Ж-142 | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
| 06090107 | » | Р-1502, Р-1613, Р-1607, Р-1603, Р-1604, Р-1609, Р-1513, Р-1503, Р-1504, Р-1505, Р-1506, Р-1602, Р-1611, КД-02, У-313, У-314, П-012, ПНК-02, П-011 | 2,3 | 4,6 | 8,0 |
| 06090108 | » | С-051, Г-03, М-011, М-012, М-013 | 3,5 | 6,9 | 10,2 |
| 06090109 | Стоечный монтаж | ТМ-120 | 4,6 | 9,2 | 13,7 |
| 06090110 | Устройство контроля субблоков | Е-30 | 11,5 | 22,9 | 45,7 |

060902 Устройство TM-800

Средний разряд работ - 5,0

| 06090201 | Блок питания | БП-5В/25А, БП-12В/6, 3А, БП-24В/2А, БП-220В/150В, БЗ-1 | 1,1 | 2,3 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06090202 | Субблок | С-061Л, С-999, Г-04Л | 1,9 | 3,8 | 5,7 |
| 06090203 | Субблок | С-749, С-751, С-752, С-754, С-755, С-756, С-757, С-760, С-763, С-764, С-773, С-777, С-778, С-779, C-780, C-781, С-782, С-783, С-784, С-785, С-786, С-787, С-788, С-789, С-790, C-816, С-817, С-837, С-958 | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
| 06090204 | Стоечный монтаж | TM-800 | 4,6 | 9,2 | 13,7 |

060903 Устройство УТК-1

Средний разряд работ - 5,0

| 06090301 | Субблок | ТВЛ, РТБ, RG, RG-2, G | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06090302 | То же | ФУС, УУ, СТД, ДС, СТР, УЛ, СТН, СТС, СВ | 2,3 | 3,5 | 4,6 |

060904 Устройство АПТ

Средний разряд работ - 5,0

| 06090401 | Блок | БП, УВ, ФПРМ-1, ФПРМ-2 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

060905 Устройство УТМ-7

Средний разряд работ - 5,0

| 06090501 | Блок | ГН-08А | 1,3 | 2,7 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06090502 | Субблок | ЛУ, УЛ | 1,9 | 38 | 5,7 |
| 06090503 | Субблок | ВВТИ, ВТИ, УК-1, УК-2, УСМ, ВВТС, ВТС, ПР, УС, ФК | 2,3 | 4,6 | 8,0 |

060906 Устройство АДАСЭ-П-М

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06090601 | Блок | БП | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| 06090602 | Субблок | ПВУ, PC, ОС, ДК, ПС, АТС, ПТН, СИГН, УПР | 0,80 | 1,9 | 2,7 |

060907 Устройство ТАТ-65

Средний разряд работ - 5,0

| 06090701 | Блок | БП, ПЕР, ПР | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

060908 Устройство МКТ-3

Средний разряд работ - 5,0

| 06090801 | Блок | БП-3, БП-4, УС-4, УС-5, СР, ПРТ-1, ПРТ-2, СРТ, ТСС | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06090802 | То же | ГКК, ГКС, ИВС, ОВС, МС, РАС, ОНС, ТУМ, ЛУ1, ЛУ2, ОЛ1, ОЛ2, КВ1, КВ2, КВ3, КВ4, АЦП, ЦК1, ЦК2, ВР, ИВИ, ОИ, ТСМ, ЦАП | 2,3 | 4,6 | 8,0 |

060909 Устройство ТН-512

Средний разряд работ - 5,0

| 06090901 | Блок | ГН-02, ГН-06, ПКА-021, ПКА-022, ПКА-023, ПК-14 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06090902 | Субблок | Ж-15, С-05, Г-03, У-171, У-172, Л-09, ИК-04, Ж-281, Ж-282 | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06090903 | Субблок | Р-183, Р-184, Р-185, Р-186, Р091, Р082 | 2,3 | 4,6 | 8,0 |

060910 Устройство "Куст-Б"

Средний разряд работ - 5,0

| 06091001 | Блок | БП, РТС, РТУ, ЛУ, ПРМ, РЦ-2, ТКА-2, АЦП, УКТИ, ВТС, ДАУ, РВТИ, ДО, РИ, ПП2 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06091002 | То же | БВК, БТ, БС | 3,5 | 6,9 | 8,0 |
| 06091003 | Узел | НО, КИ, ВК, УС, ВЦ, ПК, РНИ, РУ, ЛУ, ПЕР, РТИ-2, КК, ЛТР, Ст 12/05, Ст27/05 | 0,80 | 1,9 | 2,7 |
| 06091004 | То же | ЦАП-1, ТК, ОВ, РЦ, РТИ-1, КТУ, ШКО, ИВ, ШК, РСП, ПП, КС, ОСИ | 1,9 | 3,8 | 4,6 |
| 06091005 | » | ЦАП-2, КРТ | 2,3 | 4,6 | 5,7 |

060911 Устройство ТМ-511

Средний разряд работ - 5,0

| 06091101 | Блок | ГН-02 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06091102 | Субблок | Ж-07, Р-101, Р-102, Р-103, Р-104, Р-105, Г-02, Л-03, КД-012, КЗ-013, У-142, ПНК-011, ПНК-012, ИТН-01 | 2,3 | 4,6 | 8,0 |

060912 Устройство АСК-РС-Ф

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06091201 | Блок | ДС-изм., ПВУ, Ст24, ПРЕОБР., СИГН., ВЫПРЯМ., Д-20, УПВ, Г-50, ГТ-50, ГВ, УВЧ, М-1ПЧ, ВФ-ВЧ | 0,67 | 1,3 | 2,3 |
| 06091202 | То же | МУС, ЛФ | 0,94 | 1,9 | 2,7 |
| 06091203 | Стоечный монтаж | АСК-РС-Ф | 3,5 | 6,9 | 11,5 |
| 06091204 | Узел | УС, АРУ, УНЧ, ПР, ПФ-1200, ПВ-1200, ПВ-1600, У-С20, УС-28, ВЧ-100, ПФТМ-22, ПФТМ-64, ПФТМ-25, ПФТМ-36, ПФ25-27, ПФ20-22, СЧ, ФО, ПП, ГН-36, ТПС-091, ИС | 1,1 | 2,3 | 3,5 |

060913 Устройство АВС-РС

Средний разряд работ - 5,0

| 06091301 | Блок | ДСВЧ, ЛФ | 0,67 | 1,3 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06091302 | То же | МУС, БП, БП-24, ДС, ГСЧ, ВЧ нес., ФКЧ, УКЛ, МВЧ, МФН, ДВЧ, ПВ | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| 06091303 | » | Ст24, ТПС-091, АРУ, ГВ | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06091304 | Микросборка | ВС-1, ИС-1 | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
| 06091305 | Стоечный монтаж | АВС-РС | 3,5 | 6,9 | 11,5 |
| 06091306 | Узел | УНЧ пер, ГС-1, УНЧ пр, СЖИМ, РАСШ | 1,1 | 2,3 | 4,6 |
| 06091307 | То же | М4, ФКСГ, ДИСКР | 2,3 | 4,6 | 6,9 |

060914 Устройство ТМ-320

Средний разряд работ - 5,0

| 06091401 | Блок | ГН-06, ПКА-02, ПКА-021, ПКА-022, ПКА-023 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06091402 | Стоечный монтаж | ТМ-320 | 4,6 | 9,2 | 13,7 |
| 06091403 | Узел | У-16, Ж-10, ИК-04, Л-07, Л-08, У-14, У-15, Г-03, У-141, У-142, У-151, У-152, У-161, У-163, У-164 | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06091404 | То же | Р-09, Р-08, Р-081, Р-082, У-13, У-131, У-17, У-171 | 2,3 | 4,6 | 6,9 |

060915 Устройство ТМ-321

Средний разряд работ - 5,0

| 06091501 | Блок | ГН-111, ГН-112, ГЖ-02, У-53 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06091502 | Субблок | У-165 | 0,67 | 1,3 | 2,3 |
| 06091503 | То же | ГЖ-01, У-572, У-571 | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06091504 | » | У-56 | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
| 06091505 | Стоечный монтаж | ТМ-321 | 4,6 | 9,2 | 13,7 |

060916 Устройство "Стимул-2М"

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06091601 | Субблок | СТ-1, ВС-41, Д-2 | 1,1 | 2,3 | 3,5 |
| 06091602 | Субблок | ТЛ-2, ЦАП-1, Д-3, ВС-37, ВС-34, ВС-35, Д-4, РС, ТЛ-1, СД-1, ИНВ, С, УЛ, УСК, СБ, УС-1, УС-6, РТС, ВС-31, ВС-32, ВС-33 | 2,3 | 3,5 | 5,7 |
| 06091603 | Стоечный монтаж | "Стимул-2М" | 3,5 | 6,9 | 11,5 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06091701 | Блок выбора режима работы | 8,4 | 16,5 | 27,8 |
| 06091702 | Блок шифраторов или дешифраторов | 6,7 | 13,4 | 22,6 |
| 06091703 | Блок кодирования сигналов телеуправления и телерегулирования | 33,0 | 67,4 | 121,6 |
| 06091704 | Блок формирования кодовых комбинаций | 11,1 | 22,4 | 37,0 |
| 06091705 | Блок кодирования | 9,7 | 19,3 | 32,5 |
| 06091706 | Блок контроля каналов | 3,5 | 6,7 | 11,3 |
| 06091707 | Блок памяти | 9,4 | 22,1 | 31,1 |
| 06091708 | Блок преобразования последовательного кода в параллельный | 3,5 | 6,9 | 11,5 |
| 06091709 | Блок проверки режимов работы | 4,6 | 8,8 | 14,8 |
| 06091710 | Блок режима работ телемеханики | 58,4 | 116,6 | 194,1 |
| 06091711 | Блок ретрансляции | 4,8 | 9,9 | 16,5 |
| 06091712 | Блок синхронизации работы устройств телемеханики | 8,4 | 14,6 | 24,5 |
| 06091713 | Блок сопряжения между устройствами | 8,4 | 17,0 | 28,3 |
| 06091714 | Блок сопряжения с линией | 1,9 | 4,3 | 6,1 |
| 06091715 | Блок управления телесигнализацией | 4,6 | 8,8 | 14,8 |
| 06091716 | Блок формирования сигналов | 3,8 | 7,8 | 13,0 |
| 06091717 | Блок телеизмерения цифровой | 8,4 | 17,2 | 28,7 |
| 06091718 | Генератор частоты кварцевый | 3,2 | 9,7 | 17,0 |
| 06091719 | Коммутатор сигналов, канальный ключ | 2,5 | 5,1 | 8,4 |
| 06091720 | Контур, трансформатор высокочастотный | 1,3 | 3,2 | 4,6 |
| 06091721 | Преобразователь постоянного напряжения в переменное | 1,6 | 3,8 | 5,4 |
| 06091722 | Приемник вызова информации | 2,5 | 5,1 | 7,8 |
| 06091723 | Пульсатор звуковой сигнализации | 1,6 | 3,8 | 5,4 |
| 06091724 | Селектор временной | 1,3 | 3,2 | 4,6 |
| 06091725 | Смеситель электронный | 3,2 | 6,9 | 9,7 |
| 06091726 | Усилитель полупроводниковый низкой частоты | 2,9 | 5,7 | 9,7 |
| 06091727 | Усилитель полупроводниковый высокой частоты | 5,1 | 9,9 | 13,9 |
| 06091728 | Усилитель постоянного тока | 3,8 | 8,0 | 9,9 |
| 06091729 | Устройство для зарядки аккумуляторов | 5,4 | 9,9 | 13,0 |
| 06091730 | Устройство контроля высокочастотного канала | 4,3 | 8,6 | 14,1 |
| 06091731 | Устройство наладки и контроля качества каналов телемеханики | 5,1 | 10,5 | 17,4 |
| 06091732 | Устройство телеизмерения выходное | 3,2 | 6,9 | 9,7 |
| 06091733 | Фильтр на активных элементах | 1,6 | 3,8 | 5,7 |
| 06091734 | Формирователь импульсов вызова - отбоя | 0,80 | 2,3 | 3,2 |

Примечания:

1 При производстве работ по схеме "фаза-фаза" к трудоемкости позиций 0601010101-0601010803 применяется коэффициент К = 1,1.

2 В позициях 0601010101-0601014503 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы аппаратуры без перестройки последней с одного частотного диапазона на другой. При выполнении ремонтно-наладочных работ, связанных с необходимостью перестройки на другой частотный диапазон применяется коэффициент К = 1,4

3 В позициях 0602010101-0602012403 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы аппаратуры одного канала связи и разнесенном варианте одного полукомплекта стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 2, 3, 4 и 5-го каналах связи и при совместном расположении одного полукомплекта стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения применяется коэффициент К = 0,85.

При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 6-го, 7-го и последующих каналах связи и при совместном расположении двух полукомплектов стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения применяется коэффициент К = 0,75.

4. В позициях 0608010201-0608010403 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы аппаратуры одного канала сети промышленного телевидения. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 2, 3, 4 и 5-го каналах сети применяется коэффициент К = 0,85. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 6-го, 7-го и последующих каналах сети применяется коэффициент К = 0,75.

5. В позициях 0601010101-0601010803, 0601012501-0601013603, 0601014201-0601014503, 0602011601-0602011903, 0603010101-0603011803, 0603012001-0603012203, 0604010501-0604011503, 0604011901-0604011903, 0604012201-0604012603, 0605010101-0605011903, 0606010101-0606012003, 0607011301-0607011303, 0607011601-0607012203, 0608010101-0608010403 учтена трудоемкость на ремонтно-наладочные работы по комплексам систем. При выполнении ремонтно-наладочных работ по отдельным подсистемам (устройствам) к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

- по измерительной подсистеме - К = 0,2;

- по передающей подсистеме - К = 0,15;

- по логической подсистеме - К = 0,35;

- по исполнительной подсистеме - К = 0,3.

6. В трудоемкости позиций 0604010101-0604012603, 0605010101-0605011903, 0606010101-0606012003, 0607010101-0607013403 учтены ремонтно-наладочные работы блоков и узлов.

07 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В зависимости от технического состояния и износа приборов трудоемкость настоящего раздела установлена по трем группам сложности ремонта. Кроме того, трудоемкость установлена на калибровку.

I группа сложности ремонта

Частичная разборка, устранение мелких дефектов, смазка трущихся частей, замена неисправных радиоламп, не требующих настройки прибора, замена предохранителей, предъявление прибора в калибровку.

II группа сложности ремонта

Разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, частичная подгонка прибора, предъявление прибора в калибровку.

III группа сложности ремонта

Разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, регулировка и настройка по всем метрологическим параметрам, предъявление прибора в калибровку.

Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

0701 Электроизмерительные приборы

070101 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, фазометры щитовые

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010101 | Магнитоэлектрическая | 1,5 | 0,86 | 1,7 | 3,2 | 0,14 |
| 07010102 | То же | 1,5-4,0 | 0,43 | 0,71 | 1,1 | 0,14 |
| 07010103 | Электромагнитная | 1,5-4,0 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 0,14 |
| 07010104 | Электродинамическая и ферродинамическая | 1,5-2,5 | 1,1 | 2,4 | 3,2 | 0,14 |

070102 Амперметры, вольтметры, фазометры щитовые узкопрофильные

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Класс точности | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010201 | 05-1,0 | 2,9 | 37 | 5,7 | 1,1 |

070103 Амперметры, вольтметры, фазометры лабораторные

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Количество пределов | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010301 | Магнитоэлектрическая, электромагнитная, электростатическая | 0,2-0,5 | до 4 | 2,8 | 4,5 | 6,9 | 0,93 |
| 07010302 | То же | 0,2-0,5 | до 8 | 2,4 | 5,2 | 7,2 | 1,1 |
| 07010303 | » | 0,2-0,5 | до 18 | 4,7 | 7,7 | 11,8 | 1,9 |
| 07010304 | » | 0,2-0,5 | до 33 | 4,0 | 9,4 | 13,9 | 1,9 |

070104 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, фазометры лабораторные

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Количество пределов | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010401 | Электродинамическая и ферродинамическая | 0,5 | до 8 | 2,4 | 4,3 | 6,5 | 1,3 |
| 07010402 | То же | 0,5 | до 12 | 2,3 | 5,2 | 7,3 | 1,9 |
| 07010403 | » | 0,2 | до 8 | 2,6 | 6,0 | 8,9 | 1,3 |
| 07010404 | » | 0,2 | до 12 | 3,2 | 7,3 | 9,8 | 1,9 |
| 07010405 | » | 0,1 | до 4 | 4,0 | 10,1 | 13,9 | 1,3 |
| 07010406 | » | 0,1 | до 8 | 5,7 | 12,8 | 17,1 | 1,3 |

070105 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, частотомеры самопишущие

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010501 | Н344, Н376, Н377, Н353, Н383, Н395, Н397, Н322, Н340, Н341, Н34, Н394, Н32, Н352, Н375, Н391, Н392, Н393 | 2,7 | 6,5 | 9,2 | 0,61 |
| 07010502 | Н399, Н338-1, 1Б, 1П | 5,7 | 12,7 | 18,4 | 0,61 |

070106 Осциллографы самопишущие

Средний разряд работ - 5,0

| 07010601 | Н-04, Н-010, Н-740, Н-32 | 18,4 | 41,2 | 59,4 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07010602 | Н-008, Н-105, Н-115, Н-117 | 8,0 | 16,7 | 23,3 | — |

070107 Делители, шунты, магазины сопротивлений, емкости, индуктивности

Средний разряд работ - 4,5

| 07010701 | Р356, P5/1, P513, Р544 | 6,0 | 14,6 | 20,9 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07010702 | Р357, Р2 | 8,3 | 14,1 | 21,7 | 5,0 |
| 07010703 | Р4830, Р4831, МСР-63, МСР-60М, МСР-49 | 4,0 | 8,9 | 12,3 | 2,2 |
| 07010704 | Р372, Р4002, Р4041, Р4057, Р567, Р5017, Р5057, Р5025, Р583 | 10,1 | 16,6 | 25,9 | 6,5 |
| 07010705 | Р401, Р402, Р403, Р155 | 3,5 | 7,4 | 10,5 | 2,2 |
| 07010706 | Р33, Р314, Р517М | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 1,1 |

070108 Гальванометры лабораторные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010801 | M17, M117, M136, М125, М21, М25, M195, M196, M197 | 1,2 | 3,7 | 5,8 | 1,2 |
| 07010802 | M35, M135 | 2,5 | 5,5 | 7,4 | 1,2 |
| 07010803 | Д-1. М-122, M273 | 0,31 | 0,50 | 0,82 | 0,46 |
| 07010804 | M2032 | 0,60 | 1,2 | 1,6 | 0,46 |

070109 Приборы комбинированные переносные

| № позиции | Тип прибора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010901 | Ц55, Ц57, Ц430, Ц20, ТЛ-4, ТТ-3, ТТ-1, ТЛ-4М, Ц4323 | 4,0 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | 1,4 |
| 07010902 | Ц435, Ц4325, Ц56/1, Ц56, Ц4312, Ц4313, Ц4314, Ц4326, Ц4360, АВО-5М, Ц434, Ц4315, Ц4324 | 4,0 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 1,4 |
| 07010903 | Ц4380, Ц4342, Ф4313, Ф2131, Ц4317, Ц4352, Ц4353, Ц4382, Ц4354, Ц4341, Ф431 | 4,0 | 5,2 | 8,4 | 13,0 | 1,4 |
| 07010904 | Ф563, Ф584, Ф4318, Ф4320 | 4,0 | 6,2 | 14,1 | 20,3 | 2,0 |
| 07010905 | Ц4311, Ц433, Ц4340, Ц4393 | 4,0 | 7,4 | 12,2 | 18,9 | 2,0 |
| 07010906 | Д90, Ц91, Ц4501, КЭ-44, Ц30, Ц90 | 4,0 | 2,7 | 4,5 | 7,0 | 0,80 |
| 07010907 | ВАФ-85 | 4,0 | 4,0 | 7,8 | 11,8 | 2,4 |
| 07010908 | Клещи цифровые | 5,5 | 16,9 | 27,5 | 42,6 | 7,3 |

070110 Мосты измерительные

| 07011001 | Р353, Р333, Р316, МВУ-49, МО-47 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07011002 | Р329, Р39, МО-61, МОД-61 | 4,0 | 4,5 | 8,7 | 16,8 | 4,8 |
| 07011003 | Р334, МО-62 | 4,0 | 8,7 | 14,1 | 22,2 | 3,3 |
| 07011004 | Р595, Р525, Р5026, МД-16 | 4,0 | 19,5 | 31,6 | 49,5 | 5,4 |
| 07011005 | Р4053, Р4060, Р577, Р571М | 4,0 | 5,8 | 11,8 | 20,5 | 5,4 |
| 07011006 | ММВ | 4,0 | 0,98 | 1,6 | 2,5 | 1,1 |
| 07011007 | Р3009 | 4,0 | 6,6 | 21,1 | 34,6 | 5,4 |
| 07011008 | Р5023 | 4,0 | 7,4 | 12,2 | 18,9 | 5,4 |

070111 Потенциометры

| № позиции | Тип прибора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07011101 | ПП-63 | 4,0 | 6,4 | 11,4 | 17,8 | 3,5 |
| 07011102 | Р306, Р307, Р2/1, Р368, Р4833, Р37, УПИП-60М, Р345, Р348 | 4,0 | 17,6 | 28,9 | 44,9 | 7,0 |
| 07011103 | Р308, Р309 | 4,0 | 26,0 | 52,5 | 76,8 | 10,0 |
| 07011104 | Р355, Р363, Р3003 | 4,0 | 27,0 | 54,6 | 79,5 | 10,0 |

070112 Преобразователи измерительные

| 07011201 | Е824, Е825, Е826, Е827, Е832 | 4,0 | 8,0 | 15,4 | 23,3 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07011202 | Е828, Е829, Е848, Е849, Е748, Е830, ИПТАМ | 4,0 | 12,7 | 21,6 | 35,4 | 3,7 |
| 07011203 | Е831 | 4,0 | 9,2 | 18,4 | 29,2 | 4,9 |
| 07011204 | Е851/1, Е851/3 | 4,0 | 6,2 | 13,3 | 19,5 | 3,7 |
| 07011205 | Е851/2, Е851/4 | 4,0 | 9,2 | 17,8 | 31,4 | 4,9 |
| 07011206 | Е858, Е859, Е860 | 4,0 | 6,5 | 13,3 | 19,7 | 3,7 |
| 07011207 | Е854, Е855, Е856, Е857 | 4,0 | 3,6 | 11,1 | 17,0 | 1,8 |
| 07011208 | Е842 | 4,0 | 3,4 | 6,5 | 10,8 | 1,2 |

070113 Омметры, микрометры, мегаомметры, измерители сопротивления

| 07011301 | М371, М372, М57Д | 4,5 | 0,49 | 0,86 | 1,4 | 0,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07011302 | М4125, M4125/1, M218 | 4,5 | 1,1 | 2,4 | 3,2 | 0,33 |
| 07011303 | М246 | 4,5 | 3,2 | 6,5 | 10,1 | 0,33 |
| 07011304 | Ф415 | 4,5 | 5,4 | 11,8 | 18,1 | 0,95 |
| 07011305 | М1101М, М4100/1-5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 10,8 | 0,33 |
| 07011306 | М416, М416/1, М417 | 4,5 | 3,9 | 6,3 | 9,7 | 0,33 |
| 07011307 | МС-05, МС-08, Ф-2 | 4,5 | 2,4 | 5,4 | 7,4 | 1,6 |
| 07011308 | Ф4100, Ф4101, Ф4102, Ф4108/1-2, ИСК-34, ЭСО 202 | 4,5 | 9,1 | 14,9 | 22,9 | 1,6 |
| 07011309 | M1102/1, M1103, М503М, М127 | 4,5 | 0,58 | 1,3 | 2,0 | 0,33 |
| 07011310 | КМС-68, КМС-77 | 4,5 | 2,4 | 4,3 | 7,3 | 0,33 |

070114 Установки измерительные и устройства комплектные

| 07011401 | К505, К506, К507, К51, К50, У5052, К540 | 4,5 | 17,6 | 28,5 | 44,3 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07011402 | B1-2, B1-4, B1-5 | 4,5 | 15,9 | 28,2 | 33,5 | 9,3 |
| 07011403 | У302, У309, У355, У5053, УВПТ-2М, В1-12, В1-13, П320, П321 | 4,5 | 86,1 | 154,6 | 233,5 | 13,1 |

| № позиции | Тип прибора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07011404 | У358, В1-9, ЯВ1-22, УПК-1 | 4,5 | 154,6 | 233,5 | 350,9 | 13,1 |
| 07011405 | В1-26, УППУ-1М, МК6801, ЦУ6800 | 4,5 | 302,7 | 705,7 | 1 157,6 | 43,1 |
| 07011406 | B1-6, B1-8 | 4,5 | 38,0 | 79,3 | 136,8 | 13,1 |
| 07011407 | П320, П321, У300, ИСН-1 | 4,5 | 25,7 | 48,9 | 71,0 | 13,1 |
| 07011408 | УИ34М | 4,5 | 29,2 | 68,5 | 97,7 | 13,1 |
| 07011409 | Блоки К513, К514 к установке У5053 | 4,5 | 29,8 | 70,0 | 99,7 | 13,4 |
| 07011410 | Блок К515 к установке К5053 | 4,0 | 9,9 | 23,3 | 33,2 | — |

070115 Приборы и устройства различного назначения

| 07011501 | Приборы "Зонд", "Поиск" | 4,5 | 1,1 | 2,4 | 4,3 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07011502 | Э500 | 4,5 | 0,86 | 2,0 | 3,2 | 0,92 |
| 07011503 | Ц50 | 4,5 | 2,9 | 4,0 | 9,8 | 6,5 |
| 07011504 | ЭМС-54 | 4,5 | 3,7 | 7,4 | 11,0 | 2,5 |
| 07011505 | РКВ-7, ПКВ-13 | 4,5 | 2,6 | 4,3 | 9,2 | 2,3 |
| 07011506 | ПВ-53Л, ПВ-53Ш | 4,5 | 0,86 | 1,4 | 2,3 | 0,65 |
| 07011507 | ВЧФ-5-3, ЕЛ-1, УПУ-1М | 4,5 | 36,5 | 61,0 | 85,6 | 4,4 |
| 07011508 | САЗ-И670, САЗУ-И670, САЗ-И674, САЗ-И677, СРЧ-И673 | 4,5 | 0,71 | 1,7 | 2,4 | — |
| 07011509 | САЧ-И675, САЧУ-И675, СРЧ-И676, САЧ-И682, СРЧУ-И689 | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 3,7 | — |
| 07011510 | И515М, И54, И54М, УТТ-6М, УТТ-5М | 4,5 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 1,1 |
| 07011511 | Блоки питания лабораторные Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-50, СПА-2 | 5,5 | 26,8 | 42,6 | 63,1 | 11,4 |
| 07011512 | Счетчики электронные трехфазные ЦЭ6801, Ф68700 кл. 1,0 и ниже | 5,0 | 18,6 | 29,9 | 46,2 | — |
| 07011513 | Счетчики электронные трехфазные образцовые Ф443, ЦЭ6800, У441 кл. 0,5 и выше | 5,0 | 43,0 | 69,7 | 107,7 | — |
| 07011514 | Счетчики электрической энергии трехфазные "АЛЬФА", "ЕвроАЛЬФА" производства АББ ВЭИ Метроника | 6,0 | 31,1 | 50,5 | 78,1 | — |
| 07011515 | Характериограф типа X1-53 прибор для снятия амплитудно-частотных характеристик | 6,0 | 33,7 | 79,5 | 112,7 | 35,6 |
| 07011516 | Трансформаторы тока 0,4 кВ | 4,5 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 1,1 |
| 07011517 | Трансформаторы тока 6, 10 кВ | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 5,3 | 2,2 |

0702 Радиоизмерительные приборы

070201 Приборы для измерения напряжения

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020101 | В3-2А, В3-13, В3-14, В3-38, В3-43, В3-40, В3-39, В3-48, В3-48А, В4-12, В3-38А, В3-33, В3-36, В3-55, В3-56 | 4,4 | 7,1 | 11,1 | 3,6 |
| 07020102 | В7-38, В7-8, ВТ-10А, В7-20, В7-22, ВР-35, В7-37, В7-40, В7-41, В7-47, В3-52, В3-57, В7-27 | 7,4 | 16,1 | 24,2 | 7,4 |
| 07020103 | ВГ-16, ВК2-20, Ф4830, В4-13, В7-27А, В7-21, Ш1413, Ш4320, Ф480, В7-18, В7-23, В4-11 | 16,4 | 26,6 | 41,2 | 7,1 |
| 07020104 | В7-28, Ш300, Щ301, Щ4313, Щ1516, Р386, Р385, Щ68002, Ф4800, В3-49, В3-24, В7-23, В6-1, В6-2, ВР-11, ВР-31, ВР-34, В6-9, ММЦ-01, ЦК4800, Щ304, Щ4300 | 21,6 | 34,2 | 50,8 | 9,2 |
| 07020105 | ВУ-15, В7-15, В7-26, ВК7-9 | 5,1 | 8,3 | 12,9 | 4,2 |

070202 Генераторы измерительные

Средний разряд работ - 5,5

| 07020201 | Г4-42, Г3-7А, Г3-16, Г3-18, Г3-33, Г3-34, Г3-35, Г3-56/1, Г3-102, Г3-104, Г3-109, Г3-111, Г3-112, Г3-120, Г3-53 | 9,2 | 17,0 | 22,9 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07020202 | Г3-36А | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
| 07020203 | Г4-102, Г4-106, Г4-107, Г4-65, Г4-44, Г4-18, Г4-6, Г4-54, ГТ-4, ГТЧ-1, ГСЭ | 14,2 | 22,9 | 35,5 | 6,3 |
| 07020204 | Г5-40, Г5-46, Г5-48, Г5-53, Г5-6А, И1-9, И1-11, И-14, Г3-101, Г5-54, Г5-60 | 18,3 | 29,9 | 46,2 | 9,2 |
| 07020205 | Г4-109, Г4-116, Г4-117, Г4-118, Г4-143 | 18,1 | 29,4 | 45,6 | 9,2 |
| 07020206 | Г3-110, Г5-56, Г5-60, Г6-8, Г6-26, Г6-27, Г4-120, Г4-151, Г4-153, Г4-154, Г4-158, Ф562 | 22,7 | 36,6 | 56,7 | 9,2 |

070203 Электронные осциллографы, измерители нелинейных искажений

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020301 | С1-19, С1-19Б, С2-11, С1-15, C1-18, C1-16, C1-31, C1-34, C1-35, С1-48Б, C1-73, C1-14, С1-17 | 12,7 | 20,7 | 32,0 | 8,7 |
| 07020302 | С1-64, С1-65А, С1-69, С1-94, С1-90, С1-72, C1-57, C1-67, C2-5, C1-68, C1-76, C9-1, С3-1, С6-8, С6-5, C1-49, C1-71, C9-52, С6-7, С6-1А | 13,0 | 20,5 | 32,8 | 9,9 |
| 07020303 | C1-40, C1-74, C8-13, C1-55, C1-77, C1-79, С1-112, С1-125, С1-127, С1-137 | 25,0 | 40,3 | 62,4 | 9,9 |
| 07020304 | C1-75, C7-8, С7-10, СВ-11, C1-70, С1-73, С1-82, С1-83, С1-86, С1-93, С1-94, С1-96, C1-98, С1-99, С1-101, С1-102, С1-103, C1-107, C1-117 | 27,3 | 44,3 | 68,8 | 15,3 |

070204 Приборы для измерения частоты и времени

Средний разряд работ - 5,0

| 07020401 | Ч1-5, Ч4-9, ТЭСА, Ф205, Ф5043, Ф209, Ф211, Ф291, Ф738 | 12,0 | 19,3 | 29,9 | 9,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07020402 | Ч1-40, Ч3-32, Ч3-33, Ч3-34 | 16,5 | 26,9 | 41,5 | 9,9 |
| 07020403 | Ч3-38, Ч1-42, Ч3-30, Ч3-34А, Ч3-35, Ч3-54, Ч3-57, Ф5034, Ф5035, Ф5041, Ф5050, Ч3-36, Ч3-63, Ч3-64, Ф5264 | 27,8 | 45,2 | 70,0 | 12,0 |
| 07020404 | Ч3-12, Ф5093 | 9,9 | 23,6 | 33,7 | 12,0 |
| 07020405 | Ч6-31 | 51,4 | 98,5 | 152,0 | 15,3 |
| 07020406 | Д506 | 2,7 | 4,4 | 6,8 | 3,8 |
| 07020407 | Э371, Э372, Э361, Э362, Э363 | 0,80 | 1,9 | 2,7 | 1,1 |
| 07020408 | Д126, Д760, Д761, Д762, Д350, Д390 | 1,3 | 2,7 | 4,0 | 1,1 |
| 07020409 | Ф246, Ф214, Ф215, Ф216, Ф219, Ф299 | 14,1 | 22,9 | 35,6 | 5,2 |

070205 Приборы различного назначения

Средний разряд работ - 5,0

| 07020501 | Л2-2, Л2-1, Л1-3, Л3-3, Л2-23, Л2-13, Е6-10, Е6-15, E6-16, Л2-22, Л2-22/1, Х1-7Б | 3,8 | 11,3 | 15,1 | 6,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07020502 | Л2-41, Л2-42, Л2-54, Л2-22 | 9,4 | 19,3 | 28,7 | 6,9 |
| 07020503 | Л2-60, Л2-70, X1-38, X1-39, X1-48, Е7-10, Х1-42, Л2-47, Х1-4 | 15,1 | 35,6 | 50,4 | 8,5 |
| 07020504 | Е7-8, Е7-11, ЕТ-90, ЕТ-100, ПКП-4, ПКП-5, SMP-5M | 21,7 | 15,9 | 67,6 | 12,3 |
| 07020505 | Р5-5, Р5-9 | 11,8 | 19,3 | 29,9 | 6,1 |
| 07020506 | Р5-10, Р5-11, Р5-7, Р5-1А, Щ4120 | 9,7 | 24,0 | 33,7 | 6,1 |
| 07020507 | ЭМС-54 | 4,0 | 8,4 | 12,0 | 2,3 |
| 07020508 | ПВ-53Л, ПВ-53Щ | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,61 |
| 07020509 | С4-25, СКЗ-40, СК4-56 | 20,7 | 30,9 | 46,4 | 8,5 |
| 07020510 | ОК-3 | 6,5 | 10,6 | 16,5 | 3,1 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020511 | Люксметр | Ю116, Ю117 | 5,2 | 10,8 | 15,1 | 4,2 |

0703 Приборы неразрушающего контроля

070301 Дефектоскопы ультразвуковые

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип прибора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07030101 | ДУК-66ПН, УД-1071, "Рельс-6", УД-10П | 19,3 | 41,2 | 54,7 | 3,2 |
| 07030102 | УД-11ПУ, УД2-22, УД-10ПУ, УК-10 | 13,4 | 41,2 | 62,2 | 10,2 |
| 07030103 | УДМ-1М | 15,8 | 29,2 | 46,2 | 3,2 |
| 07030104 | УДМ-3М | 7,5 | 15,8 | 22,6 | 3,2 |
| 07030105 | УМБ, УКБ | 5,8 | 20,0 | 31,1 | 3,2 |

070302 Толщиномеры ультразвуковые

Средний разряд работ - 5,0

| 07030201 | "Кварц-6" | 6,7 | 15,1 | 26,9 | 5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07030202 | "Кварц-15", УТ-92П, УТ-93П | 13,4 | 33,7 | 56,1 | 5,1 |

070303 Калибровка каналов измерений

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Характеристика канала | Трудоемкость в чел.-ч на один канал в зависимости от метода калибровки и длины канала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поэлементный метод (без преобразователей) | Комплексный метод |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 400 | свыше 400 | до 100 | свыше 100 до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07030301 | Канал измерения напряжения, тока, частоты, активной и реактивной мощности | 5,1 | 6,2 | 6,4 | 5,5 | 6,6 | 6,9 |
| 07030302 | Канал измерения давления, расхода (входящий ток = 0(5 мА, 4(20 мА) | 5,9 | 6,7 | 7,4 | — | — | — |
| 07030303 | Канал измерения температуры (термометры сопротивления, термопреобразователи) | 6,3 | 6,9 | 7,7 | — | — | — |

Примечания:

1. При ремонте морально устаревших и физически изношенных приборов, нормативный срок службы которых истек и которым произведено более двух ремонтов III группы сложности, к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

при третьем ремонте - К = 1,1;

при четвертом ремонте - К = 1,2,

при пятом и последующих ремонтах - К = 1,3.

2. При ремонте прибора, требующего переградуировки и вычерчивания новой шкалы, к трудоемкости III группы сложности применяется коэффициент К = 1,2.

3. Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

08 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

В зависимости от технического состояния машин и приборов трудоемкость настоящего раздела установлена по трем группам сложности ремонта.

I группа сложности.

— устранение неисправностей заменой отдельных быстроизнашивающихся деталей, выполнение регулировочных работ.

II группа сложности:

- восстановление эксплуатационных характеристик машин и приборов ремонтом или заменой изношенных или поврежденных составных частей, проверка технического состояния остальных составных частей, устранение обнаруженных неисправностей, выполнение регулировочных работ.

III группа сложности:

- разборка, очистка, дефектация машин или приборов. Проверка, замена или ремонт составных частей, сборка машин или приборов и их комплексная проверка, регулировка и испытания.

| № позиции | Наименование | Тип машины (прибора) | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08010101 | Комплекс гидравлический для статико-динамических испытаний материалов | МУП | 4,5 | 80,3 | 170,0 | 328,4 |
| 08010102 | Комплекс электронный для испытания материалов на ударную вязкость с программным управлением | Всех типов | 4,5 | 58,4 | 126,9 | 299,5 |
| 08010103 | Копер маятниковый автоматический для испытания на ударную вязкость | Всех типов | 4,0 | 22,7 | 49,5 | 107,9 |
| 08010104 | Копер маятниковый ударный | МК-6, МК-30 | 4,0 | 6,8 | 15,1 | 19,2 |
| 08010105 | Машина для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть | АИМА-5-2 | 4,0 | 99,2 | 208,5 | 385,3 |
| 08010106 | Машина для испытания металла на усталость | Всех типов | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 17,0 |
| 08010107 | Машина для испытания металла на выдавливание | МТЛ | 4,0 | 19,2 | 47,9 | 109,5 |
| 08010108 | Машина для испытания образцов из металла на кручение | Всех типов | 4,0 | 10,1 | 31,4 | 50,0 |
| 08010109 | Машина испытательная универсальная с пульсатором | ГРМ-1 | 4,0 | 14,9 | 29,7 | 57,1 |
| 08010110 | Машина испытательная рычажно-гидравлическая | УММ-5 | 4,0 | 8,4 | 18,9 | 26,2 |
| 08010111 | То же | УММ-20 | 4,0 | 9,6 | 29,7 | 43,0 |
| 08010112 | » | ГСМ-20, УММ-50 | 4,0 | 11,1 | 38,9 | 56,8 |
| 08010113 | Машина испытательная | ИМ-4Р | 4,0 | 3,7 | 8,7 | 12,0 |
| 08010114 | Машина испытательная специальная для статико-динамических испытаний материалов | УМЭ-10ТМ | 4,0 | 139,5 | 230,6 | 421,0 |
| 08010115 | Машина разрывная | Р-0,5-1 | 4,0 | 35,4 | 88,1 | 188,2 |
| 08010116 | То же | Р-0,5 | 4,0 | 51,1 | 135,5 | 318,0 |
| 08010117 | » | Р-5 | 4,0 | 63,3 | 177,4 | 395,0 |
| 08010118 | » | Р-20 | 4,0 | 45,2 | 118,4 | 194,4 |
| 08010119 | Машина разрывная | Р-50 | 4,0 | 55,7 | 154,9 | 228,5 |
| 08010120 | То же | Р-100 | 4,0 | 68,1 | 142,2 | 249,3 |
| 08010121 | Машина универсальная рычажно-маятниковая до 49 кН | Всех типов | 4,0 | 14,1 | 32,7 | 91,4 |
| 08010122 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов от 4,9 до 49 кН | То же | 4,0 | 9,2 | 20,5 | 27,6 |
| 08010123 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов от 98 до 126 кН | » | 4,0 | 21,4 | 45,7 | 79,5 |
| 08010124 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов | П-10, П-20 | 4,0 | 28,4 | 99,2 | 146,5 |
| 08010125 | То же | П-125 | 4,0 | 33,8 | 111,7 | 164,4 |
| 08010126 | » | П-250 | 4,0 | 72,5 | 167,1 | 291,2 |
| 08010127 | Прибор для испытания металла на выдавливание | МТЛ-10Т | 4,0 | 4,0 | 10,5 | 16,8 |
| 08010128 | Прибор для определения твердости металлов алмазным конусом | ТК | 4,0 | 7,4 | 8,0 | 11,8 |
| 08010129 | То же | ТКС, ТК-2М | 4,0 | 7,7 | 11,8 | 19,5 |
| 08010130 | Прибор для определения твердости металлов алмазной пирамидой | ТП | 4,0 | 6,2 | 12,3 | 19,7 |
| 08010131 | То же | ТМ-24, ТПСМ | 4,0 | 16,8 | 22,2 | 36,5 |
| 08010132 | Прибор для определения твердости металлов методом стального шарика | ТШ | 4,0 | 3,4 | 9,6 | 13,3 |
| 08010133 | То же | ТШ-2, ТШ-2М | 4,0 | 9,2 | 16,0 | 26,8 |
| 08010134 | Приборы для определения твердости металлов методом упругой отдачи | Всех типов | 4,0 | 3,1 | 4,6 | 5,5 |
| 08010135 | Система контрольных сил (блок питания, датчик растяжения, задатчик установок) | ВПР-1М, ДР-2, КC31 | 4,0 | 6,5 | 13,0 | 19,5 |

Примечания:

1. При выполнении работ только по наладке и юстировке машин и приборов расчеты необходимо производить по трудоемкости позиций 0801010101-0801013503 с коэффициентом К = 0,4.

2. При ремонте морально устаревших, физически изношенных машин и приборов, нормативный срок службы которых истек и которым произведено более двух ремонтов третьей группы сложности, к трудоемкости настоящего раздела применяются следующие коэффициенты:

за третий ремонт - К = 1,1;

за четвертый ремонт - К = 1,2;

за пятый и последующие ремонты - К = 1,4.

09 КАБЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ПРОВОДКА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ, ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ, ЩИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ И ПРОЧЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0901 Кабельные связи, проводка вторичной коммутации

090101 Замена контрольного и телефонного кабеля

Освобождение кабеля от крепежа. Снятие кабеля и сматывание его на барабан (в бухту). Прокладка и закрепление нового кабеля. Маркировка кабеля.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Масса 1 м кабеля, кг | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п.м. по видам прокладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | по металлическим конструкциям и в лотках | в трубах, блоках и в коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |
|  |  | со сплошным креплением | с креплением на поворотах и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09010101 | До 0,5 | 22,5 | 14,8 | 13,7 | 24,8 | 28,5 | 19,2 | 8,5 | 24,5 |
| 09010102 | Свыше 0,5 до 1,0 | 29,3 | 19,3 | 20,6 | 32,2 | 37,0 | 25,0 | 12,2 | 27,8 |
| 09010103 | Свыше 1,0 до 1,5 | 32,6 | 22,4 | 25,0 | 35,8 | 41,2 | 29,1 | 13,0 | 30,0 |
| 09010104 | Свыше 1,5 до 2,0 | 36,0 | 25,6 | 30,5 | 39,6 | 45,5 | 33,3 | 13,8 | 32,2 |
| 09010105 | Свыше 2,0 до 2,5 | 39,5 | 28,4 | 34,6 | 43,4 | 49,9 | 36,9 | 14,6 | 35,5 |
| 09010106 | Свыше 2,5 до 3,0 | 43,0 | 31,2 | 38,7 | 47,3 | 54,4 | 40,6 | 15,5 | 38,8 |
| 09010107 | Свыше 3,0 до 3,5 | 46,1 | 33,0 | 40,3 | 50,7 | 58,3 | 42,9 | 16,5 | 40,9 |
| 09010108 | Свыше 3,5 до 4,0 | 49,2 | 34,8 | 41,8 | 54,1 | 62,2 | 45,2 | 17,4 | 42,7 |
| 09010109 | Свыше 4,0 до 4,5 | 52,3 | 36,6 | 43,8 | 57,5 | 66,1 | 47,6 | 18,3 | 44,7 |
| 09010110 | Свыше 4,5 до 5,0 | 55,4 | 38,5 | 44,9 | 60,9 | 70,0 | 50,1 | 19,3 | 46,7 |
| 09010111 | Свыше 5,0 до 5,5 | 58,6 | 40,3 | 46,5 | 64,5 | 74,2 | 52,4 | 20,3 | 48,7 |
| 09010112 | Свыше 5,5 до 6,0 | 61,8 | 42,2 | 48,0 | 68,0 | 78,2 | 54,9 | 21,3 | 50,7 |
| 09010113 | Свыше 6,0 до 6,5 | 65,2 | 43,7 | 50,2 | 71,7 | 82,5 | 56,8 | 21,9 | 52,8 |
| 09010114 | Свыше 6,5 до 7,0 | 68,5 | 45,3 | 52,4 | 75,4 | 86,7 | 58,8 | 22,5 | 55,0 |
| 09010115 | Свыше 7,0 до 7,5 | 71,8 | 46,8 | 54,6 | 79,0 | 90,9 | 60,8 | 23,2 | 57,2 |
| 09010116 | Свыше 7,5 до 8,0 | 75,2 | 48,4 | 56,8 | 82,7 | 95,1 | 62,9 | 23,8 | 59,3 |
| 09010117 | Свыше 8,0 до 8,5 | 78,6 | 50,0 | 59,0 | 86,5 | 99,5 | 65,0 | 24,4 | 61,5 |
| 09010118 | Свыше 8,5 до 9,0 | 82,0 | 51,6 | 61,3 | 90,2 | 103,7 | 67,1 | 25,0 | 63,7 |
| 09010119 | Свыше 9,0 до 13,0 | 107,0 | 65,6 | 76,2 | 117,7 | 135,4 | 85,3 | 28,0 | 80,8 |
| 09010120 | Свыше 13,0 до 18,0 | 143,8 | 83,5 | 90,7 | 158,2 | 181,9 | 108,6 | 33,6 | 101,2 |
| 09010121 | Свыше 18,0 до 23,0 | 175,0 | 95,8 | 105,5 | 192,5 | 221,4 | 124,5 | 34,0 | 123,0 |
| 09010122 | Свыше 23,0 до 30,0 | 218,0 | 130,5 | 122,2 | 239,8 | 275,8 | 169,7 | 39,7 | 151,2 |

090102 Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией

Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил кабеля.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Количество жил, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на одно подключение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010201 | 4 | 1,2 |
| 09010202 | 7 | 1,6 |
| 09010203 | 10 | 2,7 |
| 09010204 | 14 | 3,0 |
| 09010205 | 19 | 3,6 |
| 09010206 | 27 | 4,6 |
| 09010207 | 37 | 5,0 |
| 09010208 | 52 | 5,7 |
| 09010209 | 61 | 6,3 |

090103 Замена компенсационного провода и провода вторичной коммутации

Демонтаж крепежа. Снятие провода и сматывание его в бухту. Прокладка и крепление нового провода. Маркировка

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п.м. провода по видам прокладки |
| --- | --- |
|  | Компенсационный провод | Коммутационный провод |
|  | прокладка в бусах | прокладка в трубах |  |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 09010301 | 20,0 | 8,1 | 22,1 |

090104 Подключение провода

Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции, присоединение.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подключение 100 выводов провода |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 09010401 | 5,6 |

090105 Замена жгута проводов с его изготовлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Жгут при количестве проводов | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010501 | До 5 | 1,1 |
| 09010502 | Свыше 5 до 10 | 1,6 |
| 09010503 | Свыше 10 до 20 | 2,8 |
| 09010504 | Свыше 20 до 30 | 3,9 |
| 09010505 | Свыше 30 до 50 | 5,7 |
| 09010506 | Свыше 50 до 70 | 7,9 |
| 09010507 | Свыше 70 до 100 | 9,2 |

090106 Подключение телефонного кабеля связи с медными жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией

Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение пар кабеля.

| № позиции | Количество пар | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на одно подключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09010601 | 10 | 3,5 | 2,5 |
| 09010602 | 20 | 3,5 | 3,7 |
| 09010603 | 30 | 3,5 | 5,5 |
| 09010604 | 50 | 3,5 | 7,7 |
| 09010605 | 100 | 3,5 | 13,1 |
| 09010606 | 150 | 4,0 | 17,0 |
| 09010607 | 200 | 4,0 | 21,1 |
| 09010608 | 300 | 4,0 | 30,3 |
| 09010609 | 400 | 5,0 | 34,3 |
| 09010610 | 500 | 5,0 | 42,4 |

090107 Установка соединительной муфты на контрольном кабеле

Разделка, соединение, изолировка и маркировка жил кабеля. Установка муфты. Проверка жил кабеля.

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Марка муфты | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при количестве жил, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 52 | 61 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010701 | Эпоксидная из готовых скорлуп | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 9,4 | 9,9 | 11,5 | 13,1 |

090108 Снятие соединительной муфты контрольного кабеля

Перерезка кабеля с двух сторон муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Заделка концов кабеля.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Марка муфты | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при количестве жил, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 52 | 61 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010801 | Всех марок | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

090109 Установка соединительной муфты на телефонный кабель связи

Разделка, соединение и маркировка пар кабеля. Восстановление поясной изоляции и экрана. Установка муфты. Проверка пар кабеля на обрыв, землю до и после установки муфты. Контрольная проверка кабеля.

| № позиции | Марка муфты | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при количестве пар, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 09010901 | Сухая | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 12,0 | 21,0 | 24,0 | 33,4 | 46,6 | 67,9 | 71,8 |

090110 Снятие соединительной муфты телефонного кабеля связи

Перерезка кабеля с двух сторон муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Запайка концов кабеля после отрезки.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при количестве пар, шт. |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 09011001 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Примечания:

1. При прокладке нового кабеля к трудоемкости таблицы 090101 применяется коэффициент К = 0,6, а при снятии кабеля без прокладки нового - К = 0,4.

2. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к трудоемкости таблиц 090101, 090102,090106-090110 применяются следующие коэффициенты:

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| Свыше 5 до 8 | 1,05 |
| Свыше 8 до 1 5 | 1,1 |
| Свыше 15 до 30 | 1,25 |
| Свыше 30 до 60 | 1,4 |

3. При подключении контрольного или телефонного кабеля с алюминиевыми жилами (парами) к трудоемкости таблиц 090102, 090106 применяется коэффициент К = 1,3.

4. При подключении бронированных кабелей, а также при установке и снятии соединительных муфт на бронированных кабелях к трудоемкости таблиц 090102, 090106-090110 применяется коэффициент К = 1,15.

5. При прокладке нового провода к трудоемкости позиций 0901030101-0901030103 применяется коэффициент К = 0,7, а при снятии провода без прокладки - К = 0,3.

6. Трудоемкость таблицы 090101 установлена на замену кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене контрольного или телефонного кабеля вручную к трудоемкости таблицы 090101 применяется коэффициент К = 1,15.

7. При проверке сопротивления изоляции кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к трудоемкости таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К = 0,35.

8. При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к трудоемкости таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К = 0,45.

9. При разделке кабеля к трудоемкости таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К = 0,3.

10. При замене участка компенсационного провода в бусах с его изготовлением к трудоемкости позиции 0901030101 применяется коэффициент К = 2,7.

0902 Импульсные и защитные трубы

090201 Замена импульсных и защитных труб

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Давление, МПа (кгс/см2) | Трудоемкость в чел.-ч на 10 п.м при диаметре труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 до 50 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09020101 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 5,7 | 6,6 | 8,1 |
| 09020102 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | От 1,6 до 16 (160) | 6,4 | 8,1 | 8,8 |
| 09020103 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 7,4 | 8,5 | 9,6 |
| 09020104 | Стальная труба со сварными соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 6,6 | 7,4 | 10,0 |
| 09020105 | То же | От 1,6 до 16 (160) | 10,0 | 10,7 | 11,5 |
| 09020106 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 10,0 | 10,7 | 11,6 |
| 09020107 | Медная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 4,4 | 5,9 | — |
| 09020108 | Медная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 5,2 | 6,6 | — |

Примечания:

1. При замене труб из нержавеющей стали к трудоемкости позиций 0902010101-0902010603 применяется коэффициент К = 1,1.

2. При прокладке новых импульсных или защитных труб без демонтажа к трудоемкости позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К = 0,6.

3. В позициях 0902010101-0902010203, 0902010401-0902010503, 0902010701-0902010703 учтена трудоемкость на сварку двух стыков на 10 п.м труб. При сварке более двух стыков трудоемкость увеличивается в размере 5% за каждый последующий стык.

4. При снятии импульсных или защитных труб без прокладки новых к трудоемкости позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К = 0,4.

0903 Щиты и пульты управления

090301 Изготовление и установка щитов и пультов управления

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование | Размеры, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изготовление | Установка |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 09030101 | Щит шкафной | 600x400x500 | 18,3 | 2,9 |
| 09030102 | То же | 1000x600x500 | 22,9 | 3,6 |
| 09030103 | » | 1400x800x600 | 30,9 | 3,9 |
| 09030104 | » | 2200x800x600 | 55,6 | 4,9 |
| 09030105 | Щит шкафной | 2200x1000x600 | 57,8 | 4,9 |
| 09030106 | То же | 2200x1000x800 | 60,7 | 5,2 |
| 09030107 | » | 2200x1200x600 | 64,1 | 5,6 |
| 09030108 | » | 2200x1200x800 | 67,6 | 5,9 |
| 09030109 | Щит панельный с каркасом | 2200x600x600 | 17,8 | 3,9 |
| 09030110 | То же | 2200x800x600 | 19,2 | 4,2 |
| 09030111 | » | 2200x1000x600 | 20,6 | 4,9 |
| 09030112 | Щит панельный плоский | 2200x600 | 11,7 | 3,3 |
| 09030113 | То же | 2200x800 | 13,2 | 3,6 |
| 09030114 | » | 2200x1000 | 14,0 | 3,9 |
| 09030115 | Пульт | 900x600x800 | 56,4 | 3,3 |
| 09030116 | То же | 900x800x800 | 57,8 | 3,3 |
| 09030117 | » | 900x1000x800 | 60,7 | 3,6 |
| 09030118 | » | 900x1200x800 | 62,7 | 3,6 |
| 09030119 | Пульт приставной | 900x600x600 | 44,4 | 2,9 |
| 09030120 | То же | 900x800x600 | 45,8 | 2,9 |
| 09030121 | » | 900x1000x600 | 47,8 | 2,9 |
| 09030122 | » | 900x1200x600 | 49,5 | 3,3 |
| 09030123 | Пульт с наклонной приборной приставкой | 1200x600x650x1050 | 96,5 | 3,6 |
| 09030124 | То же | 1200x800x650x1050 | 99,9 | 3,9 |
| 09030125 | » | 1200x1000x650x1050 | 103,9 | 4,1 |
| 09030126 | » | 1200x1200x650x1050 | 106,5 | 4,3 |

090302 Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Диаметр отверстия, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030201 | До 10 | 0,70 |
| 09030202 | Свыше 10 до 20 | 1,0 |
| 09030203 | Свыше 20 до 50 | 1,6 |
| 09030204 | Свыше 50 до 100 | 2,3 |
| 09030205 | Свыше 100 до 200 | 3,4 |
| 09030206 | Свыше 200 до 300 | 4,4 |

090303 Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Периметр отверстия, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030301 | До 300 | 2,9 |
| 09030302 | Свыше 300 до 500 | 4,0 |
| 09030303 | Свыше 500 | 5,2 |

Примечания:

1. При снятии (демонтаже) щитов, пультов, панелей к трудоемкости позиций 0903010101-0903012602 применяется коэффициент К = 0,4.

2, В таблицах 090302, 090303 учтена трудоемкость на вырезку отверстий на недействующих пультах и щитах (на месте их установки). При вырезке отверстий на действующих пультах и щитах применяется коэффициент К = 1,2.

При вырезке отверстий на пультах и щитах в условиях механической мастерской применяется коэффициент К = 0,6.

0904 Отдельные узлы и детали технических средств автоматизации

090401 Ремонт отдельных узлов и деталей

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040101 | Дверца прибора | 3,0 | 1,0 |
| 09040102 | Импульсная линия (продувка) | 3,3 | 1,4 |
| 09040103 | Капиллярное устройство манометрического термометра | 3,5 | 3,1 |
| 09040104 | Контактное сигнальное устройство | 4,0 | 0,92 |
| 09040105 | Редуктор лентопротяжного механизма | 4,0 | 3,1 |
| 09040106 | Трубка Бурдона | 4,0 | 0,46 |

| № позиции | Наименование | Тип | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 09040107 | Электродвигатели приборные | РД-0,9, СД-54, Д-32, Д-212П | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов редуктора. Замена подшипников, втулок. Замер сопротивления изоляции обмоток. Сборка. Опробование | 4,0 | 2,0 |
| 09040108 | То же | ДСМ-02, ДСМ-2П | То же | 4,0 | 1,4 |
| 09040109 | Усилители приборные | УМ-109, УЭ-109, УЭУ-109, УЭМ-101 | Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка, проверка работы | 5,0 | 5,7 |
| 09040110 | То же | УЭУ-209, УЭ-219, УМ-239, УМ-249, УЭМ-213, У-102 | То же | 5,0 | 4,7 |
| 09040111 | Усилители приборные полупроводниковые | У1-У3, УПД1-УПД3 | Разборка, очистка, дефектация, замена изношенных деталей, сборка, проверка работы | 5,0 | 7,1 |
| 09040112 | Трансформатор тока | ТФН-35, ТФНД-35, ТФНР-35 | Слив масла, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. Проверка герметичности. Заливка масла. Проверка сопротивления изоляции | 4,0 | 3,5 |
| 09040113 | То же | ТФНД-110 | То же | 4,0 | 8,9 |
| 09040114 | » | ТФНД-220 | » | 4,3 | 10,9 |
| 09040115 | » | ТРН-500 | » | 4,7 | 12,3 |
| 09040116 | » | ТРН-750 | » | 4,7 | 17,2 |
| 09040117 | Трансформатор напряжения | НОМ-6, НОМ-10 | » | 4,0 | 2,2 |
| 09040118 | То же | НОМ-35, 3НОМ-35 | » | 4,0 | 4,9 |
| 09040119 | » | НКФ-110 | » | 4,3 | 10,1 |
| 09040120 | » | НКФ-150, НКФ-220 | » | 4,5 | 12,8 |
| 09040121 | » | НКФ-330 | » | 4,8 | 18,6 |
| 09040122 | » | НКФ-500 | » | 4,8 | 23,7 |

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Наименование | Количество элементов в схеме | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 09040123 | Плата печатная | До 10 | Очистка, дефектация. Восстановление поврежденных схем и покрытий. Замена неисправных радиоэлементов | 0,99 |
| 09040124 | То же | Свыше 10 до 20 | То же | 1,5 |
| 09040125 | » | Свыше 20 до 40 | » | 2,2 |
| 09040126 | » | Свыше 40 до 70 | » | 3,5 |
| 09040127 | » | Свыше 70 до 100 | » | 4,5 |
| 09040128 | Плата печатная | Свыше 100 | Очистка, дефектация. Восстановление поврежденных схем и покрытий. Замена неисправных радиоэлементов | 6,4 |

Средний разряд работ – 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 09040129 | Усилитель | УП-МК, УП-МКГ | Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка. Проверка работы. | 13,4 |
| 09040130 | Трансформатор питания запально-защитного устройства | — | Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, сборка. Испытание. | 31,8 |

090402 Восстановление узлов и деталей вибропреобразователей

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Метод восстановления | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040201 | Демпферная чашка | Замена регулировочного винта | 0,15 |
| 09040202 | Пружина подвеса | Перезакалка | 0,15 |
| 09040203 | Сердечник | Замена контактной группы | 1,2 |
| 09040204 | Упор | Замена резинового вкладыша с его изготовлением | 0,02 |
| 09040205 | Магнитная система | Намагничивание | 0,15 |

090403 Переградуировка преобразователей, приборов

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040301 | Нормирующие и измерительные преобразователи | ПТ-ТС-68, Ш-79, НП-Р1М, НП-СЛ-1M, НП-П3 | 8,6 |
| 09040302 | То же | ПТ-ТП-68, Ш-78 | 6,0 |
| 09040303 | Прибор теплового контроля | Всех типов | 7,5 |

090404 Замена приборов, устройств и аппаратуры

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040401 | Аппаратура коммутационная | 2,8 |
| 09040402 | Блоки логики или автоматического регулирования | 1,1 |
| 09040403 | Механизмы исполнительные гидравлические | 5,4 |
| 09040404 | Механизмы исполнительные электрические | 6,9 |
| 09040405 | Прибор теплового контроля одноточечный | 1,5 |
| 09040406 | Прибор теплового контроля многоточечный | 3,6 |
| 09040407 | Преобразователь измерительный | 0,62 |
| 09040408 | Преобразователь первичный | 1,0 |
| 09040409 | Устройство отбора проб | 3,2 |
| 09040410 | Усилитель магнитный или электронный | 1,6 |
| 09040411 | Стабилизатор напряжения, тока или источник питания | 0,82 |
| 09040412 | Электродвигатель мощностью до 1 кВт | 1,4 |
| 09040413 | Электродвигатель мощностью свыше 1 до 10 кВт | 2,3 |
| 09040414 | Клеммы наборные щитов и пультов | 0,06 |
| 09040415 | Амперметр, вольтметр щитовой | 0,28 |
| 09040416 | Ваттметр, фазометр, частотомер щитовой | 0,40 |
| 09040417 | Коробка компенсационная | 0,52 |
| 09040418 | Механизм лентопротяжный | 0,19 |
| 09040419 | Манометр показывающий | 0,46 |
| 09040420 | Манометр термометрический | 0,60 |
| 09040421 | Электросчетчик | 0,48 |
| 09040422 | Коробка соединительная | 1,2 |

090405 Замена штекерных разъемов

Снятие, отсоединение проводов, прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции, присоединение (пайка проводов).

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество жил провода (проводов) в штекерном разъеме, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040501 | До 5 | 0,53 |
| 09040502 | Свыше 5 до 10 | 1,2 |
| 09040503 | Свыше 10 до 20 | 2,0 |
| 09040504 | Свыше 20 до 30 | 3,5 |
| 09040505 | Свыше 30 до 50 | 5,6 |
| 09040506 | Свыше 50 до 70 | 6,4 |

090406 Изготовление индукционной катушки или приборного трансформатора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Количество витков, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040601 | До 20 | 0,74 |
| 09040602 | Свыше 20 до 50 | 0,90 |
| 09040603 | Свыше 50 до 100 | 1,3 |
| 09040604 | Свыше 100 до 200 | 1,8 |
| 09040605 | Свыше 200 до 300 | 2,4 |
| 09040606 | Свыше 300 до 500 | 2,9 |
| 09040607 | Свыше 500 до 1000 | 3,5 |
| 09040608 | Свыше 1000 до 2000 | 4,6 |
| 09040609 | Свыше 2000 до 3000 | 5,1 |
| 09040610 | Свыше 3000 до 5000 | 6,5 |

090407 Изготовление односторонних печатных плат (ручным способом)

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Количество элементов в схеме | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040701 | До 10 | 2,5 |
| 09040702 | Свыше 10 до 20 | 4,2 |
| 09040703 | Свыше 20 до 40 | 6,9 |
| 09040704 | Свыше 40 до 70 | 11,1 |

090408 Изготовление отдельных устройств, узлов и деталей технических средств автоматизации

| № позиции | Наименование устройства | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040801 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной до 7 м | 3,0 | 3,2 |
| 09040802 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной до 15 м | 3,0 | 3,7 |
| 09040803 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной свыше 15 м | 3,0 | 5,5 |
| 09040804 | Резистор постоянный | 3,0 | 0,93 |
| 09040805 | Реохорд | 4,0 | 1,4 |
| 09040806 | Крышка реохорда или переключающего устройства | 3,0 | 0,49 |
| 09040807 | Кулачок (лекало) линейный квадратичный | 4,5 | 1,8 |

Примечания:

1 Для печатных плат, схемы которых выполнены с применением интегральных микросхем (микросборок), к трудоемкости позиций 0904012301-0904012801 применяется коэффициент К = 1,2.

2. Трудоемкость позиций 0904040101-0904042201 применяется также при снятии и установке приборов, устройств и аппаратуры При их установке без снятия применяется коэффициент К = 0,6, а при снятии без установки - К = 0,4.

3. При количестве жил провода (проводов) в разъеме свыше 70 к трудоемкости позиции 0904050601 применяется дополнительно трудоемкость в размере 0,021 чел.-ч за каждую последующую жилу (провод).

4. Трудоемкость позиций 0904060101-0904061001 установлена на намотку витков станочным способом провода диаметром от 0,1 до 1,6 мм. При намотке витков провода диаметром до 0,1 мм применяется коэффициент К = 1,2.

5. При изготовлении платы с количеством элементов свыше 70 к трудоемкости позиции 0904070401 применяется дополнительно трудоемкость в размере 0,053 чел.-ч за каждый последующий элемент.

6. Для печатных плат, схемы которых выполнены с применением интегральных микросхем (микросборок), к трудоемкости позиций 0904070101-0904070401 применяется коэффициент К = 1,3.

7. Для двусторонних или пистонированных печатных плат к трудоемкости позиций 0904070101-0904070401 применяется коэффициент К = 1,2.

0905 Вспомогательное оборудование

090501 Изготовление и замена коробки соединительной

Изготовление коробки, снятие старой, установка новой, подключение жил кабеля или провода к клеммам.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Количество клемм в коробке | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Замена |
|  |  | 01 | 02 |
| 09050101 | 8 | 2,4 | 1,3 |
| 09050102 | 16 | 2,7 | 1,5 |
| 09050103 | 24 | 3,3 | 1,7 |
| 09050104 | 32 | 4,1 | 1,9 |

090502 Изготовление и установка стендов датчиков

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Установка |
| 09050201 | Стенд для установки 4 манометров | 14,1 | 4,0 |
| 09050202 | Стенд для установки свыше 4 до 8 манометров | 26,7 | 5,8 |
| 09050203 | Стенд для установки свыше 8 до 12 манометров | 38,8 | 8,6 |
| 09050204 | Стенд для установки 2 дифманометров | 10,6 | 8,6 |
| 09050205 | Стенд для установки свыше 2 до 4 дифманометров | 20,1 | 11,5 |
| 09050206 | Стенд для установки свыше 4 до 6 дифманометров | 31,2 | 12,8 |
| 09050207 | Стенд для установки свыше 6 до 8 дифманометров | 40,1 | 15,9 |

090503 Элементы крепления приборов, устройств и кабельной продукции (изготовление и установка)

| № позиции | Наименование | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09050301 | Кронштейн из листовой стали 3-7 мм | 3,6 | 1,1 |
| 09050302 | Кронштейн из угловой стали 20x20-50х50 | 3,6 | 1,4 |
| 09050303 | Стойка из угловой стали 20х20-75х75 высотой до 500 мм | 3,6 | 4,5 |
| 09050304 | Полка или мост длиной до 1 п.м. | 3,6 | 1,9 |
| 09050305 | Штуцер (ниппель) диаметром до 50 мм для манометра | 3,6 | 1,0 |
| 09050306 | Тройник диаметром до 50 мм для манометра | 3,6 | 2,7 |
| 09050307 | Трубное колено диаметром до 50 мм | 3,6 | 0,52 |
| 09050308 | Основание (рама) под один щит, пульт | 3,6 | 3,4 |
| 09050309 | Основание (подставка) под исполнительный механизм (КДУ, МЭО) | 3,6 | 2,8 |
| 09050310 | Замок для шкафов (панелей) | 3,6 | 3,0 |
| 09050311 | Кабельный ввод (патрубок) в щитах | 3,6 | 0,38 |
| 09050312 | Бирка картонная | 3,0 | 0,25 |
| 09050313 | Бирка металлическая | 3,0 | 0,49 |
| 09050314 | Бобышка или «пяточок» для поверхностей термопары | 3,0 | 0,32 |

090504 Устройства разные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Установка |
|  |  | 01 | 02 |
| 09050401 | Конденсационный сосуд | 4,6 | 1,3 |
| 09050402 | Уравнительный сосуд | 4,9 | 1,0 |
| 09050403 | Устройство отбора проб | 3,5 | — |
| 09050404 | Электрод сигнализатора уровня | 1,0 | 1,7 |
| 09050405 | Сочленение исполнительного механизма с регулирующим органом | 14,1 | 2,4 |

090505 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09050501 | Восстановление мнемосхемы щита управления | 4,0 | 15,4 |
| 09050502 | Заполнение системы контроля мазутопроводов (сосудов и импульсных труб) разделительной жидкостью | 3,5 | 1,9 |
| 09050503 | Опрессовка импульсной линии | 3,5 | 1,2 |

Примечания:

1. Трудоемкость на замену устройства отбора проб включена в таблицу 090404.

2. При установке новой коробки без снятия старой или при снятии старой без установки новой коробки к трудоемкости позиций 0905010102, 0905010202, 0905010302, 0905010402 применяется коэффициент К = 0,5.

3. При установке новых стендов датчиков без снятия старых или при снятии старых без установки новых к трудоемкости позиций 0905020102, 0905020202, 0905020302, 0905020402, 0905020502, 0905020602, 0905020702 применяется коэффициент К = 0,5.

0906 Волоконно-оптический кабель

090601 Замена волоконно-оптического кабеля

Демонтаж крепежа. Снятие кабеля и сматывание его в бухту (барабан). Прокладка и закрепление нового кабеля. Измерение затухания.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Масса 1 м кабеля, кг | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п.м. по видам прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по металлическим конструкциям и в лотках | в трубах, блоках и коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |
|  |  |  | со сплошным креплением | с креплением на повороте и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09060101 | 1 | до 0,1 | 11,6 | 8,0 | 9,6 | 15,1 | 17,4 | 16,4 | 5,5 | 12,5 |
| 09060102 | 2 | до 0,1 | 11,8 | 8,2 | 9,8 | 15,3 | 17,6 | 16,6 | 5,7 | 12,7 |
| 09060103 | 4 | до 0,1 | 12,2 | 8,6 | 10,2 | 15,7 | 18,2 | 17,0 | 6,1 | 13,1 |
| 09060104 | 4 | свыше 0,1 до 0,5 | 15,9 | 11,2 | 13,2 | 20,5 | 23,7 | 21,2 | 6,8 | 14,8 |
| 09060105 | 6 | до 0,1 | 12,4 | 8,9 | 10,4 | 15,9 | 18,4 | 17,2 | 6,2 | 12,9 |
| 09060106 | 6 | свыше 0,1 до 0,5 | 16,2 | 11,4 | 13,4 | 20,7 | 24,1 | 22,4 | 7,0 | 14,6 |
| 09060107 | 8 | свыше 0,1 до 0,5 | 24,2 | 16,8 | 17,8 | 27,6 | 32,1 | 29,1 | 9,0 | 19,0 |
| 09060108 | 8 | свыше 0,5 до 1,0 | 31,0 | 21,2 | 25,8 | 33,7 | 39,0 | 38,3 | 12,2 | 26,2 |
| 09060109 | 12 | свыше 0,1 до 0,5 | 24,4 | 17,4 | 18,4 | 28,2 | 32,9 | 30,5 | 9,6 | 19,2 |
| 09060110 | 12 | свыше 0,5 до 1,0 | 31,0 | 21,9 | 26,4 | 34,1 | 39,6 | 38,9 | 12,7 | 26,5 |
| 09060111 | 24 | свыше 0,5 до 1,0 | 33,0 | 24,0 | 28,4 | 36,3 | 42,6 | 40,9 | 14,6 | 27,8 |
| 09060112 | 24 | свыше 1,0 до 1,5 | 36,9 | 26,7 | 32,4 | 39,7 | 46,4 | 45,8 | 17,3 | 33,9 |
| 09060113 | 24 | свыше 1,5 до 2,0 | 41,1 | 29,6 | 36,4 | 42,8 | 50,0 | 51,2 | 19,9 | 40,1 |

090602 Подключение волоконно-оптического кабеля

Разделка, проверка сопротивления изоляции, измерение затухания, маркировка и присоединение волокон кабеля.

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060201 | 1 | 1,1 |
| 09060202 | 2 | 1,7 |
| 09060203 | 4 | 2,6 |
| 09060204 | 6 | 3,4 |
| 09060205 | 8 | 4,7 |
| 09060206 | 12 | 5,3 |
| 09060207 | 24 | 7,8 |

090603 Установка соединительной муфты на волоконно-оптическом гибком кабеле

Разделка концов соединительных кабелей, измерение затухания в процессе установки муфты, сварка и закрепление волокон, герметизация и закрепление муфты, измерения затухания с двух сторон кабельной линии.

Средний разряд работ -5,5

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060301 | 1 | 6,1 |
| 09060302 | 2 | 7,8 |
| 09060303 | 4 | 10,5 |
| 09060304 | 6 | 12,9 |
| 09060305 | 8 | 17,5 |
| 09060306 | 12 | 19,5 |
| 09060307 | 24 | 29,1 |

090604 Снятие соединительной муфты волоконно-оптического гибкого кабеля

Перерезка кабеля с двух сторон от муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Запайка концов кабеля.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060401 | 1 | 0,40 |
| 09060402 | 2 | 0,40 |
| 09060403 | 4 | 0,40 |
| 09060404 | 6 | 0,40 |
| 09060405 | 8 | 0,50 |
| 09060406 | 12 | 0,50 |
| 09060407 | 24 | 0,60 |

Примечания:

1. Трудоемкость таблицы 090602 установлена на подключение гибкого волоконно-оптического кабеля. При подключении волоконно-оптического кабеля, бронированного стальными лентами, к трудоемкости таблицы 090602 применяется коэффициент К = 1,15, а бронированного стальными оцинкованными проволоками - К = 1,4.

2. При измерении затухания и маркировке волоконно-оптического кабеля с отсоединением и присоединением оптических волокон трудоемкость определяется по трудоемкости таблицы 090602 с коэффициентом К = 0,75.

3. Трудоемкость таблиц 090603 и 090604 учитывает установку и снятие соединительной муфты на гибком волоконно-оптическом кабеле. При установке и снятии соединительной муфты на волоконно-оптическом кабеле, бронированном стальными лентами, к трудоемкости таблиц 090603 и 090604 применяется коэффициент К = 1,15, а на бронированном стальными оцинкованными проволоками - К = 1,4.

4. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к трудоемкости таблиц 090601, 090602, 090603, 090604 применяются следующие коэффициенты:

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| свыше 5 до 8 | 1,05 |
| свыше 8 до 15 | 1,1 |
| свыше 15 до 30 | 1,25 |
| свыше 30 до 60 | 1,4 |

5. Трудоемкость таблицы 090601 установлена на замену волоконно-оптического кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене кабеля вручную к трудоемкости таблицы 090601 применяется коэффициент К = 1,15.

10 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Трудоемкость настоящего раздела установлена на ремонт и техническое обслуживание устройств автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации.

В зависимости от технического состояния установок и устройств установлена трудоемкость на техническое обслуживание и три группы сложности ремонта:

I группа сложности ремонта

Проверка изоляции, настройка, комплексное опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, сборка, замер режимов в контрольных точках, проверка изоляции; устранение дефектов без замены составных частей и элементов; регулировка и наладка режимов; комплексное опробование.

III группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка; поэлементная дефектация и замена изношенных составных частей и элементов; проверка и восстановление изоляции; сборка, установка; замер режимов и форм сигналов в контрольных точках; комплексная регулировка; настройка по месту установки; комплексное опробование.

1001 Устройства пожарной автоматики и сигнализации

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10010101 | Пульт приемной пожарной сигнализации | ППС-1, "Сигнал-39" | 4,7 | 13,5 | 15,9 | 22,3 | 26,2 |
| 10010102 | То же | ППС-3, "Топиз" | 4,7 | 38,2 | 46,6 | 62,0 | 67,4 |
| 10010103 | » | СДПУ-1, СД-10 | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 11,8 | 19,6 |
| 10010104 | » | РУПИ-1 | 4,7 | 17,9 | 22,3 | 30,6 | 46,1 |
| 10010105 | Станция лучевой системы и оптической фиксации с 10 лучами | ТОЛ-10/100 | 4,7 | 17,2 | 21,3 | 29,4 | 44,6 |
| 10010106 | Станция лучевой системы и оптической фиксации с 40 лучами | То же | 4,7 | 28,4 | 35,3 | 49,0 | 74,0 |
| 10010107 | Станция лучевой системы и оптической фиксации со 100 лучами | » | 4,7 | 62,5 | 77,9 | 107,6 | 163,0 |
| 10010108 | Установка радио-изотопная охранно-пожарная | РУОП-1 | 4,7 | 17,9 | 22,3 | 30,6 | 46,1 |
| 10010109 | Устройство пожарное | ППКУ-1М | 4,5 | 6,8 | 8,4 | 11,6 | 17,4 |
| 10010110 | Схема логическая | До 10 элементов | 5,3 | — | 10,4 | 20,9 | 37,7 |
| 10010111 | То же | Свыше 10 до 25 элементов | 5,3 | — | 25,4 | 51,0 | 91,4 |
| 10010112 | » | Свыше 25 до 50 элементов | 5,3 | — | 47,2 | 94,6 | 171,2 |
| 10010113 | Схема отключения вентиляции | До 8 вентиляторов | 4,8 | — | 4,1 | 26,0 | 37,4 |

1002 Узлы и элементы пожарной автоматики и сигнализации

| № позиции | Наименование | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10020101 | Блок питания | КВ-24М | 4,5 | 4,7 | — | 8,7 | 10,8 |
| 10020102 | Датчик | ДИП-1, ДИП-2, ДИП-3 | 4,0 | 1,1 | 2,0 | 4,6 | 6,1 |
| 10020103 | То же | ИДФ-1М | 4,0 | 0,24 | 0,54 | 1,1 | 2,8 |
| 10020104 | Извещатель | ИТМ | 4,0 | — | 0,98 | 1,2 | 1,5 |
| 10020105 | То же | ИП-105 | 3,5 | — | 0,46 | — | — |
| 10020106 | Шлейф пожарной сигнализации | — | 4,0 | 2,9 | 8,2 | 12,2 | 14,1 |
| 10020107 | Датчик | СМК-1 | 4,0 | 0,30 | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
| 10020108 | Выключатель концевой | ВК | 3,0 | 0,45 | — | — | 1,2 |
| 10020109 | Световой указатель "выход" | — | 3,0 | — | — | — | 0,79 |
| 10020110 | Звонок, сирена | Всех типов | 4,0 | — | — | — | 4,6 |
| 10020111 | Блок сигнализации | БИЯ-С | 4,0 | — | 1,2 | 1,8 | 2,3 |
| 10020112 | Щит питания логики системы управления защит | — | 5,0 | 3,1 | 4,7 | 6,7 | 10,3 |
| 10020113 | Шкаф-кросс | Всех типов | 5,0 | 0,83 | 1,1 | 2,2 | 3,6 |
| 10020114 | Извещатель объемный звуковой | «Фотон—9», «Стекло—1» | 6,0 | — | 13,8 | 27,6 | 46,0 |

11 ИСПЫТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1101 Испытание измерительных трансформаторов тока

Подбор оборудования. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на один трансформатор тока, напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 700 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 11010101 | Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,75 | 0,94 | 1,2 | 1,4 |
| 11010102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,94 | 1,1 |
| 11010103 | Испытание изоляции первичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,56 | 0,66 | — | — | — | — | — |
| 11010104 | Испытание изоляции вторичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,38 | 0,47 | 0,66 | 0,94 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| 11010105 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | — | — | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,8 |
| 11010106 | Измерение коэффициента трансформации | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 5,5 |

Примечание:

1. Трудоемкость позиций 1101010101-1101010207 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0904011201-0904011601 на ремонт трансформаторов тока.

1102 Испытание измерительных трансформаторов напряжения

Подбор оборудования. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на однофазный трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 11020101 | Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,94 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 11020102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 |
| 11020103 | Испытание изоляции первичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,66 | 0,85 | — | — | — | — | — |
| 11020104 | Испытание изоляции вторичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,38 | 0,47 | 0,66 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| 11020105 | Измерение тока холостого хода | 0,94 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| 11020106 | Измерение сопротивления обмоток постоянного тока | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,85 | 1,0 | 1,2 |

Примечания:

1. При испытаниях трехфазного трансформатора к трудоемкости таблицы 1102 применяется коэффициент К = 1,2.

2. Трудоемкость позиций 1102010101-1102010207 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0904011701-0904012201 на ремонт трансформаторов напряжения.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Приборы теплового контроля, технологических защит и автоматики

02 Системы технологического контроля, автоматического регулирования, управления, защиты и сигнализации технологического оборудования

03 Функциональные блоки и элементы устройств релейной защиты и электроавтоматики

04 Схемы защиты и электроавтоматики электротехнического оборудования

05 Схемы управления оперативных цепей защиты и блокировок электротехнического оборудования

06 Средства и системы связи, телемеханики и промышленного телевидения энергосистем

07 Электроизмерительные и радиоизмерительные приборы

08 Испытательные машины и приборы для определения механических свойств материалов

09 Кабельные связи, проводка вторичной коммутации, трубные проводки, щитовые изделия, отдельные узлы и детали и прочее вспомогательное оборудование

10 Пожарная автоматика и сигнализация

11 Испытание измерительных трансформаторов