МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

(ГОСЭНЕРГОНАДЗОР)

О МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ДОПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

И.П. от 05.04.2002 № 32 01-05/105

Руководителям региональных

управлений госэнергонадзора

Начальникам управлений

госэнергонадзора в субъектах

Российской Федерации

Госэнергонадзор Минэнерго России сообщает, что Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых, и реконструированных энергоустановок, утвержденная заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации Корсуном Ю.Н. 30.06.99 г., отменена 28.12.2001 г.

3 апреля. 2002 г. заместителем Министра энергетики Российской Федерации В.В. Кудрявым утверждены Методические указания по допуску, в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок.

При организации допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых, энергоустановок прошу руководствоваться названными Методическими указаниями.

Заместитель руководителя

УТВЕРЖДЕНЫ:

Заместителем Министра энергетики

Российской Федерации

В.В. Кудрявым

03.04.2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

1. Общие положения.

1.1. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.98 г. № 938 “О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации”.

1.2. Методические указания определяют порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей организаций (далее - энергоустановок) независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и граждан.

2. Осмотр энергоустановок. Составление акта-допуска в эксплуатацию энергоустановок.

2.1. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, в которых в результате проведения работ с заменой основного оборудования, по заранее выполненному проекту, изменяются основные технические характеристики (мощность, производительность, класс напряжения), схемы соединений осуществляют органы государственного энергетического надзора.

Допуск включает проверку соответствия проекта энергоустановки требованиям нормативно-технических документов, качества монтажа и наладки, возможности последующей эксплуатации энергоустановки с соблюдением требований по ее безопасному обслуживанию.

2.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок оформляется актом-допуском энергоустановки в эксплуатацию (далее - акт-допуск), приложения 1, 2 и 3 Методических указаний.

Акт-допуск является документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, приема электрической и/или тепловой энергии, и служит основанием для ее включения или присоединения к сетям (энергоустановкам) организации-владельца этих сетей (энергоустановок);

2.3. Акт-допуск энергоустановки в эксплуатацию на электростанции мощностью 1,0 МВт и выше, трансформаторные подстанции с трансформаторами мощностью более 1000 кВА и напряжением 35 кВ и выше, линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, котельные мощностью 10 Гкал/ч и выше, тепловые сети организаций, производящих энергию может не составляться при условии участия представителя госэнергонадзора в приемочной комиссии.

Акт комиссии, подписанный представителем госэнергонадзора, является основанием для допуска энергоустановки в эксплуатацию.

2.4. Все вновь смонтированные и реконструированные энергоустановки должны быть выполнены по проекту, проверенному органами госэнергонадзора на соответствие Правилам устройства электроустановок и другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Эксплуатирующие организации должны иметь проектную, приемо-сдаточную и эксплуатационную документацию; подготовленный электротехнический и/или теплотехнический  персонал (договор на обслуживание энергоустановок другой организацией); испытанные средства защиты, инструмент, запасные части, средства связи и сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

В организациях-потребителях электрической и/или тепловой энергии должны быть назначены приказом ответственные за электро- и/или теплохозяйство.

2.5. По просьбе владельца (заказчика) энергоустановки инспектор госэнергонадзора может осуществлять проверку правильности выполнения монтажных и наладочных работ в ходе строительства (монтажа, наладки и испытаний энергоустановок) и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и отступлений от существующих норм до предъявления энергоустановки к допуску.

2.6. Если смонтированные энергоустановки потребителя энергии передаются в собственность и/или обслуживание другой организации, техническую приемку их от монтажной и наладочной организаций потребитель проводит совместно с представителями этой организации.

2.7. После приемки энергоустановки рабочей комиссией ее собственник подает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации письменное заявление о готовности энергоустановки к допуску в эксплуатацию (форма заявки приведена в приложение 4 Методических указаний). При этом для электроустановок представляется документация согласно приложению 5, а для теплоустановок - согласно приложению 6;

2.8. Представленная документация рассматривается в органах госэнергонадзора в случае предварительного рассмотрения и проверки проекта в течение 5 рабочих дней, без предварительного рассмотрения проекта - 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявителю сообщаются мотивированные замечания по качеству и объему представленной документации, обоснованные конкретными требованиями к составлению соответствующей документации, предусмотренными действующими нормативно-техническими документами, а также согласовывается дата технического осмотра энергоустановки.

2.9. На электрооборудование установок, располагаемых во взрывоопасных зонах, должна иметься документация о его взрывозащищенности, оформленная в установленном порядке.

2.10. Технический осмотр энергоустановки проводится инспектором госэнергонадзора с участием представителя ее собственника (ответственного за электро- и/или теплохозяйство) с привлечением при необходимости персонала монтажных и наладочных организаций.

Электроустановки напряжением выше 1000 В осматриваются в полном объеме, электроустановки напряжением до 1000 В могут осматриваться выборочно.

Теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой выше 0,1 Гкал/ч осматриваются в полном объеме, теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч могут осматриваться выборочно.

2.11. После рассмотрения представленной документации и технического осмотра энергоустановки инспектором госэнергонадзора составляется акт-допуск ее в эксплуатацию. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых после утверждения передается владельцу энергоустановки.

Акт-допуск утверждается руководителем или по его письменному распоряжению другими должностными лицами управления госэнергонадзора в течение 5 рабочих дней после технического осмотра энергоустановки.

2.12. В случае обнаружения отступлений от проектной документации, нарушений при монтаже и наладке действующих нормативно-технических документов согласно приложению 7, инспектор госэнергонадзора составляет акт-предписание с исчерпывающим перечнем недостатков и дефектов на момент проверки.

После устранения недостатков и дефектов энергоустановка предъявляется к повторному осмотру, который должен быть проведен в течение 5 рабочих дней после повторного обращения.

Указания на соответствующие недостатки и дефекты должны содержать ссылки на конкретные положения нормативно-технических документов которые нарушены.

2.13. В случае приостановления работы энергоустановки на 6 месяцев и более (отключение за неудовлетворительное техническое состояние, за неуплату энергии, сезонный характер работы и т.д.) перед включением производится допуск ее в эксплуатацию как вновь вводимой или реконструированной.

2.14. В случае смены собственника энергоустановки новый собственник обращается в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации для получения акта-допуска.

2.15. Срок действия акта-допуска устанавливается равным 3 месяцам. Если в течение указанного срока энергоустановка не будет подключена к сети, ее допуск в эксплуатацию должен осуществляться повторно.

По обоюдной договоренности потребителя и теплоснабжающей организации допускается переносить сроки подачи теплоносителя на согласованный срок. Повторного допуска при этом не требуется.

3. Включение энергоустановки в работу.

3.1. Если допускаемая в эксплуатацию энергоустановка подключается к внутренним сетям потребителя и ее включение не требует изменения схемы внешнего энергоснабжения (увеличения нагрузки, изменения уставок и т.п.), то потребитель после получения акта-допуска может включить ее самостоятельно.

3.2. Организация, подключившая новую или реконструированную энергоустановку, письменно, в трехдневный срок, сообщает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации о включении энергоустановки.

3.3. Включение энергоустановок в работу по проектной схеме для наладочных работ и опробования проводится после их временного допуска органами госэнергонадзора. Срок действия временного допуска определяют руководители управления госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации, а режимы эксплуатации энергоустановок в период наладки, опробования и приемки регламентируются заказчиком (пользователем энергоустановки) по согласованию с органом госэнергонадзора.

3.4. Временное электроснабжение механизации неотложных аварийно-восстановительных работ на период до 3 суток осуществляется самостоятельно организацией-владельцем электроустановки с соблюдением норм и правил и письменным уведомлением о их проведении в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации.

Приложение 1

Утверждаю

___________________________________

Наименование организации, должность утверждающего

________________/____________________

Подпись                       Ф.И.О

_____  _____________________  _______г.

М.П.

Организация (собственник)

_____________________________________

Наименование организации

_____________________________________

Должность Ф.И.О. руководителя (владельца)

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон

АКТ  № _____________ от   ___   ____________   _______г.

допуска в эксплуатацию электроустановки

(Примерный)

_______________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, адрес

Акт составлен государственным инспектором _______________________________________

Ф.И.О.

в присутствии руководителя (собственника) или ответственного за электрохозяйство

_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр ___________________

_______________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, номер ввода от источника  электроснабжения

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат проверки и осмотра:

1.1. Состав и характеристика электроустановки:

_______________________________________________________________________________

Тип, мощность, напряжение

_______________________________________________________________________________

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект (исполнительная схема), разработанный

_______________________________________________________________________________

Наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы),

_______________________________________________________________________________

кем согласован, дата согласования проекта (схемы)

1.2.2. Разрешение на присоединение выдано  _________________________________________

Наименование организации

_____________________________________на мощность ___________ кВА (кВт),

№ ______________от  ___  _______________ _____г. Срок действия _____________________

1.2.3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___   __________ ______ г.   № ________

1.2.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между __________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

_______________________________________________________________________________

1.2.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы и испытания выполнены

_______________________________________________________________________________

Наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.6 Свидетельство (акт) регистрации электролаборатории № ____ от____ ______ ___г.

выдано ________________________________________________________________________

Кем, когда

1.2.7. Разрешение на применение электроэнергии для обогрева от ___ ____________ _____г.,  № _________

2. Организация эксплуатации электроустановок:

2.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется __________________________________

_______________________________________________________________________________

2.2. Ответственный за электрохозяйство _____________________________________________

Ф.И.О., должность

назначен приказом_____________________________ от  ____  _________ _____ г. № _______

Проверку знаний норм и правил прошел ___ _______________ г. с присвоением _____гр. по электробезопасности в электроустановках ____________ В.

2.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала или договор на обслуживание электроустановки ____________________________________________

2.4. Состояние электрозащитных средств, их достаточность ____________________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ____;

должностных инструкций ____;

инструкций по эксплуатации _____;

бланков нарядов ____;

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др.

_____________________________;

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ______;

проверки знаний ___________;

инструктажа электротехнического персонала _____;

учета и содержания средств защиты ______;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам) __________________________

2.8. Учет электрической энергии ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Электроустановка отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуск действителен до  ____  ________________ г.

Государственный инспектор _____________________________/__________________1

Подпись, штамп                                  Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за электрохозяйство: _________________

__________________________________________________________/_______________/

Должность, телефон,  подпись                                                    Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 2

Утверждаю

___________________________________

Наименование организации, должность утверждающего

________________/____________________

Подпись                       Ф.И.О

_____  _____________________  _______г.

М.П.

Организация (собственник)

_____________________________________

Наименование организации

_____________________________________

Должность Ф.И.О. руководителя (владельца)

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон

АКТ № _____________  от   ___  _________ _______г.

допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей

(Примерный)

_______________________________________________________________________________

Наименование тепловой установки, адрес

Акт составлен государственным инспектором________________________________________

Ф.И.О.

В присутствии руководителя (собственника) или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей ___________________________

_______________________________________________________________________________

Ф И.О., должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр ___________________

_______________________________________________________________________________

Наименование тепловой установки, тепловых сетей

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат осмотра:

1.1. Состав и характеристика тепловых установок и тепловых сетей:

1.1.1. Проектные тепловые нагрузки

№

| п/п | Наименование |
| --- | --- |

Вид нагрузки,

| потребление | Количество |
| --- | --- |

Единица

| измерения |
| --- |
| 1 | Отопление | Макс |
| Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |
| Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |
| Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |
| Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |
| Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Макс |
| Гкал/ч |
| 7 | Расход теплоносителя | Макс |
| т/ч |
| 8 | Возврат конденсата | Макс |
| т/ч |
| 9 | Величина утечки | Нормир. |
| т/ч, Гкал/год |
| 10 | Тепловые потери | Ориентиров. |
| Гкал/год |
| 11 | Годовое потребление тепловой энергии | Ориентиров. |
| Гкал/год |

1.1.2. Характеристика теплоносителя источника тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, атм | Температурный режим, °С | Статическое давление, атм |
| --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | (Р | Т1 | Т2 | (Т | h |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан __________________________________________________________

Наименование проектной организации, кем согласован, дата согласования

_______________________________________________________________________________

1.2.2. Технические условия на присоединение выданы _________________________________

Наименование энергоснабжающей организации

1.2.3. Справка о выполнении технических условий от  ___   _______ ____ г.  № ______

1.2.4. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией от  ___   ______ ____ г. №______

или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком

_______________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

1.2.5. Акт гидравлических испытаний оборудования от  ____ ________________ г.

1.2.6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

1.2.7. Монтажные,  пуско-наладочные работы и испытания выполнены ___________________

_______________________________________________________________________________

Наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.8. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок от  ____ __________________ г., утвержденный управлением госэнергонадзора.

1.2.9. Акт комплексного опробования оборудования от  ____   ____________________ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация теплоустановок осуществляется _______________________________

Наименование организации

2.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей ___________________________________________________________________

Ф.И.О.,  должность

назначен приказом _____________________________    от ___  ___________ г. № _________

Проверку знаний Правил эксплуатации прошел  ___ _____ ____ г., запись в журнале №____

2.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала или договор на обслуживание ___________________________________________________________________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность ___________________________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы ______________________________________

должностных инструкций _________________________________________________________

инструкций по эксплуатации ______________________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др.____________

_______________________________________________________________________________

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного _________________________________;

инструктажей персонала ________________________;

проверки знаний _______________________________;

учета защитных средств _________________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________________;

технических освидетельствований ________________;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети _____________________________________________________________

тепловые пункты___________________________________________________________

системы отопления ________________________________________________________

системы вентиляции, кондиционирования _____________________________________

системы горячего водоснабжения ____________________________________________

системы сбора и возврата конденсата _________________________________________

2.8. Учет тепловой энергии __________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Тепловая установка (тепловая сеть, ЦТП, ИТП) отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуск действителен до ____ ________________ г.

Государственный инспектор ______________________________/___________________/

Подпись, штамп                              Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок  и тепловых сетей

__________________________________________________________/___________________/

Должность, телефон      подпись                                              Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 3

Утверждаю

___________________________________

Наименование организации, должность утверждающего

________________/____________________

Подпись                       Ф.И.О

_____  _____________________  _______г.

М.П.

Организация (собственник)

_____________________________________

Наименование организации

_____________________________________

Должность Ф.И.О. руководителя (владельца)

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон

АКТ  № _____________ от  ___  _________ _______г.

допуска в эксплуатацию котельной

(Примерный)

_______________________________________________________________________________

Наименование, адрес

Акт составлен Государственным инспектором________________________________________

Ф.И.О.

в присутствии руководителя (собственника) или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования ____________________________

._______________________________________________________________________________

Ф И.О., должность, телефон

в том, что произведена проверка документации и технический осмотр котельной___________

_______________________________________________________________________________

Наименование котельной, категорийность

для допуска в эксплуатацию.

1. При проверке и осмотре установлено:

1.1. Состав и характеристика основного оборудования:

1.1.1. Общая установленная мощность котельной ______________________Гкал/ч

1.1.2 Количество, тип котлов _________________________________________________

1.1.3 Вид топлива ___________________________________________________________

1.1.4 Проектная тепловая производительность

| № п/п | Вид теплоносителя | Параметры теплоносителя | Количество производительности |
| --- | --- | --- | --- |
| давление, атм | температура, °С | т/ч | Гкал/ч |
| 1 | Вода |
| 2 | Пар |
| 3 | Возврат конденсата |
| 4 | Собственные нужды |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан __________________________________________________________

Наименование проектной организации, кем согласован, дата согласования

_______________________________________________________________________________

1.2.2. Акт приемки рабочей комиссией или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от ____  _________________г. № _____________

1.2.3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ____________________________________________________________________________

Наименование организаций, даты и номера актов

_______________________________________________________________________________

1.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены ______________________________

_______________________________________________________________________________

Наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.5. Акт Госгортехнадзора России о допуске в эксплуатацию поднадзорного оборудования от ____  _________________ г. № _________

1.2.6. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок от ____ _______________ г., утвержденный управлением _____________________ госэнергонадзор.

1.2.7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета теплоэнергии и теплоносителя от ___  ____________   _____ г.

1.2.8. Акт комплексного испытания оборудования и выхода объекта на режим от ____ ___________ _____ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация котельной осуществляется ________________________________________

Наименование организации

2.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования ___________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

назначен приказом ____________________________  от ___ ____________ г. № ________

Проверку знаний правил прошел “____”___________ ____ г., запись в журнале № _________

2.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала или договор на обслуживание ________________________________________________________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность _____________________________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы _______________________________

должностных инструкций __________________________________________________

инструкций по эксплуатации теплогенерирующих  энергоустановок_______________

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и др._____

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного; распоряжений _____________;

инструктажей персонала _________________;

проверки знаний ________________________;

учета защитных средств __________________;

учета выдачи нарядов-допусков ___________;

технических освидетельствований _________;

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

котельное оборудование ___________________________________________________

котельно-вспомогательное оборудование _____________________________________

системы сбора и возврата конденсата ________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Котельная отвечает установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт-допуска действителен до ____ ________________ г.

Государственный инспектор ______________________________/___________________/

Подпись, штамп                               Ф.И.О.

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования

_________________________________________________/___________________/

Должность,  телефон,  подпись                              Ф.И.О.

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 4

Письмо

для вызова инспектора госэнергонадзора на проведение

технического осмотра и допуска энергоустановок в эксплуатацию

(Примерное)

Начальнику  управления

"____________госэнергонадзор"

_______________________________________________________________________________

Наименование заявителя и юридический адрес

просит произвести технический осмотр и осуществить допуск в эксплуатацию

_______________________________________________________________________________

Наименование электро(тепло)установки, адрес

выполненной по проекту __________________________________________________________

Номер проекта, дата

согласованному с управлением “________ госэнергонадзор”  ___________________________

Дата согласования

Электро(тепло)монтажные работы выполнялись______________________________________

Пуско-наладочные работы выполнялись _____________________________________________

Электро(тепло)установка принята от монтажной организации рабочей комиссией

_______________________________________________________________________________

Наименование комиссии, дата приемки

Ответственным за электро(тепло)энергохозяйства назначен ____________________________

_______________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, дата и номер приказа заявителя

Приложения: 1. Исполнительная документация на _____ листах;

2. Протоколы приемо-сдаточных испытаний на _____ листах.

Руководитель (владелец) организации ___________________     ____________________

Подпись                                 Ф. И. О.

______  __________________ _______ г.

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в управление госэнергонадзора

в процессе допуска в эксплуатацию электроустановок

(Рекомендуемый)

1. Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение электроустановки.

2. Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке или чертеж-проект (схема) электроустановки (Р<10 кВт).

3. Однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная ответственным за электрохозяйство потребителя.

4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Представляется в течение срока действия акта-допуска.

5. Акт приемки рабочей комиссии или акт технической готовности электромонтажных работ.

6. Сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при проведении сертификации).

7. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

8. Список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на обслуживание.

9. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

10. Протоколы приемо-сдаточных испытаний.

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в управление госэнергонадзора

в процессе допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей    (Рекомендуемый)

1. Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок.

2. Проект, согласованный в установленном порядке.

3. Исполнительная схема трубопроводов и запорной арматуры с её нумерацией  и спецификацией оборудования.

4. Акты на промывку котлов, системы отопления, горячего водоснабжения и тепловых сетей; испытаний на прочность и плотность узла управления, теплового ввода, систем теплопотребления и теплогенерирующих энергоустановок.

5. Акты об установке регулирующих устройств (сопел, ограничивающих шайб) в системе теплоснабжения.

6. Акт приемки рабочей комиссии или приемо-сдаточный акт между монтажными организациями и заказчиком.

7. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Акты Госгортехнадзора России о допуске в эксплуатацию оборудования, на которое распространяются требования Госгортехнадзора России.

9. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок, обеспечивающих работу тепловой энергоустановки, утвержденный управлением госэнергонадзора.

10. Акт комплексного опробования тепловой энергоустановки.

11. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

12. Список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, эксплуатационных групп персонала по категориям тепловых энергоустановок, номера телефонов) или договор на обслуживание.

13. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

14. Программа прогрева и пуска в эксплуатацию новых тепловых энергоустановок и тепловых сетей, утвержденная руководителем организации-потребителя и согласованная с энергоснабжающей организацией.

Приложение 7

Перечень нормативно-технических документов, применяемых при

допуске в эксплуатацию энергоустановок

(Рекомендуемый)

| Шифр (сокращенное наименование) | Наименование | Организация-разработчик |
| --- | --- | --- |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |

Главпроект

Главгосэкспертиза

| Главценообразования |
| --- |
| СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. | ЦНИИОМТП |
| СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов | ЦНИИЭП инженерного оборудования |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства | ВНИИпроектэлектромонтаж |
| СНиП II–58-75 | Электростанции тепловые | Теплоэлектропроект |

ВСН 59–88

| Госкомархитектуры | Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования |
| --- | --- |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

| МНИИТЭП |
| --- |
| СНиП III–41-76 | Контактные сети электрифицированного транспорта | ЦНИИС |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Оргэнергострой |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети | ВНИПИэнергопром |
| СНиП II-35-76 | Котельные установки | СантехНИИпроект |
| СП 41-101-95 | Проектирование тепловых пунктов (к СНиП 2.04.07-86) |

АВОК

| ВНИПИэнергопром |
| --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок 6 издание,1986 г., 7 издание, 1999 г. | ВНИИЭ и др. |
| ВНТП-80 | Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. С корректировкой 1996 г. | Теплоэлектропроект и др. |
| ВНТП–41-94 | Нормы проектирования технологической части гидроэлектрических и гидроаккумулирующих станций. | Гидропроект и др. |
| ОНТП-ПС (1991 г.) | Нормы технологического проектирования электрических сетей и подстанций. | Энергосетьпроект и др. |