ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 1999 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

1. Утвердить нормативно-технические документы:

1.1. "Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации".

1.2. "Требования к изготовлению рудничного электрооборудования на напряжение 1140 В".

1.3. "Инструкцию по применению электрооборудования на напряжение 1140 В на предприятиях по добыче и переработке угля и сланца".

Начальник

Госгортехнадзора России

В.Д.ЛОЗОВОЙ

Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 24 декабря 1999 г. N 96

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1140 В

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СЛАНЦА

РД 05-336-99

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на проектирование электроснабжения и эксплуатацию электрооборудования напряжением 1140 В на предприятиях по переработке угля и сланца (в подземных выработках угольных шахт и во взрывоопасных помещениях обогатительных фабрик).

1.2. Проект электроснабжения участка (горизонта, цеха) при напряжении 1140 В должен выполняться в соответствии с утвержденным типовым проектом, действующими "Правилами безопасности в угольных шахтах", настоящей Инструкцией и другими документами, действующими в угольной промышленности, и утверждаться главным энергетиком шахты (обогатительной фабрики).

1.3. Запрещается проводить замену электрооборудования, предусмотренного проектом, а также вносить изменения в схему электроснабжения без разрешения главного энергетика (механика) шахты (обогатительной фабрики) и согласования с проектной организацией.

1.4. Все происшедшие изменения в системе электроснабжения должны вноситься в схемы не позднее чем на следующие сутки. Одновременно причины внесения изменений в схемы и замены электрооборудования должны регистрироваться в журнале по форме, установленной главным энергетиком шахты (обогатительной фабрики).

1.5. Обслуживающий персонал, приступающий к работе, должен быть проинструктирован с записью в журнале об изменениях, внесенных в схемы, и замене электрооборудования.

1.6. Работы, связанные с вскрытием оболочек, должны производиться только при полном снятии напряжения и выполнении технических и организационных мероприятий, предусмотренных настоящей Инструкцией и действующими "Правилами безопасности в угольных шахтах".

1.7. Прием в эксплуатацию системы электроснабжения участка (горизонта, цеха) с электрооборудованием на напряжение 1140 В должен производиться в порядке, установленным § 11 ПБ.

2. Требования к электрооборудованию и системе

электроснабжения

2.1. В системе электроснабжения участка (горизонта, цеха) при напряжении 1140 В должно применяться электрооборудование, удовлетворяющее требованиям ПБ, ГОСТов на взрывозащищенное и рудничное электрооборудование и "Требованиям к изготовлению рудничного электрооборудования на напряжение 1140 В".

2.2. Для передачи и распределения электрической энергии при напряжении 1140 В должны применяться следующие кабели:

а) для питания РПП - бронированные экранированные повышенной прочности и гибкости с изоляцией и наружным покровом, не распространяющими горение, с вспомогательными и заземляющей жилами. Допускается применение гибких экранированных кабелей;

б) для питания машин и механизмов очистного и проходческого комплексов и другого передвижного электрооборудования - гибкие экранированные повышенной прочности, в оболочке, не распространяющей горение, с вспомогательными и заземляющими жилами.

Кабели на номинальное напряжение 1140 В должны иметь соответствующую маркировку по наружному шлангу;

в) для дистанционного управления машинами и механизмами, сигнализации и связи - шахтные контрольные кабели с изоляцией и наружной оболочкой, не распространяющими горение.

2.3. Все силовые, осветительные и контрольные кабели, прокладываемые в лаве, должны защищаться от механических повреждений устройствами, входящими в состав комплекса. Допускаются и другие средства механической защиты кабелей по согласованию с ВостНИИ.

2.4. Для управления и защиты технологически связанных машин участка (цеха) должны применяться станции управления.

Временно, до освоения серийного производства станций управления, допускается применение передвижных распределительных пунктов, состоящих из отдельных аппаратов, смонтированных на специальных тележках.

2.5. Электроснабжение технологически связанных машин комплекса должно осуществляться, как правило, от одной трансформаторной подстанции (КТП) при одном напряжении 1140 В. В отдельных случаях, когда мощность одной КТП недостаточна для питания всего участка, допускается применение нескольких КТП при наличии соответствующих блокировок, необходимых по условиям эксплуатации и безопасности, предусмотренных проектом электроснабжения и конструкцией электрооборудования. В этом случае допускается электроснабжение машин и механизмов, не входящих в состав комплекса, при другом напряжении.

При этом для электроснабжения машин и механизмов с электроприводом на напряжение 380 - 660 В должны применяться кабели на напряжение 1140 В.

Включение и отключение всех КТП должно осуществляться одним КРУ.

2.6. Для включения КТП должно применяться КРУ с блокировочным реле утечки (БРУ) с искробезопасными выходными параметрами, короткозамыкателем и дистанционным управлением по искробезопасным цепям.

Управление КРУ должно осуществляться с места установки КТП. Длина кабеля между КРУ и КТП по условиям перенапряжения (5Uф) должна быть не менее 100 м.

В схеме электроснабжения должен предусматриваться один общий или несколько соответствующим образом сблокированных автоматических выключателей, установленных в раздельных РПП и осуществляющих соответствующие электрические защиты, а также аварийное снятие напряжения со всех машин комплекса непосредственно с пульта управления комплексом (комбайном), а также с кнопочных постов, расположенных вдоль забоя на расстоянии не более 10 м один от другого, и других мест, определяемых по условиям безопасности. Кнопочные посты, предназначенные для дистанционного отключения автоматических выключателей, должны фиксироваться в отключенном положении.

2.7. Трансформаторные подстанции, распределительные пункты и другое электрооборудование должны, как правило, размещаться в выработках со свежей струей воздуха, в хорошо закрепленных и удобных для обслуживания местах, быть освещены и защищены от капежа и возможных механических повреждений и не мешать работе транспорта.

Допускается, если это необходимо по технологическим и другим причинам, размещать электрооборудование в вентиляционных выработках с исходящей струей воздуха, тупиковых выработках, проветриваемых ВМП при условии выполнения требований действующих ПБ.

2.8. В схеме электроснабжения участка (цеха) при напряжении 1140 В должны осуществляться следующие защиты: от утечек тока; от токов короткого замыкания и перегрузок; нулевая и газовая защита, а также защитное автоматически контролируемое заземление.

2.9. Защита от утечек тока должна осуществляться:

- устройствами общесетевой защиты от утечек тока (реле утечки), непрерывно контролирующими сопротивление изоляции электрооборудования и кабелей в рабочем состоянии (под напряжением);

- блокировочными реле утечки (БРУ), контролирующими сопротивление изоляции электрооборудования и кабелей в отключенном состоянии (или непосредственно перед включением).

2.10. Общее время отключения сети под действием защиты от токов короткого замыкания не должно превышать 0,1 с, а от утечек тока - 0,12 с.

2.11. Автоматический контроль заземления передвижных машин должен осуществляться по отдельным искробезопасным цепям, электрически не связанным с другими цепями.

2.12. На шахтах, опасных по газу, контроль концентрации метана должен осуществляться стационарными автоматическими приборами.

Количество и место установки датчиков стационарных автоматических приборов контроля метана на участке должны определяться проектом.

Включение аппаратуры газовой защиты в схему электроснабжения должно осуществляться таким образом, чтобы питание датчиков не прекращалось после отключения сети участка посредством газовой защиты.

2.13. Системы управления всеми забойными машинами и агрегатами комплекса, а также аварийным выключением должны быть искробезопасными, обеспечивать нулевую защиту и автоматическое отключение аппаратов в случае обрыва или замыкания проводов цепей управления или повреждения элементов схемы при управлении по радиоканалу.

2.14. Искробезопасные цепи управления, сигнализации, контроля, связи и др. не должны заземляться, если этого не требуют условия работы искробезопасного электрооборудования, изложенные в инструкции по его эксплуатации. Допускается использование одного кабеля для проводки различных искробезопасных цепей, не связанных между собой. Вспомогательные жилы силового кабеля допускается использовать для выполнения только цепей контроля заземления машин и присоединения блокировочных элементов, расположенных внутри взрывобезопасных оболочек.

3. Требования к электромеханическому персоналу

3.1. Персонал, обслуживающий, а также производящий ремонтно-профилактические и наладочные работы в системе электроснабжения и горных машинах с электрооборудованием напряжением 1140 В в подземных выработках угольных шахт, кроме настоящей Инструкции должен руководствоваться заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации электрооборудования и машин и другими нормативными документами, действующими в угольной промышленности.

3.2. К оперативному обслуживанию и производству работ в системе электроснабжения и горных машинах с электрооборудованием напряжением 1140 В допускаются лица, знающие их устройство и схемы, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку знаний в установленном порядке.

3.3. Механиком (помощником механика) участка (цеха), электроснабжение которого осуществляется при напряжении 1140 В, может быть лицо, имеющее специальное высшее или среднее горнотехническое образование, стаж работы по специальности не менее одного года и V квалификационную группу по технике безопасности.

3.4. Сменным механиком участка (цеха), электроснабжение которого осуществляется при напряжении 1140 В, может быть лицо, имеющее специальное высшее или среднее горнотехническое образование, стаж работы по специальности не менее одного года и IV квалификационную группу по технике безопасности.

3.5. Электрослесарями по ремонту и обслуживанию электрооборудования напряжением 1140 В могут быть лица, имеющие образование не ниже 8 классов, стаж работы по специальности не менее одного года и квалификационную группу по технике безопасности не ниже III <*>.

------------------------------------

<*> Устанавливается в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.

3.6. Машинисты очистных и подготовительных комплексов, комбайнов, погрузочных машин, конвейеров, лебедок, вентиляторов и других машин с электроприводом напряжением 1140 В должны иметь образование не ниже 8 классов, стаж работы по специальности на газовых шахтах не менее одного года и квалификационную группу не ниже II, а также пройти дополнительную подготовку и проверку знаний по вопросам безопасной эксплуатации электрооборудования и кабелей при напряжении 1140 В.

3.7. Рабочие участков с электроснабжением при напряжении 1140 В должны пройти производственный инструктаж по безопасным методам эксплуатации горных машин с электроприводом и иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже I.

4. Оперативное обслуживание и производство работ

4.1. В оперативное обслуживание действующего электрооборудования (как встроенного, так и отдельно стоящего) входит следующее:

- включение и выключение с целью выполнения технологических функций и проверки функционирования;

- периодический внешний осмотр;

- частичное снятие и подвеска кабеля в диэлектрических перчатках;

- другие работы, вытекающие из условий нормальной эксплуатации электрооборудования, не связанные с вскрытием его оболочки.

4.2. Действующим электрооборудованием считается такое, которое полностью или частично находится под напряжением или на которое в любой момент может быть подано напряжение включением соответствующего коммутационного аппарата.

4.3. К оперативному обслуживанию горных машин с электроприводом на напряжение 1140 В (комбайн, конвейер, лебедка и т.п.) должны допускаться закрепленные лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.

4.4. Электромеханическому персоналу с квалификационной группой по ТБ не ниже II единолично разрешается производить:

- дистанционное управление машинами;

- операции по отключению и включению машин коммутационными аппаратами с приводом ручного управления с применением диэлектрических перчаток.

Этому персоналу запрещается единолично вскрывать оболочки электрооборудования и производить какие-либо работы, связанные с прикосновением к токоведущим частям, независимо от величины напряжения.

4.5. Электромеханическому персоналу, закрепленному за участком приказом по шахте (обогатительной фабрике), разрешается в порядке текущей эксплуатации без записи в журнале производить небольшие по объему кратковременные работы по устранению отказов и неполадок, возникших во время работы участка (цеха). Такие работы должны производиться с полным снятием напряжения не менее чем двумя лицами, одно из которых должно иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, второе - не ниже II. Второе лицо должно быть проинструктировано и ознакомлено с характером предполагаемых работ и мерами безопасности. На лиц с квалификационной группой не ниже IV в этом случае возлагаются функции допускающего и производителя работ.

К числу основных работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации без записи в журнале, относятся следующие:

- взвод максимальной токовой защиты;

- замена блоков (защиты, управления и блокировки), предохранителей, контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп;

- проверка состояния и ремонт контактных групп, служащих для присоединения отходящих кабелей;

- удаление пыли и влаги с оболочек электрооборудования;

- отсоединение и присоединение отдельного кабеля к электродвигателю и аппарату;

- проверка и ремонт устройств схем дистанционного управления;

- другие аналогичные работы, необходимость в которых может возникнуть в процессе текущей эксплуатации электрооборудования по согласованию с местными органами Госгортехнадзора.

4.6. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации без записи в журнале с указанием технических мероприятий по безопасности, должен быть утвержден главным механиком шахты (обогатительной фабрики). Этот перечень в виде таблицы должен находиться у главного механика шахты (обогатительной фабрики), главного энергетика, энергодиспетчера (если такой имеется на шахте), диспетчера шахты, а также на РПП участка (цеха). Примерный перечень работ приведен в Приложении.

4.7. Лицо электромеханического персонала, имеющее квалификационную группу не ниже IV, может выполнять и давать распоряжение на производство работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации без записи в журнале до начала работ, при соблюдении следующих условий:

- утвержденный перечень работ (таблица) имеется у производителя работ или непосредственно на месте;

- находящиеся на участке лица электромеханического персонала: механик участка, электрослесари и др. (не менее двух), которые должны выполнять эти работы, имеются в списке лиц, закрепленных за участком, и имеют соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Производитель работ несет ответственность за выполнение мер безопасности и соблюдение правил им самим и членом его бригады. Он обязан перед началом работ поставить в известность лицо надзора, находящееся непосредственно на участке, о предполагаемых работах.

4.8. Выполнив работу, производитель работы обязан привести отремонтированное, а при необходимости другое электрооборудование в безопасное состояние (проверить затяжку болтов, защитное заземление, закрытие неиспользованных кабельных вводов, проверить уплотнение кабеля и т.п.) и произвести его осмотр в соответствии с "Инструкцией по осмотру и ревизии рудничного электрооборудования", раздел "Ежесменные и еженедельные осмотры", и в присутствии лица надзора участка (цеха) произвести опробывание, предупредив предварительно об этом всех рабочих, находящихся вблизи машин и механизмов, средствами сигнализации или непосредственно.

О всех работах по ремонту электрооборудования, выполненных в течение смены, производитель работ должен сделать соответствующие записи в журнале на поверхности.

Если при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, возникает необходимость в других работах, не предусмотренных перечнем, производитель работы обязан прекратить работу, сообщить об этом утвержденному приказом по шахте (обогатительной фабрике) лицу надзора и получить его разрешение на производство такой работы в порядке, установленном § 470 ПБ.

5. Технические мероприятия, обеспечивающие

безопасность ремонтно-профилактических работ

в действующем электрооборудовании

5.1. Перед началом работ по осмотру и ремонту электрооборудования, связанных с вскрытием оболочки и прикосновением к токоведущим частям, должны быть выполнены в указанной ниже последовательности следующие технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ:

- проверено отсутствие опасной концентрации метана и приняты меры, исключающие возможность повышения концентрации метана в месте предполагаемой работы (в газовых шахтах);

- снято напряжение с токоведущих частей и приняты меры, исключающие ошибочную подачу напряжения к месту работы;

- наложено заземление;

- вывешены предупредительные плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на отключенных для работы частях (узлах) электрооборудования.

Эти мероприятия осуществляются электромеханическим персоналом вдвоем: одно лицо с квалификационной группой не ниже IV, второе - не ниже II.

5.2. Контроль за концентрацией метана в местах производства работ должен осуществляться непрерывно посредством автоматических переносных приборов с звуковой или световой сигнализацией независимо от наличия других приборов контроля метана. Количество и место расположения приборов определяются лицом, ответственным за производство работ. Перед включением электрооборудования после окончания работ должна быть проверена концентрация метана во всех местах, куда будет подано напряжение.

5.3. Снятие напряжения должно производиться со всех токоведущих частей, расположенных в отделении электрооборудования, где будут производиться работы, таким образом, чтобы выделенные для производства ремонта части со всех сторон, откуда возможна подача напряжения, были отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

5.4. Снятие напряжения должно производиться не менее чем двумя последовательно соединенными устройствами, одно из которых должно иметь привод с ручным управлением. Устройство с ручным управлением должно иметь видимый разрыв контактов. При этом приводы или рукоятки разъединителей, выключателей и других устройств ручного управления, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работы, должны быть механически заблокированы в отключенном состоянии или опломбированы. Кроме того, в цепях управления аппарата с дистанционным управлением, при помощи которого может быть подано напряжение к месту работы, кнопка "стоп" должна быть механически заблокирована в разомкнутом положении.

Временно, до освоения магнитных пускателей с видимым разрывом контактов блокировочного разъединителя или штепсельным присоединением кабелей, разрешается применение пускателей, удовлетворяющих "Требованиям к изготовлению рудничного электрооборудования на напряжение 1140 В".

5.5. Заземление должно быть наложено на токоведущие части всех фаз отключенного для производства работ электрооборудования или на жилы присоединенных к нему кабелей со стороны КТП, откуда может быть подано напряжение. Это заземление может быть отделено от токоведущих частей или оборудования, на которых непосредственно производится работа, различного рода разъединителями, отделителями или другими аналогичными устройствами.

5.6. При осмотрах и ремонтах электрооборудования угледобывающего комплекса (как встроенного, так и отдельно стоящего) и участка на рукоятках разъединителей соответствующих магнитных пускателей, установленных на линиях (кабелях), питающих электрооборудование, отключенное для производства работ, должны вывешиваться запрещающие плакаты "Не включать - работа на линии".

5.7. При работе на токоведущих частях электрооборудования, отключенного для производства работ разъединителем, на рукоятке этого разъединителя должен вывешиваться запрещающий плакат "Не включать - работают люди".

5.8. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования, отключенного для осмотров и производства ремонтно-профилактических работ, связанных с вскрытием оболочек и прикосновением к токоведущим частям, как правило, должна производиться дважды:

- предварительно - до вскрытия оболочки;

- повторно - после вскрытия оболочки.

5.9. Предварительная проверка отсутствия напряжения производится визуально путем:

- проверки отключенного положения рукояток привода ручного управления соответствующих аппаратов;

- проверки видимого разрыва контактов разъединителя магнитного пускателя, автоматического выключателя или разъединителя 6 кВ в комплектной трансформаторной подстанции.

При этом также должно быть обращено внимание на показания вольтметров и состояние сигнальных и осветительных ламп до и после отключения аппарата, что является вспомогательными признаками отсутствия напряжения.

5.10. Повторная проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях отключенного электрооборудования между всеми фазами и каждой фазой по отношению к земле должна производиться при помощи указателя напряжения после наложения заземления, проверки отсутствия опасной концентрации метана в окружающей среде и вскрытия оболочки.

5.11. Временно, до освоения производства специального указателя напряжения в рудничном исполнении с автономным источником питания для проверки прибора, допускается пользоваться указателем напряжения типа ПИН-90 в исполнении РП. Если проверенный указатель напряжения был уронен или подвергнут толчкам и ударам, то применять его без предварительной проверки запрещается. Проверка исправности указателя и проверка отсутствия напряжения производятся в диэлектрических перчатках.

5.12. Допускается не проверять отсутствие напряжения при видимом отсоединении питающего кабеля от электрооборудования, введенного в ремонт, например, при работе в электроблоке комбайна при рассоединенном штепсельном разъеме или если питающий кабель отсоединен от пускателя.

Приложение

Утверждаю

Главный механик шахты

(обогатительной фабрики)

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 1140 В,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ

Работы должны производиться при полном снятии напряжения не менее чем двумя лицами, одно из которых должно иметь квалификационную группу не ниже IV.

Сокращенные обозначения:

Р - разъединитель;

АВ - автоматический выключатель;

К - контактор;

ЗР - заземляющий разъединитель;

КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

РУНН - распределительное устройство низшего напряжения КТП;

РУВН - распределительное устройство высшего напряжения КТП;

КРУ - комплектное распределительное устройство 6 кВ.

---T-----------------------T-------------------------------------------¬

¦N ¦ Место и наименование  ¦      Порядок выполнения технических       ¦

¦п/¦   выполняемых работ   ¦      мероприятий по безопасности <*>      ¦

¦п ¦                       +-----------T----------T------------T-------+

¦  ¦                       ¦производст-¦наложение ¦  проверка  ¦вывеши-¦

¦  ¦                       ¦во отключе-¦заземления¦ отсутствия ¦вание  ¦

¦  ¦                       ¦ния        ¦          ¦ напряжения ¦преду- ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦            ¦преди- ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦            ¦тельно-¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦            ¦го     ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦            ¦плаката¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦1 ¦           2           ¦     3     ¦    4     ¦     5      ¦   6   ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦                            Пускатель ПВ-1140                         ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦1 ¦В отделении контактора:¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦а) взвод максимальной  ¦К и Р.     ¦установить¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦токовой защиты (УМЗ)   ¦Рукоятку Р ¦и заблоки-¦рукоятки Р в¦ке Р   ¦

¦  ¦б) замена блока УМЗ    ¦заблокиро- ¦ровать в  ¦положении   ¦       ¦

¦  ¦в) проверка схемы      ¦вать       ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦дистанционного         ¦           ¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦управления             ¦           ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦г) замена блока управ- ¦           ¦          ¦контактов Р;¦       ¦

¦  ¦ления (БУ)             ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦д) замена предохрани-  ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦телей и сигнальных ламп¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦2 ¦В отделении вывода и на¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦присоединении:         ¦К и Р.     ¦установить¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦а) присоединение и     ¦Рукоятку Р ¦и заблоки-¦рукоятки Р в¦ке Р   ¦

¦  ¦отсоединение кабеля    ¦заблокиро- ¦ровать в  ¦положении   ¦       ¦

¦  ¦б) проверка состояния  ¦вать       ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦и ремонт контактных    ¦           ¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦групп                  ¦           ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦в) удаление посторонних¦           ¦          ¦контактов Р;¦       ¦

¦  ¦предметов, пыли, влаги ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦и другие работы        ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦               Автоматический выключатель АВ-320-1140ДО               ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦3 ¦В отделении автомата:  ¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦а) замена блока ПМЗ    ¦АВ и Р.    ¦установить¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦б) замена блока дистан-¦Рукоятку Р ¦и заблоки-¦рукоятки Р в¦ке Р   ¦

¦  ¦ционного управления    ¦заблокиро- ¦ровать в  ¦положении   ¦       ¦

¦  ¦(ДО)                   ¦вать и     ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦в) замена предохраните-¦зафиксиро- ¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦лей и сигнальных ламп  ¦вать сто-  ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦                       ¦порным     ¦          ¦контактов Р;¦       ¦

¦  ¦                       ¦винтом     ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦4 ¦В отделении вывода и   ¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦на присоединении:      ¦АВ и Р.    ¦установить¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦а) присоединение и     ¦Рукоятку Р ¦и заблоки-¦рукоятки Р в¦ке Р   ¦

¦  ¦отсоединение кабеля    ¦заблокиро- ¦ровать в  ¦положении   ¦       ¦

¦  ¦б) проверка состояния и¦вать       ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦ремонт контактных групп¦           ¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦в) удаление посторонних¦           ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦предметов, пыли, влаги ¦           ¦          ¦контактов Р;¦       ¦

¦  ¦и другие работы        ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦                                Комбайн                               ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦5 ¦В отделении электро-   ¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦блока проверка состоя- ¦К и Р      ¦пускателя ¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦ния и ремонт:          ¦пускателя. ¦установить¦рукоятки Р  ¦ке Р   ¦

¦  ¦а) штепсельного разъема¦Рукоятку Р ¦и заблоки-¦пускателя в ¦пуска- ¦

¦  ¦б) разъединителя       ¦заблокиро- ¦ровать в  ¦положении   ¦теля   ¦

¦  ¦в) источника освещения ¦вать.      ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦г) контактных зажимов  ¦Муфту штеп-¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦электродвигателей      ¦сельного   ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦д) устройств автомати- ¦разъема    ¦          ¦контактов Р ¦       ¦

¦  ¦ческой сигнализации и  ¦отсоединить¦          ¦пускателя;  ¦       ¦

¦  ¦блокировок             ¦           ¦          ¦- отсоедине-¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦ние штеп-   ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦сельного    ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦разъема     ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦  Распределительное устройство низшего напряжения ТСШВП-630/6/1,2 кВ  ¦

¦                               (РУНН)                                 ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦6 ¦В отделении автомата:  ¦Отключить  ¦Включить и¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦а) замена блоков:      ¦КРУ.       ¦заблокиро-¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦- максимальной токовой ¦Отключить  ¦вать в    ¦рукоятки Р-6¦ке Р-6 ¦

¦  ¦защиты (ПМЗ)           ¦и заблоки- ¦положении ¦кВ КТП в    ¦кВ КТП ¦

¦  ¦- питания (БП)         ¦ровать в   ¦"Линия    ¦положении   ¦       ¦

¦  ¦- дистанционного отклю-¦отключенном¦заземлена"¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦чения (ДО)             ¦положении  ¦ЗР КТП    ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦- защиты от утечек тока¦Р-6 кВ и   ¦          ¦разрыв кон- ¦       ¦

¦  ¦на 127 В (АЗО-127)     ¦АВ КТП     ¦          ¦тактов Р-6  ¦       ¦

¦  ¦- защиты от утечек тока¦           ¦          ¦кВ КТП;     ¦       ¦

¦  ¦на 1140 В (БЗО-1140)   ¦           ¦          ¦- установку ¦       ¦

¦  ¦- автоматической ком-  ¦           ¦          ¦рукоятки ЗР ¦       ¦

¦  ¦пенсации емкости       ¦           ¦          ¦в положении ¦       ¦

¦  ¦(БКЕ-1140)             ¦           ¦          ¦"Линия за-  ¦       ¦

¦  ¦б) замена предохраните-¦           ¦          ¦землена";   ¦       ¦

¦  ¦лей и сигнальных ламп  ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦7 ¦В отделении вывода РУНН¦Отключить  ¦Включить и¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦и на присоединении     ¦КРУ.       ¦заблокиро-¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦1140 В:                ¦Отключить  ¦вать в    ¦рукоятки    ¦ке Р-6 ¦

¦  ¦а) присоединение и     ¦и заблоки- ¦положении ¦Р-6 кВ КТП  ¦кВ КТП ¦

¦  ¦отсоединение кабеля    ¦ровать в   ¦"Линия    ¦в положении ¦       ¦

¦  ¦б) проверка состояния  ¦отключенном¦заземлена"¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦и ремонт контактных    ¦положении  ¦ЗР КТП    ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦групп                  ¦Р-6 кВ и   ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦в) удаление посторонних¦АВ КТП     ¦          ¦контактов   ¦       ¦

¦  ¦предметов, пыли, влаги ¦           ¦          ¦Р-6 кВ КТП; ¦       ¦

¦  ¦и другие работы        ¦           ¦          ¦- установку ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦рукоятки ЗР ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦в положении ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦"Линия      ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦заземлена"  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦8 ¦На присоединении 127 В ¦Отключить  ¦Не        ¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦КТП (питание местного  ¦автомат    ¦требуется ¦- положение ¦кнопках¦

¦  ¦освещения и газовой    ¦местного   ¦          ¦толкателей  ¦автома-¦

¦  ¦защиты):               ¦освещения  ¦          ¦кнопок В1 и ¦тичес- ¦

¦  ¦а) замена светильников ¦В2 или     ¦          ¦В2;         ¦ких    ¦

¦  ¦и ремонтно-профилакти- ¦газовой    ¦          ¦- отсутствие¦выклю- ¦

¦  ¦ческие работы в освети-¦защиты В1  ¦          ¦напряжения  ¦чателей¦

¦  ¦тельной сети           ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦                         Пусковой агрегат АПВИ-1140                   ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦9 ¦В отделении контактора ¦Отключить  ¦Не        ¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦и вывода 127 В:        ¦АВ и       ¦требуется ¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦а) ремонт и замена уз- ¦заблокиро- ¦          ¦рукоятки АВ ¦ке АВ  ¦

¦  ¦лов и деталей;         ¦вать его   ¦          ¦в положении ¦пуско- ¦

¦  ¦б) ремонтно-профилакти-¦рукоятку в ¦          ¦"Откл.";    ¦вого   ¦

¦  ¦ческие работы на при-  ¦положении  ¦          ¦- отсутствие¦агрега-¦

¦  ¦соединении 127 В       ¦"Откл."    ¦          ¦напряжения  ¦та     ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦                      Осветительный агрегат АОС-4В                    ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦10¦На присоединении 127 В ¦Отключить и¦Не        ¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦Замена светильников и  ¦заблокиро- ¦требуется ¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦ремонтно-профилакти-   ¦вать АВ    ¦          ¦рукоятки АВ ¦ке Р   ¦

¦  ¦ческие работы в сети   ¦и К        ¦          ¦в положении ¦пуска- ¦

¦  ¦127 В                  ¦           ¦          ¦"Откл.";    ¦теля   ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

+--+-----------------------+-----------+----------+------------+-------+

¦    Электродвигатели конвейера, предохранительной лебедки, насосных   ¦

¦     станций, орошения и др. машин, не имеющих штепсельных разъемов   ¦

+--T-----------------------T-----------T----------T------------T-------+

¦11¦В коробках выводов:    ¦Отключить  ¦Рукоятку Р¦Проверить:  ¦На     ¦

¦  ¦а) присоединение и     ¦К и Р соот-¦пускателя ¦- установку ¦рукоят-¦

¦  ¦отсоединение кабеля    ¦ветствующе-¦установить¦рукоятки Р  ¦ке Р   ¦

¦  ¦б) проверка состояния  ¦го пускате-¦и заблоки-¦пускателя в ¦пуска- ¦

¦  ¦и ремонт зажимов       ¦ля.        ¦ровать в  ¦положении   ¦теля   ¦

¦  ¦в) удаление посторонних¦Рукоятку Р ¦положении ¦"Откл.";    ¦       ¦

¦  ¦предметов, пыли, влаги ¦заблокиро- ¦"Откл."   ¦- видимый   ¦       ¦

¦  ¦и другие работы        ¦вать       ¦          ¦разрыв      ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦контактов Р ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦пускателя;  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦- отсутствие¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦напряжения  ¦       ¦

¦  ¦                       ¦           ¦          ¦указателем  ¦       ¦

L--+-----------------------+-----------+----------+------------+--------

------------------------------------

<*> В газовых шахтах, кроме того, проверить концентрацию метана в окружающей среде.

Механик участка