ГОСТ 27482-87

УДК 621.311.28-843.6:006.354                                                                                     Группа Е13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УСТРОЙСТВА ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ ОТБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Типы и основные параметры

Output devices for electric energy take-off of electric units and mobile

electric power stations with internal combustion engines.

Types and main parameters

МКС 27.020

ОКП 33 7500

33 7800

33 7400

Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.87 № 4260

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 21242-75 | 1; 2; 5; 6 |
| ТУ 16 434.142-86 | 1; 2; 6 |

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2003 г.

Настоящий стандарт распространяется на выходные устройства для отбора электрической энергии электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями внутреннего сгорания (далее в тексте - электроагрегаты и электростанции) мощностью от 0,5 до 1000 кВт переменного тока напряжением до 400 В, частотой 50 и 400 Гц и постоянного тока напряжением до 230 В.

Стандарт не распространяется на выходные устройства для отбора электрической энергии газотурбинных, судовых, тепловозных, сварочных и других электроагрегатов, встраиваемых в объекты различного назначения, а также электроагрегатов и электростанций целевого назначения.

1. Стандарт устанавливает следующие типы выходных устройств: электрические соединители (розетки и вилки) по ТУ 16.434.142, контактные плоские и штыревые выводы по ГОСТ 21242.

2. Основные параметры электрических соединителей (розетки и вилки) - по ТУ 16.434.142, контактных плоских и штыревых выводов - по ГОСТ 21242.

3. Типы выходных устройств электроагрегатов и электростанций переменного тока должны соответствовать приведенным в табл.1.

4. Типы выходных устройств электроагрегатов и электростанций постоянного тока должны соответствовать приведенным в табл.2.

5. В электростанциях многоагрегатных исполнений должны быть предусмотрены раздельные выходные устройства от каждого электроагрегата в соответствии с номинальной мощностью, номинальным напряжением и табл.1 и 2. При этом тип выходного устройства для подключения промышленной сети не регламентируется.

Примечания:

1. В розетках электроагрегатов и электростанций однофазного тока мощностью 2 кВт следует использовать контакты 1 и 2, а в розетках электроагрегатов и электростанций однофазного тока мощностью 4 и 8 кВт - параллельно включенные контакты 1 и 3, 2 и 0.

2. В табл.1 дан тип одного штыревого вывода, используемого в качестве фазного и нулевого. Общее количество выводов в линии электроагрегатов и электростанций однофазного тока - два, трехфазного тока - четыре.

3. Для электроагрегатов и электростанций номинальных мощностей 800 и 1000 кВт используются модификационные исполнения плоских выводов О21 по ГОСТ 21242. Допускается использование двух базовых исполнений О21 на фазу, включенных параллельно.

6. Условные обозначения соединителей электрических цилиндрических - по ТУ 16.434.142, условные обозначения контактных плоских штыревых выводов - по ГОСТ 21242.

Таблица 1

| Параметры электроагрегатов и электростанций | Типы выходных устройств в зависимости от электрической энергии в процентах от номинальной мощности |
| --- | --- |
|  | Основная линия | Дополнительные линии *1 |
| Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Количество фаз | 100% | Количество выходных устройств | 100%*2 | Количество выходных устройств | 100%*3 | Количество выходных устройств | 50% | Количество выходных устройств | 30% | Количество выходных устройств |
| 0,5 | 115 | 1 | Вывод штыревой М4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 230 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 230 | 1 | Розетка*4 РП16-4 |  | Вывод штыревой М5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 230 | 1 | Розетка РП25-4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 3 |  |  | Вывод штыревой М6 |  | Вилка ВП25-4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 230 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | 400 |  | Розетка РП40-4 |  | Вывод штыревой М8 |  | Вилка ВП40-4 |  | Розетка РП25-4 | 2 | Розетка РП25-4 | 3 |
|  | 230 |  | Розетка РП63-4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 30 | 400 |  |  |  |  |  | Вилка ВП63-4 |  | Розетка РП40-4 |  | - | - |
|  | 230 |  | Розетка РП 160-4 |  | Вывод штыревой М10 |  | - |  | Розетка РП63-4 |  |  |  |
| 60 | 400 |  | Розетка*5 РП 160-4 |  |  |  | Вилка*6 ВП160-4 |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  | Розетка*7 РП 160-4 |  | - | - | - |  | Розетка РП160-4 |  |  |  |
| 100 | 400 |  | Вывод*8 штыревой М16 |  |  |  | Вывод штыревой М16 |  | - | - | Розетка РП63-4 | 1 |
| 100 | 230 |  | Вывод штыревой М20 |  |  |  | - |  |  |  | Розетка РП 160-4 |  |
| 200 | 400 |  |  |  |  |  | Вывод штыревой М20 |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Вывод штыревой М16 |  |
| 315 | 400 |  | Вывод плоский О21 |  |  |  | Вывод плоский О21 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

*1 По требованию заказчика.

*2 Параллельно основной.

*3 Для подключения промышленной сети.

*4 Допускается применение розетки PП25-4 или штыревого вывода М5.

*5 Для двухагрегатных электростанций, комплектуемых выносными распределительными щитами, допускается применение двух розеток РП63-4, включенных параллельно.

*6 Допускается применение штыревого вывода М10.

*7 Линия, в которой установлены два соединителя, включенные параллельно.

*8 Для двухагрегатных электростанций, комплектуемых выносными распределительными щитами, допускается использование двух розеток РП160-4, включенных параллельно.

Таблица 2

| Параметры электроагрегатов и электростанций | Типы выходных устройств штыревого вывода | Количество выходных устройств |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В |  |  |
| 0,5 | 28,5 | М4 | 1 |
| 1 |  | М5 |  |
| 2 |  | М8 |  |
|  | 115 | М4 |  |
| 4 | 28,5 | М12 |  |
|  | 115 | М6 |  |
| 8 | 28,5 | М20 |  |
|  | 115 | М8 |  |
| 16 |  | М12 |  |
|  | 230 | М8 |  |
| 30 |  | М12 |  |