ГОСТ 28308-89

УДК 621.646.5:006.354                                                                                                    Группа E25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗАДВИЖКИ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Типы и основные параметры

Gate-type shut-off valves for steam electric stations.

Types and main parameters

МКС 27.100

ОКП 370000

Дата введения 01.07.90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством тяжелого энергетического и транспортного машиностроения СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 октября 1989 г. № 3194 стандарт Совета Экономической взаимопомощи СТ СЭВ 6503-88 "Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.90

3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2005 г.

Настоящий стандарт распространяется на стальные запорные задвижки для трубопроводов тепловых электростанций и других энергетических установок на номинальное (условное) давление Рном от 16 до 400 кгс/см2 или рабочее избыточное давление Рр до 40 МПа с номинальным (условным) проходом Dy от 40 до 1200 мм и максимальной температурой рабочей среды (горячая вода, водяной пар) tmax до 450 °С для задвижек из углеродистой стали, до 510 °С из хроммолибденовой стали и до 550 °С из хроммолибденованадиевой стали, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. Запорные задвижки изготовляют четырех типов:

с выдвижным шпинделем и жестким клином;

с выдвижным шпинделем и упругим клином;

с выдвижным шпинделем и разъемным клином;

с невыдвижным шпинделем и жестким клином.

2. Запорные задвижки изготовляют двух исполнений в зависимости от вида присоединения к трубопроводу:

фланцевые;

под приварку.

3. Запорные задвижки изготовляют шести исполнений в зависимости от вида привода:

с ручным;

с дистанционным;

с электроприводом;

с ручным с коробкой передач;

с дистанционным с коробкой передач;

с электроприводом с коробкой передач.

4. Типы запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций, варианты их исполнения и обозначения указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение типа задвижки | Тип запорной задвижки и вид ее присоединения к трубопроводу | Вид привода |
| --- | --- | --- |
| 111 | С выдвижным шпинделем и жестким клином, фланцевая | Ручной |
| 112 |  | Дистанционный |
| 113 |  | Электропривод |
| 114 |  | Ручной с коробкой передач |
| 211 | С выдвижным шпинделем и упругим клином, фланцевая | Ручной |
| 212 |  | Дистанционный |
| 213 |  | Электропривод |
| 214 |  | Ручной с коробкой передач |
| 221 | С выдвижным шпинделем и упругим клином, под приварку | Ручной |
| 222 |  | Дистанционный |
| 223 |  | Электропривод |
| 224 |  | Ручной с коробкой передач |
| 311 | С выдвижным шпинделем и разъемным клином, фланцевая | Ручной |
| 312 |  | Дистанционный |
| 313 |  | Электропривод |
| 314 |  | Ручной с коробкой передач |
| 315 |  | Дистанционный с коробкой передач |
| 321 | С выдвижным шпинделем и разъемным клином, под приварку | Ручной |
| 322 |  | Дистанционный |
| 323 |  | Электропривод |
| 324 |  | Ручной с коробкой передач |
| 325 |  | Дистанционный с коробкой передач |
| 326 |  | Электропривод с коробкой передач |
| 411 | С невыдвижным шпинделем и жестким клином, фланцевая | Ручной |
| 412 |  | Дистанционный |

Примечание. Обозначения типов запорных задвижек - только для настоящего стандарта.

5. Основные параметры запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Рном, кгс/см2 | tmax, °C | Dy, мм |
| --- | --- | --- |
| 16 | 300 | 65; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
|  | 400 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 |
|  | 450 | 65; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
| 25 | 300 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
|  | 400 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 |
|  | 450 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
|  | 550 | 300; 350; 400; 500 |
| 40 | 300 | 50; 65; 80; 100; 125; 150, 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
|  | 400 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500 |
|  | 450 | 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
|  | 525 (530) | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200 |
|  | 550 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500 |
| 63 | 400 (425) | 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400 |
|  | 500 (510) | 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
|  | 525 (530) | 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800 |
|  | 550 | 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400 |
| 100 | 300 | 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 |
|  | 400 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400 |
|  | 450 | 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 |
|  | 500 (510) | 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
|  | 525 (530) | 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 |
|  | 550 | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 |
| 160 | 300 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
|  | 400 (425) | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
|  | 550 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
| 250 | 300 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
|  | 400 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
|  | 450 | 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
|  | 500 (510) | 80; 100; 125; 150; 200; 250 |
|  | 525 | 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
|  | 550 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
| 320 | 300 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
|  | 400 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
|  | 450 | 200; 250; 300 |
|  | 550 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
| 400 | 300 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
|  | 400 | 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |
|  | 525 | 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
|  | 550 | 65; 60; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 |

Примечание. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.

6. Исполнение различных типов запорных задвижек в зависимости от основных параметров указано в табл. 3.

Таблица 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 211 | 212 | 213 | 214 | 221 | 222 | 223 | 224 |
|  |  | Dy, мм |
| 16 | 300 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 400 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 400 до 600 | - | - | - | - | От 100 до 500 |
|  | 400 | От 40 до 250 | От 50 до 250 | От 50 до 250 | - | От 50 до 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 65до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 400 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 400 до 600 | От 100 до 600 | От 100 до 600 | От 100 до 600 | От 400 до 600 |
| 25 | 300 | От 65до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 300 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 300 до 600 | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | От 40 до 120 | От 300 до 500 | От 300 до 500 | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 300 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 65 до 600 | От 300 до 600 | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | От 300 до 500 | От 300 до 500 | От 300 до 500 | - | - | - | - | - |
| 40 | 300 | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax, °C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 411 | 412 |
|  |  | Dy, мм |
| 16 | 300 | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 400 до 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | От 40 до 250 | От 40 до 250 |
|  | 450 | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 400 до 500 | - | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 100 до 500 | От 400 до 500 | - | - | - | - |
| 25 | 300 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 300 до 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 300 до 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 300 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 211 | 212 | 213 | 214 | 221 | 222 | 223 | 224 |
|  |  | Dy, мм |
| 40 | 400 | - | - | - | - | От 40 до 500 | От 40 до 500 | От 40 до 500 | - | От 50 до 500 | От 50 до 500 | - | - |
|  | 450 | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 |
|  | 525 (530) | От 50 до 500 | От 50 до 600 | От 50 до 600 | От 250 до 600 | От 40 до 1200 | - | - | - | От 40 до 600 | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | От 40 до 500 | От 40 до 500 | От 40 до 500 | - | От 50 до 500 | От 50 до 500 | От 50 до 500 | - |
| 63 | 400 (425) | - | - | - | - | От 50 до 400 | От 50 до 400 | От 50 до 400 | - | От 50 до 300 | От 50 до 300 | От 50 до 300 | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | - | - | - | От 80 до 300 | - | - | - |
|  | 525 (530) | - | - | - | - | От 40 до 800 | - | - | - | От 40 до 500 | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | От 50 до 400 | От 50 до 400 | От 50 до 400 | - | От 50 до 300 | От 50 до 300 | От 50 до 300 | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax, °C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 411 | 412 |
|  |  | Dy, мм |
| 40 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | - | - | - |
|  | 525 (530) | От 80до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 400 (425) | - | - | - | - | - | От 200 до 250 | - | - | - | От 200 до 350 | - | - | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 (530) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 211 | 212 | 213 | 214 | 221 | 222 | 223 | 224 |
|  |  | Dy, мм |
| 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | От 40 до 400 | От 40 до 300 | От 40 до 300 | - | От 50 до 300 | От 50 до 300 | От 50 до 300 | От 50 до 300 |
|  | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | - | - | - | От 80 до 300 | - | - | - |
|  | 525 (530) | - | - | - | - | От 50 до 600 | - | - | - | От 50 до 600 | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | От 40 до 300 | От 40 до 300 | От 40 до 300 | - | От 50 до 300 | От 50 до 300 | От 50 до 300 | - |
| 160 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 (425) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 411 | 412 |
|  |  | Dy, мм |
| 100 | 300 | От 80 до 400 | От 80 до 500 | От 80 о 500 | От 250 до 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 80 до 400 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | От 80 до 400 | От 80 до 600 | От 80 до 600 | От 250 до 600 | От 150 до 350 | - | - | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 (530) | От 80 до 400 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | От 80 до 400 | От 80 до 600 | От 80 до 600 | От 250 до 600 | - | - | - | - |
|  | 550 | От 80 до 400 | От 80 до 500 | От 80 до 500 | От 250 до 500 | - | От 80 до 400 | От 80 до 600 | От 80 до 600 | От 250 до 600 | - | - | - | - |
| 160 | 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | 300 | - | - |
|  | 400 (425) | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | От 65 до 350 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | 300 | - | - |
|  | 550 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 150 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | 300 | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 211 | 212 | 213 | 214 | 221 | 222 | 223 | 224 |
|  |  | Dy, мм |
| 250 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 411 | 412 |
|  |  | Dy, мм |
| 250 | 300 | От 65 до 250 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 150 до 300 | От 65 до 250 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | - | - | - |
|  | 400 | От 65 до 250 | От 65 до 250 | От 65 до 250 | - | От 65 до 250 | От 65 до 250 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | - | От 65 до 300 | - | - | - |
|  | 450 | От 80 до 250 | От 80 до 300 | От 80 до 300 | От 150 до 300 | - | От 80 до 250 | От 80 до 300 | От 80 до 300 | От 150 до 300 | - | - | - | - |
|  | 500 (510) | - | - | - | - | - | От 80 до 250 | От 80 до 250 | От 80 до 250 | - | - | - | - | - |
|  | 525 | От 85 до 250 | От 80 до 300 | От 80 до 300 | От 150 до 300 | - | От 80 до 250 | От 80 до 300 | От 80 до 300 | От 150 до 300 | - | - | - | - |
|  | 550 | От 65 до 250 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 150 до 300 | От 65 до 250 | От 65 до 250 | От 65 до 300 | От 65 до 300 | От 150 до 300 | От 65 до 300 | - | - | - |
| 320 | 300 | - | - | - | - | - | От 65 до 300 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | - | От 65 до 350 | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | От 65 до 200 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | - | От 65 до 350 | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax,°C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 211 | 212 | 213 | 214 | 221 | 222 | 223 | 224 |
|  |  | Dy, мм |
| 320 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 3

| Рном, кгс/см2 | tmax, °C | Обозначение типа задвижки по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 411 | 412 |
|  |  | Dy, мм |
| 320 | 450 | - | - | - | - | - | От 200 до 300 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | От 65 до 200 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | - | От 65 до 350 | - | - | - |
| 400 | 300 | - | - | - | - | - | От 65 до 200 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | - | От 65 до 350 | - | - | - |
|  | 400 | - | - | - | - | - | От 65 до 200 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | - | От 65 до 350 | - | - | - |
|  | 525 | - | - | - | - | - | От 80 до 200 | От 80 до 300 | От 80 до 300 | От 150 до 300 | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | - | - | От 65 до 200 | От 65 до 350 | От 65 до 350 | От 150 до 300 | От 65 до 350 | - | - | - |

Примечание. Вместо запорных задвижек с номинальным условным проходом Dy 40 мм рекомендуется применять запорные клапаны с равным номинальным проходом.