ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО НОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ЧАСТЬ I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендации предназначены для определения потребности в материалах на проведение технического обслуживания теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, на основании которых рассчитывается нормативная себестоимость и экономически обоснованный тариф на тепловую энергию.

Рекомендации разработаны Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС) при участии Центра муниципальной экономики и права, РАО «Роскоммунэнерго», с учетом замечаний и предложений Республиканского производственного объединения «Таткоммунэнерго», ОАО «Красногорская теплосеть» г. Красногорск (Московская область), ГУП «Топливно-энергетический комплекс» г. Санкт-Петербург, МУП «Тепловые сети»              г. Новороссийск, МУП «Теплосервис» г. Шарья (Костромская область).

Замечания и предложения просьба направлять по адресу:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр.3, ЦНИС

тел. 928-23-86, факс 928-53-76

e-mail: office@cnis.ru

http://www.cnis.ru

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей коммунальных теплоэнергетических предприятий.

1.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей сгруппированы в шесть основных разделов: котельные установки, котельно-вспомогательное оборудование, оборудование химической очистки воды, насосы, тепловые сети, электротехническое оборудование.

1.3. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при планировании работ по техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, на основании которых рассчитывается стоимость материальных затрат в себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на тепловую энергию.

1.4. Сборник может быть использован для контроля за расходованием материальных ресурсов и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

1.5. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования.

1.6. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы:

- «Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных», утвержденные приказом Минстроя России от 11.11.92 г. № 251;

- «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утвержденная приказом Госстроя России от 13.12.00 г. № 285;

- «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий», утвержденное приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.82 г.

Показатели расхода материальных ресурсов в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.7. Понятие «техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию оборудования в работоспособном и исправном состоянии в соответствии с технической документацией.

1.8. Понятие «периодичность технического обслуживания» - интервал времени или наработки между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности.

1.9. Понятие «норма расхода» - величина расхода материальных ресурсов на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических условиях.

1.10. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены потери и отходы, связанные с дефектом или браком продукции.

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами эксплуатации и правилами техники безопасности.

1.12. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают повторное использование материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.13. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до при объектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды.

1.14. Нормы расхода материальных ресурсов отражены в натуральных единицах измерения, а также в процентном отношении от установленных материалов на единицу оборудования и приведены на конструктивно-законченную единицу оборудования, поставляемую заводом-изготовителем. Если в состав конструктивно-законченной единицы оборудования не входит оборудование технологического агрегата (экономайзер, воздухоподогреватель, трансформатор, вентилятор и т.п.), то нормы расхода материалов на его техническое обслуживание соответственно корректируются.

1.15. Нормы расхода материалов рекомендуется применять при планировании объема работ по проведению технического обслуживания теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

1.16. При отсутствии в приведенных нормах оборудования с технической характеристикой, полностью соответствующей данному оборудованию (модели, производительности, мощности, поверхности нагрева и т.п.), допускается пользоваться нормами расхода материалов на оборудование подобного типа с наиболее близкой характеристикой.

1.17. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Техническое обслуживание является основным профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надежной работы оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ.

2.2. Техническое обслуживание производится в процессе работы оборудования и сетей с использованием перерывов, нерабочих дней.

2.3. Техническое обслуживание предусматривает уход за оборудованием и сетями, проведение осмотров, систематическое наблюдение за их исправным состоянием, контроль режимов работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и местных эксплуатационных инструкций, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

2.4. Объем и периодичность работ по проведению технического обслуживания теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей должны быть четко оговорены в местных инструкциях и должны проводиться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, инструкциями заводов - изготовителей и Правил техники безопасности.

2.5. Техническое обслуживание энергетического теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей может осуществляться собственными силами предприятий, эксплуатирующих оборудование, а также сторонними специализированными ремонтными предприятиями.

2.6. При планировании объема технического обслуживания на определенную единицу энергетического оборудования, отличающегося от типового (за счет проведенной модернизации, реконструкции или внедрению предложений по повышению мощности и т.п.), расход материалов и запасных частей на дополнительные работы планируется отдельно.

2.7. Для обеспечения рациональной организации труда на площадках и в котельных, при проведении технического обслуживания энергетического оборудования, тепловых сетей и сетевого оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий рекомендуется применять стандартный инструмент, специальные приспособления и другое оборудование, отвечающее требованиям организации труда, которое необходимо для выполнения запроектированного типового содержания работ.

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Котельные установки

Состав работ:

Осмотр работающего оборудования, контроль его состояния с целью своевременного выявления дефектов. Смазка трущихся деталей, замена смотровых стекол (при необходимости). Проверка отсутствия посторонних шумов в топочном пространстве и в зоне пароперегревателя и экономайзера, присоса воздуха в местах прохода труб и конструкций в топку, через трещины в обмуровке, между частями ручных и механических топок. Проверка повреждений реперов теплового расширения элементов котла, изоляции трубопроводов. Проверка состояния неподвижных опор креплений коллекторов, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, спускных кранов, водоуказательных стекол. Контроль за работой измерительных приборов и приборов автоматики. Проверка неподвижных газовых, воздушных и шлаковых шиберов, бункеров, обдувочных устройств. Очистка от пыли и грязи всех узлов. Уплотнение гарнитуры котла, пылений, парений и пропусков арматуры, утечек воды, масла, газа и мазута устранение других мелких дефектов. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Осмотр и устранение отклонений от нормального состояния и требований, указанных в инструкциях заводов изготовителей эксплуатируемого оборудования.

3.1.1. Котлы чугунные секционные

Таблица 1

Котлы чугунные секционные ВНИИСТО-Мч, КЧМ-1

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел, площадью поверхности нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 3,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 0,6 | 1,2 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Водомерная колонка | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Графит (порошок) | м3 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Картон асбестовый | кг | 4,5 | 4,8 |
| 6 | Керосин | кг | 2,1 | 2,4 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 2,8 | 4,8 |
| 8 | Лаки | кг | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Мел | кг | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 2,0 | 2,1 |
| 12 | Набивка | кг | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Олифа | кг | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Паронит | кг | 0,9 | 1,0 |
| 15 | Резина листовая | кг | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Стеклянные трубки для водомерных колонок | м | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 2

Котлы чугунные секционные «Энергии»

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 27,9 | 36,8 | 40,3 | 52,7 | 55,2 | 73,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Графит (порошок) | м3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 4 | Картон асбестовый | кг | 6,9 | 8,1 | 8,7 | 10,5 | 10,8 | 13,5 |
| 5 | Картон бумажный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Керосин | кг | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 7,5 | 9,6 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
| 8 | Лаки | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | Мел | кг | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,7 |
| 12 | Мешковина | кг | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| 13 | Набивка | кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 14 | Олифа | кг | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,6 |
| 15 | Паронит | кг | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,2 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Таблица 3

Котлы чугунные секционные «Искитим-1», «Тула-1»

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 35 | 43,2 | 48,9 | 59,4 | 62,5 | 81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | Картон асбестовый | кг | 8,7 | 9,0 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 5 | Картон бумажный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Керосин | кг | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 10,2 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| 8 | Лаки | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Мел | кг | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,9 |
| 12 | Мешковина | м2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
| 13 | Набивка | кг | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 14 | Олифа | кг | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,9 |
| 15 | Паронит | кг | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |

Таблица 4

Котлы чугунные секционные «Универсал -3»

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 18,2 | 23,8 | 29,4 | 35 | 40,6 | 46,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Картон асбестовый | кг | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 |
| 5 | Картон бумажный | кг | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Керосин | кг | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,0 | 6,6 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| 8 | Лаки | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Мел | кг | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,0 |
| 12 | Мешковина | м2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 13 | Набивка | кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 14 | Олифа | кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 15 | Паронит | кг | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Таблица 5

Котел чугунный секционный «Минск-1»

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 20,8 | 30,4 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Картон асбестовый | кг | 9 | 11 | 13 |
| 5 | Картон бумажный | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Керосин | кг | 4,2 | 5,1 | 6,0 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 3,6 | 4,5 | 5,4 |
| 8 | Лаки | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Мел | кг | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 3,6 | 4,5 | 5,4 |
| 12 | Мешковина | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 13 | Набивка | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 14 | Олифа | кг | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| 15 | Паронит | кг | 1,8 | 2,1 | 2,6 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 6

Котлы чугунные секционные НР(ч)

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 25 | 34 | 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Картон асбестовый | кг | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 5 | Картон бумажный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Керосин | кг | 4,5 | 5,4 | 6,4 |
| 7 | Краски масляные густотёртые | кг | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| 8 | Лаки | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 9 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Мел | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 11 | Металлические изделия | кг | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| 12 | Мешковина | м2 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| 13 | Набивка | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 14 | Олифа | кг | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 15 | Паронит | кг | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3.1.2. Котлы стальные секционные

Таблица 7

Котлы стальные водогрейные НИИСТУ-5, НР-18

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадью поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | 25,2 | 27 | 32,4 | 39,4 | 40 | 46,5 | 53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Асбестовый шнур | кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Асбозурит | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Ветошь обтирочная | кг | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | Графит (порошок) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Картон асбестовый | кг | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 6,0 |
| 6 | Картон бумажный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Керосин | кг | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,5 |
| 8 | Краски масляные густотёртые | кг | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 9 | Лаки | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 10 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Мел | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Металлические изделия | кг | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 13 | Мешковина | м2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 14 | Набивка | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 15 | Олифа | кг | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 16 | Резина листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |

3.1.3. Котлы водогрейные большой мощности

Таблица 8

Котлы прямоточные башенные ПТВМ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, Гкал/час |
|  |  |  | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бензин | кг | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 11,4 |
| 2 | Вазелин технический | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 |
| 3 | Ветошь обтирочная | кг | 22 | 24 | 27 | 32 | 42 |
| 4 | Войлок технический | кг | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,9 |
| 5 | Графит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Известь строительная | кг | 81 | 86 | 91 | 101 | 151 |
| 7 | Картон асбестовый | кг | 22,2 | 23,7 | 24,9 | 27,6 | 41,7 |
| 8 | Керосин | кг | 20,1 | 21,3 | 22,8 | 25,2 | 37,8 |
| 9 | Краска масляная тёртая (разных цветов) | кг | 66,6 | 70,8 | 74,7 | 83,1 | 124,5 |
| 10 | Краски сухие | кг | 16,2 | 18,0 | 19,2 | 20,1 | 35,4 |
| 11 | Лак чёрный огнеупорный | кг | 22,2 | 23,7 | 24,9 | 27,6 | 41,7 |
| 12 | Лен чёсаный длинноволокнистый | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 13 | Лента изоляционная | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 14 | Масло машинное | кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,4 |
| 15 | Мел | кг | 29 | 32,4 | 36,3 | 39,3 | 50,4 |
| 16 | Металлические изделия | кг | 37 | 39 | 42 | 46 | 69 |
| 17 | Набивка | кг | 15,9 | 17,1 | 17,7 | 20,1 | 29,1 |
| 18 | Олифа | кг | 26,1 | 27,9 | 29,4 | 32,7 | 47,7 |
| 19 | Паронит | кг | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,6 | 19,2 |
| 20 | Паста ГОИ | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | Растворитель | кг | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 22 | Резина термостойкая | кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| 23 | Смазка жидкая | кг | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 18,9 | 28,8 |
| 24 | Спирт гидролизный | кг | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 5,4 |
| 25 | Стекло жидкое | кг | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 26 | Сурик свинцовый | кг | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 8,4 |
| 27 | Термометры ртутные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 29 | Трубка красномедная | кг | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 12,0 | 17,7 |
| 30 | Трубка резиновая медицинская | м | 11,1 | 7,5 | 7,8 | 8,7 | 13,2 |
| 31 | Фольга стальная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 32 | Цемент | кг | 17 | 17 | 18 | 18 | 25 |
| 33 | Шкурка шлифовальная | м2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 7,2 |
| 34 | Шнур асбестовый | кг | 28,2 | 30,0 | 31,8 | 35,4 | 52,8 |

Таблица 9

Котлы теплофикационные газомазутные ТВГМ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, Гкал/час |
|  |  |  | 30 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензин | кг | 61 | 68 |
| 2 | Вазелин технический | кг | 1,4 | 1,7 |
| 3 | Ветошь обтирочная | кг | 22 | 25 |
| 4 | Войлок технический | кг | 1,6 | 2,2 |
| 5 | Известь строительная | кг | 54 | 57 |
| 6 | Картон асбестовый | кг | 35 | 40 |
| 7 | Керосин | кг | 20 | 23 |
| 8 | Краска масляная тёртая (разных цветов) | кг | 67 | 75 |
| 9 | Краски сухие | кг | 21 | 25 |
| 10 | Лак чёрный огнеупорный | кг | 29 | 32 |
| 11 | Лен чёсаный длинноволокнистый | кг | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Лента изоляционная | кг | 0,7 | 0,7 |
| 13 | Масло машинное | кг | 1,2 | 1,4 |
| 14 | Мел | кг | 37 | 47 |
| 15 | Металлические изделия | кг | 37 | 42 |
| 16 | Набивка | кг | 17 | 19 |
| 17 | Олифа | кг | 26 | 29 |
| 18 | Паронит | кг | 10,2 | 11,4 |
| 19 | Паста ГОИ | кг | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Прессшпан | кг | 1,7 | 2,0 |
| 21 | Растворитель | кг | 0,5 | 0,7 |
| 22 | Резина термостойкая | кг | 1,2 | 1,4 |
| 23 | Смазка жидкая | кг | 16 | 17 |
| 24 | Спирт гидролизный | кг | 1,7 | 1,8 |
| 25 | Стекло жидкое | кг | 8 | 9 |
| 26 | Сурик свинцовый | кг | 5,7 | 6,3 |
| 27 | Термометры ртутные | шт. | 1 | 1 |
| 28 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 6 | 7 |
| 29 | Трубка красномедная | кг | 10 | 11 |
| 30 | Трубка резиновая медицинская | м | 7 | 8 |
| 31 | Фольга стальная | кг | 0,2 | 0,2 |
| 32 | Цемент | кг | 17 | 17 |
| 33 | Шкурка шлифовальная | м2 | 3,8 | 4,2 |
| 34 | Шнур асбестовый | кг | 36 | 41 |

Таблица 10

Котел водогрейный серии КВГМ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, Гкал/час |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бензин | кг | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 9,0 |
| 2 | Вазелин технический | кг | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| 3 | Ветошь обтирочная | кг | 15 | 17 | 20 | 25 | 34 |
| 4 | Войлок технический | кг | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 6,2 | 8,5 |
| 5 | Графит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Известь строительная | кг | 58 | 64 | 71 | 87 | 119 |
| 7 | Картон асбестовый | кг | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 |
| 8 | Керосин | кг | 14 | 16 | 18 | 22 | 30 |
| 9 | Краска масляная тёртая (разных цветов) | кг | 9,3 | 11 | 12 | 14 | 20 |
| 10 | Краски сухие | кг | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 4,8 |
| 11 | Лак чёрный огнеупорный | кг | 16 | 17 | 20 | 24 | 33 |
| 12 | Лен чёсаный длинноволокнистый | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 13 | Лента изоляционная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 14 | Масло машинное | кг | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 |
| 15 | Мел | кг | 21 | 23 | 26 | 32 | 43 |
| 16 | Металлические изделия | кг | 26 | 29 | 32 | 39 | 53 |
| 17 | Набивка | кг | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 |
| 18 | Олифа | кг | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 7,8 |
| 19 | Паронит | кг | 7,8 | 8,7 | 10 | 12 | 17 |
| 20 | Паста ГОИ | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 21 | Порошок каустический | кг | 18 | 25 | 35 | 45 | 61 |
| 22 | Растворитель | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 23 | Резина термостойкая | кг | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
| 24 | Смазка жидкая | кг | 11 | 12 | 14 | 17 | 23 |
| 25 | Спирт гидролизный | кг | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4,5 |
| 26 | Стекло жидкое | кг | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 27 | Сурик свинцовый | кг | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 6,0 |
| 28 | Термометры ртутные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Трубка резиновая медицинская | м | 8,7 | 10 | 11 | 14 | 18 |
| 30 | Фольга стальная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 31 | Цемент | кг | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 |
| 32 | Шкурка шлифовальная | м2 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,5 |
| 33 | Шнур асбестовый | кг | 11 | 13 | 14 | 17 | 23 |
| 34 | Щебень шамотный | т | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 7,8 | 10,5 |

3.1.4. Котлы паровые вертикально-цилиндрические

с кипятильными и дымогарными трубами

Таблица 11

Котлы паровые вертикально-цилиндрические с кипятильными и дымогарными трубами типа ВГД, ТМЗ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, т/ч |
|  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баббит | кг | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Бензин | кг | 1,2 | 1,8 | 2,1 |
| 3 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Ветошь обтирочная | кг | 3,3 | 4,8 | 5,7 |
| 5 | Водомерная колонка | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Войлок технический тонкошёрстный | кг | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 7 | Графит (порошок) | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Кардолента | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Картон асбестовый | кг | 2,8 | 4,2 | 4,8 |
| 10 | Картон технический | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 11 | Керосин | кг | 6,0 | 9,3 | 10,5 |
| 12 | Кислота соляная | кг | 42 | 65 | 73 |
| 13 | Краска масляная | кг | 2,4 | 3,6 | 4,2 |
| 14 | Лаки | кг | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| 15 | Лен длинноволокнистый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Марля и мешковина | м2 | 1,4 | 2 | 2,3 |
| 18 | Мел | кг | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 6,3 | 9,6 | 11,0 |
| 20 | Набивка | кг | 1 | 1,5 | 1,7 |
| 21 | Нити и шнуры асбестовые | кг | 5,4 | 8,1 | 9,0 |
| 22 | Олифа | кг | 1,2 | 1,9 | 2,1 |
| 23 | Паронит | кг | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| 24 | Прессшпан | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Резина техническая листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 26 | Смазочный материал | кг | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Сода кальцинированная | кг | 6 | 9 | 10,2 |
| 28 | Спирт гидролизный | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 29 | Стёкла для водомерных колонок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Стекло жидкое | кг | 5,4 | 8,4 | 9,3 |
| 31 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 1,4 | 2 | 2,3 |
| 33 | Тринатрийфосфат | кг | 4,8 | 7,2 | 8,4 |
| 34 | Трубки красномедные | кг | 1,7 | 2,5 | 2,9 |
| 35 | Трубки резиновые технические | м | 1 | 1,5 | 1,7 |
| 36 | Цемент | кг | 19 | 29 | 33 |
| 37 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |

Таблица 12

Котлы паровые вертикально-цилиндрические с кипятильными и дымогарными трубами типа ММЗ, МЗК

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, т/ч |
|  |  |  | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баббит | кг | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Бензин | кг | 1,2 | 1,9 | 2,1 |
| 3 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Ветошь обтирочная | кг | 3,3 | 5,1 | 5,7 |
| 5 | Водомерная колонка | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Войлок технический тонкошёрстный | кг | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 7 | Графит (порошок) | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Кардолента | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Картон асбестовый | кг | 3,9 | 6,0 | 6,9 |
| 10 | Картон технический | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 11 | Керосин | кг | 6,0 | 9,6 | 10,5 |
| 12 | Кислота соляная | кг | 42 | 65 | 72 |
| 13 | Краска масляная | кг | 3,6 | 5,4 | 5,7 |
| 14 | Лаки | кг | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
| 15 | Лен длинноволокнистый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Марля и мешковина | м2 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
| 18 | Мел | кг | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 6,3 | 9,6 | 11 |
| 20 | Набивка | кг | 1,0 | 1,7 | 1,8 |
| 21 | Нити и шнуры асбестовые | кг | 5,4 | 8,4 | 9,0 |
| 22 | Олифа | кг | 1,2 | 1,9 | 2,1 |
| 23 | Паронит | кг | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| 24 | Прессшпан | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Резина техническая листовая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 26 | Смазочный материал | кг | 9,0 | 11,0 | 15,0 |
| 27 | Сода кальцинированная | кг | 6,0 | 9,3 | 10,2 |
| 28 | Спирт гидролизный | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 29 | Стёкла для водомерных колонок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Стекло жидкое | кг | 5,4 | 8,4 | 9,3 |
| 31 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
| 33 | Тринатрийфосфат | кг | 4,8 | 7,5 | 8,4 |
| 34 | Трубки красномедные | кг | 1,7 | 2,6 | 2,9 |
| 35 | Трубки резиновые технические | м | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| 36 | Цемент | кг | 29 | 45 | 50 |
| 37 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |

3.1.5. Котлы паровые вертикально-водотрубные

Таблица 13

Котлы паровые вертикально-водотрубные типа ДКВР, ДКВ, Е

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производительностью, т/ч |
|  |  |  | 0,4 | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 6,5 | 10 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Баббит | кг | 1,9 | 3,0 | 5,1 | 6,3 | 9,0 | 10 | 11 | 14 |
| 2 | Бензин | кг | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 3,0 | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 6,6 |
| 3 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 4 | Ветошь обтирочная | кг | 6 | 9 | 16 | 19 | 27 | 31 | 34 | 42 |
| 5 | Водомерная колонка | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Войлок технический тонкошёрстный | кг | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 |
| 7 | Графит (порошок) | кг | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| 8 | Кардолента | кг | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 9 | Картон асбестовый | кг | 4,8 | 8,1 | 13 | 16 | 23 | 26 | 28 | 35 |
| 10 | Картон технический | кг | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,3 |
| 11 | Керосин | кг | 3,6 | 6,0 | 10 | 12 | 17 | 19 | 21 | 26 |
| 12 | Кислота соляная | кг | 65 | 109 | 182 | 218 | 315 | 356 | 388 | 293 |
| 13 | Краска масляная | кг | 6,9 | 11 | 19 | 23 | 33 | 37 | 41 | 50 |
| 14 | Лаки | кг | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,8 |
| 15 | Лен длинноволокнистый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 16 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 17 | Марля и мешковина | м2 | 2,7 | 4,2 | 7,2 | 8,4 | 12 | 14 | 15 | 19 |
| 18 | Мел | кг | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 6,3 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 8 | 14 | 23 | 28 | 41 | 46 | 50 | 62 |
| 20 | Набивка | кг | 2,1 | 3,6 | 5,7 | 6,9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 21 | Нити и шнуры асбестовые | кг | 7,2 | 12 | 20 | 24 | 35 | 39 | 43 | 53 |
| 22 | Олифа | кг | 2,0 | 3,3 | 5,4 | 6,3 | 9,3 | 10,5 | 11,4 | 14,1 |
| 23 | Паронит | кг | 1,6 | 2,6 | 4,5 | 5,4 | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 12 |
| 24 | Прессшпан | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 25 | Резина техническая листовая | кг | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,3 |
| 26 | Смазочный материал | кг | 10 | 17 | 28 | 33 | 48 | 54 | 59 | 73 |
| 27 | Сода кальцинированная | кг | 10 | 17 | 29 | 34 | 49 | 56 | 61 | 75 |
| 28 | Спирт гидролизный | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |
| 29 | Стёкла для водомерных колонок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Стекло жидкое | кг | 6,3 | 11 | 18 | 21 | 31 | 35 | 38 | 47 |
| 31 | Термометр с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 2,7 | 4,2 | 7,2 | 8,4 | 12 | 14 | 15 | 19 |
| 33 | Трубки красномедные | кг | 2,0 | 3,3 | 5,4 | 6,3 | 9,3 | 11 | 12 | 14 |
| 34 | Трубки резиновые технические | м | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 5,1 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 11,1 |
| 35 | Цемент | кг | 22 | 37 | 52 | 74 | 106 | 120 | 130 | 161 |
| 36 | Шкурка шлифовальная | м2 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 7,5 |

3.1.5.2. Экономайзеры

Состав работ:

Осмотр работающего оборудования. Проверка отсутствия присоса воздуха через обмуровку, подводящие и отводящие трубопроводы. Осмотр конструкций каркаса, обмуровки, обшивки, сажеобдувочных устройств, предохранительных, взрывных клапанов, спускной и запорной арматуры. Проверка плотности соединительных калачей и равномерного нагрева поверхности, очистка от пыли и грязи металлических конструкций, трубопроводов, уплотнение обшивки. Замазывание трещин в обмуровке, проходах труб, газоходов. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 14

Экономайзеры

| № поз. | Материал | Единица измерения | Расход материала на 1 экономайзер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Глина огнеупорная | кг | 2 |
| 2 | Набивка | кг | 0,3 |
| 3 | Шамотный порошок | кг | 3 |

3.1.5.3. Воздухоподогреватели

Содержание работ:

Проверка работающего оборудования. Проверка отсутствия неплотностей в газовом и воздушном трактах, присоса воздуха через перепускные короба, фланцевые соединения кубов воздухоподогревателя, трещин в обмуровке и обшивке. Проверка нагрева подшипников электродвигателя регенеративных воздухоподогревателей. Проверка повреждений шиберов, расслабления болтовых креплений компенсаторов, уплотнительных полос. Очистка от пыли и грязи всех наружных конструкций. Подтяжка болтовых соединений, уплотнений, обшивки. Смазка подшипников. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 15

Воздухоподогреватели

| № поз. | Материал | Единица измерения | Расход материала на 1 воздухоподогреватель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вазелин технический | кг | 0,3 |
| 2 | Смазки консистентные | кг | 1,5 |
| 3 | Смазки универсальные | кг | 2,3 |

3.1.5.4. Топочные устройства

Состав работ:

Проверка отсутствия стопорений и заеданий движущихся частей решетки, топочной гарнитуры, воздушных и золовых заслонок, механизмов шиберов. Проверка износа направляющих колен, повреждений стенок и сводов топки, столов уплотнения. Осмотр положения подпанельных плит и панелей. Проверка нагрева редуктора, электродвигателя и охлаждающей системы. Крепление ослабленных болтов соединений. Очистка от угольной пыли наружных конструкций топки. Уплотнение щелей и зазоров. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов

Таблица 16

Топка полумеханическая для жидкого и газообразного топлива

| № поз. | Материал | Единица измерения | Расход материала на 1 топку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпуса подшипников | компл. | 1 |
| 2 | Подшипники | шт. | 1 |

Таблица 17

Топка полумеханическая с ручными колосниковыми решетками и шурующей планкой

| № поз. | Материал | Единица измерения | Расход материала на 1 топку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Звездочки правые и левые | компл. | 1 |
| 2 | Корпуса подшипников | компл. | 1 |
| 3 | Подшипники | шт. | 1 |

Таблица 18

Механические топки

| № поз. | Материал | Единица измерения | Расход материала на 1 топку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Звездочки правые и левые | компл. | 1 |
| 2 | Клапаны воздухораспределительные | шт. | 1 |
| 3 | Корпуса подшипников | компл. | 1 |
| 4 | Подшипники | шт. | 1 |

3.2. Котельно-вспомогательное оборудование

3.2.1. Центробежные скрубберы

Состав работ:

Проверка состояния выходных головок, мигалок, затворов, волнистых компенсаторов. Проверка взрывных клапанов. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 19

Центробежный скруббер

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 скруббер, производительностью, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1250 | 3500 | 7000 | 11500 | 14000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Краска масляная | кг | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| 2 | Лаки | кг | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |

3.2.2. Дымососы

Состав работ:

Проверка на отсутствие посторонних стуков и шумов. Проверка разбалансировки ротора, перегрева подшипников. Проверка повреждений креплений фундаментных болтов, соединительных муфт, состояния кожуха, тепловой изоляции. Проверка напорных и отсасывающих патрубков, наличия уплотнительных прокладок. Проверка исправности регулирующих шиберов и их механизмов. Проверка зазоров между ротором и кожухом. Очистка от пыли и грязи. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Регулировка системы смазки и охлаждения. Опробование действия шиберов и регулирующих заслонок. Восстановление тепловой изоляции. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 20

Дымососы

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 дымосос, производительностью, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 15 | 28 | 45 | 65 | 105 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Асбест листовой | кг | 4,8 | 6,6 | 8,4 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 2 | Асбестовый шнур | кг | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
| 3 | Бензин | кг | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 7,8 |
| 4 | Ветошь обтирочная | кг | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 5,1 | 5,7 |
| 5 | Керосин | кг | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
| 6 | Лакокрасочные материалы | кг | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 |
| 7 | Масло индустриальное | кг | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 7,8 |
| 8 | Металлические изделия | кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Смазка термостойкая | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3.2.3. Вентиляторы

Состав работ:

Проверка на отсутствие посторонних стуков и шумов. Проверка разбалансировки ротора, перегрева подшипников. Проверка повреждений креплений фундаментных болтов, соединительных муфт, состояния кожуха, тепловой изоляции. Проверка напорных и отсасывающих патрубков, наличия уплотнительных прокладок. Проверка исправности регулирующих шиберов и их механизмов. Проверка зазоров между ротором и кожухом. Очистка от пыли и грязи. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Регулировка системы смазки и охлаждения. Опробование действия шиберов и регулирующих заслонок. Восстановление тепловой изоляции. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 21

Вентиляторы

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 вентилятор, производительностью, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,4 | 6,5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 45 | 60 | 65 | 85 | 105 | 115 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Асбест листовой | кг | 4,2 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 9,0 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 |
| 2 | Асбестовый шнур | кг | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 4,8 | 5,1 | 6,3 |
| 3 | Бензин | кг | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 9,0 | 10 | 12 | 13 | 16 |
| 4 | Керосин | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,6 |
| 5 | Концы обтирочные | кг | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,8 |
| 6 | Лакокрасочные материалы | кг | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 9,6 | 11 | 12 | 15 |
| 7 | Масло индустриальное | кг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,8 |
| 8 | Металлические изделия | кг | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 11 |
| 9 | Смазка термостойкая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3.3. Оборудование химической очистки воды

3.3.1. Фильтры механические и умягчительные для фильтрации

сырой воды и конденсата

Состав работ:

Проверка состояния корпуса, фланцевых соединительных труб. Проверка запорной арматуры, поверхности фильтрующей массы. Анализ воды. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Очистка от пыли и грязи основных узлов и устранение мелких дефектов.

Таблица 22

Фильтры

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 фильтр диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Арматура разная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| 3 | Керосин | кг | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
| 4 | Краска масляная | кг | 5,1 | 6,9 | 10 | 15 | 18 | 21 |
| 5 | Лён длинноволокнистый | кг | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 5,1 | 6,0 |
| 6 | Металлические изделия | кг | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| 7 | Набивка | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Паронит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Порошок притирочный | кг | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,3 |
| 10 | Резина вакуумная | кг | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
| 11 | Сурик железный | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 12 | Шкурка шлифовальная | м2 | 8,4 | 12 | 15 | 23 | 28 | 31 |

3.3.2. Солерастворители

Состав работ:

Проверка отсутствия повреждений корпуса, арматуры. Проверка течи во фланцевых соединениях. Чистка от пыли и грязи корпуса, арматуры и других узлов установки. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 23

Солерастворители

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 солерастворитель диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 450 | 600 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Краска масляная | кг | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 2 | Лак | кг | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| 3 | Лён длинноволокнистый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Металлические изделия | кг | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Набивка | кг | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| 6 | Обтирочный материал | кг | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Паронит | кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 8 | Сурик железный тёртый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3.3.3. Деаэрационные установки

Состав работ:

Наружный осмотр установки. Проверка на отсутствие посторонних стуков и шумов. Проверка состояния корпуса, арматуры, водораспределительных каскадных тарелок и устройств. Проверка крепления болтовых соединений и устранение обнаруженных дефектов. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 24

Деаэраторы атмосферные смешивающего типа

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 деаэратор производительностью, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Графит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Краска алюминиевая | кг | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 |
| 3 | Краска масляная | кг | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 5,1 | 6,9 | 7,5 | 11 | 11 |
| 4 | Набивка | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
| 5 | Обтирочный материал | кг | 4 | 4 | 4,4 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
| 6 | Паронит | кг | 3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 5,7 | 7,5 | 9,3 | 12,0 | 15,0 |
| 7 | Стекло водомерное | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Сурик тёртый | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3.3.4. Баки гидроперегрузки фильтрующих материалов

Состав работ:

Наружный осмотр установки. Проверка состояния сварных швов и заклепочных соединений. Проверка запорной и спускной арматуры. Проверка указателей уровня. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 25

Баки гидроперегрузки фильтрующих материалов

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 бак емкостью, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для катионитных фильтров | Для механических фильтров |
|  |  |  | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 | 35 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 3,6 |
| 2 | Водомерное стекло | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Краска масляная | кг | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,6 |
| 4 | Металлические изделия | кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
| 5 | Паронит | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3.3.5. Баки декарбонизированной и известково-коагулированной воды

Состав работ:

Наружный осмотр корпуса бака. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка состояния сварных швов и заклепочных соединений, запорной и спускной арматуры. Проверка состояния арматуры трубопровода, распределительных устройств для подачи и отвода воды, водомерных стекол, указателей и регуляторов уровня. Замена дефектных указателей и регуляторов уровня. Проверка наличия уплотнительных прокладок, при необходимости замена прокладок. Замена дефектной запорной арматуры. Чистка от пыли и грязи корпуса. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 26

Бак декарбонизированной воды

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 бак емкостью, м" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 6 | 15 | 24 | 25 | 33 | 37 | 42 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 3,3 | 6,0 | 8,4 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 28 |
| 2 | Водомерное стекло | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Краска масляная | кг | 2,5 | 4,5 | 6,4 | 8,7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 |
| 4 | Металлические изделия | кг | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 5 | Паронит | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |

3.3.6. Декарбонизаторы

Состав работ:

Наружный осмотр корпуса бака. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка состояния сварных швов и заклепочных соединений, запорной и спускной арматуры. Проверка состояния арматуры трубопровода, распределительных устройств для подачи и отвода воды. Проверка наличия уплотнительных прокладок, при необходимости замена прокладок. Проверка состояния воздуховодов. Чистка от пыли и грязи корпуса. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 27

Декарбонизаторы

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 декарбонизатор при карбонатной жёсткости воды 4-5 мг-экв/л, производительностью, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
| 2 | Запорная арматура | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Краска масляная | кг | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Металлические изделия | кг | 20 | 22 | 31 | 32 | 42 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| 5 | Мешковина | м2 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
| 6 | Минеральная вата | м3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Паронит | кг | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

3.3.7. Бак для хранения крепкой серной кислоты, едкого натрия

и баки-вытеснители крепкой серной кислоты

Состав работ:

Наружный осмотр корпуса бака. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка состояния сварных швов и заклепочных соединений, запорной и спускной арматуры. Проверка состояния арматуры трубопровода, распределительных устройств для подачи и отвода воды, водомерных стекол, указателей и регуляторов уровня. Замена дефектных указателей и регуляторов уровня. Проверка наличия уплотнительных прокладок, при необходимости замена прокладок. Замена дефектной запорной арматуры. Чистка от пыли и грязи корпуса. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 28

Баки для хранения крепкой серной кислоты БК-15, едкого натра БЕ-3

и баки-вытеснители крепкой серной кислоты К-281536, ХВ-190

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 бак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вытеснителя крепкой серной кислоты К-281536, ХВ-190 | Для хранения крепкой серной кислоты БК-15 | Для хранения едкого натра БЕ-3 |
|  |  |  | Условный диаметр, мм |
|  |  |  | 800 | 1000 | 2000 | 2600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,5 | 1,1 | 5,1 | 7,5 |
| 2 | Краска масляная | кг | 0,4 | 0,7 | 3,3 | 4,8 |
| 3 | Лак | кг | 0,5 | 1,1 | 5,1 | 7,5 |
| 4 | Паронит | кг | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |

3.3.8. Конденсатные баки

Состав работ:

Наружный осмотр корпуса бака. Проверка отсутствия повреждений корпуса. Проверка состояния сварных швов и заклепочных соединений, запорной и спускной арматуры. Проверка состояния арматуры трубопровода, распределительных устройств для подачи и отвода воды, водомерных стекол, указателей и регуляторов уровня. Замена дефектных указателей и регуляторов уровня. Проверка наличия уплотнительных прокладок, при необходимости замена прокладок. Чистка от пыли и грязи корпуса. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 29

Конденсатные баки

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 конденсатный бак вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водомерное стекло | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Защитный кожух на водомерное стекло | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Краска масляная | кг | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| 4 | Мешковина | м2 | 1,2 | 3,3 | 5,4 | 10 |
| 5 | Минеральная вата | кг | 12 | 29 | 44 | 88 |
| 6 | Паронит | кг | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,4 |
| 7 | Сетка металлическая | м2 | 1,4 | 3,3 | 5,4 | 10 |

3.4. Насосы

3.4.1. Центробежные насосы

Состав работ:

Проверка внешнего состояния оборудования насосов. Контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций. Контроль за температурой подшипников, уровнем, давлением и температурой масла и охлаждающей воды. Контроль за качеством (цветом) масла. Проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей. Контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и предохранительных клапанов. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала. Проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также пальцев соединительной муфты. Проверка работы приемного и обратного клапанов. Устранение течи между секциями в многоступенчатых секционных насосах. Подтяжка направляющих болтов. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 30

Центробежные горизонтальные консольные насосы типа К, КМ, ЕКМ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 насос подачей, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,5-20 | 21-60 | 65-70 | 85-135 | 140-200 | 220-280 | 285-360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Набивка | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | Паронит | кг | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| 4 | Резина техническая | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Смазка | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Шнур резиновый | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 31

Центробежные насосы типа НДВ, НД, Д

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 насос подачей, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 216 | 330 | 720 | 1000 | 1980 | 2700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 2 | Набивка | кг | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| 3 | Паронит | кг | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 3,6 |
| 4 | Резина техническая | кг | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 9,0 |
| 5 | Смазка | кг | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| 6 | Шнур резиновый | кг | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |

Таблица 32

Центробежные многоступенчатые насосы

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 насос подачей, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 | 280 | 290 | 350 | 400 | 450 | 500 | 540 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Баббит | кг | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Набивка | кг | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
| 4 | Резина техническая | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Смазка | кг | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 6 | Шнур резиновый | кг | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |

3.4.2. Поршневые насосы

Состав работ:

Проверка внешнего состояния оборудования насосов. Контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций. Контроль за температурой подшипников, уровнем, давлением и температурой масла и охлаждающей воды. Контроль за качеством (цветом) масла. Проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей. Контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и предохранительных клапанов. Осмотр и проверка наружного механизма парораспределения. Осмотр и проверка состояния всасывающих и нагнетательных клапанов. Перенабивка сальников. Очистка приемной сетки и проверка фланцевых соединений. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 33

Поршневые насосы

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПНП-10/40, ПНП-10/50М | ПНП-60/20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 5 | 7,5 |
| 2 | Набивка | кг | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Паронит | кг | 0,6 | 0,6 |

3.5. Тепловые сети

3.5.1. Трубопроводы и трубопроводная арматура

Состав работ:

Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозионного покрытия. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении, маховичков, перенабивка сальников и замена душевых сеток. Проверка состояния колодцев и колонн эстакады. Подтяжка креплений колонн, подвижных и неподвижных опор трубопровода. Замена отдельных скоб, ремонт лестниц. Проверка устройств электрозащиты трубопроводов. Замена вышедших из строя деталей без значительной разборки. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Устранение различных мелких дефектов.

Таблица 34

Водяная двухтрубная тепловая сеть

| № поз. | Материал | Ед. измер. | Расход материалов на 100 м эксплуатируемой трассы для труб диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Асбест | кг | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | Асбошнур | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Графит (порошок) | г | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,26 |
| 4 | Масло (автол) | кг | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,3 |
| 6 | Минераловатные маты с двухсторонней сеткой | м3 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
| 7 | Минераловатные скорлупы | м3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Паронит вальцованный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| 9 | Термостойкая резина | кг | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 3,6 | 3,9 | 6 | 7,5 | 8 | 17 | 19 |
| 10 | Цемент | кг | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 27 | 27 | 33 | 39 |

Таблица 35

Трубопроводная арматура

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на ремонт единицы оборудования для труб диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задвижки |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| 2 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | Металлические изделия | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 |
| 4 | Набивка | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Прокладочные материалы (паронит, резина техническая) | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 |
| 6 | Солидол | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Краны фланцевые и муфтовые |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Масло индустриальное | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Металлические изделия | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Набивка | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прокладочные материалы (паронит, резина техническая) | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Солидол | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вентили запорные и регулирующие |
| 1 | Бронза (латунь) | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Керосин | кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Металлические изделия | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Набивка | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прокладочные материалы (паронит, резина техническая) | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Солидол | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Клапаны обратные |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Керосин | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Манжеты сальниковые | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Масло индустриальное | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Металлические изделия | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Набивка | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Порошок притирочный | кг | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Солидол | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Клапаны редукционные |
| 1 | Асбест шнуровой | кг | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Металлические изделия | кг | 2,8 | 4,2 | 5,7 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Набивка | кг | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Олифа | кг | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Паронит | кг | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клапаны предохранительные |
| 1 | Асбест шнуровой | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 3 | Графит (порошок) | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 4 | Лакокрасочные материалы | кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 5 | Металлические изделия | кг | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 6 | Набивка | кг | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 7 | Паронит | кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Конденсатоотводчики и водоотделители |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | - | - | - | - |
| 2 | Керосин | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | - | - | - | - |
| 3 | Паронит | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 4 | Солидол | кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | - | - | - | - |
| Сальниковые компенсаторы |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг | - | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Керосин | кг | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Масло индустриальное | кг | - | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 4 | Набивка | кг | - | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Прокладочные материалы | кг | - | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | - | - | - | - | - |

3.5.2. Водоподогреватели

Состав работ:

Внутренний осмотр состояния змеевиков у емкостных водоподогревателей. Частичная замена трубок. Замена прокладок и крепежных деталей. Ремонт термоизоляции и арматуры: разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей, притирка клапанов и пробок кранов. Перенабивка сальников. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение неисправного оборудования. Проверка работы приводной головки и ее ремонт. Устранение других мелких дефектов.

Таблица 36

Водоподогреватели типа ВТИ, ВВП ОСТ 34-588-88

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материала на 1 водоподогреватель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь поверхности нагрева, м2 |
|  |  |  | До 10 | 11-20 | 21-40 | 41-90 | 91-200 | 201-500 | Более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Асбозурит | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 6 | 14 |
| 3 | Керосин | кг | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 7 | 17 | 22 |
| 4 | Краны трехходовые | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Краска масляная | кг | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,5 | 5,1 | 12 |
| 6 | Манометры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Металлические изделия | кг | 1 | 1,4 | 2 | 3,6 | 6 | 12 | 29 |
| 8 | Паронит | кг | 2,3 | 4,2 | 7,2 | 10 | 11 | 61 | 145 |
| 9 | Сода каустическая | кг | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 3 | 6 | 16 |
| 10 | Термометры с оправой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 9 | 17 | 23 | 56 |

3.6. Электротехническое оборудование

3.6.1. Электрические машины

Состав работ:

Наружный осмотр электродвигателей. Повседневный контроль за выполнением правил эксплуатации и инструкций заводов изготовителей, в частности за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса. Контроль за температурой входящего и выходящего воздуха. Контроль за наличием смазки. Проверка отсутствия посторонних шумов и гула, а также отсутствия искрения на коллекторах и кольцах. Повседневный контроль за исправностью заземления. Подтяжка контактов и креплений, смена щеток, регулировка траверс, устройств обеспечивающих выходные параметры генераторов, умформеров и преобразователей. Регулировка защиты, протирка и чистка доступных частей двигателя. Затяжка креплений болтов, гаек, охранных колец. Проверка наличия элементов уплотнения и закрепления кабелей. Для электродвигателей, работающих в подземном варианте, предусмотрена очистка дренажных отверстий во фланцах для выпуска масла и вывинчивание винтов нижних смазочных отверстий, системы подвода и отвода воды. Проверка наличия уплотнительных резиновых колец, заглушек и изоляторов, токоведущих зажимов вводных устройств и кабелей всех размеров. Проверка исправности вводных устройств. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемно-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки. Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТЭ и ПТБ, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроки их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств.

Таблица 37

Асинхронные электродвигатели с фазовым ротором напряжением до 500 В серии АК

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 электродвигатель мощностью, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 55 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Гетинакс листовой | кг | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Картон электроизоляционный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| 3 | Лаки изоляционные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 5,1 |
| 4 | Лента киперная | м | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 52 | 57 | 70 |
| 5 | Линоксиновая трубка | м | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 7,5 |
| 6 | Металлические изделия | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 7 | Обтирочный материал | кг | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Провод гибкий установочный | м | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,8 |
| 9 | Эмали изоляционные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 4,8 |
| 10 | Эмали неизоляционные | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

Таблица 38

Асинхронные двигатели А, АО, АОЛ, АС, АОС, АВ с короткозамкнутым ротором напряжением до 500В

| № поз. | Материал | Ед. изм | Расход материалов на 1 электродвигатель мощностью, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,6 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | 55 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Гетинакс листовой | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Картон электроизоляционный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Лаки изоляционные | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
| 4 | Лента киперная | м | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 7,8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | Линоксиновая трубка | м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 6 | Металлические изделия | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 7 | Обтирочный материал | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Провод гибкий установочный | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| 9 | Эмали изоляционные | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
| 10 | Эмали неизоляционные | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 39

Синхронные электродвигатели СМ, СД, СДЗ напряжением до 500В

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 электродвигатель мощностью, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 56 | 87 | 113 | 125 | 146 | 150 | 158 | 160 | 176 | 185 | 190 | 200 | 230 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Гетинакс листовой | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Картон электроизоляционный | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| 3 | Лаки изоляционные | кг | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 |
| 4 | Лента киперная | м | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| 5 | Линоксиновая трубка | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Металлические изделия | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Обтирочный материал | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Провод гибкий установочный | м | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
| 9 | Эмали изоляционные | кг | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| 10 | Эмали неизоляционные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

3.6.2. Электрические сети

3.6.2.1. Силовые и осветительные сети

Состав работ:

Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы. Проверка состояния заземления трубных проводок. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия. Осмотр мест крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Осмотр изоляции электросетей, проверка состояния паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Осмотр состояния экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Постоянный контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Осмотры сетей с заполнением карт осмотров в установленные местными инструкциями сроки. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта. Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТЭ и ПТБ, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроки их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств.

Таблица 40

Осветительные сети

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 100 м сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лента изоляционная | кг | 5 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 3 |

Таблица 41

Силовые сети

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на ремонт 100 м сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лента киперная | м | 0,8 |
| 2 | Лента изоляционная | кг | 0,1 |
| 3 | Обтирочный материал | кг | 0,4 |

3.6.2.2. Защитные заземления

Состав работ:

Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотности и надежности болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием. Проверка контргаек и контршайб. Проверка надежности приварки наконечников на гибкие заземляющие проводники. Проверка отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратуры. Проверка наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра, целостности и соответствия окраски, антикоррозийных покрытий. При необходимости отключается оборудование, заземление которого недостаточно надежно.

Таблица 42

Защитные заземления

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сталь круглая | кг | 3,3 |
| 2 | Электроды | кг | 10 |

3.6.3. Электрические аппараты и комплектные устройства низкого напряжения

Состав работ:

Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке. Чистка аппаратов. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. Наружный осмотр взрывонепроницаемой оболочки (для аппаратов во взрывозащищенном исполнении). Затяжка крепежных деталей. Чистка контактов от грязи и наплывов. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры. Проверка уровней и температуры масла, отсутствия течи и долив масла (при необходимости). Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах. Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах. Проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле. Проверка на их соответствие номинальному току токоприемника. Проверка наличия и исправности механической блокировки. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей. Замена предохранителей и плавких вставок. Проверка сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах. Проверка наличия резервных элементов и запасных частей для технического обслуживания и ремонта. Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТЭ и ПТБ ограждений, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроки их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств.

Таблица 43

Автоматы АЗ-110 - АЗ-130

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 автомат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,1 |
| 2 | Бумага наждачная | м2 | 0,1 |
| 3 | Обтирочный материал | кг | 0,1 |
| 4 | Смазка низкозамерзающая | кг | 0,1 |

Таблица 44

Трехполюсныс контакторы КТ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 контактор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,2 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,3 |

3.6.3.1. Разъединители и выключатели

Состав работ:

Проверка состояния контактов. Проверка работы приводного механизма, пружинного и масляного буферов, отключающих пружин, указателей уровня масла. Подтяжка контактов. При необходимости производится залив масла или слив излишков масла. Проверка состояния ножей и изоляторов у разъединителей. Устранение мелких дефектов. Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТЭ и ПТБ, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроки их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств.

Таблица 45

Разъединитель напряжения 6-10 к В

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 разъединитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,1 |
| 2 | Бумага наждачная | м2 | 0,1 |
| 3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 4 | Обтирочный материал | кг | 0,3 |

Таблица 46

Выключатели ВМГ-133, ВМП-10, ВМГ-10

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 выключатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 1 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,8 |

Таблица 47

Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 выключатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,4 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,5 |

Таблица 48

Выключатели ВМП-10П со скоростным приводом

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 выключатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,6 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,8 |

Таблица 49

Панель 2000 х 6000 мм распределительного пункта низкого напряжения

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 панель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Керосин | кг | 1 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 1 |

Таблица 50

Устройство автоматического выключения резерва (АВР)

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,8 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,6 |

Таблица 51

Щит освещения (ЩО- 70)

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на замену 1 щита |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,4 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,5 |

3.6.3.2. Трансформаторы силовые

Состав работ:

Ежесуточные осмотры оборудования с постоянным дежурством с учетом указания конкретного оборудования. Осмотр в ночное время не реже 1 раза в месяц для контроля за отсутствием разрядов и свечения контактов. Мелкий ремонт оборудования, не требующий специальной остановки оборудования. Чистка наружных поверхностей, подтяжка контактов и креплений, регулировка выходных параметров, регулировка защиты. Контроль за показаниями термометров, манометров, вакуумметров, за уровнем масла в маслонаполненных аппаратах, в маслонаполненных вводах и расширителях.

Контроль за состоянием кожухов, уплотнений, кранов. Проверка отсутствия течи масла. Состояния маслоочистительных устройств непрерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и влагопоглащающих патронов, а также маслосборных устройств. Проверка состояния изоляторов. Проверка отсутствия трещин, пыли, сколов, разрядов. Осмотр крепления изоляторов. Проверка отсутствия следов перегрева токоведущих частей и магнитопроводов. Проверка отсутствия изоляционной массы, исправность вторичных цепей. Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТЭ и ПТБ ограждений, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроки их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств.

Таблица 52

Трансформаторы силовые мощностью до 560 кВ·А

с коэффициентом трансформации 6-10/0,4 кВ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 трансформатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,6 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,7 |

Таблица 53

Измерительные трансформаторы напряжением 6-10 кВ

| № поз. | Материал | Ед. изм. | Расход материалов на 1 трансформатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бензин | кг | 0,4 |
| 2 | Обтирочный материал | кг | 0,5 |

Содержание

1. Общая часть

2. Техническая часть

3. Нормативная часть

3.1. Котельные установки

3.1.1. Котлы чугунные секционные

3.1.2. Котлы стальные секционные

3.1.3. Котлы водогрейные большой мощности

3.1.4. Котлы паровые вертикально-цилиндрические с кипятильными и дымогарными трубами

3.1.5. Котлы паровые вертикально-водотрубные

3.2. Котельно-вспомогательное оборудование

3.2.1. Центробежные скрубберы

3.2.2. Дымососы

3.2.3. Вентиляторы

3.3. Оборудование химической очистки воды

3.3.1. Фильтры механические и умягчительные для фильтрации сырой воды и конденсата

3.3.2. Солерастворители

3.3.3. Деаэрационные установки

3.3.4. Баки гидроперегрузки фильтрующих материалов

3.3.5. Баки декарбонизированной и известково-коагулированной воды

3.3.6. Декарбонизаторы

3.3.7. Бак для хранения крепкой серной кислоты, едкого натрия и баки-вытеснители крепкой серной кислоты

3.3.8. Конденсатные баки

3.4. Насосы

3.4.1. Центробежные насосы

3.4.2. Поршневые насосы

3.5. Тепловые сети

3.5.1. Трубопроводы и трубопроводная арматура

3.5.2. Водоподогреватели

3.6. Электротехническое оборудование

3.6.1. Электрические машины

3.6.2. Электрические сети

3.6.2.1. Силовые и осветительные сети

3.6.2.2. Защитные заземления

3.6.3. Электрические аппараты и комплектные устройства низкого напряжения

3.6.3.1. Разъединители и выключатели

3.6.3.2. Трансформаторы силовые