ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (ВНИИМС)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГСИ

Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные со встроенными устройствами формирования импульсов

Методика поверки

МИ 2337-95

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПО "Старт", г. Заречный, Пензенская обл.

УТВЕРЖДЕНА ВНИИМС

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНА ВПЕРВЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.259-77 | Введение; пп.1.1; 4.1; 4.2; 5.1 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | п. 2.1 |
| ГОСТ 12.2.007.3-75 | п. 2.1 |
| ГОСТ 6570-75 | пп.2.1; 3.1 |

Настоящая рекомендация распространяется на счетчики электрические типов: САЗ, САЗУ, СА4, СА4У, СР4, СР4У (в дальнейшем - счетчики) со встроенными устройствами формирования импульсов (УФИ), перечисленными в табл. 1 и устанавливает методику их поверки в дополнение к ГОСТ 8.259-77 при выпуске, эксплуатации и после ремонта.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение технических условий | Количество выходных каналов |
| --- | --- | --- |
| 1. Микроузел формирователь импульсов: |  |  |
| - Ж7АП1, Ж7АП1-01; | ТУ 95 2090-90 | 1 |
| - Ж7АП1-02, Ж7АП1-03 | (Ж75.17.003 ТУ) | 2 |
| 2. Устройство формирования импульсов УФИ-2К | АИЯН.431418.001 ТУ | 2 |
| 3. Устройство формирования импульсов: |  |  |
| - Е440; | ТУ 25-0420.023-83 | 1 |
| - Е440.01-1, Е440.01-2 | ТУ 25-7136.033-88 | 2 |

Межповерочный интервал счетчиков со встроенными УФИ устанавливают соответствующим периодичности поверки счетчиков.

Предел допускаемой погрешности счетчиков со встроенными УФИ соответствует основной погрешности базового счетчика.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки согласно раздела 1 ГОСТ 8.259-77 и табл. 2 настоящей рекомендации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором, а также требования безопасности, изложенные в разделе 2 ГОСТ 6570-75 и разделе "Указание мер безопасности" в техническом описании или паспорте УФИ.

Таблица 2

| Наименование операции | Номер пункта рекомендации | Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства; номера документов, регламентирующих технические требования к средству, метрологические и основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр | 4.1.1 | - |
| 2. Проверка электрической прочности изоляции выходных каналов УФИ по отношению к цепям счетчиков | 4.1.2 | Установка для испытания электрической прочности изоляции мощностью не менее 0,5 кВА на стороне высокого напряжения, позволяющая плавно повышать испытательное напряжение от нуля до заданного значения и обеспечивающая такую форму кривой напряжения, при которой отношение амплитуды к действующему значению находилось в пределах 1,34-1,48; Секундомер ГОСТ 5072-72 Предел измерения 60 с, 30 мин |
| 3. Проверка правильности работы УФИ | 4.1.3 | Комбинированный прибор M2018 ГОСТ 8711-78 Класс точности 0,2 Предел измерения напряжения 0,075-600 В Предел измерения тока 0,75-300 mА; Источник питания Б5-47 3.233.220 ТУ Предел измерения выходного напряжения 0,1-29,9 В Основная, погрешность выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не превышает ±(0,005·Uycт + 0,001·Umax) В Предел измерения выходного тока 0,01-2,99 А; Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54 ЕЯ2.721.039 ТУ Счет числа (суммирование) электрических колебаний в диапазоне частот от 0 до 150 МГц за время, устанавливаемое вручную при входном напряжении от 0,3 до 100 В |
| 4. Определение устойчивого формирования импульсов | 4.1.4 | -"- |

Примечание. Допускается применение средств, не приведенных в табл. 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться условия, установленные в разделе 4 ГОСТ 6570-75, при этом счетчик со встроенным УФИ должен быть расположен не ближе 0,5 м от источников инфракрасного и светового излучения (нагревательных устройств, ламп накаливания).

3.2. На поверку счетчики со встроенными УФИ предъявляют после технического обслуживания и последующей регулировки согласно эксплуатационной документации на них.

Техническое обслуживание осуществляет заказчик.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Поверку счетчиков со встроенными УФИ проводят согласно раздела 4 ГОСТ 8.259-77 при поданном напряжении питания на УФИ по каждому каналу согласно рис. 1, со следующими дополнениями:

А1 - счетчик со встроенным УФИ;

G - источник питания;

Rб - резистор, величина сопротивления которого равна максимальному значению сопротивления линии связи, для:

- Ж7АП1, Ж7АП-01                         - 560 Ом;

- Ж7АП1-02, Ж7АП1-03, УФИ-2К - 220 Ом;

- Е440, Е440.01-1, Е440.01-2            -   1 кОм.

Рис. 1

4.1.1. При проведении внешнего осмотра проверить:

1) наличие дополнительной надписи на щетке счетчика, указывающей соответствие количества импульсов УФИ на единицу расхода энергии (например, 1 кВт·ч = N оборотов диска = М импульсов, где М = N · m, N - количество оборотов на 1 кВт·ч; m - число меток);

2) соответствие установки и крепления УФИ к счетчику, качество меток нанесенных на диск счетчика требованиям технического описания или паспорта на УФИ.

4.1.2. Электрическую прочность изоляции проверить между соединенными вместе проводами каждого выходного канала УФИ и винтом для заземления корпуса для счетчиков с металлическим корпусом, и между стойкой или металлическими наружными частями корпуса у счетчиков с корпусом из изоляционного материала.

Испытательное напряжение должно быть приложено в течение 1 мин. Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение 500 В.

4.1.3. Правильность работы УФИ проверить отдельно для каждого выходного канала по схеме, изображенной на рис.2.

А1 - счетчик со встроенным УФИ;

G - источник питания;

РА - миллиамперметр;

PF - частотомер;

Rб - резистор, величина сопротивления которого равна максимальному значению сопротивления линии связи для:

- Ж7АП1, Ж7АП1-01                       - 560 Ом;

- Ж7АП1-02, Ж7АП1-03, УФИ-2К - 220 Ом;

- Е440, E440.01-1, Е440.01-2            -   1 кОм.

Рис. 2

Выставить над фотодатчиком светлую часть диска. Частотомер PF устанавливают в режим суммирования. Подают от источника G напряжение питания (12+0,1) В. Измеряют с помощью миллиамперметра РА остаточный ток выходного сигнала проверяемого канала УФИ, который должен быть в пределах, указанных в техническом описании или паспорте на УФИ.

Медленно провернуть вручную диск счетчика в направлении, указанном стрелкой, и наблюдать за показаниями миллиамперметра и частотомера. При прохождении метки над фотодатчиком УФИ должен формироваться один импульс тока, т. е. наблюдаться бросок тока на шкале миллиамперметра, показание частотомера должно увеличиться на единицу.

Вращают диск в обратном направлении. При прохождении метки над фотодатчиком УФИ импульс тока формироваться не должен.

4.1.4. Устойчивость формирования импульсов определить отдельно для каждого выходного канала по схеме, изображенной на рис.2, на установке для поверки счетчиков электрической энергии при нагрузке током 5% от основного и при максимальном токе, следующим образом:

1) подают напряжение питания на УФИ, подключают счетчик к измерительной установке и нагружают, производят сброс показаний частотомера;

2) путем двухкратных наблюдений с помощью частотомера определить количество импульсов, выдаваемых УФИ за определенное (не менее 10) число полных оборотов диска счетчика, при М ( 100 импульс.

Показание частотомера PF не должно отличаться более чем на 1 импульс от расчетного значения, определенного по формуле:

М = N · m

где М – количество импульсов;

N – количество оборотов диска;

m – количество меток на диске.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Оформление результатов поверки счетчиков со встроенными УФИ производить согласно раздела 5 ГОСТ 8.259-77.