Группа Т85

Федеральное государственное унитарное предприятие

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии

(ФГУП ВНИИР)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

АЛГОРИТМЫ РЕАКЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ НА НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

ПРИ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МИ 2813-2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНА ФГУП ВНИИР Госстандарта России

УТВЕРЖДЕНА ФГУП ВНИИР Госстандарта России 24 июня 2003 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП ВНИИМС Госстандарта России 23 июля 2003 г.

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Настоящая рекомендация определяет перечень и виды нештатных ситуаций, возникающих в системах теплоснабжения, и устанавливает алгоритмы реакции теплосчетчиков, используемых в узлах учета тепловой энергии и параметров теплоносителя, на их возникновение.

Рекомендацию применяют при разработке программного обеспечения для теплосчетчиков, используемых в узлах учета тепловой энергии и параметров теплоносителя, а также при разработке алгоритмов информационно-измерительных систем, применяемых при учете тепловой энергии.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая рекомендация описывает вероятные нештатные ситуации и устанавливает возможные варианты реакции теплосчетчика, входящего в состав узла учета.

1.2 Нештатные ситуации могут возникнуть по различным причинам, связанным с неправильным функционированием, динамикой работы, нарушением условий эксплуатации системы теплоснабжения и т.д.

Примечание - Нештатные ситуации могут быть вызваны нарушением условий эксплуатации теплосчетчиков, неправильным выбором режима работы теплосчетчиков, отказами теплосчетчиков.

1.3 Возникновение и регистрация нештатной ситуации не является свидетельством выхода из строя узла учета и не может служить для оценки его метрологических характеристик, а является поводом для определения причин, ее вызвавших.

1.4 В настоящей рекомендации рассмотрены нештатные ситуации и варианты реакции на их возникновение теплосчетчиков, входящих в состав узла учета, при длительности интервала времени обработки анализируемой информации не более 30 мин.

1.5 Перечень фиксируемых нештатных ситуаций и применение конкретных алгоритмов реакции теплосчетчиков на них указывают в техническом проекте на узел учета и согласовывают с поставщиком и потребителем тепловой энергии.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1 Нештатная ситуация - выход одного или нескольких параметров, либо совокупность параметров теплоносителя, измеряемых и (или) анализируемых теплосчетчиком, за границы допускаемых значений, установленных для данного режима работы теплосистемы.

2.2 Обозначение измеряемых и (или) анализируемых параметров:

Q - текущее значение измеряемого массового расхода;

Qo - текущее значение массового расхода в обратном трубопроводе;

Qп - текущее значение массового расхода в подающем трубопроводе;

qмин - минимальное измеряемое значение массового расхода, указанное в руководстве по эксплуатации теплосчетчика;

Qнаим - нижняя граница измерений теплосчетчиком массового расхода с нормированной погрешностью, указанная в руководстве по эксплуатации теплосчетчика, Qмин < Qнаим;

Qнаиб - максимальное значение измеряемого массового расхода, указанное в руководстве по эксплуатации теплосчетчика, установленного на узле учета;

Qгвс макс - максимальное значение массового расхода в системе горячего водоснабжения (ГВС), указанное в договоре на поставку тепловой энергии;

tгвс - текущее значение температуры теплоносителя в трубопроводе ГВС;

tгвс мин - минимально допускаемая температура теплоносителя в трубопроводе ГВС согласно СНиП 2.04.01;

tгвс макс - максимально допускаемая температура теплоносителя в трубопроводе ГВС согласно СНиП 2.04.01;

(tмин - минимально допускаемое значение разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, указанное в договоре на поставку тепловой энергии;

tо - текущее значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе;

tп - текущее значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе;

Кпр - коэффициент превышения, определяющий допускаемое превышение значения массового расхода в обратном (подающем) трубопроводе над значением массового расхода в подающем (обратном) трубопроводе, кпр ( 1.

2.3 Нештатные ситуации, связанные с договорными условиями эксплуатации теплосистемы

2.3.1 Текущее значение расхода больше наибольшего допускаемого значения расхода:

Q > Qнаиб.

2.3.2 Текущее значение расхода меньше нижней границы измерений с нормированной погрешностью теплосчетчика:

Qмин < Q < Qнаим.

2.3.3 Текущее значение расхода меньше минимального измеряемого значения массового расхода:

Q < Qмин < Qнаим.

2.3.4 Разность текущих значений температур в подающем и обратном трубопроводах меньше допускаемого значения:

tп - tо < (tмин.

2.3.5 Текущее значение температуры в сети ГВС меньше минимально допускаемой температуры:

tгвс < tгвс мин.

2.3.6 Текущее значение температуры в сети ГВС больше максимально допускаемой температуры:

tгвс > tгвс макс.

2.3.7 Текущее значение массового расхода в трубопроводе ГВС больше максимально допускаемого значения:

Qгвс > Qгвс макс.

Допускаемые значения максимального и минимального давления в подающем трубопроводе, максимальных и минимальных температур теплоносителя устанавливают в соответствии с договором на поставку тепла, заключенным между поставщиком и потребителем тепловой энергии.

2.4 Нештатные ситуации, связанные с изменением параметров теплосистемы

2.4.1 В открытой системе теплоснабжения текущее значение массового расхода в обратном трубопроводе превышает текущее значение массового расхода в подающем трубопроводе:

2.4.2 В открытой системе теплоснабжения превышение текущего значения массового расхода в обратном трубопроводе над текущим значением массового расхода в подающем трубопроводе больше допускаемого значения Кпр:

2.4.3 В закрытой системе теплоснабжения текущее значение массового расхода в подающем трубопроводе больше (или меньше) текущего значения массового расхода в обратном трубопроводе:

3 УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕВЫШЕНИЯ РАСХОДА Кпр

3.1. Допускаемое значение коэффициента превышения массового расхода Кпр устанавливают, исходя из гидравлических характеристик системы теплоснабжения и метрологических характеристик каналов измерений расхода теплосчетчиков.

3.2 Минимальное значение Кпр мин рассчитывают, исходя из амплитуд вероятных турбулентных пульсаций в обратном трубопроводе, по формуле

Кпр мин = 1 + 0,4 ( (0,55,                                                          (1)

где ( - коэффициент гидравлического трения:

(2)

dэ - эквивалентная шероховатость трубопровода, мм (приложение А);

Dy - диаметр условного прохода трубопровода в месте установки расходомера, мм;

Re - число Рейнольдса:

(3)

qнаиб - максимальное значение массового расхода, м3/ч;

(min - минимальное значение коэффициента кинематической вязкости, определяемое для минимальной температуры теплоносителя, м2/с (приложение Б).

Примечание - Не рекомендуется устанавливать значение Кпр меньше Кпр мин, поскольку это может привести к фиксации ложной нештатной ситуации.

Значение Кпр с учетом максимально допускаемого разброса погрешностей измерений массовых расходов в подающем и обратном трубопроводах определяют по формуле

(4)

где ,  - пределы относительных допускаемых погрешностей расходомеров (по модулю), установленных в обратном и прямом трубопроводах, указанные в эксплутационной документации, %.

Пример расчета значения коэффициента Кпр приведен в приложении В.

4 АЛГОРИТМЫ РЕАКЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

4.1 В настоящем разделе приведены наиболее простые с точки зрения анализа и настройки алгоритмы реакции теплосчетчиков. Допускается применение более сложных алгоритмов.

4.2 Регистрацию теплосчетчиком любой нештатной ситуации, указанной в п.п. 2.3.1 - 2.4.3, заносят в архив данных с указанием типа нештатной ситуации, даты и времени начала и окончания нештатной ситуации.

Алгоритмы реакций приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нештатная ситуация | Номер пункта настоящей рекомендации | Рекомендуемый алгоритм реакции | Допускаемый алгоритм реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Для открытых и закрытых систем теплоснабжения |
| Q > Qнаиб | 2.3.1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика | 1. Q приравнивают Qнаиб 2. Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| Qмин < Q < Qнаим | 2.3.2 | Q приравнивают Qнаим | 1. Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| Q < Qмин < Qнаим | 2.3.3 | Q приравнивают Qмин | 1. Q приравнивают 0. 2. Прекращают учёт тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика. 3. Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| tп - tо < (tмин | 2.3.4 | Реакция в соответствии с п. 4.2 |  |
| tгвс < tгвс мин | 2.3.5 | Реакция в соответствии с п. 4.2 |  |
| tгвс > tгвс макс | 2.3.6 | Реакция в соответствии с п. 4.2 |  |
| Qгвс > Qгвс макс | 2.3.7 | Реакция в соответствии с п. 4.2 |  |
| Для открытой системы теплоснабжения |
|  | 2.4.1 | Qо приравнивают Qп | 1. Реакция в соответствии с п. 4.2. 2. Qп = Qо = |
|  | 2.4.2 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика | 1. Qо приравнивается Qп 2. Qп = Qо = 3. Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| Для закрытой системы теплоснабжения |
|  | 2.4.3 |  | 1. Реакция в соответствии с п. 4.2. 2. Qп = Qо = |
|  |  | Qо приравнивают Qп | 3. Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |

Рекомендуемый набор регистрируемых нештатных ситуаций и алгоритмов реакции для основных схем узлов учета приведены в приложении Г.

5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Москва, 1995.

2 МИ 2412-97 ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЗНАЧЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА dэ

| Материал | Состояние внутренней поверхности трубопровода | dэ,. мм |
| --- | --- | --- |
| Латунь, медь, алюминий, пластмассы, стекло, свинец | Новая без осадков | <0,03 |
|  | Новая бесшовная: |  |
|  | - холоднотянутая | <0,03 |
|  | - горячетянутая | <0,1 |
|  | - прокатная | <0,1 |
|  | Новая сварная | <0,1 |
|  | С незначительным налетом ржавчины | <0,2 |
| Сталь | Ржавая | <0,3 |
|  | Битуминированная: |  |
|  | - новая | <0,05 |
|  | - бывшая в эксплуатации | <0,2 |
|  | Оцинкованная: |  |
|  | - новая | <0,15 |
|  | - бывшая в эксплуатации | <0,18 |
|  | Новая | 0,25 |
| Чугун | Ржавая | <1,2 |
|  | С накипью | <1,5 |
|  | Битуминированная, новая | <0,05 |
| Асбоцемент | Облицованная и необлицованная, новая | <0,03 |
|  | Необлицованная, в обычном состоянии | 0,05 |

ИСТОЧНИК: ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ВОДЫ (, (м2/с)

| t, (С | ((10-6 | t, (С | ((10-6 | t, (С | ((10-6 | t, (С | ((10-6 | t, (С | ((10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 1,7905 | 34,00 | 0,7391 | 68,00 | 0,4248 | 102,0 | 0,2888 | 136,0 | 0,2185 |
| 1,00 | 1,7307 | 35,00 | 0,7247 | 69,00 | 0,4191 | 103,0 | 0,2861 | 137,0 | 0,2169 |
| 2,00 | 1,6738 | 36,00 | 0,7107 | 70,00 | 0,4137 | 104,0 | 0,2834 | 138,0 | 0,2155 |
| 3,00 | 1,6198 | 37,00 | 0,6972 | 71,00 | 0,4083 | 105,0 | 0,2807 | 139,0 | 0,2140 |
| 4,00 | 1,5684 | 38,00 | 0,6841 | 72,00 | 0,4030 | 106,0 | 0,2781 | 140,0 | 0,2125 |
| 5,00 | 1,5196 | 39,00 | 0,6714 | 73,00 | 0,3979 | 107,0 | 0,2756 | 141,0 | 0,2111 |
| 6,00 | 1,4731 | 40,00 | 0,6591 | 74,00 | 0,3929 | 108,0 | 0,2731 | 142,0 | 0,2097 |
| 7,00 | 1,4289 | 41,00 | 0,6472 | 75,00 | 0,3880 | 109,0 | 0,2707 | 143,0 | 0,2083 |
| 8,00 | 1,3867 | 42,00 | 0,6356 | 76,00 | 0,3832 | 110,0 | 0,2683 | 144,0 | 0,2070 |
| 9,00 | 1,3464 | 43,00 | 0,6244 | 77,00 | 0,3785 | 111,0 | 0,2659 | 145,0 | 0,2056 |
| 10,00 | 1,3080 | 44,00 | 0,6135 | 78,00 | 0,3740 | 112,0 | 0,2636 | 146,0 | 0,2043 |
| 11,00 | 1,2713 | 45,00 | 0,6030 | 79,00 | 0,3695 | 113,0 | 0,2613 | 147,0 | 0,2030 |
| 12,00 | 1,2363 | 46,00 | 0,5927 | 80,00 | 0,3651 | 114,0 | 0,2591 | 148,0 | 0,2017 |
| 13,00 | 1,2028 | 47,00 | 0,5827 | 81,00 | 0,3608 | 115,0 | 0,2569 | 149,0 | 0,2005 |
| 14,00 | 1,1708 | 48,00 | 0,5730 | 82,00 | 0,3566 | 116,0 | 0,2547 | 150,0 | 0,1992 |
| 15,00 | 1,1401 | 49,00 | 0,5636 | 83,00 | 0,3525 | 117,0 | 0,2526 | 151,0 | 0,1980 |
| 16,00 | 1,1107 | 50,00 | 0,5544 | 84,00 | 0,3485 | 118,0 | 0,2505 | 152,0 | 0,1968 |
| 17,00 | 1,0825 | 51,00 | 0,5455 | 85,00 | 0,3446 | 119,0 | 0,2485 | 153,0 | 0,1956 |
| 18,00 | 1,0555 | 52,00 | 0,5368 | 86,00 | 0,3407 | 120,0 | 0,2465 | 154,0 | 0,1945 |
| 19,00 | 1,0295 | 53,00 | 0,5284 | 87,00 | 0,3370 | 121,0 | 0,2445 | 155,0 | 0,1933 |
| 20,00 | 1,0040 | 54,00 | 0,5201 | 88,00 | 0,3333 | 122,0 | 0,2425 | 156,0 | 0,1922 |
| 21,00 | 0,9807 | 55,00 | 0,5121 | 89,00 | 0,3297 | 123,0 | 0,2406 | 157,0 | 0,1911 |
| 22,00 | 0,9577 | 56,00 | 0,5043 | 90,00 | 0,3261 | 124,0 | 0,2387 | 158,0 | 0,1900 |
| 23,00 | 0,9356 | 57,00 | 0,4967 | 91,00 | 0,3227 | 125,0 | 0,2369 | 159,0 | 0,1889 |
| 24,00 | 0,9143 | 58,00 | 0,4893 | 92,00 | 0,3193 | 126,0 | 0,2351 | 160,0 | 0,1878 |
| 25,00 | 0,8938 | 59,00 | 0,4821 | 93,00 | 0,3159 | 127,0 | 0,2333 | 161,0 | 0,1868 |
| 26,00 | 0,8741 | 60,00 | 0,4751 | 94,00 | 0,3127 | 128,0 | 0,2315 | 162,0 | 0,1858 |
| 27,00 | 0,8551 | 61,00 | 0,4683 | 95,00 | 0,3095 | 129,0 | 0,2298 | 163,0 | 0,1847 |
| 28,00 | 0,8367 | 62,00 | 0,4616 | 96,00 | 0,3064 | 130,0 | 0,2281 | 164,0 | 0,1837 |
| 29,00 | 0,8190 | 63,00 | 0,4551 | 97,00 | 0,3033 | 131,0 | 0,2264 | 165,0 | 0,1828 |
| 30,00 | 0,8019 | 64,00 | 0,4487 | 98,00 | 0,3003 | 132,0 | 0,2248 | 166,0 | 0,1818 |
| 31,00 | 0,7854 | 65,00 | 0,4425 | 99,00 | 0,2973 | 133,0 | 0,2232 | 167,0 | 0,1808 |
| 32,00 | 0,7694 | 66,00 | 0,4365 | 100,0 | 0,2944 | 134,0 | 0,2216 | 168,0 | 0,1799 |
| 33,00 | 0,7540 | 67,00 | 0,4305 | 101,0 | 0,2916 | 135,0 | 0,2200 |  |  |

ИСТОЧНИК: Александров А.А., Трахтенгерц М.С. Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении. М.: Издательство стандартов, 1977 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Кпр

Исходные данные:

Договорное значение нагрузки на отопление Qд = 4,4 т/ч.

Наибольший массовый расход

Qнаиб = 1,25 ( Qд = 1,25 ( 4,4 = 5,5 м3/ч.

Диаметр условного прохода обратного трубопровода в месте установки расходомера Dу = 40 мм.

Материал и вид трубы: сталь, труба новая сварная.

Эквивалентная шероховатость для стальной новой сварной трубы dэ = 0,1 мм (приложение А).

Минимальная температура теплоносителя: 70 °С.

Коэффициент кинематической вязкости для температуры 70 °С (мин = 0,4137 ( 10-6 м2/с (приложение Б).

Пределы допускаемой относительной погрешности расходомеров , : ± 1,0%.

Расчет:

Число Рейнольдса:

Коэффициент гидравлического трения:

Минимальное значение коэффициента Кпр мин:

Кпр мин = 1 + 0,4 ( (0,55 = 1 + 0,4 ( (0,026)0,55 = 1,054.

Значение коэффициента Кпр с учетом погрешности расходомеров:

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР РЕГИСТРИРУЕМЫХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

И АЛГОРИТМОВ РЕАКЦИИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СХЕМ УЗЛОВ УЧЕТА

Г.1 Схема узла учета для закрытой системы теплоснабжения с одним расходомером

| Нештатная ситуация | Рекомендуемый алгоритм реакции |
| --- | --- |
| Q1 > Qнаиб1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин1 < Q1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qнаим1 |
| Q1 < Qмин1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qмин1 |
| t1 - t2 < (tмин | Реакция в соответствии с п. 4.2 |

Г.2 Схема узла учета для закрытой системы теплоснабжения с двумя расходомерами

| Нештатная ситуация | Рекомендуемый алгоритм реакции |
| --- | --- |
| Q1 > Qнаиб1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин1 < Q1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qнаим1 |
| Q1 < Qмин1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qмин1 |
| Q2 > Qнаиб2 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин2 < Q2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qнаим2 |
| Q2 < Qмин2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qмин2 |
| t1 - t2 < (tмин | Реакция в соответствии с п. 4.2 |
|  | Реакция в соответствии с п. 4.2 |

Г.3 Схема узла учета для открытой системы теплоснабжения без контроля расхода в трубопроводе ГВС

| Нештатная ситуация | Рекомендуемый алгоритм реакции |
| --- | --- |
| Q1 > Qнаиб1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин1 < Q1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qнаим1 |
| Q1 < Qмин1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qмин1 |
| Q2 > Qнаиб2 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин2 < Q2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qнаим2 |
| Q2 < Qмин2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qмин2 |
| t1 - t2 < (tмин | Реакция в соответствии с п. 4.2 |
|  | Q2 приравнивают Q1 |
|  | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |

Г.4 Схема узла учета для открытой системы теплоснабжения с контролем расхода в трубопроводе ГВС

| Нештатная ситуация | Рекомендуемый алгоритм реакции |
| --- | --- |
| Q1 > Qнаиб1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин1 < Q1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qнаим1 |
| Q1 < Qмин1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qмин1 |
| Q2 > Qнаиб2 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин2 < Q2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qнаим2 |
| Q2 < Qмин2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qмин2 |
| Q3 > Qнаиб3 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин3 < Q3 < Qнаим3 | Q1 приравнивают Qнаим3 |
| Q3 < Qмин3 < Qнаим3 | Q1 приравнивают Qмин3 |
| t1 - t2 < (tмин | Реакция в соответствии с п. 4.2 |
|  | Q2 приравнивают Q1 |
|  | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| t3 < tгвс мин | Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| t3 > tгвс макс | Реакция в соответствии с п. 4.2 |
| Q3 > Qгвс макс | Реакция в соответствии с п. 4.2 |

Г.5 Схема узла учета для источника тепловой энергии

| Нештатная ситуация | Рекомендуемый алгоритм реакции |
| --- | --- |
| Q1 > Qнаиб1 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин1 < Q1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qнаим1 |
| Q1 < Qмин1 < Qнаим1 | Q1 приравнивают Qмин1 |
| Q2 > Qнаиб2 | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |
| Qмин2 < Q2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qнаим2 |
| Q2 < Qмин2 < Qнаим2 | Q2 приравнивают Qмин2 |
|  | Q2 приравнивают Q1 |
|  | Прекращают учет тепловой энергии, включают счетчик времени останова теплосчетчика |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные положения

2 Классификация нештатных ситуаций

3 Указания по определению допускаемого значения коэффициента превышения расхода Кпр

4 Алгоритмы реакции теплосчетчиков

5 Нормативные ссылки

Приложение А Значения эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопровода dэ

Приложение Б Значения коэффициента кинематической вязкости воды (, (м2/с)

Приложение В Пример расчета значения коэффициента Кпр

Приложение Г Рекомендуемый набор регистрируемых нештатных ситуаций и алгоритмов реакции для основных схем узлов учета