ГОСТ 24606.2-81

(СТ СЭВ 3779—82)

УДК 621.315.682 : 621.317.333 : 006.354                                                                   Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ КОММУТАЦИОННЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Методы измерения сопротивления изоляции

Switches, hardware and electric connectors.

Methods of measuring insulation resistance

ОКП 638100, 638200, 638400, 638500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 февраля 1981г. № 874 срок действия установлен

с 01.07.82 до 01.07.87

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС № 2 1993 г.)

Переиздание (октябрь 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС № 2 1984 г.).

Внесено Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 № 1406 (ИУС № 8 1987 г.)

Настоящий стандарт распространяется на коммутационные, установочные изделия и электрические соединители и устанавливает методы измерения сопротивления изоляции:

1 — непосредственного отсчета;

2 — вольтметра — амперметра

и метод совмещенного контроля электрической прочности изоляции и измерения сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ 24606.1—81.

Общие требования при измерении сопротивления изоляции и требования безопасности — ГОСТ 24606.0—81.

Настоящий стандарт не распространяется на радиочастотные контакты комбинированных соединителей.

Настоящий стандарт соответствует Публикации МЭК 512-2 в части измерения сопротивления изоляции и полностью соответствует СТ СЭВ 3779—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТСЧЕТА

1.1. Аппаратура

1.1.1. Сопротивление изоляции измеряют приборами с непосредственным отсчетом с относительной погрешностью в пределах ±10%.

Перечень приборов приведен в рекомендуемом приложении.

1.1.2. Сопротивление изоляции измеряют при постоянном напряжении (10±1) В, (100±15) В, (500±50) В способом А, В или С при установившемся показании прибора или через (60±5) с после подачи напряжения.

1.1.1, 1.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Подготовка и проведение измерений

1.2.1. Способы подключения выводов изделия к выводам измерительного прибора.

1.2.1.1. Способ А

Сопротивление изоляции изделий измеряют путем подачи установленного испытательного напряжения поочередно между каждым выводом и всеми остальными выводами, соединенными вместе, и корпусом и (или) монтажной платой.

1.2.1.2. Способ В

Четные и нечетные выводы соединяют вместе, образуя две группы.

Сопротивление изоляции изделий измеряют путем подачи установленного испытательного напряжения:

1) между первой и второй группами выводов, соединенными с корпусом и (или) монтажной платой;

2) между второй и первой группами выводов, соединенными с корпусом и (или) монтажной платой.

Если выводы расположены в два ряда или более, необходимо образовать еще две группы выводов, чтобы измерить сопротивление изоляции между каждой парой соседних выводов.

1.2.1.3. Способ С

Сопротивление изоляции измеряют между двумя соседними разомкнутыми выводами, расположенными на наименьшем расстоянии друг от друга, и между токоведущими цепями, соединенными между собой, и корпусом, при подаче испытательного напряжения, указанного в п. 1.1.2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.2. Подключают выводы, указанные в п. 1.2.1, между которыми измеряют сопротивление изоляции, к выводам измерительного прибора.

Способ подключения должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

Подводящие провода должны быть экранированы, экран должен иметь защитное заземление. Измеряемое изделие помещают в специальную экранированную камеру.

1.2.3. Изоляцию выдерживают под напряжением в течение (60±5) с, после чего производят отсчитывание показаний по шкале измерительного прибора.

Если показания прибора устанавливаются за время менее (60±5) с, то время выдержки изоляции под напряжением может быть сокращено и должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. МЕТОД ВОЛЬТМЕТРА — АМПЕРМЕТРА

2.1. Принцип и условия измерения

2.1.1. Принцип измерения методом вольтметра — амперметра заключается в определении значения тока утечки, образующегося при приложении к изоляции испытательного напряжения.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Схема установки для измерения сопротивления изоляции методом вольтметра — амперметра приведена на чертеже.

РА — амперметр; PV — вольтметр.

2.2.2. Для измерения токов и напряжения следует применять амперметры и вольтметры с погрешностью измерения, не превышающей ±2,5%.

Перечень приборов приведен в рекомендуемом приложении.

2.2.1, 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.3. Коэффициент пульсации выходного напряжения источника постоянного тока не должен превышать 0,5%.

2.2.4. Сопротивление ограничительного резистора не должно превышать 5% номинального значения измеряемого сопротивления изоляции, указанного в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

2.2.5. Сопротивление подключающего устройства должно быть не менее чем на порядок больше номинального значения измеряемого сопротивления изоляции, указанного в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Сопротивление изоляции измеряют в соответствии с требованиями пп. 1.1.2 и 1.2.1.

2.3.2. К выводам XS3 и XS4 подключают выводы изделия, между которыми измеряют сопротивление изоляции.

Способ подключения выводов изделия — в соответствии с п. 1.2.2.

2.3.3. По прибору PV устанавливают значение напряжения, указанное в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов в соответствии с п. 1.1.2, и измеряют значение тока, протекающего через изоляцию, по прибору РА.

2.3.4. Отсчитывание показаний вольтметра и амперметра производят после выдержки изоляции под напряжением в соответствии с п. 1.2.3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Обработка результатов измерения

Сопротивление изоляции Rиз в омах рассчитывают по формуле

,

где U — напряжение, приложенное к изоляции, В;

I — ток через изоляцию, А.

2.5. Показатели точности измерения

2.5.1. Погрешность измерения сопротивления изоляции должна быть в интервале ±10% с установленной вероятностью 0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

| Методы измерения | Тип прибора |
| --- | --- |
| Метод непосредственного отсчета | Тераомметры |
|  | Е6—16 |
|  | Е6—13А |
| Метод вольтметра — амперметра | Универсальные цифровые вольтметры — амперметры: |
|  | В7—18 |
|  | В7—22А |
|  | Источники постоянного тока: |
|  | Б5—10 |
|  | Б5—56 |