МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Государственное предприятие

«Российский государственный концерн но производству

электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

Утверждаю:

Президент концерна

«Росэнергоатом»

О.М.Сараев

23 марта 2002 г.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИАТОМНЫХ СТАНЦИЙ

3-е издание, измененное и дополненное

РД ЭО 0348 - 02

Обязательны для атомных станций, а также  научно-исследовательских институтов, конструкторских, проектных, строительно-монтажных, ремонтных  и наладочных организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для атомных станций.

Материалы, содержащиеся в настоящем издании, являются нормативными требованиями к организации и ведению безопасной, надежной и экономичной эксплуатации атомных станций Министерства Российской Федерации по атомной энергии.

Настоящие «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», 3-е издание, разработаны филиалом концерна «Росэнергоатом» Научно-техническим центром по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР) при участии специалистов концерна «Росэнергоатом» и атомных станций Министерства Российской Федерации по атомной энергии.

Правила рассмотрены и отредактированы комиссией в составе:

Антонов Б.В. (Председатель),

Копьев Ю.В. (заместитель Председателя),

Митрофанов Ю.Ф. (ответственный секретарь),

Мартыновченко Л.И., Абагян А.А., Давиденко Н.Н., Меньшов А.В.,

Редькин И.В., Дьяконов Е.И., Вуколов В.К., Сааков Э.С. (члены комиссии).

ВВЕДЕНИЕ

«Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», 3-е издание, разработаны на основе 2-го издания настоящих Правил с учетом опыта эксплуатации атомных станций и требований Федеральных законов Российской Федерации «Об использовании атомной энергии», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений» и других, а также нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии, принятых после введения в действие 2-го издания настоящих Правил.

«Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», 3-е издание, (ОПЭ АС, 3-е издание) являются нормативным документом, определяющим основные требования к организации и ведению безопасной, надежной и экономичной эксплуатации атомных станций (АС). Основные требования изложены в данном документе кратко, более полно они приводятся в нормативных документах, действующих в области использования атомной энергии. Поэтому наряду с требованиями настоящих Правил необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии.

Основным документом, определяющим безопасную эксплуатацию блока АС, является технологический регламент по эксплуатации, содержащий правила и основные приемы безопасной эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации АС.

С выходом настоящих «Основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций», 3-е издание, отменяются действия ОПЭ АС, 2-е издание.

Все действующие руководящие и инструктивные материалы по вопросам организации обеспечения эксплуатации АС, а также эксплуатационные инструкции должны быть откорректированы в соответствии с настоящим изданием Правил.

Часть I.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

1. КРИТЕРИИ, ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АС

1.1. Общие положения

Атомная станция удовлетворяет требованиям безопасности, если ее радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также ограничивается при запроектных авариях.

Функция безопасности - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий.

Исходя из функций безопасности, федеральные нормы и правила по безопасности при использовании атомной энергии устанавливают основные критерии и принципы безопасности, т.е. такие значения параметров, характеристик и условий, при которых обеспечивается выполнение указанной цели.

Перечень федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также изменения в указанный перечень и дополнения к нему утверждаются Правительством РФ.

Безопасность АС должна обеспечиваться за счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизиующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды.

Концепция глубоко эшелонированной защиты осуществляется на всех этапах деятельности, связанных с обеспечением безопасности АС, в той части, которая затрагивается этим видом деятельности.

1.2. Система физических барьеров

1.2.1. Система физических барьеров включает в себя:

а) топливную матрицу, т.е. выбор таких материалов ядерного топлива, свойства которых при нормальных условиях, аварийных ситуациях и проектных авариях были бы такими, чтобы ограничивать выход продуктов деления под оболочку ТВЭЛ, а при прямом контакте топлива с теплоносителем обеспечивать минимально-допустимое радиоактивное загрязнение теплоносителя, охлаждающего активную зону реактора;

б) оболочку ТВЭЛ; конструкционные свойства оболочки ТВЭЛ в условиях их эксплуатации должны обеспечивать исключение (ослабление) повреждений ТВЭЛ с целью непревышения (ограничения) влияния ионизирующих излучений и радиоактивных продуктов на персонал, население и окружающую среду;

в) граница контура теплоносителя реактора; конструкция контура, система диагностики, порядок проведения технического обслуживания и ремонта, а также другие технические и организационные меры должны обеспечить целостность контура с учетом действия защитных систем и в условиях действия возникающих напряжений и нагрузок, температурных воздействий;

г) герметичное ограждение реакторной установки; этот барьер на пути распространения радиоактивных продуктов предназначен для предотвращения или ограничения распространения выделяющихся при аварии блока радиоактивных веществ и излучений за установленные проектом границы и выхода их в окружающую среду;

д) биологическая защита; барьер для предотвращения или ограничения радиационного воздействия на персонал при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

1.2.2. При нормальной эксплуатации все физические барьеры должны быть работоспособными, а меры по их защите должны находиться в состоянии готовности. При выявлении неработоспособности любого из предусмотренных физических барьеров или неготовности мер по его защите РУ должна быть остановлена и приняты меры по приведению блока АС в безопасное состояние.

1.2.3 Система технических и организационных мер должна включать следующие уровни глубоко эшелонированной защиты:

- уровень 1; условия размещения АС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации;

- уровень 2; предотвращение проектных аварий системами нормальной эксплуатации;

- уровень 3; предотвращение запроектных аварий системами безопасности;

- уровень 4; управление запроектными авариями;

- уровень 5; противоаварийное планирование.

1.3. Культура безопасности

1.3.1. Культура безопасности - квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности АС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосозна-

нию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих

на безопасность.

1.3.2. Культура безопасности обеспечивается:

- структурой управления и контроля за деятельностью по безопасной эксплуатации атомных станций;

- высоким уровнем квалификации персонала при выполнении им обязанностей, предусмотренных в установленном порядке.

1.3.3. Для персонала понятие культуры безопасности состоит из следующих элементов:

- строго регламентированного и взвешенного подхода при осуществлении деятельности по безопасной эксплуатации АС;

- знаний и компетентности, обеспечиваемые необходимой подготовкой персонала;

- разработки и строгого соблюдения требований действующих инструкций при осуществлении деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации АС;

- приверженности безопасности, определяющей безопасность АС как жизненно важное дело;

- контроля, включающего практику ревизий и экспертиз;

- готовности реагировать на критическую ситуацию;

- четкого понимания каждым работником своих прав, обязанностей и ответственности.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

2.1. Обеспечение качества - планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блока АС или АС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

2.2. Деятельность по обеспечению качества должна охватывать все этапы жизненного цикла АС от выбора площадки для размещения блока АС или АС до вывода из эксплуатации блока АС или АС.

2.3. Для обеспечения качества должны быть:

- документально оформлены требования к выполнению работ в виде необходимых процедур и инструкций;

- персонал обучен способам выполнения работ;

- обязанности руководящих, исполняющих и контролирующих лиц определены в соответствующих документах;

- обеспечена организационно-техническая поддержка деятельности персонала по соблюдению требований качества к выполняемой работе; работа должна быть соответствующим образом спланирована, исполнители обеспечены необходимыми документами (инструкциями, технологиями, картами и т.д.), исправными приборами и оборудованием, прошедшими проверку в установленном порядке.

По недостаткам, выявленным в процессе работы или в порядке проведения инспекций должны разрабатываться и реализоваться корректирующие меры.

2.4. Деятельность по обеспечению качества для АС, направленная на реализацию основных критериев и принципов обеспечения безопасности АС и осуществляемая эксплуатирующей организацией АС и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АС, регламентируется:

- «Общей программой обеспечения качества для блока АС или АС» - ПОКАС(О);

- «Программой обеспечения качества при выборе площадки для размещения блока АС или АС» - ПОКАС (ВП);

- «Программой обеспечения качества при проектировании блока АС или АС» - ПОКАС (П);

- «Программой обеспечения качества при разработке реакторной установки для блока АС или АС» - ПОКАС (РУ);

- «Программой обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем важных для безопасности» АС - ПОКАС(Р);

- «Программой обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем важных для безопасности АС» - ПОКАС (И);

- «Программой обеспечения качества при сооружении блока АС или АС» - ПОКАС(С);

- «Программой обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС» - ПОКАС (ВЭ);

- «Программой  обеспечения качества при эксплуатации блока АС или АС» - ПОКАС (Э);

- «Программой обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС или АС» - ПОКАС (ВвЭ).

Каждая программа обеспечения качества должна быть утверждена до начала регламентируемых ею работ.

2.5. При разработке программ обеспечения качества должны учитываться действующие «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций» (НП-011-99. Постановление Госатомнадзора России от 21.12.1999 г. № 4).

Методы обеспечения качества, устанавливаемые в программе обеспечения качества для АС, должны учитывать классификацию оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность АС, определенные федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

2.6. Эксплуатирующая организация АС:

- обеспечивает организацию и координацию разработки и выполнения общей и частных  программ обеспечения качества для АС на всех этапах жизненного цикла блока АС или АС;

- разрабатывает, утверждает, вводит в действие приказом, выполняет и при необходимости осуществляет в установленном порядке пересмотр ПОКАС (О), ПОКАС (ВЭ), ПОКАС (Э), ПОКАС (ВвЭ);

- проверяет на соответствие установленным требованиям ПОКАС (ВП), ПОКАС (П), ПОКАС (РУ), ПОКАС (С), ПОКАС (Р), ПОКАС (И).

2.7. Организации, выполняющие работы или предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации АС в соответствии с принятым разделением работ разрабатывают, утверждают и вводят в действие приказом программы обеспечения качества по своему направлению деятельности на основании требований ПОКАС (О):

- разработчик ТЭО (проекта) АС - ПОКАС (ВП), ПОКАС (П);

- разработчик проекта реакторной установки - ПОКАС (РУ);

- разработчик оборудования, изделий и систем важных для безопасности АС - ПОКАС (Р);

- изготовитель оборудования, изделий и систем важных для безопасности АС - ПОКАС (И);

- генеральный подрядчик по строительству блока АС или АС – ПОКАС (С).

Для сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации блоков АС и АС допускается не разрабатывать частные программы обеспечения качества для АС для предшествующих этапов жизненного цикла, а в общей программе обеспечения качества АС не устанавливать требования к частным программам обеспечения качества для АС для этих этапов.

Организации, выполняющие работы или предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации АС, на основе действующих «Требований к программе обеспечения качества для атомных станций» и требований ПОКАС (О), реализуемых через договорные отношения, устанавливают требования к программам обеспечения качества для привлекаемых организаций, осуществляют координацию разработок и контроль за их выполнением.

Программы разрабатываются и утверждаются до начала регламентируемых ими работ и вводятся в действие соответствующими приказами по организации.

2.8. Эффективность ПОКАС должна определяться путем проведения проверок их выполнения.

2.9. Эксплуатирующая организация АС должна предусматривать проверку выполнения частных программ обеспечения качества, разработанных организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АС.

2.10. Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги эксплуатирующей организации АС, должны предусматривать проверку организаций, выполняющих работы и предоставляющих им услуги.

2.11. Должны проводиться независимые внутренние проверки выполнения программ обеспечения качества для АС как эксплуатирующей организацией АС, так и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации, их анализ и совершенствование.

2.12. По результатам проверок должны представляться акты с необходимыми корректирующими мероприятиями по поддержанию требуемого уровня качества.

3. ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА И ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Целью инспекции и контроля эксплуатирующей организации является обеспечение качества и выполнение требований норм и правил в области использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла АС.

Основными задачами являются:

- инспекции и контроль за безопасностью АС;

- инспекции и контроль за всеми видами деятельности, важной для безопасности АС;

- инспекции и контроль деятельности предприятий (организаций) в части выполнения ими работ или предоставления услуг эксплуатирующей организации АС;

- контроль радиационного состояния окружающей среды в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения;

- контроль соблюдения природоохранного законодательства на АС;

- контроль за использованием АС только для тех целей, для которых она была спроектирована и построена;

- инспекции и контроль соблюдения условий действия разрешений (лицензий), выдаваемых органами государственного регулирования безопасности эксплуатирующей организации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии.

3.2. В рамках инспекции и контроля должно осуществляться:

- проведение инспекций и проверок по обеспечению качества и за выполнением требований норм и правил при использовании атомной энергии атомными станциями, предприятиями (организациями) и их должностными лицами на всех этапах жизненного цикла атомной станции;

- контроль за соблюдением требований правил и норм по обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии;

- осуществление контроля за разработкой и реализацией мероприятий (при необходимости) по внедрению вновь вводимых НД по безопасности и качеству АС;

- оценка эффективности программ обеспечения качества для АС на всех этапах жизненного цикла АС;

- проведение проверок деятельности дирекций строящихся АС по обеспечению выполнения требований норм и правил в области использования атомной энергии на этапах строительства АС, монтажа оборудования, предпусковых наладочных работ;

- контроль поддержания готовности по планам мероприятий по защите персонала и населения (в пределах ответственности эксплуатирующей организации и АС) в случае аварий и готовности персонала к действиям в аварийных ситуациях;

- контроль достаточности организационных и технических мер обеспечения физической защиты АС, ядерных и радиоактивных материалов, а также предотвращения несанкционированного доступа на АС;

- анализ эффективности выполнения функций эксплуатирующей организации, разработка и реализация корректирующих мероприятий.

3.3. Инспекции и контроль эксплуатирующей организации должны быть направлены на выявление и предупреждение недостатков и их причин в обеспечении безопасности, надежности и эффективности работы АС, в уровне качества ведения работ на всех этапах жизненного цикла АС, в выполнении эксплуатирующей организацией своих функций по обеспечению безопасности АС.

3.4. В установленном порядке должна быть разработана конкретная руководящая и нормативная документация инспекционной и контрольной деятельности на всех этапах жизненного цикла атомной станции.

Состав указанных  документов должен определяться перечнем руководящих документов системы инспекции и контроля.

3.5. Инспекции и контроль за обеспечением качества и выполнением требований норм и правил в области использования атомной энергии осуществляется эксплуатирующей организацией в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ АС

4.1. Правовую основу решений о размещении АС устанавливает Федеральный закон "Об использовании атомной энергии".

4.2. Основные процессы, связанные с инициированием сооружения, обоснованием инвестиций в строительство, выбором площадки, разработкой проектной документации АС, ее согласованием и утверждением регламентируются «Правилами принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (Постановление.Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 г. № 306).

4.3. Требования к составу, объему, содержанию и оформлению проектно-изыскательской документации, необходимой для выбора, согласования и утверждения пункта*) и площадки**) строительства атомной станции устанавливается нормативным документом "Требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства".

4.4. Работы по выбору места расположения атомной станции выполняются в два этапа:

- выбор пункта размещения АС;*)

- выбор площадки строительства АС.**)

_______________

*) Пункт размещения АС - территория на которой могут быть размещены одна или несколько площадок строительства АС в пределах района.

**) Площадка строительства АС - территория, в пределах охраняемого периметра,  на которой размещаются все основные и вспомогательные сооружения  АС  и территория за пределами ограды, на которой размещаются внешние гидросооружения, подводящие и отводящие каналы, водоемы-охладители, жилпоселок, строительная база и т.д.

4.5. Выбор пункта размещения АС определяется с учетом особенностей природных условий района предполагаемого размещения АС и оценки ее возможного влияния на экологию прилегающих районов на основе проведенных

комплексных инженерных изысканий в объеме действующих нормативных документов, включая:

-«Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- «Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС»;

- «Руководство по разработке и содержанию обоснования экологической безопасности АС»;

- «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СНиП 11.02.

- «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; и другие действующие нормативные документы.

4.6. Материалы по обоснованию выбора пункта размещения АС, после согласования  в установленном порядке с заинтересованными организациями, в составе ходатайства о намерениях направляются на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление использованием атомной энергии, и в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого намечается размещение АС.

4.7. При положительном решении по результатам рассмотрения ходатайства о намерениях выполняются необходимые работы по определению площадки строительства АС.

4.8. Площадка строительства АС определяется в пределах выбранного и согласованного пункта в соответствии с земельными, водными, лесными, природоохранными и другими законодательствами РФ, межотраслевыми нормами и нормами органов государственного регулирования безопасности, а

также с учетом решения органов государственной власти субъекта РФ по выбору пункта размещения АС.

4.9. Требования к составу, объему, содержанию и оформлению проектно-изыскательской документации, необходимой для выбора, согласования и утверждения площадки строительства АС определяются нормативным документом «Требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства».

Обосновывающие материалы для принятия решения о размещении АС должны разрабатываться на основании норм и правил в области использования атомной энергии и охраны окружающей среды.

4.10. Материалы по обоснованию выбора площадки для строительства АС должны быть направлены в Госатомнадзор России для выдачи  предварительного заключения на площадку строительства АС.

Процедура получения предварительного заключения на площадку для строительства АС определяется руководящими документами указанного органа государственного регулирования безопасности.

4.11. Разработанные обоснования инвестиций с приложением необходимых материалов согласований и решение о предварительном месте размещения АС, соответствующих коммуникаций, а также ее санитарной (охранной) зоны направляются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для оформления акта выбора земельного участка в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.12. Утверждение обоснования инвестиций, в составе ТЭО, осуществляется на основе заключений государственных экспертиз, включая экологическую, заключений соответствующих федеральных органов исполнительной власти и решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о согласовании места размещения (площадки строительства) АС.

4.13. Первичным документом для получения разрешения на размещение и сооружение атомных станций в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности является технико-экономическое обоснование, на первом этапе подготовки которого, (выбор места размещения АС) разрабатываются материалы в объеме, необходимом для обоснования инвестиций.

4.14. Решение о месте размещения объектов федерального значения - АС принимаются совместно Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Принятие решений о размещении объектов федерального значения – АС осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АС

5.1. Проектирование должно осуществляться на основании требований соответствующей законодательной базы РФ (об инвестиционной деятельности, о земле, об охране окружающей среды и т.д.), федеральных и отраслевых нормативных документов по проектированию.

5.2. Организации, осуществляющие проектирование АС (энергоблока АС), должны иметь на это лицензии (разрешения) Госатомнадзора России.

5.3. Обязательным условием при выполнении проектной продукции является соблюдение требований действующих федеральных (российских) норм, правил и стандартов в области строительства и градостроительства, норм и правил в области использования атомной энергии, государственных стандартов и нормативных документов по метрологии, стандартизации и сертификации.

5.4. Основным документом, регулирующим взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки проектной документации проектными организациями. Неотъемлемой частью должно быть задание на проектирование.

5.5. Состав задания на проектирование и исходных данных определяется в соответствии со СНиП 11-01 «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

5.5.1. В задании на проектирование устанавливают необходимость разработки документации на пусковые комплексы энергоблоков АС.

5.5.2. При необходимости  изменения утвержденного задания должно быть разработано дополнение к заданию на проектирование, которое подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном для основного задания.

5.6. Разработку проекта выполняют в соответствии с заданием на проектирование, а также с требованиями СНиП 11-01.

Материалы по обоснованию безопасности АС, разрабатываемые с учетом «Требований к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС», материалы технико-экономического обоснования (ТЭО) в части обоснования размещения АС на площадке, а также другие документы по вопросам обеспечения безопасности в области использования атомной энергии направляются в Госатомнадзор России в установленном порядке.

5.7. Разработка рабочей документации

5.7.1. Основанием для разработки рабочей документации является утвержденное ТЭО (проект) АС.

5.7.2. Рабочая документация для строительства АС (энергоблока АС) разрабатывается в соответствии с государственными Российскими стандартами системы проектной документации строительства (СПДС).

5.7.3. С введением новых и уточнением действующих нормативных документов в установленном порядке проектная организация по договору с заказчиком должна вносить изменения в рабочую документацию.

5.8. Критерии и принципы безопасности атомной станции и реакторной установки

5.8.1. Атомная станция (реакторная установка) должна проектироваться с учетом ряда событий, включая нормальные условия, ожидаемые эксплуатационные нарушения, чрезвычайные внешние события и аварийные условия.

Системы важные для безопасности должны быть способны выполнить свои функции в установленном проектом объеме с учетом воздействия природных явлений (землетрясений, ураганов, наводнений, возможных в районе площадки АС), внешних техногенных событий, свойственных выбранной площадки АС, и/или при возможных механических, тепловых, химических и прочих воздействиях проектных аварий.

С этой целью для установления проектных решений применяются принципы и критерии безопасности.

5.8.2. Основополагающие принципы и критерии безопасности АС и РУ установлены в нормативных документах: «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97. Постановление Госатомнадзора России от 14.11.1997 г. № 9), «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций» (ПБЯ РУ АС-89. Постановление Госатомнадзора России от 12.06.1990 г. № 7), «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности», «Типовое содержание отчета по обоснованию безопасности реакторной установки», «Типовое содержание по обоснованию безопасности атомной станции».

5.9. Учет сейсмичности при разработке проекта

5.9.1. В проекте должна приводиться классификация систем важных для безопасности (СВБ) АС и их элементов по категориям сейсмостойкости в соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких АЭС» и «Нормами расчета на прочность».

5.9.2. В проекте должно быть показано выполняются ли для оборудования АС условия вышеуказанных НД с учетом сейсмических воздействий.

Все несоответствия должны быть перечислены и обоснованы.

5.9.3. Проектом должны быть предусмотрены сейсмические и другие испытания контрольно-измерительных приборов, электрооборудования, технических средств АСУ.

5.10. Разработка технологического регламента

Эксплуатирующая организация АС обеспечивает разработку технологического регламента безопасной эксплуатации АС с участием разработчиков АС и РУ в соответствии с проектом АС и отчетом по обоснованию безопасности АС и включает его в состав документов, представляемых в Госатомнадзор  России для получения лицензии на эксплуатацию. Изменения, вносимые в технологический регламент, должны быть согласованы с организациями, участвующими в его разработке, и одобрены Госатомнадзором России в установленном порядке.

5.11. В разделе проекта "Руководство эксплуатацией" должны быть отражены:

- организация эксплуатации, в том числе технологическая схема энергетической установки, права, обязанности и ответственность персонала энергетической установки; оперативный персонал;

- требования к уровню квалификации персонала АС;

- обучение, аттестация/лицензирование и тренировка персонала;

- планирование на случай аварии;

- проверка деятельности в период эксплуатации АС;

- эксплуатационная и ремонтная документация по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.604;

- производственная безопасность.

5.12. В разделе проекта «Вывод из эксплуатации» должны быть отражены:

- концепция вывода из эксплуатации блока АС с описанием вариантов вывода из эксплуатации блока АС, включающая в себя описание последовательности возможных переходов между ними;

- перечень основных планируемых мероприятий по обеспечению безопасности вывода из эксплуатации блока АС;

- описание основной последовательности этапов вывода из эксплуатации АС;

- оценка общего количества, вида, категории и активности радиоактивных веществ, образующихся при выводе из эксплуатации, а также прогноз радиационной обстановки на блоке АС после прекращения эксплуатации;

- перечень систем и оборудования, необходимых для выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС, а также требования к их техническому состоянию;

- предложения по демонтажу элементов основных систем, оборудования и конструкций блока АС и рекомендуемые технологии для дезактивации и демонтажа при выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АС;

- оценка затрат на выполнение работ по выводу АС из эксплуатации.

Раздел проекта должен предусматривать создание базы данных по выводу из эксплуатации блока АС и разработку требований, которым она должна удовлетворять в части, касающейся средств и методов записи, сбора, хранения и выдачи пользователю данных из проектной, строительной и эксплуатационной документации, необходимых для планирования и выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС.

6. СООРУЖЕНИЕ АС

6.1. Настоящий раздел устанавливает дополнительные требования к организации строительного производства*) при сооружении атомных станций (энергоблоков АС) и не отменяет требований действующих правил и норм Минстроя России. Требования настоящего раздела распространяются также и на заводы изготовители оборудования и конструкций, заводы стройиндустрии, а также заводы по выпуску материалов и комплектующих изделий.

6.2. В соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» решения о сооружении объектов федеральной собственности - атомных станций принимаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Принятие решений о сооружении АС осуществляется в порядке, устанавливаемом «Правилами принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. N 306.

_________________

*) Под термином "строительное производство" подразумевается: работы общестроительного направления, работы по монтажу оборудования АС (энергоблока АС), включая электромонтажные работы, работы по монтажу систем вентиляции, работы по специальной антикоррозионной защите и т.д., работы выполняемые заводами-изготовителями комплектующих изделий, материалов, конструкций для сооружаемой АС (энергоблока АС).

6.3. Строительство объектов атомных станций может быть начато только при условии наличия разрешения (лицензии) Госатомнадзора России.

Организации (предприятия), осуществляющие строительную деятельность, по представлению эксплуатирующей организации должны получать лицензии (разрешения) на отдельные виды деятельности.

Перечень документов, представляемых в Госатомнадзор России, и процедуры получения лицензий (разрешений) определяются руководящими документами Госатомнадзора России.

6.4. Строительство допускается осуществлять только на основе предварительно проработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также при наличии «Программы обеспечения качества при сооружении блока АС или АС» - ПОКАС (С).

6.5. Ответственным за разработку и выполнение программы обеспечения качества при строительстве АС ПОКАС(С) является Генеральный подрядчик по строительству АС.

Эксплуатирующая организация осуществляет контроль за разработкой и выполнением программы обеспечения качества -.ПОКАС(С).

6.6. До получения разрешения на строительство АС эксплуатирующая

организация создает структурные подразделения для осуществления непосредственно на площадке  деятельности  по  созданию  и  безопасной   эксплуатации

АС, наделяя их необходимыми правами, финансовыми средствами, материальными и людскими ресурсами и возлагает на них ответственность за эту деятельность, а также осуществляет контроль за этой деятельностью.

6.7. Все руководители, специалисты и рабочие, участвующие в сооружении объектов АС (энергоблоков АС) должны проходить проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями нормативных документов органов государственного регулирования безопасности.

6.8. При выявлении на любом из этапов строительства АС дополнительных факторов, приводящих к снижению уровня безопасности АС, ухудшению состояния окружающей среды или влекущие иные неприемлемые последствия, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии», государственный орган, принявший решение о строительстве АС, обязан отменить принятое им решение, либо прекратить или приостановить строительство для принятия (разработки) корректирующих мер по устранению выявленных отклонений.

Основанием для приостановки строительства АС является также отзыв лицензии Госатомнадзора России из-за невыполнения условий ее действия.

7. ВЫВОД АС (БЛОКА АС) ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Вывод блока АС из эксплуатации - процесс осуществления комплекса мероприятий после удаления ядерного топлива, исключающий использование блока в качестве источника энергии и обеспечивающий безопасность персонала, населения и окружающей среды.

7.2. Требования к обеспечению безопасности вывода из эксплуатации блока атомной станции (АС), которые необходимо учитывать на этапах проектирования, строительства, эксплуатации, подготовки к выводу и вывода из эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции" (НП-012-99. Постановление Госатомнадзора России от 27.12.1999 г. № 12), а также норм и правил, действующих в области использования атомной энергии.

7.3. Всю необходимую деятельность по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации блока АС эксплуатирующая организация должна осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также норм и правил, действующих в области использования атомной энергии.

7.4. На стадии проектирования блока АС должны быть предусмотрены проектные, технические и организационные решения, которые без снижения эксплуатационных параметров блока, позволят снизить затраты на вывод блока АС из эксплуатации.

7.5. В течение всего периода эксплуатации должны быть организованы сбор, обработка и хранение информации, необходимой для разработки программы и проекта вывода из эксплуатации блока.

7.6. Эксплуатирующая организация не позднее чем за 5 лет до истечения установленного срока эксплуатации (службы) блока АС, на основании результатов комплексного инженерного и радиационного обследования, в соответствии с НД «Требования к содержанию программы вывода из эксплуатации блока АС» должна обеспечить разработку программы вывода из эксплуатации блока АС и представить ее в Госатомнадзор России для оформления в установленном порядке вытекающие из нее изменения в условия действия лицензии Госатомнадзора России на эксплуатацию блока АС.

В программе вывода из эксплуатации блока АС должны указываться сроки проведения комплексного инженерного и радиационного обследования блока (КИРО) АС.

7.7. В соответствии с программой вывода из эксплуатации блока АС, на основе материалов комплексного инженерного и радиационного обследования блока АС эксплуатирующая организация в соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций» обеспечивает разработку проекта вывода блока АС из эксплуатации и подготавливает отчет по обоснованию безопасности при выводе блока АС из эксплуатации для получения в Госатомнадзоре России лицензии на вывод из эксплуатации.

7.8. Вывод из эксплуатации блока АС начинается только после получения в Госатомнадзоре России лицензии на вывод блока из эксплуатации.

Деятельность по выводу из эксплуатации блока АС должна проводиться в соответствии с программой и проектом вывода из эксплуатации блока АС.

7.9. Все работы, проводимые при подготовке к выводу из эксплуатации блока АС и при выводе из эксплуатации блока АС, должны осуществляться с соблюдением требований ядерной, радиационной, технической, пожарной безопасности и охраны труда.

7.10. Блок АС, остановленный для вывода из эксплуатации, считается находящимся в эксплуатации до удаления с блока АС ядерного топлива.

На этот период сохраняются все требования к персоналу, документации и т.д., как действующего блока АС.

Вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, сокращение объема технического обслуживания, сокращение персонала должно проводиться в соответствии с внесенными в установленном порядке изменениями в условия действия лицензии на эксплуатацию.

7.11. При подготовке к выводу из эксплуатации блока АС эксплуатирующая организация должна обеспечить:

- удаление ядерного топлива и ядерных материалов из активной зоны реактора, бассейна выдержки и помещений блока АС;

- удаление радиоактивных рабочих сред из оборудования и технологических систем блока АС;

- дезактивацию оборудования, систем, помещений и строительных конструкций блока АС в объеме, необходимом для подготовки к выводу из эксплуатации блока АС;

- переработку или удаление радиоактивных отходов, накопленных на блоке АС за время его эксплуатации.

7.12. Для обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока АС необходимо:

- развивать и поддерживать культуру безопасности;

- разрабатывать программы обеспечения качества выполняемых работ;

- поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, системы и конструкции, необходимые для осуществления безопасного вывода из эксплуатации блока АС;

- контролировать подбор и необходимый уровень квалификации персонала, осуществляющего вывод из эксплуатации блока АС;

- обеспечивать безопасность работ при обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, а также их учет и контроль;

- обеспечивать физическую защиту блока АС, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

7.13. В течение всего времени выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС должен осуществляться контроль, анализ и сравнение с исходными параметрами (на начало проведения работ по выводу из эксплуатации блока АС) радиационной обстановки в помещениях и на площадке блока АС.

7.14. Каждый этап вывода из эксплуатации блока АС должен начинаться с подготовки организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности выполнения работ на этом этапе.

7.15. Временные интервалы и критерии оценки завершения каждого этапа вывода из эксплуатации определяются проектом вывода из эксплуатации блока АС.

7.16. Решение о завершении работ по выводу из эксплуатации блока АС принимает эксплуатирующая организация совместно с органами государственного регулирования безопасности и другими заинтересованными организациями на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих соответствие достигнутого в ходе работ состояния блока АС требованиям проекта вывода блока из эксплуатации.

8. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК, РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА АС.

8.1. Физическая защита реакторных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ на АС (далее по тексту физическая защита) предусматривает единую систему планирования, координации, контроля и реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на:

- предупреждение несанкционированного проникновения на территорию реакторных установок, радиационных источников и пунктов хранения, предотвращение несанкционированного доступа к ядерным материалам и радиоактивным веществам, предотвращение их хищения или порчи;

- своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и сохранность ядерных материалов и радиоактивных веществ, своевременное обнаружение и пресечение диверсионных и террористических актов, угрожающих безопасности реакторных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

8.2. Обеспечение физической защиты должно осуществляться на всех этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и выводу из эксплуатации указанных объектов использования атомной энергии, а также при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Без обеспечения физической защиты вышеуказанная деятельность запрещается.

8.3. Требования к обеспечению физической защиты устанавливаются Федеральными законом «Об использовании атомной энергии» и «Правилами физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1997 г. № 264), нормами и правилами в области использования атомной энергии.

8.4. Физическая защита должна осуществляться в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации в области использования атомной энергии.

8.5. Система физической защиты должна включать организационные мероприятия, инженерно-технические средства и действия  администрации, персонала АС и подразделений охраны, направленные на достижение поставленных целей.

8.6. Организационные мероприятия в рамках обеспечения физической защиты должны включать в себя комплекс мер, осуществляемых администрацией атомной станции и командованием подразделения охраны АС на основании регламентирующих эти меры нормативных актов.

8.7. Технические средства систем физической защиты должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.8. Достижение целей физической защиты должно быть обеспечено реализацией следующих задач:

- контроля и ограничения до необходимого минимума и строгой регламентации по месту, времени и виду деятельности доступа персонала, командированных лиц и посетителей на территорию АС, к реакторным установкам, ядерным материалам, пунктам хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, конфиденциальной документации и информации;

- своевременного обнаружения несанкционированного проникновения или попыток несанкционированного доступа нарушителей в охраняемые зоны, здания и помещения (на возможно ранних этапах их продвижения к цели злонамеренной акции);

- своевременного обнаружения несанкционированного проноса (провоза) ядерных материалов, взрывчатых веществ и предметов из металла через КПП на территорию АС, в охраняемые зоны, здания и помещения и в обратном направлении;

- допуска к работе на реакторных установках, на радиационных источниках, в пунктах хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами только лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, а также лиц, получивших допуск к указанной работе, связанной с обеспечением государственной тайны, в соответствии с требованиями к обеспечению государственной безопасности, установленными законодательством Российской Федерации;

- недопущения к работе лиц с предусмотренными перечнем медицинских противопоказаний ограничениями по допуску к работе на реакторных установках, на радиационных источниках, в пунктах хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

- создания на вероятных путях движения нарушителей физических барьеров (препятствий), обеспечивающих необходимую для ответных действий сил охраны задержку (замедление) достижения ими цели акции;

- планирования и принятия технических (технологических) решений, сводящих к минимуму возможные последствия реализации угроз;

- исполнения предписаний и соблюдения требований физической защиты персоналом АС.

8.9. При создании системы физической защиты необходимо:

- учитывать особенности АС и требования ядерной, радиационной, экологической, пожарной и технической безопасности в области использования атомной энергии;

- обеспечивать стабильную работу системы, при которой отказ какого-либо элемента системы не нарушал бы ее функционирования в целом и не приводил бы к отказу другого элемента;

- ограничивать до минимума число лиц, имеющих доступ к ядерным материалам и реакторным установкам.

8.10. Физическая защита должна обеспечиваться соблюдением следующих основных требований:

- меры (уровни) физической защиты должны быть адекватны категории ядерного материала и степени потенциальных угроз;

- физическая защита должна быть комплексом интегрированных, правовых, организационных, инженерных и технических мер;

- физическая защита должна быть многозональной и глубоко эшелонированной;

- система физической защиты должна быть максимально эффективной, в т.ч. и за счет применения надежных средств управления, контроля, наблюдения, обнаружения и задержания;

- задачи и функции всех элементов системы физической защиты должны быть четко описаны, оформлены документально (инструкции, планы и т.д.) и практически отработаны со всеми исполнителями;

- к деятельности по физической защите должны допускаться только профессионально подготовленные, отвечающие установленным требованиям работники;

- физическая защита должна быть обеспечена финансовыми, техническими, кадровыми и информационными ресурсами.

8.11. Ответственность за обеспечение физической защиты несет директор атомной станции.

8.12. Эксплуатирующая организация обеспечивает осуществление физической защиты АС и контроль за ее состоянием и функционированием.

8.13. Министерство Российской Федерации по атомной энергии в рамках своих полномочий:

- обеспечивает организацию и координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, имеющих подведомственные ядерно-опасные объекты, по вопросам обеспечения физической защиты;

- выполняет функции центрального государственного органа и пункта связи в соответствии с положениями международной Конвенции о физической защите ядерного материала и функции национального компетентного органа по выполнению обязательств Российской Федерации в МАГАТЭ и в других международных организациях в области обеспечения физической защиты;

- выполняет функции государственного компетентного органа по ядерной и радиационной безопасности при транспортировании ядерных материалов;

выдает сертификаты на технические средства, используемые в системе физической защиты;

- обеспечивает  ведомственный контроль за состоянием и функционирванием системы физической защиты на подведомственных  ядерно-опасных объектах.

8.14. Для выполнения функций по обеспечению физической защиты привлекаются органы внутренних дел и органы службы безопасности Российской Федерации в рамках их полномочий.

8.15. Государственный надзор за обеспечением физической защиты осуществляет Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности в рамках своих полномочий.

8.16. Федеральные органы исполнительной власти и организации, располагающие сведениями о системах физической защиты, а также администрация АС, должны принимать меры по защите информации о их организации и функционировании.

8.17. На АС должны проводиться учения подразделений охраны с целью проверки их эффективности и взаимодействия с органами МВД России и ФСБ России.

8.18. Обо всех имевших место случаях несанкционированных действий в отношении реакторных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ администрация АС обязана уведомить концерн «Росэнергоатом», Минатом России, органы ФСБ России, МВД России и Госатомнадзор России.

Часть II.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АС

9.1. Задачи и организационная структура

9.1.1. Основными обязанностями работников эксплуатирующих организаций АС, атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, являются:

- соблюдение пределов и условий безопасной эксплуатации АС (блока АС);

- обеспечение надежной и экономичной работы оборудования АС;

- снижение вредного воздействия производства на людей и окружающую среду;

- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;

- поддержание нормального качества отпускаемой энергии, нормированных частоты и напряжения электрического тока, давления, температуры пара и горячей воды на нужды теплоснабжения.

9.1.2. Персонал АС должен ясно представлять особенности производства тепловой и электрической энергии на АС, особенность энергетического производства, обязан строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, выполнять настоящие Правила, правила техники безопасности, радиационной и ядерной безопасности, инструкции и другие директивные документы, касающиеся его деятельности, правила личной гигиены и внутреннего распорядка.

9.1.3. Атомные станции должны обеспечивать:

- производство и отпуск электрической и тепловой энергии потребителям;

- безопасную, надежную, безаварийную работу оборудования, сооружений, устройств систем управления;

- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и модернизации оборудования;

- повышение эффективности использования установленного оборудования;

высокую профессиональную подготовку и поддержание требуемой квалификации персонала на все время эксплуатации АС;

- поддержание и развитие культуры безопасности;

- внедрение и освоение новой техники, технологии ремонта и эксплуатации, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;

- сбор, обработку, анализ, хранение информации об отказах оборудования и действиях персонала в случаях нарушений в работе АС;

- обеспечение качества эксплуатации и реализацию ПОКАС на АС;

- разработку плана защиты персонала в случае радиационной аварии;

- разработку руководства по управлению запроектными авариями до пуска АС (энергоблока АС);

- расследование случаев нарушений в работе АС;

- разработку и реализацию корректирующих мер, предотвращающих повторное возникновение причин нарушений.

9.1.4. Атомные станции функционируют в составе энергетической системы, представляющей собой комплекс электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, связанных общностью режима работы и имеющих оперативное управление, осуществляемое диспетчерской службой.

Несколько энергосистем, имеющих общий режим работы и общее диспетчерское управление, образуют объединенную энергосистему (ОЭС).

Объединенные энергосистемы, соединенные межсистемными связями, имеющие общий режим работы и центральное диспетчерское управление и охватывающие значительную часть территории страны, образуют единую энергосистему (ЕЭС).

9.1.5. Организации и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию АС:

- эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность АС; указанная ответственность не снимается с нее в связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью предприятий и организаций, выполняющих для АС работы или предоставляющих услуги; эксплуатирующая организация осуществляет постоянный контроль за всей деятельностью на АС, важной для их безопасности;

- персонал АС несет ответственность за безопасную эксплуатацию АС в пределах, установленных должностными, производственными инструкциями (контрактами - при их наличии);

- на всех этапах жизненного цикла АС ответственность за обоснование и полноту проектных решений (включая решения по модернизации) несет проектная организация (разработчик проекта) в границах своего проектирования;

- ответственность за принятые проектные решения (включая реконструкцию и модернизацию), обеспечивающие безопасность и надежность реакторной установки, за достижение проектных параметров в рамках технического проекта возлагается на разработчика реакторной установки;

- привлекаемые организации (монтажные, наладочные, научно-исследовательские, заводы изготовители и т.д.) несут ответственность за полноту и качество выполняемых работ, а также за выполнение требований правил безопасности своим персоналом при производстве (проведении) работ на АС.

9.1.6. Каждый случай нарушения в работе АС должен быть тщательно расследован и учтен в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций».

При авариях и нарушениях в работе оборудования АС, при которых произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации, администрация АС обязана немедленно информировать об этом органы государственного регулирования безопасности и заинтересованные организации в установленном порядке.

В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать заинтересованные организации и органы государственного регулирования безопасности в соответствии с требованиями «Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций».

9.1.7. Разграничение функций, обязанностей, зон обслуживания систем и оборудования, помещений, зданий и сооружений должно осуществляться соответствующими положениями о подразделениях АС, границах зон обслуживания и разделительными ведомостями, утвержденными директором АС.

9.1.8. Общее оперативное руководство АС, энергоблоком осуществляют соответственно начальник смены станции, начальник смены блока. Оперативное обслуживание оборудования энергоблоков АС осуществляет персонал цехов (служб) по принадлежности.

9.2. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений

9.2.1. Новые или расширяемые АС, их отдельные очереди, пусковые комплексы и энергоблоки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном действующим нормами и правилами (СНиП, Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством энергоблоков атомных станций (ВСН АС -90) и т.д.). Данные требования распространяются также на приемку в эксплуатацию энергоблоков после расширения, реконструкции, технического перевооружения.

9.2.2. Приемка в эксплуатацию атомных станций или их частей осуществляется в объеме пускового комплекса, который должен быть разработан и представлен разработчиком проекта АС.

9.2.3. Энергоблоки АС принимаются в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией в два этапа: в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию.

Приемка в опытно-промышленную эксплуатацию производится при устойчивой работе энергоблока в течение 72 часов на уровне тепловой мощности не менее 50% от номинальной. Опытно-промышленная эксплуатация осуществляется в течение времени, необходимого для освоения проектной мощности и проведения в полном объеме испытаний по программе энергетического пуска. Приемка в промышленную эксплуатацию энергоблока АС производится Государственной приемочной комиссией после завершения опытно-промышленной эксплуатации и проведения комплексного опробования на номинальной мощности.

9.2.4. Общее руководство, контроль и координацию работ по вводу энергоблока АС (пускового комплекса) в эксплуатацию должна осуществлять эксплуатирующая организация с участием разработчиков проектов реакторной установки и атомной станции.

Соблюдение требований безопасности при вводе энергоблока АС (пускового комплекса) в эксплуатацию должна обеспечивать администрация АС.

9.2.5. Эксплуатирующей организацией в целях безопасного и качественного ведения работ по вводу энергоблока АС (пускового комплекса) в эксплуатацию должны быть разработаны «Программа ввода блока АС в эксплуатацию» и «Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС» - ПОКАС (ВЭ).

«Программа ввода блока АС в эксплуатацию» должна содержать требования к полноте и последовательности проводимых испытаний оборудования, систем и энергоблока АС в целом, выполнение которых обеспечивает безопасный ввод энергоблока (пускового комплекса) АС в эксплуатацию.

«Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС» должна представлять собой комплекс организационных и технических мероприятий по выполнению работ при вводе энергоблока (пускового комплекса) АС в эксплуатацию в соответствии с требованиями норм и правил по безопасности, проектной и конструкторской документации, а также по осуществлению контроля за данными работами; программа должна определять права, обязанности и ответственность организаций и предприятий, участвующих в обеспечении ввода энергоблока (пускового комплекса) в эксплуатацию и порядок их взаимодействия.

9.2.6. Администрация АС обеспечивает разработку и согласование программ предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков и опытно-промышленной эксплуатации. Программы должны быть утверждены эксплуатирующей организацией и представляться в установленном порядке Госатомнадзору России для получения разрешений на отдельные этапы работ.

9.2.7. Для выполнения работ по вводу энергоблока (пускового комплекса) АС в эксплуатацию организации и предприятия должны иметь разрешение органов Госатомнадзора России на право ведения работ в области использования атомной энергии.

9.2.8. Перед приемкой в промышленную эксплуатацию энергоблока (пускового комплекса) АС в порядке, установленном нормами и правилами, в соответствии с «Программой ввода блока АС в эксплуатацию», согласованной с органами Госатомнадзора России, должны быть проведены:

- предпусковые наладочные работы (ПНР), которые начинаются с принятия напряжения на системе энергоснабжения энергоблока АС по проектной схеме и заканчиваются готовностью энергоблока атомной станции к физическому пуску;

- физический пуск, который начинается с загрузки ядерного топлива в реактор и заканчивается необходимыми экспериментами по программе физпуска;

- энергетический пуск, включающий опытно-промышленную эксплуатацию, который предусматривает комплексное опробование и прием в промышленную эксплуатацию - поэтапное увеличение мощности энергоблока АС с проведением  необходимых испытаний оборудования и систем для подтверждения проектных параметров.

Требования к последовательности и объему предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков и приемочные критерии для вводимых в эксплуатацию оборудования и систем АС устанавливаются в проекте АС.

9.2.9. Для оперативного и научно-технического руководства пуском энергоблока на период с начала проведения ПНР и кончая испытаниями на этапе освоения номинальной мощности создается непосредственно на АС Группа руководства пуском (ГРП) под руководством главного инженера АС, в состав которой входят представители предприятий и организаций, осуществляющих научно-технический и авторский надзор за пуском АС (энергоблока).

9.2.10. В процессе выполнения работ по вводу энергоблока (пускового комплекса) АС в эксплуатацию должны быть подтверждены, с документальным оформлением, проектные характеристики оборудования и систем, а также уточнены технологические ограничения, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблока АС.

9.2.11. Испытания оборудования и систем должны проводиться по проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных работ по данному узлу. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение настоящих Правил, строительных норм и правил, норм и правил Госатомнадзора России, Госгортехнадзора России других органов государственного регулирования безопасности, «Правил устройства электроустановок», правил техники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво - и пожаробезопасности, требований по защите окружающей среды, указаний заводов изготовителей, требований проектно-конструкторской документации, инструкций по монтажу оборудования.

9.2.12. С момента утверждения акта готовности оборудования и систем для выполнения работ по вводу энергоблока (пускового комплекса) в эксплуатацию на этом оборудовании и системах должен быть установлен эксплуатационный режим и обслуживание их должно осуществляться эксплуатационным персоналом.

Администрация АС на основании утвержденного технологического регламента, документации разработчиков оборудования и проекта АС до предпусковых наладочных работ обеспечивает разработку инструкций по эксплуатации, которые в дальнейшем должны быть откорректированы по результатам ввода энергоблока АС.

9.2.13. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков должны быть устране-

ны строительными, монтажными организациями и заводами изготовителями, соответственно, до начала следующего этапа.

Если выявленные дефекты, недоделки приводят к нарушению требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике, то оборудование, системы или энергоблок АС должны быть переведены в безопасное состояние до устранения выявленных дефектов и недоделок.

9.2.14. Приемка оборудования и систем к проведению предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков, включая комплексное опробование и прием энергоблока (пускового комплекса) в эксплуатацию, проводятся рабочими комиссиями, назначаемыми в установленном порядке.

В случае необходимости, рабочие комиссии могут образовывать специализированные подкомиссии (строительную, турбинную, гидротехническую, электрическую, по системам контроля и управления и др.). Подкомиссии должны составить акты о состоянии соответствующей их профилю части объекта и готовности ее к предпусковым наладочным работам, физическому, энергетическому пускам, а также комплексному опробованию и приему в эксплуатацию энергоблока (пускового комплекса), которые должны быть утверждены рабочей комиссией.

9.2.15. Решение о проведении предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков, включая комплексное опробование, прием энергоблока (пускового комплекса) в эксплуатацию, принимает Государственная приемочная комиссия, назначаемая в установленном порядке, на основании актов рабочей комиссии, при наличии разрешений органов государственного регулирования безопасности.

Работы на каждом этапе (подэтапе) ввода энергоблока (пускового комплекса) АС в эксплуатацию должны начинаться при полной готовности зданий, сооружений (помещений), оборудования и систем энергоблока к конкретному этапу (подэтапу), успешном выполнении всех работ предшествующего этапа (подэтапа) и получения разрешения Госатомнадзора России. Завершение работ каждого этапа (подэтапа) должно сопровождаться анализом результатов испытаний, проводимых на данном этапе (подэтапе) и оформлением акта рабочей комиссии.

9.2.16. Перед энергопуском должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации энергоблока (пускового комплекса), укомплектован и обучен (с проверкой знаний) оперативный и ремонтный персонал, разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; подготовлены запасы ядерного топлива, материалов; запасные части, средства технического обслуживания и ремонта оборудования и систем; введены в действие средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ) с линиями связи; системы пожарной сигнализации и пожаротушения, радиационного контроля, управления и защиты, вентиляции, устройства переработки и хранения радиоактивных отходов; получены разрешения на эксплуатацию оборудования и систем от Госатомнадзора России и других органов государственного регулирования безопасности, санитарной инспекции, Рострудинспекции Минтруда России.

При энергопуске должны быть проверены работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, при проектных параметрах проведена проверка и настройка всех систем контроля и управления, в том числе автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

9.2.17. Комплексное опробование энергоблока АС (пускового комплекса) должно проводиться персоналом атомной станции.

При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основных установок и их вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Комплексное опробование оборудования (установок) по схемам, не предусмотренным проектом, запрещается.

При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты, автоматические регуляторы, АСУ ТП.

Комплексное опробование энергоблока (пускового комплекса) считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 15 суток при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования по проектной схеме на номинальной мощности энергоблока в базовом режиме.

9.2.18. Рабочая комиссия должна принять по акту оборудование после комплексного опробования энергоблока (пускового комплекса) и устранения выявленных дефектов и недоделок, а также составить акт о готовности законченных строительством зданий и сооружений для предъявления Государственной приемочной комиссии.

9.2.19. При приемке оборудования, зданий и сооружений рабочей комиссией генеральная подрядная строительная организация должна представить документацию в объеме, предусмотренном СНиП и нормативными документами, действующими в атомной энергетике.

9.2.20. Контроль за устранением дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией, должна осуществлять администрация АС.

9.2.21. Приемка энергоблока АС (пускового комплекса) в промышленную эксплуатацию Государственной приемочной комиссией должна производиться только после опытно-промышленной эксплуатации и завершения в полном объеме необходимых испытаний, результаты которых подтверждают, что оборудование и системы выполнены и функционируют в соответствии с требованиями проекта, проведения комплексного опробования энергоблока, АС (пускового комплекса) на номинальной мощности в базовом режиме.

9.2.22. Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недоделками запрещается.

После комплексного опробования и устранения выявленных дефектов и недоделок Государственная приемочная комиссия должна оформить акт приемки в промышленную эксплуатацию оборудования с относящимися к нему зданиями и сооружениями.

9.2.23. Государственной приемочной комиссии должна быть представлена документация, подготовленная рабочей комиссией в объеме, предусмотренном СНиП и нормативными документами, действующими в атомной энергетике.

Все документы должны быть занесены в общий каталог, а в отдельных папках с документами должны быть заверенные описи содержимого.

Документы должны храниться в техническом архиве АС вместе с документами, составленными Государственной приемочной комиссией.

9.2.24. Законченные строительством отдельно стоящие здания, сооружения и электротехнические устройства, встроенные или пристроенные помещения производственного, подсобно-производственного и вспомогательного назначения со смонтированными в них оборудованием, средствами управления и связи, сооружения, помещения гражданской обороны, входящие в состав АС, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности, до приемки энергоблока (пускового комплекса), для предъявления их Государственной приемочной комиссии.

9.2.25. Подводная часть всех гидротехнических сооружений (с закладной контрольно-измерительной аппаратурой и оборудованием) должна быть выполнена в объеме пускового комплекса и принята рабочей комиссией до их затопления.

9.2.26. Приемка гидротехнических сооружений атомных станций проводится в соответствии с требованиями «Правил приемки в эксплуатацию гидроэлектрических станций».

9.2.27. Датой ввода энергоблока (пускового комплекса) АС в промышленную эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной приемочной комиссией.

9.2.28. Промышленная эксплуатация энергоблока (пускового комплекса) АС допускается только при наличии от Госатомнадзора России разрешения (лицензии) на эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

9.3. Работа с персоналом.

9.3.1. Работа с персоналом в эксплуатирующих организациях АС, на атомных станциях, предприятиях и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, должна проводиться в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области использования атомной энергии, а также действующих правил по организации работы с персоналом в объемах требований, распространяющихся на эксплуатирующие организации АС, атомные станции, организации и предприятия, непосредственно обеспечивающие эксплуатацию АС.

9.3.2. Работа с персоналом является одной из основных обязанностей руководителей эксплуатирующих организаций АС, атомных станций, организаций и предприятий, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, а также руководителей их структурных подразделений и специалистов и должна быть направлена на подбор, подготовку, поддержание и повышение квалификации персонала, формирование культуры безопасности.

9.3.3. Лица, принимаемые на работу с вредными или особо вредными условиями труда, а также на работы, связанные с движением транспорта, должны проходить предварительный медицинский осмотр в соответствии с утвержденными в установленном порядке списками (перечнями) производств и профессий и в дальнейшем проходить периодические медицинские осмотры в установленные сроки.

Перечень медицинских противопоказаний определяется Минздравом России.

9.3.4. Работники атомных станций, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об использовании атомной энергии» должны получать разрешения Госатомнадзора России на право ведения определенных  видов деятельности в области использования атомной энергии, проходят предварительный и периодические в течение трудовой деятельности медицинские осмотры и психофизиологические обследования.

Перечень специалистов из числа работников, которые должны получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, а также предъявляемые к этим специалистам квалификационные требования определяются Правительством Российской Федерации. Одним из обязательных условий получения разрешений является отсутствие медицинских, в том числе психофизиологических противопоказаний.

Перечень медицинских противопоказаний и перечень должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также требования медицинских осмотров и психофизиологических обследований, определяются Правительством Российской Федерации. Оперативный персонал атомных станций проходит дополнительно предсменные осмотры, имеющие цель предотвратить допуск к работе специалиста в нетрудоспособном состоянии, обусловленном болезнью, интоксикацией, расстройством адаптации.

9.3.5. Работники, не прошедшие медицинский осмотр, психофизиологическое обследование или имеющие противопоказания по результатам медицинского осмотра, психофизиологического обследования, не допускаются к выполнению трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.6. Подготовка персонала АС должна осуществляться групповым или индивидуальным методом обучения в учебно-тренировочном центре (УТЦ), учебно-тренировочном пункте (УТП), учебно-курсовом комбинате (УКК), либо непосредственно в структурных подразделениях.

9.3.7. До назначения на самостоятельную работу оперативный персонал обязан пройти в сроки, установленные в программе подготовки:

- необходимую теоретическую подготовку;

- необходимое практическое обучение на рабочем месте (стажировку), обучение в учебных лабораториях, мастерских, с использованием технических средств обучения, включая тренажеры, допущенные в установленном порядке к применению в подготовке персонала АС;

- проверку знаний правил и норм, действующих в атомной энергетике, регламента, производственных и должностных инструкций и инструкций по охране труда;

- исполнение обязанностей на рабочем месте (дублирование).

9.3.8. Остальной вновь принятый производственный персонал (руководители, специалисты, рабочие) допускается к самостоятельной работе после стажировки и проверки знаний в объеме, обязательном для данной должности, профессии.

Необходимость подготовки указанного персонала по программам определяется главным инженером или заместителем директора в соответствии с распределением их обязанностей.

9.3.9. Объемы знаний, подлежащих проверке, определяются:

а) для руководителей и специалистов - должностными инструкциями, а также положениями о подразделениях для руководителей подразделений;

б) для рабочих - согласно «Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий» и инструкциям по охране труда, разработанных с учетом требований ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения безопасности труда». При наличии для рабочих должностных инструкций – в объеме требований должностных инструкций, которые по объему знаний должны соответствовать указанным нормативным документам.

9.3.10. Проверке знаний норм и правил, регламентов, инструкций и др. подвергаются руководители, специалисты и рабочие эксплуатирующей организации АС, атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, кроме лиц, допуск к самостоятельной работе которых осуществляется без проверки знаний.

В эксплуатирующих организациях, на АС и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должен быть утвержден руководителем (директором) перечень должностей и профессий, не связанных с эксплуатацией, испытаниями, наладкой или ремонтом основного и вспомогательного оборудования АС, для которых допуск к самостоятельной работе разрешается без проверки знаний и выдачи удостоверений.

Проверка знаний проводится:

- первичная - перед допуском к самостоятельной работе, назначении на должность или при возложении обязанностей;

- очередная - в процессе работы, в установленные сроки;

- внеочередная - при нарушении работником правил, норм и инструкций по требованию органов государственного регулирования безопасности, государственной инспекции труда или по решению администрации АС, эксплуатирующей организации, по заключению комиссии, расследовавшей несчастный случай с людьми или нарушение в работе АС, оформленными приказами по АС в установленном порядке, перед восстановлением в должности работника, ранее освобожденного от должности, отстраненного от технического руководства или при перерывах в работе по должности (профессии) свыше 6-и месяцев.

При вводе новых или переработанных правил, норм и инструкций порядок их ввода (необходимость проверки знаний, инструктажей и т.д.) определяется приказами эксплуатирующей организации, в случае их отсутствия порядок ввода указанных документов определяется приказами по АС.

Лица, в обязанность которых входит замещение вышестоящих руководителей при их отсутствии на работе (отпуск, болезнь и т.д.), обязаны проходить проверку знаний в объеме должностных инструкций замещаемой должности.

9.3.11. Периодичность проверки знаний руководителей, специалистов и рабочих определяется действующими правилами по организации работы с персоналом.

9.3.12. Допуск к самостоятельной работе или дублированию работников, не прошедших проверку знаний в установленные или предписанные сроки, запрещается.

9.3.13. Лицам, показавшим при первичной или очередной проверке неудовлетворительные знания, не позднее, чем через один месяц назначается повторная проверка знаний.

9.3.14. Периодичность, порядок проверки знаний и допуска к самостоятельной работе персонала по обслуживанию оборудования, подконтрольного Госатомнадзору России и Госгортехнадзору России, а также работников, которые должны получать разрешения органов государственного регулирования безопасности на право ведения определенного вида деятельности в области использования атомной энергии, определяются требованиями нормативных документов указанных органов государственного регулирования безопасности.

9.3.15. Каждому работнику, прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение по установленной форме.

9.3.16. Руководители, специалисты и рабочие организаций и предприятий, привлекаемые для выполнения работ на АС, проходят соответствующую подготовку и проверку знаний в своих организациях, предприятиях в соответствии с требованиями действующих правил по организации работы с персоналом в объемах, распространяющихся на эти организации и предприятия.

9.3.17. Порядок проверки знаний руководящего персонала (директора, главного инженера и их заместителей) эксплуатирующих организаций, атомных станций, организаций и предприятий, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, определяется органами государственного регулирования безопасности и Положением о проверке знаний в центральной экзаменационной комиссии эксплуатирующей организации.

9.3.18. На АС, предприятиях и организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должны быть организованы кабинет охраны труда и техническая библиотека.

9.4. Контроль за эффективностью работы АС

9.4.1. На АС должен быть организован анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, соответствия  нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий.

9.4.2. На АС должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы в абсолютном или относительном исчислении от электрических и/или тепловых нагрузок.

9.4.3. Энергетические характеристики оборудования и норма отдельных показателей должны быть представлены эксплуатационному персоналу в форме режимных карт, инструкций, таблиц, графиков, а по объему и содержанию соответствовать действующим руководящим документам.

9.4.4. На АС должен быть организован по установленным формам учет показателей работы оборудования (сменный, суточный, месячный, годовой) для контроля его экономичности и надежности, основанной на показаниях контрольно-измерительных приборов, информационно-измерительных систем, результатах испытаний, измерений, расчетов.

9.4.5. На АС должны обеспечиваться достоверность показаний контрольно-измерительных приборов и правильность учета и отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.4.6. На производственных совещаниях смен, цехов и отделов АС должны не реже одного раза в месяц рассматриваться итоги работы подразделений.

9.4.7. На АС должны разрабатываться и выполняться мероприятия по повышению надежности и экономичности работы оборудования, энергосбережению, в том числе по экономии топлива и других энергоресурсов, потерь в тепловых сетях.

9.4.8. Результаты деятельности АС по повышению экономичности должны оцениваться по снижению удельного расхода «тепла» на отпущенную электроэнергию, а также объему обессоленной воды, конденсата и электроэнергии на собственные нужды.

9.5. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация

9.5.1. На каждой АС для обеспечения безопасной эксплуатации и надежности оборудования и систем должны быть организованы их техническое обслуживание и ремонт, а также ремонт зданий и сооружений.

Для повышения безопасности эксплуатации, надежной и экономичной работы оборудования и систем АС должна осуществляться их модернизация.

9.5.2. Ответственность за организацию и проведение технического обслуживания, ремонта оборудования и систем, зданий и сооружений, модернизации оборудования и систем станции несет администрация АС.

9.5.3. Ремонт зданий и сооружений АС должен производиться по перспективным и годовым планам, а также вне плана по результатам надзора за их состоянием.

9.5.4. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем АС должны соответствовать требованиям руководящих документов: «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций», «Нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АС», «Обеспечение качества. Основные положения», «Правила организации работ со вскрытием оборудования», а также регламентам технического обслуживания и ремонта важных для безопасности систем АС.

После технического обслуживания и ремонта системы и оборудование важные для безопасности должны подвергаться проверкам (испытаниям) на работоспособность и соответствие требованиям нормативных документов на ремонт. Проверки (испытания) должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций», технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АС, инструкций по эксплуатации систем и оборудования.

9.5.5. При выводе систем безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при их испытаниях и проверках должны соблюдаться установленные в технологическом регламенте эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС требования по обеспечению безопасности.

9.5.6. При техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на АС должны выполняться требования правил ядерной, технической и радиационной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

9.5.7. Ремонт головных образцов оборудования на АС должен производиться в сроки и в объеме в соответствии с программой подконтрольный эксплуатации, согласованной с предприятием-изготовителем (разработчиком) и утвержденной эксплуатирующей организацией.

9.5.8. Вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт или его испытания должны производиться по оперативным заявкам в установленном порядке.

9.5.9. Основной объем планируемых работ по модернизации оборудования и систем АС должен определяться на основании анализа безопасности, надежности и экономичности АС (энергоблока АС).

9.5.10. Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования АС определяется «Положением о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС)».

При проведении работ по модернизации систем и оборудования АС должны выполняться требования норм и правил в области использования атомной энергетики.

9.6. Производственно-техническая документация

9.6.1. На каждой АС должна быть следующая документация:

- акты отвода земельных участков;

- геологические, гидрологические и другие данные о территории с результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод;

- акты заложения фундаментов с разрезами шурфов;

- акты приемки скрытых работ;

- акты (или журналы наблюдений) об осадках зданий, сооружений и фундаментов под оборудование;

- акты испытаний систем безопасности;

- акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту и радиационную безопасность;

- акты испытания внутренних и наружных систем горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов;

- акты государственной и рабочих приемочных комиссий;

- генеральный план с нанесением всех зданий и сооружений, включая подземное хозяйство;

- утвержденная проектная документация (технический проект, чертежи, пояснительные записки и т.д.) со всеми последующими изменениями;

- план мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии;

- информация о дозах внешнего и внутреннего облучения персонала АС и прикомандированного персонала;

- технологический регламент (регламенты) по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС;

- регламент (регламенты) технического обслуживания и ремонта оборудования РУ;

- регламент (регламенты) проверок и испытаний систем РУ важных для безопасности;

- паспорт на реакторную установку, оформленный в Госатомнадзоре России;

- экологический паспорт АС;

- руководство по управлению запроектными авариями;

- разрешения (лицензии), выданные специально уполномоченными органами государственного регулирования и надзора;

- аттестаты аккредитации метрологической службы АС на виды метрологических работ, выданные Госстандартом России;

- технические паспорта на здания, сооружения и оборудование электростанции, электрических и тепловых сетей;

- исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений, чертежи всего подземного хозяйства;

- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

- исполнительные рабочие технологические схемы;

- для систем важных для безопасности инструкции и графики проведения испытания и проверок функционирования систем;

- чертежи запасных частей к оборудованию;

- инструкции по обслуживанию оборудования и сооружений, должностные инструкции руководителей и специалистов, а также должностные инструкции (при их наличии) и инструкции по охране труда для рабочих;

- инструкция по ликвидации аварий на АС;

- программы и методики испытаний систем и оборудования реакторной установки, систем безопасности, согласованные и утвержденные в установленном порядке;

- перечень ядерно-опасных работ;

- перечень работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам;

- план пожаротушения;

- отчеты о нарушениях в работе АС;

- общая программа качества - ПОКАС (О), программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС - ПОКАС (ВЭ); программа обеспечения качества при эксплуатации блока АС или АС - ПОКАС (Э);

- федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, федеральные нормы и правила по ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, отраслевые руководящие документы, касающиеся использования атомной энергии.

Комплект указанной выше документации должен быть зарегистрирован и храниться в установленном на АС порядке.

9.6.2. Проект АС, исполнительная документация на строительство АС, акты испытаний и исполнительная документация на техническое обслуживание и ремонт систем (элементов) безопасности и элементов важных для безопасности, отнесенных к 1 и 2 классам (определяемым «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций»), должны быть зарегистрированы и храниться на АС на протяжении всего срока ее службы.

9.6.3. На АС в установленном порядке должен храниться комплект нормативных документов, регламентирующих безопасную эксплуатацию атомной станции, в соответствии с указателем (перечнем), утвержденным главным инженером АС.

9.6.4. На АС должен быть составлен перечень технических документов (регламентов, инструкций, эксплуатационных схем и т.д.) для каждого структурного подразделения станции, утвержденный главным инженером АС.

Все экземпляры регламентов, инструкций и схем в соответствии с указанным перечнем должны быть зарегистрированы в ПТО АС.

9.6.5. Перечень документов структурных подразделений АС должен пересматриваться 1 раз в 3 года; указатель (перечень) нормативных документов должен пересматриваться с учетом «Указателя основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС» (концерн «Росэнергоатом») или «Перечня нормативных документов, используемых при проектировании, создании, эксплуатации и выводе из эксплуатации АС» РД 95 10543 (Ленинградская АЭС) 1 раз в год.

9.6.6. На основном и вспомогательном оборудовании АС должны быть заводские таблички с указанием параметров и других данных, предусмотренных требованиями правил и заводской документации.

9.6.7. Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и секции шин, арматура и другие элементы на АС должны быть отмаркированы в соответствии с проектом, требованиями правил, норм и госстандартов.

9.6.8. Все изменения в системах и оборудовании АС, выполненные в процессе эксплуатации, должны быть внесены в установленном порядке в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.

Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей.

9.6.9. Эксплуатационные (технологические - тепломеханические, гидравлические, пневматические и др. и электрические - первичных и вторичных электрических соединений) схемы должны проверяться на их соответствие фактическому состоянию не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

Инструкции должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года, а также в связи с выходом новых правил, ТУ и т.д., с отметкой на них о пересмотре.

Инструкции по охране труда рабочих должны пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет с отметкой на них о пересмотре.

9.6.10. Все рабочие места в соответствии с перечнем, утвержденным главным инженером АС, должны быть обеспечены необходимой документацией ( регламентами, инструкциями, эксплуатационными схемами, картами уставок технологических защит, автоматики, релейной защиты, заданий авторегуляторам и сигнализации и т.д.), разработанными (составленными) в соответствии с требованиями настоящих Правил на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций (при их наличии), нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии, опыта эксплуатации и результатов испытаний, с учетом местных условий.

9.6.11. Инструкции должны быть подписаны руководителем соответствующего подразделения и утверждены главным инженером (заместителем главного инженера по эксплуатации по принадлежности) АС.

В обязательном порядке утверждаются главным инженером АС инструкции:

- необходимость утверждения которых им регламентируется требованиями специальных правил и норм;

- по эксплуатации систем безопасности;

- требующие согласования со сторонними организациями.

9.6.12. В инструкции по охране труда должны быть указаны общие требования безопасности, требования безопасности перед началом, во время и по окончании работы, при действиях в аварийных ситуациях.

9.6.13. В инструкциях по эксплуатации систем и оборудования, устройств систем управления и защиты реакторной установки, средств релейной защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств АСУ должны быть приведены:

- краткая характеристика оборудования системы или установки, параметры нормальной эксплуатации и их допустимые отклонения, технологические ограничения в работе оборудования, пределы безопасной эксплуатации работы оборудования и реакторной установки;

- специфические требования по технике безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности;

- порядок подготовки к пуску, порядок пуска, останова и обслуживания во время нормальной эксплуатации;

- действия персонала при нарушениях нормальной эксплуатации;

- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям.

9.6.14. В инструкциях по эксплуатации зданий и сооружений должны быть приведены:

- краткая характеристика;

- специфические требования по технике безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности;

- порядок обслуживания;

- порядок допуска к осмотру и ремонту.

9.6.15. В должностных инструкциях должны быть указаны:

- требования к квалификации;

- требования к стажу работы, установленные нормативными документами для конкретной должности;

- права, обязанности и ответственность работника;

- перечень инструкций по обслуживанию оборудования, нормативных документов, схем оборудования и устройств, знание которых обязательно для работников на данной должности, профессии; при наличии утвержденного в установленном порядке перечня инструкций, НД и схем по рабочему месту, допускается ссылка на него;

- требования по управлению и поддержанию необходимого уровня профессионального качества (порядок назначения, подготовки, периодичности проверки знаний);

- взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным с работой, персоналом.

9.6.16. Руководящий оперативный персонал должен вести оперативную документацию, объем которой представлен в табл. 1.1.

Объем оперативной документации, исходя из местных условий, может быть изменен по решению главного инженера.

Допускается ведение журнала (картотеки) дефектов и неполадок с оборудованием в электронном виде по решению главного инженера АС.

9.6.17. В структурных подразделениях АС (цехах, службах) и на щитах (пунктах) управления с постоянным оперативным персоналом, должны вестись суточные ведомости в соответствии с местными инструкциями.

9.6.18. Оперативную документацию должны в установленном порядке просматривать руководители и специалисты и принимать необходимые меры к устранению дефектов и нарушений в работе оборудования и персонала.

9.6.19. Блочные и главные щиты (пункты) управления должны быть оборудованы устройствами автоматической магнитной записи всех оперативных переговоров, проводимых с использованием средств связи.

9.6.20. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, магнитные записи оперативно-диспетчерских переговоров и выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом АСУ после случаев нарушений в работе АС подлежат хранению в установленном порядке.

9.7. Контроль за состоянием металла

9.7.1. Для повышения надежности и безопасности работы тепломеханического оборудования и трубопроводов АС, предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами изготовления деталей, а также для контроля за процессами развития эрозии, коррозии, снижения прочностных характеристик металла и сварных соединений в процессе эксплуатации, должен быть организован контроль за состоянием основного, наплавленного металла и сварных соединений.(Далее по тексту вместо "основного, наплавленного металла и сварных соединений" - металла).

9.7.2. Контроль за состоянием металла подразделяется на предэксплуатационный, периодический, внеочередной. Предэксплуатационный контроль проводится до пуска оборудования и трубопроводов в эксплуатацию с целью определения исходного состояния металла в соответствии с требованиями нормативной документации, регистрации допустимых повреждений (несплошностей) для наблюдения за ними в процессе эксплуатации, выявления дефектов изготовления и монтажа.

Периодический контроль - в процессе эксплуатации оборудования и трубопроводов с целью выявления и регистрации повреждений, изменения физико-механических свойств и структуры металла, а также оценки его состояния.

Внеочередной - в соответствии с требованиями нормативной документации по контролю за состоянием металла оборудования и трубопроводов АС, по решению администрации АС, эксплуатирующей организации или органов государственного надзора.

Таблица 1.1.

| Руководящий оперативный персонал | Оперативная документация |
| --- | --- |
| Начальник смены электростанции | Суточная оператиная схема или схема-макет | Оперативный журнал | Журнал или картотека заявок диспетчеру на вывод из работы оборудования, находящегося в ведении диспетчера | Журнал заявок главному инженеру на вывод из работы оборудования, находящегося в ведении диспетчера | Журнал распоряжений | - | - | - |
| Начальник смены очереди (блока) электростанции | Суточная оператиная схема или схема-макет | Оперативный журнал | - | Журнал заявок главному инженеру на вывод из работы оборудования, не находящегося в ведении диспетчера | Журнал распоряжений | - | - | - |
| Начальник смены реакторного цеха | Суточная оперативная схема главного циркуляционного контура и основных систем реакторной установки | Оперативный журнал | - | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | Журнал регистрации перемещений и местонахождения топливных кассет (свежих и отработавших) | Графики опробования оборудования и систем |
| Начальник смены турбинного цеха | Оперативная схема основных трубопроводов | Оперативный журнал | - | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | - | Графики опробования оборудования и систем |
| Начальник смены электроцеха | Суточная оператиная схема или схема-макет | Оперативный журнал | Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | - | Графики опробования оборудования и систем |
| Начальник смены цеха тепловой автоматики | - | Оперативный журнал | Журнал ввода, вывода технологических защит и автоматики. Журнал состояния технических средств АСУ ТП | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | - | Графики опробования оборудования и систем |
| Начальник смены химцеха | Оперативная схема химводоочистки | Оперативный журнал | - | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | - | Графики опробования оборудования и систем |
| Начальник смены службы дозиметрии | - | Оперативный журнал | Журнал учета демонтированного радиоактивного оборудования и регистрации передачи | Журнал или картотека дефектов и неполадок с оборудованием | Журнал распоряжений | Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям | Журнал регистрации дозиметрических допусков | Графики опробования оборудования и систем |

9.7.3. Конкретный перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, устанавливается типовыми программами контроля, разрабатываемыми эксплуатирующей организацией.

Типовые программы должны быть согласованы с разработчиками проекта АС и реакторной установки, утверждены эксплуатирующей организацией и одобрены Госатомнадзором России в установленном порядке.

9.7.4. Типовая программа контроля металла оборудования и трубопроводов должна составляться для каждого типа АС и устанавливать конкретные виды оборудования и трубопроводов, виды и методики контроля по зонам, периодичность и объем контроля с указанием специальных средств контроля и норм оценки результатов контроля.

9.7.5. Перечень характеристик, определяемых на образцах-свидетелях, места их установки в оборудовании и трубопроводах, а также программа испытаний должны быть разработаны (или указаны) конструкторской (проектной) организацией.

Количество образцов-свидетелей должно быть таким, чтобы можно было четко установить зависимость измеряемых характеристик от флюенса нейтронов, температурных, гидравлических и химических условий.

9.7.6. Для каждого энергоблока АС на основании типовой программы контроля металла должна быть разработана рабочая программа с указанием конкретного для данного энергоблока перечня контролируемого оборудования и трубопроводов, описания (или ссылки на соответствующие документы) методик контроля, способов обработки результатов и отчетной документации, необходимых организационно-технических мероприятий и требований по технике безопасности.

Указанная рабочая программа утверждается главным инженером АС.

9.7.7. Контроль за состоянием металла должен осуществляться АС с привлечением при необходимости специализированных организаций. Ответственность за проведение контроля несет администрация АС.

Результаты контроля должны регистрироваться в протоколах, заключениях или актах, являющимися отчетной документацией по контролю.

9.7.8. На АС должен быть организован сбор и анализ информации о результатах контроля и повреждениях металла для разработки мероприятий, исключающих аварийные остановы и отказы оборудования.

9.7.9. Документация по контролю за состоянием металла должна храниться на АС в течение всего срока эксплуатации оборудования и трубопроводов.

9.7.10. Метрологическое обеспечение средств контроля должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.326.

Контролеры (специалисты, дефектоскописты, лаборанты ОТК, непосредственно выполняющие контроль металла) должны проходить аттестацию в установленном порядке.

9.8. Автоматизированные системы управления технологическими процессами атомных станций (АСУ ТП).

9.8.1. АСУ ТП атомных станций (энергоблоков АС) - автоматизированные системы управления технологическими процессами атомных станций (энергоблоков атомных станций), обеспечивающие сбор и обработку информации, поддержание параметров в пределах, оговоренных проектами, выполнение комплексов управляющих воздействий регулирующими органами для приведения параметров в эксплуатационные пределы или для приведения АС (энергоблока АС) в безопасное состояние системами защиты.

9.8.2. К основным задачам эксплуатации АСУ ТП относятся:

- обеспечение работоспособности и соответствия проектным характеристикам комплекса средств автоматизации АСУ ТП;

- техническое обслуживание комплекса средств автоматизации;

- проведение всех видов ремонта комплекса средств автоматизации в соответствии с требованиями проектной и заводской документации, действующих норм и правил в атомной энергетике;

- метрологическое обеспечение;

- сбор и анализ данных о надежности комплекса средств автоматизации АСУ ТП. Ведение документации и информационной базы данных по состоянию и надежности комплекса средств автоматизации АСУ ТП;

- сопровождение программного и информационного обеспечения;

- анализ эффективности функционирования АСУ ТП и разработка предложений по совершенствованию;

- замена устройств и технических средств, входящих в комплекс средств автоматизации АСУ ТП, выработавших свой ресурс;

- опробования и испытания комплекса средств автоматизации АСУ ТП.

9.8.3. Комплекс средств автоматизации АСУ ТП по своим техническим характеристикам (параметрам питания, внешним воздействующим факторам и т.д.) должен соответствовать требованиям проекта и действующим нормам и правилам в атомной энергетике.

9.8.4. Система кондиционирования климата (температура и влажность воздуха) в помещениях должна содержаться в состоянии, обеспечивающем надежное функционирование комплекса средств автоматизации АСУ ТП.

9.8.5. Ввод АСУ ТП в эксплуатацию осуществляется в два этапа:

опытно-промышленную и промышленную.

Приемка в опытно-промышленную эксплуатацию головных образцов АСУ ТП должна производиться при участии представителей организации-разработчика АСУ ТП.

Продолжительность опытно-промышленной эксплуатации АСУ ТП, в части выполнения функций, должна определяться достижением критериев, установленных программами испытаний и проектными параметрами.

Технические средства и подсистемы АСУ ТП, необходимые для проведения пуско-наладочных работ, физического и энергетического пусков, должны быть приняты в опытно-промышленную эксплуатацию до проведения указанных этапов ввода энергоблока в эксплуатацию.

9.8.6. Организации и предприятия, участвующие в создании технических средств комплекса средств автоматизации, проекта и вводе АСУ ТП в эксплуатацию, техническом обслуживании, ремонте должны иметь разрешение от органов Госатомнадзор России, а персонал аттестован в установленном порядке на право выполнения работ на объектах атомной энергетики.

9.8.7. В процессе эксплуатации комплекс средств автоматизации АСУ ТП должен проходить проверку на соответствие проектным характеристикам по программам и графикам, утвержденным главным инженером АС. В случае невозможности прямой проверки, испытания необходимо проводить в условиях максимально имитирующих реальное состояние оборудования и комплекса средств автоматизации АСУ ТП.

9.8.8. Техническое обслуживание и ремонт комплекса средств автоматизации АСУ ТП должны проводиться в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АС, разработанным на основании требований заводской документации и нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

9.8.9. Техническое обслуживание, ремонт и проверка комплекса средств автоматизации АСУ ТП должны производиться при соблюдении условий и пределов безопасной эксплуатации энергоблока АС в сроки установленные проектом и действующими в атомной энергетике нормативными документами.

9.8.10. Метрологическое обеспечение комплекса средств автоматизации АСУ ТП должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.565, а также действующим правилам и нормам в области метрологии.

Запрещается эксплуатировать средства измерений АСУ ТП, не прошедшие поверку или калибровку в установленном порядке.

Все средства измерений АСУ ТП, применяемые на АС в сфере распространения государственного контроля и надзора, должны пройти испытания с целью утверждения типа по правилам ПР.50.2.009.

9.8.11. При эксплуатации АСУ ТП на АС должны обеспечиваться сбор, обработка, анализ и хранение информационной базы об отказах комплекса средств автоматизации АСУ ТП.

9.8.12. Техническими и организационными мероприятиями должен быть исключен несанкционированный доступ в помещения, где размещены комплексы средств автоматизации (КСА) АСУ ТП.

9.8.13. При организации эксплуатации АСУ ТП обязанности структурных подразделений по обслуживанию КСА АСУ ТП, программному обеспечению ее должны быть определены приказом по АС. Перечень обслуживаемого каждым подразделением оборудования с указанием границ обслуживания должен быть утвержден главным инженером атомной станции.

9.8.14. Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию АСУ ТП, должны оформлять в установленном порядке эксплуатационную документацию по перечню, утвержденному главным инженером АС.

9.9. Метрологическое обеспечение

9.9.1. Под метрологическим обеспечением эксплуатации атомных станций (АС) понимают установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

9.9.2. Метрологическое обеспечение эксплуатации АС предусматривается техническим заданием на разработку АС, является составной частью проекта АС, в которой должны быть приведены:

- номенклатура основных параметров, подлежащих контролю, нормы точности измерений, методики выполнения измерений, типы средств измерений;

- вид метрологических процедур (поверка или калибровка) для средств измерений при их эксплуатации;

- номенклатура методик поверки или калибровки средств измерений и измерительных систем;

- технические требования к помещениям для обслуживания, ремонта, поверки и хранения средств измерений;

- нормативы численности персонала, выполняющего работу по метрологическому обеспечению эксплуатации АС и его квалификацию.

Метрологическое обеспечение эксплуатации АС осуществляется на этапах разработки оборудования, технических средств и процедур для АС,

проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС.

9.9.3. Нормативными основами метрологического обеспечения АС являются: закон РФ «Об использовании атомной энергии», закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.565 и другие нормативные документы Госстандарта России, Минатома России и эксплуатирующей организации в области метрологического обеспечения эксплуатации АС.

9.9.4. Эксплуатирующая организация организует:

- метрологическую экспертизу проектов АС, технических заданий на разработку новых средств измерений, измерительных систем и других документов, связанных с получением или использованием измерительной информации на АС;

- метрологическую аттестацию методик выполнения измерений.

9.9.5. Для осуществления работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора на АС создается метрологическая служба.

Метрологическая служба АС должна иметь «Положение о метрологической службе АС», разработанное в соответствии с «Типовым положением о метрологической службе АС», и согласованное с метрологической службой эксплуатирующей организации, а также паспорт метрологической службы, составленный в соответствии с РД 95.10 524.

9.9.6. Средства измерений и измерительные системы, эксплуатируемые на АС, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы или другими на то уполномоченными организациями в течение всего срока эксплуатации. Под поверкой средств измерений понимают совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (или другими, на то уполномоченными организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений и измерительных систем установленным техническим требованиям.

9.9.7. Средства измерений и измерительные системы, эксплуатируемые на АС, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются калибровке в установленном порядке.

9.9.8. Номенклатурные перечни средств измерений и измерительных систем, подлежащих поверке или калибровке, недоступных в процессе эксплуатации метрологическому обслуживанию, а также переведенных в разряд индикаторов, составляются в соответствии с «Инструкцией по составлению номенклатурных перечней средств измерений, находящихся в эксплуатации на АС и подлежащих поверке или калибровке, а также переведенные в разряд индикаторов», РД 95.10 525.

9.9.9. Право проведения работ по поверке или калибровке средств измерений и измерительных систем предоставляется аккредитованным метрологическим службам АС в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России и Минатома России.

9.9.10. Запрещается применение в эксплуатации средств измерений и измерительных систем в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, не прошедших испытаний и утверждения типа или первичной поверки.

9.9.11. Запрещается применение в эксплуатации средств измерений и измерительных систем вне сфер распространения государственного метрологического контроля и надзора, не прошедшие испытаний и утверждения типа или первичной калибровки.

9.9.12. Метрологическая служба должна располагать соответствующей документацией, включающей:

- нормативную документацию государственной системы обеспечения единства измерений, методики поверки (калибровки) средств измерений и измерительных систем, определенные областью аккредитации;

- документы, касающиеся обеспечения поддержания в надлежащем состоянии эталонов и вспомогательного оборудования, графики поверки, паспорта, эксплуатационную документацию;

- документы, определяющие систему хранения информации и результатов поверки или калибровки (протоколы, рабочие журналы и т.п.);

- методики выполнения измерений, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, аттестованные в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.563.

9.10. Радиационная безопасность

9.10.1. Общие положения.

9.10.1.1. При проектировании, эксплуатации и выводе АС из эксплуатации должны выполнятся требования Федерального закона «О радиационной безопасности населения», «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.1997 г. № 3), «Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных станций» (СП АС) и «Правил радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций» (ПРБ АС).

9.10.1.2. Лицом, ответственным за обеспеченние радиационной безопасности на АС является директор АС, ответственность за организацию работ по обеспечению радиационной безопасности на АС возлагается на главного инженера АС.

9.10.1.3. Руководители структурных подразделений АС несут ответственность за обеспечение радиационной безопасности в своих подразделениях и на закрепленном оборудовании.

9.10.1.4. Осуществление радиационного контроля на АС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АС, методическое руководство работами по обеспечению радиационной безопасности и контроль за соблюдением всеми работающими на АС правил радиационной безопасности возлагается на отдел (цех, службу) радиационной безопасности АС.

Запрещается вменять в обязанность данному подразделению любые другие, кроме вышеназванных, функции.

9.10.1.5. На каждой АС должна быть разработана «Инструкция (правила) по радиационной безопасности при эксплуатации АС», учитывающая положения нормативных документов по радиационной безопасности, требования которой должны быть направлены на выполнение основных принципов радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование).

9.10.1.6. Требования «Инструкции (правил) по радиационной безопасности...» должны соблюдаться персоналом АС и работниками других предприятий и организаций, привлкаемых к работам с источниками ионизирующего излучения.

Руководители сторонних организаций должны обеспечить наличие у направляемого на АС персонала документов, подтверждающих допуск к работе в условиях воздействия источников ионизирующего излучения, прохождение проверки знаний по радиационной безопасности и разрешенную дозу на период работы на данной АС.

9.10.1.7. Каждый работник АС должен:

- знать и выполнять требования «Инструкции (правил) по радиационной безопасности...» в объемах, определенных должностными инструкциями, для рабочих – «Инструкций по охране труда»;

- стремиться к выполнению своих должностных обязанностей с получением наименьших дозовых нагрузок, учитывая беспороговое воздействие радиации на организм;

- бережно относиться к используемым средствам индивидуального и коллективного радиационного контроля (средства контроля загрязнения рук, тела, одежды и т.д.);

- применять предписанные средства индивидуальной защиты, снижающие возможность внутреннего облучения (СИЗ органов дыхания) и снижающие внешние облучения рентгеновским и бета-излучениями;

- выполнять все указания работников отдела (цеха, службы) радиационной безопасности, касающиеся обеспечения радиационной безопасности при выполнении работ;

- выполнять установленные требования по предупреждению радиационной аварии и правила поведения в случае ее возникновения;

- обо всех неисправностях в работе установок, приборов и аппаратов, являющихся источником излучения, немедленно ставить в известность непосредственного руководителя и отдел (цех, службу) радиационной безопасности;

9.10.1.8. Вся информация о радиационной обстановке на АС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АС, а также показатели радиационной безопасности АС должны быть открытыми и доступными всему персоналу АС и представителям органов государственного регулирования безопасности.

9.10.1.9. Показателями радиационной безопасности АС являются:

- количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями;

- уровень облучаемости персонала и командированных на АС лиц;

- активность газоаэрозольных выбросов;

- активность жидких сбросов с дебалансными водами.

9.10.1.10. Работы в условиях фактической или потенциальной радиационной опасности, требующие подготовки рабочего места и ограничения продолжительности, при выполнении которых индивидуальные дозы облучения могут превысить 0,2 мЗв, должны выполняться по дозиметрическим нарядам.

Особо радиационно-опасные работы, при которых ожидаемая коллективная доза может превысить 0,5 чел.Зв или 10 мЗв по эффективной индивидуальной дозе, должны выполняться по специальным программам обеспечения радиационной безопасности, согласованным территориальным органом Госсанэпиднадзора России и утвержденным главным инженером АС.

При планировании работ, которые могут привести к получению коллективной дозы более 1 чел.Зв или максимальная индивидуальная эффективная доза может превысить 15 мЗв программа дополнительно должна быть согласована эксплуатирующей организацией.

9.10.1.11. Контрольные уровни (КУ) факторов радиационного воздействия на АС и в окружающей среде, (кроме КУ доз облучения, устанавливаемых эксплуатирующей организацией и КУ газо-аэрозольных выбросов, установленных СП АС-99), устанавливаются администрацией АС.

Перечень и числовые значения контрольных уровней, устанавливаемых на АС, подлежат согласованию с территориальным органом Госсанэпиднадзора России.

9.10.1.12. Планируемое повышение облучения персонала сверх основных дозовых пределов разрешается только в случае ликвидации последствий радиационной аварии в порядке, установленном «Нормами радиационной безопасности» и по согласованию с эксплуатирующей организацией.

9.10.1.13. Все случаи нарушения правил радиационной безопасности, которые стали причиной незапланированного повышенного облучения персонала, населения или радиоактивного загрязнения оборудования, помещений и территории сверх допустимых уровней, должны быть расследованы в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета в работе АС» и приняты меры, предотвращающие повторение подобных случаев. Сообщения о таких нарушениях и результаты их расследования должны передаваться в эксплуатирующую организацию и соответствующие органы государственного регулирования безопасности.

9.10.1.14. Ответственность за нарушение требований правил радиационной безопасности несут административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений, а также лица, непосредственно нарушившие эти правила.

9.10.1.15. Нарушения в работе АС, связанные с превышением пределов безопасной эксплуатации по радиационным параметрам, должны расследоваться в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций».

9.10.2. Основные критерии и пределы.

9.10.2.1. Атомная станция считается безопасной, если при нормальной эксплуатации и проектных авариях ее радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду ограничивается установленными для этих состояний АС пределами.

9.10.2.2. При проектных авариях на действующих и строящихся АС, проекты которых утверждены до О1.О1.94 г. (дата ввода в действие НД "Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности") радиационные последствия должны ограничиваться уровнями, не требующими принятия обязательных мер по защите населения (т.е. на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами дозы облучения населения не должны превышать верхний уровень значений (уровень "Б"), установленных НРБ-99 (таб.6.3).

9.10.2.3. При проектных авариях на АС, ТЭО (проекты) которых были утверждены после О1.О1.94 г., радиационные последствия должны ограничиваться уровнями, не требующими принятия любых мер защиты населения, т.е. на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами дозы облучения населения не должны превышать нижний уровень значений, (уровень "А"), установленных НРБ-99 (табл.6.3).

9.10.2.4. При проектных и запроектных авариях на АС меры защиты персонала должны осуществляться в соответствии с «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС».

«План мероприятий...» должен вводиться в действие одновременно с объявлением на АС состояния «аварийная обстановка» при достижении показателей радиационной обстановки в помещениях постоянного пребывания персонала зоны контролируемого доступа, на территории промплощадки или санитарно-защитной зоны (в любом месте, по любому из нормируемых показателей) до значений, приведенных в «Типовом содержании плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС».

В случае ухудшения радиационной обстановки в периодически обслуживаемых и необслуживаемых помещениях зоны контролируемого доступа меры защиты персонала (ограждение аварийной зоны, удаление персонала) должны осуществляться в соответствии со специальными инструкциями, разрабатываемыми на АС в соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности АС» без ввода в действие «Плана мероприятий...».

9.10.2.5. Администрация АС должна информировать органы местной власти (и другие органы в соответствии с «Положением о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи АЭС в случае радиационно-опасных ситуаций») об аварии на АС и рекомендовать местным органам власти ввод в действие «Плана мероприятий по защите населения...» при достижении показателей радиационной обстановки в зоне наблюдения АС значений, приведенных в «Типовом содержании плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС».

9.10.2.6. Эксплуатационные пределы энергоблоков АС по радиационным параметрам:

а) по газоаэрозольным выбросам:

- пятикратное значение суточного КУ выбросов радионуклидов или их групп (ИРГ, йод-131) при условии, что суммарный выброс за один месяц не превысит значений месячного КУ, установленных СП АС-99;

б) по активности жидких сбросов:

- часть значения допустимого сброса (ДС) по любому нормируемому радионуклиду или их сумме, пропорциональная прошедшему с начала календарного года времени;

- десятикратное значение уровня вмешательства (УВ) по отдельным нормируемым радионуклидам (если в сбросе присутствует один радионуклид) или их сумме, определенной в соответствии с НРБ-99.

9.10.2.7. Пределами безопасной эксплуатации энергоблоков АС по радиационным параметрам являются:

а) по газо-аэрозольным выбросам:

- значение допустимого выброса радионуклидов или их групп (ИРГ, йод-131, отдельные радионуклиды в соответствии с СП АС-99) за год. Поскольку СП АС-99 устанавливают допустимые выбросы на АС в целом, допускается разбиение (квотирование) допустимого выброса по энергоблокам АС;

б). по жидким сбросам:

- значение допустимого сброса по любому нормируемому радионуклиду или их сумме, определенной в соответствии с НРБ-99.

9.10.2.8. Все АС должны иметь в технологических регламентах эксплуатации энергоблоков значения эксплуатационных пределов и пределов безопасной эксплуатации по радиационным параметрам, включая значения пределов, перечисленных в п.п. 9.10.2.6 и 9.10.2.7.

9.10.3. Администрация АС должна обеспечивать учет количества, перемещения и места нахождения всех, делящихся и радиоактивных материалов, источников ионизирующего излучения, свежего и отработавшего топлива, демонтированного радиоактивного оборудования, загрязненного инструмента, одежды, производственных отходов, других источников ионизирующего излучения, а также соблюдение всеми работниками требований радиационной безопасности при обращении с ними.

9.11. Охрана труда

9.11.1. Проектирование (конструирование), изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования зданий и сооружений АС должны осуществляться с учетом требований в области охраны труда.

9.11.2. На АС и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, на основании типового положения должны быть разработаны «Положения о системе управления охраной труда», учитывающие особенности и специфику конкретных АС и организаций.

9.11.3. На руководителей АС и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, возлагается персональная ответственность и общее руководство, а на главных инженеров - организация работы по охране труда и радиационной безопасности.

Начальники подразделений, смен и мастера обязаны обеспечить проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных условий труда, обучение и инструктаж безопасным приемам выполнения работы и осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда и радиационной безопасности.

9.11.4. На АС и в организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должны быть организованы в установленном порядке:

- предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры;

- психофизиологические обследования работников для установления физиологической и психофизиологической пригодности к безопасному выполнению работ по отдельным операциям и видам работ;

- предсменные осмотры оперативного персонала атомных станций;

- предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств;

- лечебно-профилактическое питание и санитарно-бытовое обслуживание.

9.11.5. Тепломеханическое оборудование, приспособления, другое оборудование и установки, подконтрольные Госатомнадзору Россси и Госгортехнадзору России должны быть зарегистрированы с оформлением паспорта и подвергаться испытаниям в соответствии с требованиями норм и правил указанных органов государственного регулирования безопасности.

9.11.6. Средства коллективной и индивидуальной защиты, приспособления и инструмент, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования, зданий и сооружений объектов атомной энергетики, должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими нормами и правилами.

При техническом обслуживании и ремонте оборудования АС должны применяться средства коллективной и индивидуальной защиты, снижающие уровень вредного воздействия на персонал, осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда и предупреждение захламленности и загрязнения производственных помещений и территории АС.

9.11.7. Ответственность за несчастные случаи, профессиональные заболевания (отравления)* и случаи незапланированного облучения персонала, происшедшие на производстве, несут руководители, ответственные за обеспечение безопасных условий труда, а также лица, непосредственно нарушившие правила.

9.11.8. Каждый несчастный случай, каждый случай повышенного облучения персонала, а также все другие нарушения правил техники безопасности и радиационной безопасности, должны быть расследованы, выявлены причины их возникновения и приняты меры по предотвращению повторения подобных случаев.

Сообщения о несчастных случаях, случаях повышенного облучения персонала, их расследование и учет должны производиться в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве».

______________

*В соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.12. 2000 г. N 967, под «острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности».

9.11.9. Каждый случай профессионального заболевания персонала должен быть расследован, выявлены причины и виновники их возникновения, приняты меры по предотвращению повторения подобных случаев в соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

9.11.10. Материалы расследования несчастных случаев, случаев незапланированного облучения персонала и профессиональных заболеваний на производстве должны прорабатываться с персоналам, а также использоваться при разработке мероприятий по предупреждению аналогичных случаев.

9.11.11. Весь производственный персонал АС и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должен быть обучен практическим приемам освобождения работника, попавшего под действие электрического тока и оказания первой помощи, а также приемам оказания первой помощи при других несчастных случаях.

9.11.12. При проведении строительно-монтажных, наладочных,

технического обслуживания и ремонтных работ на действующих атомных станциях прикомандированным персоналом должны быть разработаны согласованные мероприятия по охране труда, радиационной, взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие с АС и ответственность подразделений, выполняющих работы.

Ответственность за выполнение указанных мероприятий несут руководители соответствующих организаций.

Допуск прикомандированного персонала к работам на действующих станциях осуществляется по общим нарядам-допускам, нарядам-допускам и дозиметрическим нарядам в установленном порядке.

Допуск строительно-монтажных организаций к работам на действующих АС должен осуществляться после оформления акта-допуска согласно СНиП 12-03. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

9.11.13. Прикомандированный на АС персонал для выполнения работ в зоне строгого режима должен пройти в установленном порядке медицинский осмотр и обучение безопасности труда в соответствии с действующими правилами и нормами.

9.11.14. На каждой АС должны быть определены места размещения медицинских аптечек для оказания первой помощи, а также средств для транспортировки пострадавших; определена по согласованию с МСЧ номенклатура постоянного запаса медикаментов и перевязочных средств в аптечках.

9.11.15. Персонал, находящийся в помещениях с действующим энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых распределительных устройствах, колодцах, камерах, каналах и туннелях АС, тепловых сетей, на строительной площадке и в ремонтной зоне должен надевать защитные каски.

9.12. Пожарная безопасность

9.12.1. При обеспечении пожарной защиты оборудования, зданий и сооружений АС следует руководствоваться действующими на АС и в организациях нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности АС и ее структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Возложение персональной ответственности за обеспечение пожарной безопасности помещений, оборудования, зданий и сооружений оформляется приказом директора АС.

9.12.2. На АС должен быть разработан и введен план пожаротушения.

Противопожарные тренировки персонала должны проводиться в соответствии с действующими на АС инструкциями, положениями по организации и проведению противопожарного обучения персонала.

9.12.3. На АС создаются пожарно-технические комиссии, возглавляемые главными инженерами и организуется учеба персонала по пожарно-техническому минимуму. Каждый работник обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, применительно к обслуживаемому участку.

9.12.4. Руководители АС и организаций обязаны обеспечить ввод в эксплуатацию новых объектов и объектов после реконструкции в полном соответствии с проектом и требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

9.12.5. За системами автоматического обнаружения и тушения пожаров должен быть установлен постоянный надзор, осуществляемый специально назначенными работниками. Закрепление за ними указанных систем утверждается директором, график их проверки - главным инженером АС.

9.12.6. Каждый случай пожара должен быть расследован в соответствии с действующими нормативными документами специально назначенной комиссией, с участием работников Государственной противопожарной службы, для установления причин возникновения пожара и разработки противопожарных мероприятий.

9.12.7. Производственные, вспомогательные, подсобные и бытовые здания и сооружения АС не реже, чем 1 раз в квартал должны осматриваться пожарно-технической комиссией. Выявленные недостатки должны устраняться в сроки, установленные этой комиссией.

9.12.8. Производство электросварочных, газосварочных, других огневых и пожароопасных работ должно выполняться с соблюдением требований правил пожарной безопасности.

9.12.9. Работы, связанные с отключением средств автоматического обнаружения и установок тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрытием дорог и проездов, могут проводиться только с письменного разрешения главного инженера АС и после уведомления пожарной охраны и лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка.

9.12.10. Руководителем тушения пожара до прибытия пожарного подразделения является начальник смены АС.

По прибытии пожарного подразделения руководство тушением пожара принимает на себя старший оперативный начальник, а начальник смены АС должен информировать его о состоянии оборудования, уровнях радиации, способах индивидуальной защиты и возможности ведения работ по пожаротушению.

9.13. Соблюдение природоохранных требований

9.13.1. При размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных станций должны выполняться требования закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ), законодательных актов и действующих нормативных документов по охране окружающей природной среды.

Все проектные материалы по сооружениям (объектам) АС, намечаемым к реализации, подлежат государственной экологической экспертизе.

9.13.2. На этапе выбора площадки для строительства АС должны быть подготовлены исходные данные о состоянии природной среды в районе расположения АС с целью получения «фоновых» (химических и радиоактивных) данных о состоянии природной среды и сельскохозяйственных угодий, как основы для последующих оценок влияния действующих АС.

9.13.3. Лицом, ответственным за состояние охраны окружающей природной среды на АС, является директор атомной станции, ответственность за организацию работ по обеспечению экологической безопасности на АС возлагается на главного инженера.

Персонал АС несет ответственность за соблюдение требований экологической безопасности в пределах требований должностных и эксплуатационных инструкций.

9.13.4. При эксплуатации АС должно быть обеспечено рациональное использование природных ресурсов и непревышение установленных природоохранным законодательством и нормативными документами требований в части соблюдения установленных нормативов предельно допустимых вредных воздействий на природную среду.

9.13.5. Концентрация и количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую природную среду, не должно быть выше предельно допустимых  или временно согласованных в установленном порядке выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов производства и потребления.

Для обеспечения сохранения экологически допустимых уровней загрязнения, гарантирующих безопасность населения и объектов окружающей природной среды, должен быть организован контроль выбросов и сбросов АС в соответствии с действующими нормативными документами.

На каждой АС должны быть разработаны мероприятия по предотвращению аварийных  и иных залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

9.13.6. Обращение с отходами производства и потребления на АС должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов (нормативных актов), действующих в области охраны окружающей среды от отходов производства и потребления.

АС, на которых образуются токсичные отходы, должны обеспечивать их своевременную утилизацию, обезвреживание и захоронение на специализированных полигонах.

9.13.7. При привлечении к выполнению работ на АС организаций в договорах и других организационно-распорядительных документах должна быть предусмотрена необходимость выполнения этими организациями требований законодательных актов и нормативных документов по экологической безопасности.

9.13.8. На АС должна быть предусмотрена система автоматизированного контроля, которая должна обеспечивать измерение значений контролируемых параметров, характеризующих радиационное состояние АС, окружающей среды при всех режимах работы АС, включая запроектные аварии, а также при прекращении эксплуатации АС.

9.13.9. Для обнаружения возможных утечек радиоактивных жидких сред на территории площадки АС должны предусматриваться проектом наблюдательные скважины, которые должны быть оборудованы средствами отбора проб воды для контроля.

9.13.10. При использовании атомной станции для целей отопления и горячего водоснабжения промышленной зоны и коммунального сектора должен осуществляться контроль радиоактивности тепловой сети и отопительных приборов в соответствии с действующими НД.

9.13.11. Атомные станции, исходя из местных природных, санитарных, технико-экономических условий должны иметь пункты захоронения (хранения) радиоактивных отходов.

Пункт захоронения (хранения) радиоактивных отходов может обслуживать одну АС или группу атомных станций.

Обращение с жидкими или твердыми радиоактивными отходами, их хранение (захоронение) должно производиться в соответствии с требованиями «Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных станций».

9.13.12. До начала предпусковых наладочных работ должны быть приняты в эксплуатацию установки для очистки и обработки сточных вод.

9.13.13. В случае нарушений пределов и/или условий безопасной эксплуатации АС, сопровождающихся радиационными последствиями, администрация АС обязана поставить в известность эксплуатирующую организацию, соответствующие органы государственного регулирования безопасности в установленном порядке, а также органы местного самоуправления, находящиеся в районе 30-ти километровой зоны АС.

9.13.14. Атомные станции обязаны контролировать и учитывать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, объемы размещения отходов производства и количество забираемой из водоемов и сбрасываемой в них воды.

9.14. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на АС

9.14.1. В соответствии с требованиями «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС) в эксплуатирующей организации должно быть разработано положение о системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (СЧС) эксплуатирующей организации атомных станций.

Положение должно определять основные задачи, силы, средства, организацию и порядок функционирования системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях эксплуатирующей организации.

СЧС эксплуатирующей организации является подсистемой отраслевой системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Минатома России (ОСЧС).

9.14.2. СЧС эксплуатирующей организации предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций на атомных станциях, предприятиях и организациях, обеспечивающих эксплуатацию АС, в мирное и военное время, а в случае их возникновения - для локализации и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности персонала и членов их семей, защиты природной среды и уменьшения ущерба.

9.14.3. Для обеспечения организации и функционирования СЧС эксплуатирующей организации на атомных станциях, предприятиях и организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должны быть созданы системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях объектов (СЧСО).

Конкретные структуры СЧСО, их задачи, силы и средства, порядок функционирования определяются атомными станциями, предприятиями и организациями, непосредственно обеспечивающими эксплуатацию АС.

9.14.4. Основными задачами СЧС эксплуатирующей организации являются:

- проведение в эксплуатирующей организации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья персонала и членов их семей, природной среды, материальных и культурных ценностей при их возникновении в мирное и военное время;

- формирование в эксплуатирующей организации системы экономических, правовых организационных мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение радиационной, технической и экологической безопасности;

- разработка и осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на АС, соблюдению норм и правил, действующих в области атомной энергетики;

- обеспечение постоянной готовности:

а) дежурно-диспетчерских служб эксплуатирующей организации, оперативного персонала атомных станций, персонала предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС;

б) пунктов управления противоаварийными действиями атомных станций, аварийно-технического центра;

в) систем связи и оповещения эксплуатирующей организации, атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС;

г) автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО), лабораторий внешней дозиметрии;

д) сил и средств СЧС эксплуатирующей организации к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведению работ по их ликвидации;

- организация взаимодействия СЧС эксплуатирующей организации с ГКЧС России, ОСЧС Минатома России, министерствами и ведомствами, администрациями областей и районов, на территориях которых размещены атомные станции, командованием нацеленных на АС воинских частей и территориальных сил ГО для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обобщение, анализ и оценка информации о состоянии безопасности атомных станций и обеспечение оперативной передачи информации на всех уровнях;

- прогнозирование и оценка радиационной, химической и инженерной обстановки, социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

- подготовка сил и средств, персонала атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС, к действиям в чрезвычайных ситуациях,  подготовка и повышение квалификации кадров специалистов СЧС эксплуатирующей организации;

- организация  экстренной помощи атомным станциям в случае аварий или радиационно-опасных ситуаций;

- обеспечение первоочередной помощи пострадавшему персоналу и населению города (поселка) АС;

- организация физической защиты атомных станций во всех режимах функционирования СЧС эксплуатирующей организации.

9.14.5. Организационная структура СЧС эксплуатирующей организации должна включать в себя:

а) руководящие органы:

- комиссию по чрезвычайным ситуациям эксплуатирующей организации (КЧС);

- объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций (КЧСО).

Комиссии по чрезвычайным ситуациям предназначены для организации и непосредственного руководства выполнением работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - для руководства ликвидацией их последствий.

Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям являются штабы ГОЧС, которые организуют работу по выполнению принятых комиссиями решений;

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- специальные ведомственные формирования атомных станций (СВФ);

- военизированные пожарные части атомных станций (ВПЧ);

- специальные части внутренних войск МВД России, охраняющие атомные станции;

- группа оказания экстренной помощи атомным станциям в случае аварий (ОПАС);

- аварийно-технический центр (АТЦ);

- воинские части гражданской обороны РФ, инженерных и химических войск Минобороны России, территориальные формирования гражданской обороны, нацеленные на АС для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- гражданские организации гражданской обороны и службы гражданской обороны атомных станций, предприятий и организаций, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию АС;

- учреждения и формирования медицинской службы Федерального управления медикобиологических и экстремальных проблем при Минздраве России и при главах администраций.

9.14.6. Деятельность СЧС эксплуатирующей организации должна включать в себя планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время и осуществляться в соответствии с «Планом основных мероприятий гражданской обороны эксплуатирующей организации», «Планами мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС», «Положением о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» и «Положением о системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях эксплуатирующей организации».

9.14.7. Действия персонала АС, эксплуатирующей организации и группы ОПАС при угрозе возникновения (при возникновении) аварийной ситуации определяются требованиями «Положения о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи, атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций».

9.14.8. Для проверки и повышения готовности звеньев СЧС эксплуатирующей организации должны периодически проводиться:

- тренировки комиссии по ЧС - не реже 1 раза в год;

- учебно-методические сборы или командно-штабные учения с группой ОПАС и аварийно-техническим центром - не реже 1 раза в год;

- полномасштабные противоаварийные учения с привлечением сил и средств министерств и ведомств, входящих в систему ОПАС - не реже 1 раза в 2 года.

На атомных станциях, предприятиях и организациях, непосредственно обеспечивающих эксплуатацию атомных станций, должны проводиться:

- учебно-методические сборы руководящего и командноначаль-ствующего состава гражданской обороны - не реже 1 раза в год;

- тренировки по подготовке объектов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций - 2 раза в год;

- тренировки персонала, рабочих и служащих по их действиям при получении предупредительного сигнала «Внимание всем!»  и речевых сообщений об авариях - 2 раза в год;

- тренировки по связи - 2 раза в год;

- комплексные учения по отработке всех мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС» с участием объектовых комиссий по чрезвычайным ситуациям и территориальных формирований ГО проводятся 1 раз в 3 года. При необходимости привлекаются взаимодействующие воинские части по согласованию с органами МВД России и Минобороны России.

9.14.9. В зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации ликвидацией ее последствий должна заниматься соответствующая комиссия (КЧСО, КЧС эксплуатирующей организации, ОКЧС и т.д.).

Централизованная помощь в случае чрезвычайных ситуаций на атомных станциях должна осуществляться в рамках межотраслевой системы оказания экстренной помощи атомным станциям в случаях радиационно-опасных ситуаций (ОПАС).

В рамках этой системы должна быть создана группа, в состав которой должны входить представители научных, проектных организаций, министерств, ведомств, силы и средства которых принимают участие в работах по ликвидации последствий аварий на атомных станциях (Минатом России, МВД России, Минобороны России, Минздрав России, Росгидромет и т.д.).

10. ТЕРРИТОРИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

10.1. Территория

10.1.1. Территория АС должна соответствовать требованиям «Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных станций», «Правил радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций», «Положения о порядке выбора площадок строительства АС» и НД по охране окружающей среды.

10.1.2. Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений, соблюдения требований по охране окружающей среды должны быть выполнены и содержаться в должном порядке и исправном состоянии:

- системы отвода поверхностных и грунтовых вод со всей территории АС, от ее здний сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.);

- системы очистки вентиляционных выбросов от пыли, радиоактивных газов и аэрозолей;

- сооружения для очистки загрязненных сточных вод и промливневой канализации;

- сети водопровода, канализации, дренажа, теплофикации, газопроводы и их сооружения;

- источники питьевой воды, водоемы и санитарные зоны охраны источников водоснабжения;

- железнодорожные пути и переезды, автомобильные дороги, подъезды к пожарным гидрантам, водохранилищам и градирням, мосты, переходы и др.;

- противооползневые и берегоукрепительные сооружения;

- базисные и рабочие реперы и марки;

- пьезометры и контрольные скважины для наблюдения за режимом грунтовых вод;

- системы контроля радиационной обстановки на территории АС, санитарной зоны АС и зоны наблюдения;

- ограждение, освещение, озеленение и благоустройство территории.

10.1.3. Скрытые под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофикации, газоводы, воздухопроводы и кабели должны иметь на поверхности земли указатели.

10.1.4. Должен быть обеспечен проезд транспортных средств и механизмов ко всем сооружениям и зданиям, расположенным на территории АС, а также вдоль водоподводящих и отводящих каналов, водоподпорных и ограждающих плотин и дамб, трасс подземных трубопроводов.

10.1.5. Пешеходные дороги на территории АС должны соединять между собой все здания и обеспечивать безопасность передвижения в местах пересечения с транспортными коммуникациями.

10.1.6. Территория АС должна озеленяться в соответствии с нормативными требованиями по специальному проекту.

10.1.7. При выявлении на территории АС блуждающих токов должна быть обеспечена антикоррозионная защита подземных металлических сооружений и коммуникаций.

10.1.8. Все водоотводящие сети и устройства должны осматриваться и подготавливаться весной к пропуску талых вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий должны быть уплотнены, а откачивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе.

10.1.9. Контроль за режимом грунтовых вод - уровнем воды в контрольных скважинах (пьезометрах) должен проводиться: в первый год эксплуатации не реже чем 1 раз в месяц, в последующие годы - в зависимости от изменений уровня грунтовых вод, но не реже чем 1 раз в квартал.

В карстовых зонах контроль за режимом грунтовых вод должен быть организован по специальным программам и в сроки, предусмотренной местной инструкцией.

Измерение температуры воды и отбор проб воды на химический анализ из скважин должен проводиться в соответствии с местной инструкцией.

Контроль за активностью грунтовых вод должен производиться в соответствии с указаниями отдела (службы) радиационной безопасности и требованиями санитарных органов надзора.

Результаты наблюдений должны заноситься в специальный журнал.

10.1.10. На территории (площадке) АС должны быть постоянно задействованы главный вход и не менее двух запасных в местах по периметру территории, оборудованные контрольно-пропускными пунктами для дозиметрического контроля всех покидающих АС людей и транспортных средств, а также вывозимых (выносимых) материалов, оборудования, приборов и т.п. Транспортные средства перед выездом с территории АС при необходимости должны подвергаться дезактивации в специально оборудованных местах.

10.1.11. Транспортировка по территории АС радиоактивных материалов, отходов, загрязненного оборудования и приборов, изотопов должны проводиться в соответствии с правилами транспортировки радиоактивных материалов и источников ионизирующих излучений с использованием проектных технологических схем, устройств и приспособлений.

Транспортировка отработанного топлива, жидких и твердых радиоактивных отходов на территории АС, по трассам, не предусмотренных проектом, может быть выполнена по разрешению главного инженера АС и с соблюдением установленных правил.

10.2. Производственные здания, сооружения, санитарно-технические устройства

10.2.1. Здания, в которых размещается оборудование с радиоактивным теплоносителем, хранилища радиоактивных отходов, а также другие здания или отдельные помещения, в которых производят работы с радиоактивными веществами, материалами и приборами, включая и ремонт радиоактивного оборудования, должны быть спроектированы и эксплуатироваться в соответствии с «Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций» и «Правилами радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций».

10.2.2. За состоянием строительных конструкций производственных зданий и сооружений должно производиться систематическое наблюдение в объеме, определяемом местной инструкцией.

Кроме систематического наблюдения два раза в год (весной и осенью) должен проводиться общий технический осмотр для выявления дефектов и повреждений, а после стихийных бедствий (ураганных ветров, обильных ливней или снегопадов, пожаров, землетрясений) или аварий - внеочередной осмотр.

10.2.3. При весеннем техническом осмотре должны уточняться объемы работ по ремонту зданий и сооружений, предусмотренному в летний период, и выявляться объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

При осеннем техническом осмотре должна проверяться подготовка зданий и сооружений к зиме.

10.2.4. Тщательный контроль должен быть установлен за производственными зданиями и сооружениями, возведенными на подработанных подземными горными выработками территориях, на просадочных грунтах и в районах многолетней мерзлоты, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации.

10.2.5. На АС должны проводиться наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования: в первый год эксплуатации – 3 раза, во второй - 2 раза, в дальнейшем до стабилизации осадков - 1 раз в год, после стабилизации осадков (1 мм в год и менее) - 1 раз в 5 лет.

10.2.6. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений должно контролироваться состояние подвижных опор температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений, стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации), конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям.

10.2.7. При обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений за этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и инструментальными измерениями. Сведения об обнаруженных дефектах должны заноситься в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.

10.2.8. Вентиляционные трубы АС (дымовые трубы котельных установок) должны подвергаться наружному осмотру 1 раз в год (весной) и внутреннему осмотру через 5 лет после ввода, а в дальнейшем по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 15 лет. Внутреннее обследование труб с кирпичной и монолитной футеровкой может быть заменено тепловизионным с частотой обследований не реже 1 раза в пять лет.

10.2.9. Не допускается пробивка отверстий и проемов, установка, подвеска и крепление технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и других устройств, не предусмотренных проектом, без согласования с проектной организацией и лицом, ответственным за эксплуатацию здания (помещения).

Дополнительные нагрузки, устройство проемов, отверстий могут быть допущены только после поверочного расчета строительных конструкций и, если окажется необходимым, их усиления.

Для каждого участка перекрытий на основе проектных данных должны быть определены предельные нагрузки и указаны на табличках, устанавливаемых на видных местах.

10.2.10. Металлические конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от коррозии, должен быть установлен контроль за эффективностью антикоррозионной защиты.

10.2.11. Окраска помещений и оборудования АС должна соответствовать требованиям промышленной эстетики и санитарии, а также правил и норм в атомной энергетике.

10.2.12. Строительные конструкции, фундаменты оборудования и строительных сооружений должны быть защищены от попадания масел, пара и воды.

10.2.13. Вентиляционные и аэрационные установки должны быть работоспособны и обеспечивать в производственных помещениях оптимальные параметры воздушной среды, надежность работы оборудования и долговечность строительных  конструкций в объеме, определяемом местной инструкцией.

11. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО АС

11.1. Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование

11.1.1. При проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации гидротехнических сооружений должно обеспечиваться выполнение требований законодательства Российской Федерации и нормативно-технических документов в области безопасности гидротехнических сооружений.

Эксплуатирующая организация*) в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений»:

- несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения;

- должна представлять в установленном порядке в органы государственного надзора на утверждение декларацию безопасности гидротехнического сооружения и получать лицензии на виды деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений.

11.1.2. В бетонных гидротехнических сооружениях должны своевременно устраняться повреждения, вызываемые коррозией бетона, кавитацией, трещинообразованием, повышенной деформацией и другими неблагоприятными явлениями, связанными с воздействиями воды и нагрузок. При необходимости должна проводиться проверка прочности бетона на участках, подверженных воздействию фильтрующейся воды и расположенных в зонах переменного уровня. При снижении прочности конструкций сооружений по сравнению с установленными проектом критериями надежности, должны разрабатываться мероприятия и проводиться ремонтные работы (реконструкции) по их усилению.

11.1.3. Земляные плотины и дамбы должны быть защищены от размыва. Крепления откосов и ливневая канализация должны поддерживаться в исправном состоянии. Земляные сооружения, особенно каналы в насыпях и водопроницаемых грунтах, плотины и дамбы, должны предохраняться от повреждения животными.

______________

*) Эксплуатирующая организация - государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно - правовой формы, на балансе которой находится гидротехническое сооружение

Бермы и кюветы каналов должны регулярно очищаться от грунта осыпей и выносов.

11.1.4. Складирование грузов и устройство каких-либо сооружений, в том числе причалов, на бермах и откосах каналов, плотин, дамб и у подпорных стенок в пределах расчетной призмы обрушения не допускается без проектного обоснования. Опасная зона должна быть отмечена на месте отличительными знаками.

11.1.5. Участки откосов земляных плотин и дамб, при недостаточно глубоком расположении грунтовых вод в низовом клине, во избежание промерзания и разрушения должны иметь дренажные устройства или утепления.

11.1.6. Дренажные устройства для отвода профильтровавшейся воды должны быть оборудованы водомерными приспособлениями и содержаться в исправном состоянии. Вода из дренажных устройств должна отводиться от сооружений непрерывно. При обнаружении выноса грунта фильтрационной водой необходимо принять меры к его прекращению.

11.1.7. Скорость воды в каналах должна быть такой, чтобы не происходило размывов откосов и дна канала, отложения наносов; должна быть обеспечена бесперебойная подача воды при наличии ледовых образований. Максимальные и минимальные скорости воды должны соответствовать расчетным значениям, и указаны в местной инструкции.

11.1.8. Наполнение и опорожнение водохранилищ, бассейнов, каналов и напорных трубопроводов, а также изменение уровней воды должны проводиться постепенно со скоростями, исключающими появление недопустимо больших давлений за облицовкой сооружения, оползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в трубопроводах; допускаемые скорости опорожнения и наполнения должны соответствовать расчетным значениям и указаны в местной инструкции.

11.1.9. При эксплуатации напорных трубопроводов должны быть:

- устранены повышенная вибрация оболочки, обеспечена нормальная работа всех опор;

- обеспечена нормальная работа компенсационных устройств;

- автоматически действующие защитные устройства, предусмотренные на случай разрыва трубопроводов, должны постоянно находиться в состоянии готовности к действию.

11.1.10. Аэрационные устройства напорных трубопроводов должны быть надежно утеплены и при необходимости оборудованы обогревом. Систематически в сроки, указанные в местной инструкции, должны проводиться проверки состояния аэрационных устройств.

11.1.11. Металлические напорные трубопроводы и металлические части гидротехнических сооружений, в том числе градирен и брызгальных бассейнов, должны быть защищены от коррозии и абразивного износа, а деревянные части - от гниения.

11.1.12. Должна быть обеспечена надежная работа уплотнений деформационных швов.

11.1.13. На каждой АС в местной инструкции должен быть изложен план действий персонала при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных ситуаций. В плане должны быть определены обязанности персонала, способы устранения аварийных ситуаций, запасы материалов, средства связи и оповещения, транспортные средства, пути передвижения и т.п.

11.1.14. Противоаварийные устройства, водоотливные водоспасательные средства должны содержаться в исправном состоянии и постоянно находиться в состоянии готовности к действию.

11.1.15. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений должен проводиться выборочно в зависимости от их состояния, не создавая помех в работе.

11.1.16. Вдоль водоподводящих и обводящих каналов, водоподпорных и ограждающих  плотин и дамб, трасс подземных трубопроводов большого диаметра должны быть предусмотрены проходы для их осмотра.

Повреждения гидротехнических сооружений, создающие опасность для людей и оборудования, должны устраняться немедленно.

11.1.17. Систематический контроль за гидротехническими сооружениями на АС является основным средством для оценки состояния и условий их работы.

11.1.18. Ответственность за организацию контроля за состоянием гидротехнических сооружений, за своевременное выявление аварийных ситуаций, разработку и выполнение мероприятий по их устранению в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» несут:

- в период строительства до приемки в эксплуатацию полностью законченного строительством гидроузла - строительная организация (генеральный подрядчик);

- в период эксплуатации и вывода из эксплуатации - АС.

11.1.19. При сдаче гидротехнических сооружений в эксплуатацию Заказчику должны быть переданы:

- контрольно-измерительная аппаратура (КИА) и данные наблюдений по ней в строительный период - строительной организацией;

- данные анализа результатов натурных наблюдений с указанием предельно допустимых по условиям устойчивости и прочности сооружения показаний КИА - проектной организацией.

11.1.20. Объем КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, определяется проектом и зависит от класса капитальности сооружения; на сооружениях 3-го и 4-го класса капитальности, как правило, достаточен визуальный контроль и КИА может не устанавливаться.

В период эксплуатации по решению АС (эксплуатирующей организации) состав КИА и объем наблюдений могут быть сокращены или увеличены в зависимости от состояния гидросооружений.

На АС должны быть ведомость и схема размещения всей КИА с указанием даты установки каждого прибора и начальных отсчетов; состояние КИА должно проверяться в сроки, указанные местной инструкцией.

11.1.21. На каждой АС должна быть местная программа натурных наблюдений, утвержденная главным инженером АС. В сроки, установленные местной программой, и в предусмотренном ею объеме должны проводиться наблюдения за:

- осадками и смещениями сооружений и их оснований, деформациями, трещинами в сооружениях и облицовках, состоянием деформационных и строительных швов, креплением откосов земляных плотин и дамб, каналов и выемок, состоянием трубопроводов;

- фильтрационным режимом в основании и теле земляных, бетонных сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений;

- воздействием потока на сооружения, в частности за размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов, истиранием и коррозией облицовок, просадками, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием каналов и бассейнов, переработкой берегов водоемов;

- воздействием льда на сооружения, их обледенением.

При необходимости должны быть организованы наблюдения за вибрацией сооружения, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидросооружений и др. При существенных изменениях условий эксплуатации гидросооружений должны проводиться дополнительные наблюдения по специальным программам.

В местных инструкциях для каждого напорного гидротехнического сооружения должны быть указаны критерии его безопасного состояния, с которыми должны сравниваться данные, полученные с помощью КИА.

11.1.22. На всех гидротехнических сооружениях должны быть установлены базисные и рабочие реперы. Оси основных гидротехнических сооружений должны быть надежно обозначены на местности знаками с надписями и связаны с базисными реперами. Анкерные опоры напорных трубопроводов должны иметь марки, определяющие положение опор в плане и по высоте.

Водоподпорные и ограждающие плотины и дамбы, каналы, туннели должны иметь знаки, отмечающие попикетно длину сооружения, начало, конец и радиусы закруглений, а также места расположения скрытых под землей или водой устройств.

11.1.23. Контрольно-измерительная аппаратура должна быть защищена от повреждений. Пьезометры и контрольные скважины должны быть защищены от засорения и промерзания. Откачка воды из пьезометров без достаточного обоснования запрещается. Отметки верха пьезометров периодически, но не реже 1 раза в год, должны проверяться нивелировкой.

11.1.24. Ежегодно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях также и летне-осеннего паводка на АС должны назначаться паводковые комиссии. Комиссия проводит осмотр и проверку подготовки к половодью (паводку) всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, руководит пропуском половодья (паводка) и после его прохождения снова осматривает сооружения.

11.1.25. Осмотр подводных частей сооружений и туннелей, предусмотренный проектом или местной инструкцией должен проводиться после первых двух лет эксплуатации и далее по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

11.1.26. Механическое оборудование гидротехнических сооружений (затворы и защитные ограждения с их механизмами), средства его дистанционного автоматического управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего назначения должны постоянно содержаться в исправности и находиться в состоянии готовности к работе. Должна быть обеспечена возможность маневрирования затворами водосбросных сооружений, предназначенными для использования при пропуске половодья, путем их освобождения от наледей и ледяного припая непосредственно перед весенним половодьем.

11.1.27. Механическое оборудование гидросооружений должно периодически осматриваться и проверяться в соответствии с утвержденным графиком.

11.1.28. Основные затворы должны иметь указатели высоты открытия. Индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку к базисным реперам.

11.1.29. При маневрировании затворами их движение должно происходить беспрепятственно, без рывков и вибрации, при правильном положении ходовых и отсутствии деформации опорных частей. Должны быть обеспечены водонепроницаемость затворов, правильная посадка их на порог и плотное прилегание к опорному контуру. Затворы не должны иметь перекосов и не допустимых деформаций при работе под напором.

Нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидросооружений, запрещается.

11.1.30 Полное закрытие затворов, установленных на напорных водоводах, может проводиться лишь при исправном состоянии аэрационных устройств водоводов.

11.1.31. Сороудерживающие конструкции (решетки, сетки, запани) должны регулярно очищаться от сора.

На каждой АС должны быть установлены предельные по условиям прочности и экономичности значения уровней на сороудерживающих решетках.

Механическое оборудование должно быть защищено от коррозии и обрастания дрейсеной.

11.1.32. В необходимых случаях должно быть обеспечено утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных для работы в зимних условиях.

11.1.33. Осмотр основных конструкций градирен (элементов башни, противообледенительного тамбура, водоуловителя, оросителя, водораспределительного устройства и вентиляционного оборудования) и брызгальных устройств должны проводиться ежегодно в весенний и осенний период. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. Поворотные щиты тамбура при положительных температурах воздуха должны быть установлены в горизонтальном положении.

Антикоррозионное покрытие металлических конструкций должно восстанавливаться по мере необходимости. Водосборные бассейны, а также асбоцементные листы обшивок башен градирен должны иметь надежную гидроизоляцию.

11.1.34. Водораспределительные системы градирен и брызгальных бассейнов должны промываться не реже 2 раз в год - весной и осенью. Засорившиеся сопла должны быть своевременно очищены, а вышедшие из строя заменены. Водосборные бассейны градирен должны не реже 1 раза в 2 года очищаться от ила и мусора.

11.1.35. Конструкции оросителей градирен должны очищаться от минеральных и органических отложений.

11.1.36. Решетки и сетки градирен и брызгальных устройств должны осматриваться 1 раз в смену и при необходимости очищаться, чтобы не допускать перепада воды на них выше установленного проектом.

11.1.37. При эксплуатации градирен и брызгальных устройств в зимних условиях обледенение конструктивных элементов охладителей и прилегающей территории не допускается.

Во избежание обледенения расположенного вблизи оборудования, конструкционных  элементов и территории зимой брызгальные устройства должны работать с пониженным напором. При уменьшении расхода воды должны быть заглушены периферийные сопла и отключены крайние распределительные трубопроводы.

Понижение напора у разбрызгивающих сопел должно быть обеспечено путем уменьшения общего расхода охлаждаемой воды на максимальное количество работающих секций, а также отвод части нагретой воды без ее охлаждения через холостые сбросы непосредственно в водосборный бассейн. Температура воды на выходе их брызгального устройства должна быть не ниже 10 (С.

11.1.38. При наличии параллельно работающих градирен и уменьшения зимой общего расхода воды во избежание обледенения оросителя плотность орошения в градирнях должна быть не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади орошения, а температура воды на выходе градирен - не ниже 10 (С.

11.1.39. При кратковременном отключении градирен или брызгального устройства в зимний период должна быть обеспечена циркуляция теплой воды в бассейне для предотвращения образования в нем льда.

11.1.40. Детальное обследование металлических каркасов вытяжных башен обшивных градирен должно проводиться не реже 1 раза в 10 лет, железобетонных оболочек - не реже 1 раза в 5 лет.

11.2. Водное хозяйство атомных станций, гидрологическое и метеорологическое обеспечение

11.2.1. При эксплуатации водного хозяйства атомных станций должны быть обеспечены: бесперебойная подача охлаждающей воды в необходимых количествах, регулирование температурного режима с целью поддержания экономичного вакуума и предотвращения загрязнений конденсаторов и циркуляционных водоводов. Одновременно должны быть учтены потребности неэнергетических отраслей народного хозяйства (рыбного хозяйства, водного транспорта, водоснабжения, орошения) и условия охраны природы.

11.2.2. К моменту приемки в эксплуатацию атомной станции проектной организацией должны быть переданы дирекции:

- согласованные с заинтересованными организациями «Правила эксплуатации водохранилища»;

- гидравлические характеристики водопропускных (водосбросных) сооружений.

По мере накопления эксплуатационных данных эти Правила и характеристики должны уточняться и дополняться.

11.2.3. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда должны быть проверены и отремонтированы шугосбросы и шугоотстойники, очищены от сора и топляков водоприемные устройства и подводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены устройства для обогрева решеток и пазов затворов, проверены шугосигнализаторы и микротермометры.

11.2.4. Вдоль сооружений, не рассчитанных на давление сплошного ледяного поля, должна устраиваться полынья, поддерживаемая в свободном ото льда состоянии в течение зимы.

11.2.5. При прямоточном, смешанном и оборотном водоснабжении АС с водохранилищами-охладителями (при необходимости) должна осуществляться рециркуляция теплой воды для борьбы с шугой и обогрева решеток водоприемника. Включение рециркуляции должно предотвращать появление шуги на участке водозабора; условия ее включения должны быть указаны в местной инструкции.

11.2.6. Перед ледоставом и в период ледостава должны проводиться систематические (не реже 1 раза в сутки) измерения температуры воды на участках водозаборов с целью обнаружения признаков ее переохлаждения. Порядок включения обогрева и устройств для расчистки решеток ото льда должен быть определен местной инструкцией.

11.2.7. При заилении водохранилищ, бьефов, бассейнов или каналов необходимо промывать бьефы, водохранилища, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, предохранять водохранилища (бассейны, бьефы) от заиления путем проведения режимных мероприятий, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами.

11.2.8. В случае возможности попадания в приемные сооружения наносов, скопившихся перед порогом водоприемника, должны проводиться кратковременные интенсивные промывки. При невозможности или неэффективности промывки удаление наносов должно проводиться при помощи механизмов.

11.2.9. На каждой АС, в водохранилище которой имеется залежи торфа, должен быть организован перехват всплывающих масс торфа выше створа водозаборных сооружений, преимущественно в местах всплывания. Перехваченный торф должен отбуксироваться в бухты и на отмели и надежно закрепляться.

11.2.10. При развитии водной растительности в водохранилищах-охладителях, брызгальных бассейнах и градирнях для ее уничтожения следует применять активные способы: механические, биологические, химические. Применение химических способов допускается с разрешения органов Госкомэкологии России и Госкомрыболоства России.

11.2.11. Задачами гидрологического и метеорологического обеспечения АС являются:

- получение гидрологических и метеорологических данных для оптимального ведения режимов работы АС, планирование использования водных ресурсов и организации правильной эксплуатации гидротехнических сооружений и водохранилищ;

- контроль за использованием водных ресурсов на АС;

- получение данных для регулирования водного стока, пропуска половодий и паводков, организации ирригационных и санитарных пропусков, обеспечение расходов воды на водоснабжение и т.п.;

- получение информации для своевременного принятия мер по предотвращению или уменьшению ущерба от стихийных явлений.

11.2.12. Атомные станции должны регулярно получать от органов Росгидромета следующие данные:

- сведения по используемому водостоку (расход, уровень и температура воды, ледовые явления, наносы);

- водные балансы водохранилищ многолетнего, годичного и сезонного регулирования;

- метеорологические данные (температура и влажность воздуха, количество осадков, сила и направление ветра, образование гололеда, штормовые и градовые предупреждения);

- гидрологические и метеорологические прогнозы, необходимые для эксплуатации АС.

При необходимости АС должны получать от органов Росгидромета данные по физическим, химическим и гидробиологическим показателям и уровню загрязнения вод, а также экстренную информацию о резких изменениях уровня загрязнения вод.

11.2.13. Объем и сроки передачи гидрологических и метеорологических прогнозов и предупреждений об опасных явлениях устанавливаются для каждой АС соответствующими органами Росгидромета.

Прогнозы Росгидромета и фактические гидрологические и метеорологические явления регистрируются на АС.

11.2.14. На каждой АС в сроки, определяемые программой натурных наблюдений, должны быть организованы наблюдения за:

- уровнями воды в бьефах водонапорных сооружений, у водозаборных сооружений, в каналах;

- расходами воды, пропускаемыми через гидротехнические сооружения и используемым технологическим оборудованием;

- ледовым режимом водотока (водохранилища, пруда,  реки) вблизи сооружений;

- содержанием в воде наносов и их отложениями в водохранилищах (водоемах);

- температурой воды и воздуха;

- показателем качества используемой или сбрасываемой воды (по местным условиям).

11.2.15. Определение среднесуточного расхода воды, использованной АС, должен определяться по показаниям расходомеров; при отсутствии водомерных устройств временно, до установки указанных приборов, учет стока воды может проводиться по характеристикам протарированного технологического оборудования и с использованием других  возможных методов.

11.2.16. Водомерные посты должны периодически, не реже чем через 5 лет, проверяться нивелировкой. Вблизи реек и свай должен скалываться лед, а автоматические посты на зимний период должны утепляться.

11.2.17. Информация об аварийных сбросах АС загрязняющих веществ, а также о нарушении ими установленного режима использования водных объектов должна немедленно передаваться местным органом Роскомгидромета непосредственно атомными станциями.

11.2.18. На водохранилищах - охладителях должен осуществляться контроль за качеством воды и при необходимости должны приниматься меры для предотвращения загрязнения ее промышленными, радиоактивными и бытовыми стоками, приводящими к нарушению требований санитарных норм, загрязнению и коррозии оборудования атомных станций.

11.3. Техническое водоснабжение

11.3.1. При эксплуатации систем технического водоснабжения должны быть обеспечены:

- бесперебойная подача охлаждающей воды нормативной температуры в необходимом количестве и требуемого качества;

- предотвращение загрязнений конденсаторов турбин, теплообменного оборудования и трубопроводов систем технического водоснабжения;

- выполнение требований норм и правил по охране окружающей среды;

11.3.2. Для предотвращения образования отложений в трубках конденсаторов турбин и другого теплообменного оборудования, коррозии, "цветения" воды или зарастания водохранилищ-охладителей высшей водной растительностью должны проводиться профилактические мероприятия.

Выбор мероприятий должен определяться местными условиями, их эффективностью, допустимостью по условиям эксплуатации теплообменного оборудования, охраны окружающей среды.

Очистка теплообменного оборудования, циркуляционных водопроводов и каналов должна производиться по мере необходимости.

Очистка теплообменного оборудования систем безопасности, систем важных для безопасности должна проводиться по графикам и по методикам, утвержденным главным инженером АС.

Уничтожение высшей водной растительности и борьба с "цветением" воды в водохранилищах-охладителях химическим способом допускается только с разрешения Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Госкомрыболовства России.

11.3.3. В случае накипеобразующей способности охлаждающей воды при эксплуатации АС должны производиться:

а) в системе оборотного водоснабжения с градирнями и брызгальными бассейнами подкисление:

- при подкислении добавочной воды серной и соляной кислотами щелочной буфер в ней поддерживать не менее 1,0-0,5 мг-экв/кг;

- при вводе кислоты в циркуляционную воду щелочность ее поддерживать не ниже 2,0-2,5 мг-экв/кг;

- при применении серной кислоты следить, чтобы содержание сульфатов в циркуляционной воде не достигло уровня, вызывающего повреждение бетонных конструкций или осаждение сульфатов кальция.

При применении оксиэтилендифосфоновой кислоты содержание ее в циркуляционной воде, в зависимости от химического состава, поддерживать в пределах 0,25-4,0 мг/кг; в продувочной воде содержание этой кислоты ограничить по ПДК до 0,9 мг/кг;

б) в системе оборотного водоснабжения с водохранилищами-охла-дителями осуществлять водообмен в период лучшего качества воды в источнике подпитки. При накипеобразующей способности охлаждающей воды, а также при наличии в ней ила, песка и гидробионитов, которые могут осаждаться в трубах теплообменного оборудования, с вводом первого энергоблока АС обязателен ввод в эксплуатацию системы шариковой очистки с эластичными губчатыми резиновыми шариками для конденсаторов турбин.

Для периодической промывки конденсаторов турбин и других теплообменников должны быть предусмотрены установки кислотной промывки и очистки промывочных растворов.

11.3.4. При обрастании систем технического водоснабжения (поверхностей грубых решеток, конструктивных элементов водоочистных сеток, водоприемных и всасывающих камер и напорных водоводов) моллюском дрейсены или другими биоорганизмами должны применяться необрастающие покрытия, проводиться промывки трактов горячей водой. Допускается применение и других, в том числе химических, методов борьбы с обрастанием по согласованию с органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Госкомрыболовства России.

Для борьбы с моллюском дрейсены необходимо поддерживать скорость воды в трубопроводах более 1,5 м/сек и не допускать образования застойных зон в системах технического водоснабжения.

Борьба с отмершими моллюсками дрейсены осуществляется установкой фильтр-ловушек на трубопроводах и удалением моллюска из подводящего тракта к блочной насосной станции.

11.3.5. Периодичность удаления воздуха из циркуляционных трактов должна быть такой,  чтобы высота сифона в них не уменьшилась более 0,3 м против проектного значения.

11.3.6. При эксплуатации охладителей циркуляционной воды должны быть обеспечены:

- оптимальный режим из условий достижения экономически наивыгоднейшего вакуума в конденсаторах турбин;

- эффективность охлаждения согласно нормативных характеристик турбин.

11.3.7. Оптимальные режимы работы гидроохладителей водозаборных и сбросных сооружений должны быть выбраны в соответствии с режимными картами, разработанными для конкретных метеорологических условий и конденсационных нагрузок АС.

При увеличении среднесуточной температуры охлаждающей воды после охладителя более чем на 1 град. Цельсия по сравнению с требуемой по нормативной характеристике должны быть приняты меры к выяснению и устранению причин недоохлаждения.

11.3.8. Системы технического водоснабжения ответственных потребителей (обеспечивающие системы безопасности) и важные для безопасности гидротехнические сооружения, должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, разработанными на основании проекта, технологического регламента по эксплуатации энергоблока АС.

12. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АС И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

12.1. Топливно-транспортное хозяйство

12.1.1. При эксплуатации топливно-транспортного хозяйства должны обеспечиваться:

- бесперебойная работа железнодорожного транспорта АС и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов, цистерн и судов в установленные сроки и в соответствии с «Транспортным уставом железных дорог Российской Федерации» и «Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ» и «Уставом внутреннего водного транспорта РФ»;

- приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества;

- механизированное складирование и хранение установленного запаса топлива;

- своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива.

12.1.2. Качество поставляемого АС топлива должно соответствовать ГОСТ и техническим условиям на поставку.

В договорах на поставку жидкого топлива должны быть указаны марка топлива и предельное содержание серы; также должна быть предусмотрена равномерная (по графику) отгрузка топлива.

12.1.3. На АС должны периодически проводиться анализы качества поступающего жидкого топлива, кроме того контрольные анализы топлива должны проводиться во всех случаях, вызывающие сомнения в соответствии качества топлива ГОСТ и условиям поставки.

Пробы поступающего топлива должны отбираться согласно действующим стандартам и правилам. В случае обнаружения расхождений с данными поставщика ему должны быть предъявлены в установленном порядке претензии.

12.1.4. На АС должен быть обеспечен учет всего количества прибывающего топлива.

Вес всего жидкого топлива должен определяться путем взвешивания или по обмеру в цистернах (при поступлении по железной дороге и автотранспортом), обмеру в судах и калибровочным таблицам (при поступлении водным путем).

12.1.5. Весы, используемые для учета топлива, должны проверяться и регулироваться по графику, утвержденному директором АС. Кроме того, весы должны предъявляться государственным поверителям в сроки, установленные Госстандартом России.

12.1.6. Прибывший состав с топливом должен быть осмотрен. При обнаружении поврежденных вагонов или цистерн, а также при наличии видимых потерь топлива в пути составляется акт железной дорогой, и предъявляются претензии железной дороге.

При выявлении недогруза топлива, превышающего установленные нормы естественной убыли при транспортировке, а также погрешности устройств для обмера и взвешивания, АС должна предъявлять транспортирующей организации или поставщикам топлива претензии.

12.1.7. Движение поездов, а также подача и уборка вагонов должны быть организованы в соответствии с «Инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути» и осуществляться по «Единому технологическому процессу работы подъездных путей электростанций и станций примыкания» (ЕТП), составленному применительно к данной АС, с учетом принятого в проекте порядка выгрузки вагонов и цистерн и в соответствии с указаниями «Правил перевозки грузов МПС».

Договоры перевозки и транспортной экспедиции заключаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами или иными правовыми актами.

12.1.8. Сооружения и устройства пристанционных железнодорожных путей, сигнализация и связь, а также подвижной состав, находящийся в ведении электростанции, должны содержаться и ремонтироваться в соответствии с требованиями МПС.

12.1.9. Аппаратура контроля, автоматического и дистанционного управления, технологические защиты и блокировки разгрузочных и размораживающих устройств, агрегатов и устройств топливоподачи должны содержаться в исправности и периодически проверяться.

Прием, хранение и подготовка к сжиганию жидкого топлива

На напорные трубопроводы жидкого топлива должны быть составлены паспорта установленной формы.

12.1.10. Сливные лотки должны содержаться в исправности и чистоте. Мазут из сливных лотков после окончания слива должен быть спущен полностью и лотки закрыты крышками.

Лотки, гидрозатворы, шандоры и фильтры, установленные перед приемными емкостями, должны периодически очищаться.

12.1.11. При сливе мазута в паропроводах сливного пункта должны поддерживаться давление пара 8-13 кгс/см2 (0,82 - 1,3 МПа) и температура 200-250 (C.

12.1.12. Сопла разогревающих устройств эстакад для слива мазута не должны допускать общий расход пара на цистерну более 900 кг/ч.

12.1.13. В приемных емкостях мазут должен подогреваться до температуры, обеспечивающей нормальную работу перекачивающих насосов.

В приемных емкостях и резервуарах мазутосклада нагрев мазута до температуры свыше 90 (С не разрешается.

12.1.14. Металлические резервуары, находящиеся в районах со среднегодовой температурой воздуха +9 (С и ниже, должны быть теплоизолированы. Изоляция должна поддерживаться в исправности.

12.1.15. Резервуары мазута должны очищаться от донных отложений по мере необходимости.

Внутренний осмотр с устранением замеченных недостатков должен проводиться не реже чем 1 раз в 5 лет.

12.1.16. Остатки жидкого топлива, удаляемые при очистке резервуаров, лотков, приемных емкостей, фильтров, мазутоподогревателей и других устройств, должны сжигаться в специально отведенных местах. Хранение этих остатков на территории электростанций запрещается. На все приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива должны быть составлены градуировочные таблицы, которые утверждаются главным инженером АС.

Расход топлива должен учитываться по измерению его количества в резервуарах либо расходомерами.

12.1.17. Эксплуатация хозяйства жидкого топлива должна обеспечивать бесперебойную подачу подогретого и профильтрованного топлива в количестве, требуемом нагрузкой котлов, с давлением и вязкостью, необходимыми для нормальной работы форсунок.

12.1.18. В напорных трубопроводах котельных, оборудованных механическими форсунками, должно поддерживаться номинальное давление жидкого топлива с колебаниями не более + 1 кгс/см2.

12.1.19. Вязкость мазута в котельной не должна превышать, град. ВУ:

- для электростанций, применяющих механические и паромеханические форсунки - 2,5;

- при применении паровых и ротационных форсунок - 6.

12.1.20. Фильтры должны очищаться при повышении их сопротивления на 50% по сравнению с начальным (в чистом состоянии) при расчетной нагрузке.

Отжиг фильтрующей сетки при очистке запрещается.

Мазутоподогреватели должны очищаться при снижении их тепловой мощности на 30% номинальной.

12.1.21. Резервные насосы, подогреватели и фильтры должны содержаться в состоянии готовности к немедленному включению в работу.

Проверка включения резервного насоса от действия устройств автоматического ввода резерва (АВР) должна проводиться по утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц.

12.1.22. Напорные и циркуляционные трубопроводы жидкого топлива котельной установки должны постоянно находиться в работе. При выводе трубопровода в ремонт он должен быть надежно отключен от действующих, тщательно дренирован и пропарен.

12.1.23. Перед включением резервуаров с мазутом в работу после длительного хранения топлива должна быть отобрана из придонного слоя (до 0.5 м) проба мазута для анализа на влажность и приняты меры , предотвращающие попадание мазута большой обводненности в котельную.

12.1.24. Текущий и капитальный ремонт насосов жидкого топлива должны проводиться по утвержденному графику и в сроки, соответствующие требованиям завода-изготовителя: текущий ремонт - не реже 1 раза в 1,5 года, капитальный - не реже 1 раза в 3 года.

12.1.25. По утвержденному графику, но не реже чем 1 раз в неделю, должно проверяться действие сигнализации предельного повышения и понижения температуры и давления топлива, подаваемого к агрегатам, и правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров топлива в резервуарах.

По утвержденному графику должны проводиться:

- наружный осмотр мазутопроводов и арматуры - не реже 1 раза в год и выборочная ревизия арматуры - не реже 1 раза в четыре года.

12.1.26. Прием, хранение и подготовка к сжиганию заменителей мазута должны осуществляться в соответствии с директивными указаниями и местными инструкциями.

12.2. Котельные установки

12.2.1. При эксплуатации котельных установок должны обеспечиваться:

- надежность работы всего основного и вспомогательного оборудования;

- возможность достижения номинальной производительности, параметров пара и воды;

- экономичный режим работы, установленный на основе испытаний и заводской инструкции.

12.2.2. Вновь вводимые в эксплуатацию котлы давлением ниже 100 кгс/см2 и водогрейные котлы перед вводом в эксплуатацию должны подвергаться щелочению.

Непосредственно после щелочения должны быть приняты меры по защите очищенных поверхностей от стояночной коррозии.

12.2.3. Перед пуском котла из ремонта или длительного резерва (более 3 суток) должны быть проверены исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, КИП, средств дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, защит и блокировок, средств оперативной связи. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены. При неисправности защит, действующих на останов котла, пуск его запрещается.

12.2.4. Котел должен пускаться под руководством начальника смены или старшего машиниста, а после выхода из капитального или среднего ремонта - под руководством начальника цеха или его заместителя.

12.2.5. Перед растопкой котел должен заполняться только деаэрированной питательной водой. Заполнение неостывшего барабанного котла для проведения растопки разрешается при температуре, указанной в технической документации завода-изготовителя.

Если температура в какой - либо точке барабана превышает 140 (C, заполнение его водой для гидроопрессовки запрещается.

12.2.6. Перед растопкой и после останова котла топка и газоходы, включая рециркуляционные, должны вентилироваться дымососом и дутьевым вентилятором не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25% номинального.

12.2.7. Растопка котла на сернистом мазуте должна производиться с предварительно включенной системой подогрева воздуха (калориферы, рециркуляция горячего воздуха и др.). Подогрев воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период должен быть, как правило, не ниже 90(C.

12.2.8. С момента начала растопки котла должен осуществляться контроль за уровнем воды в барабане.

Продувка верхних водоуказательных приборов должна выполняться:

- для котлов давлением 40 кгс/см2 (3,9 МПа) - при избыточном давлении в котле около 1 кгс/см2 (0,1 МПа) и вторично перед включением в общий паропровод;

- для котлов давлением более 40 кгс/см2 (3,9 МПа) - при избыточном давлении в котле 3 кгс/см2 (0,3 МПа) и вторично при давлении 15-30 кгс/см2 (1,5-3 МПа).

Снижения уровня воды должны быть сверены с водоуказательными приборами в процессе растопки (с учетом поправок).

12.2.9. Растопка котла из различных тепловых состояний должна выполняться в соответствии с графиками пуска, составленными на основе результатов испытаний пусковых режимов, инструкции завода-изготовителя.

12.2.10. В процессе растопки котла из холодного состояния после капитального и среднего ремонта, но не реже чем 1 раз в год, должно проверяться по реперам тепловое перемещение барабанов и коллекторов.

При растопках и остановах котлов должен осуществляться контроль за температурным режимом барабана. Скорость прогрева и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должна превышать допустимых значений, рассчитанных для конкретных условий в соответствии с «Методическими указаниями по расчету допустимых разностей температур и скоростей прогрева основных деталей котлов и парогенераторов энергетических блоков».

12.2.11. Если до пуска котла на нем проводились работы с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 3 – 5 кгс/см2 (0,3 - 0,5 МПа) должны быть подтянуты болтовые соединения.

Подтяжка болтовых соединений при большем давлении запрещается.

12.2.12. Режим работы котла должен осуществляться в строгом соответствии с режимной картой, составленной на основе испытаний оборудования и инструкции по эксплуатации. Режимная карта должна корректироваться в случае реконструкции котла или изменения марки топлива.

12.2.13. При работе котла верхний предельный уровень воды в барабане не должен превышать, а нижний не должен быть ниже уровней, устанавливаемых на основе данных завода-изготовителя и испытаний.

12.2.14. На котлах, сжигающих в качестве основного топлива мазут с содержанием серы более 0,5% должна осуществляться, как правило, организация его сжигания при малых (1,02-1,03) коэффициентах избытков воздуха на выходе из топки при обязательном выполнении установленного комплекса мероприятий по переводу котлов на этот режим (подготовка топлива, применение соответствующих конструкций горелочных устройств и форсунок, уплотнение топки, оснащение котла дополнительными приборами контроля и автоматикой процесса горения).

12.2.15. Механические и паромеханические мазутные форсунки перед установкой на место должны испытываться на водяном стенде с целью проверки производительности, качества распыливания и угла раскрытия факела. Применение нетарифицированных форсунок запрещается. Каждый котлоагрегат должен быть обеспечен запасным комплектом форсунок.

Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте не должна превышать 1.5%.

12.2.16. При эксплуатации котлов температура воздуха (0 С), поступающего в воздухоподогреватель, должна поддерживаться не ниже:

мазут с содержанием серы более 0,5% - 110

мазут с содержанием серы менее 0,5% - 90

В случаях сжигания мазута с предельно малыми коэффициентами избытка воздуха на выходе из топки (менее 1,02) или применения эффективных антикоррозионных средств (присадок, материалов, покрытий) температура воздуха перед воздухонагревателями может быть снижена против указанных значений и установлена на основании опыта эксплуатации.

Воздух перед водогрейным котлом должен подогреваться до положительных температур.

12.2.17. Работа мазутных форсунок, в том числе растопочных, без организованного подвода к ним воздуха запрещается.

Схема подвода пара для продувки механических форсунок и мазутопровода в пределах котла должна исключать возможность попадания мазута в паропровод.

12.2.18. Обмуровка котлоагрегатов должна поддерживаться в исправном состоянии. При температуре окружающего воздуха 25 (С температура на поверхности обмуровки не должна превышать 45 (С. Потери тепла с поверхности обмуровки котлов не должна превышать 300 ккал/(м2(ч).

12.2.19. Присосы воздуха должны контролироваться путем осмотра установки и контрольным газовым анализом, проводимым не реже чем 1 раз в месяц, а также до и после текущего, среднего и капитального ремонтов.

Присосы в топку должны определяться не реже 1 раза в год. Неплотности топки и газоходов котла должны устраняться на работающем котле (где это возможно по условиям техники безопасности) и при его остановах.

12.2.20. Эксплуатационные испытания котла должны проводиться при вводе его в эксплуатацию, после внесения конструктивных изменений, при переходе на другой вид или марку топлива, а также для выяснения причин отклонения параметров от заданных.

Котлы должны иметь необходимые приспособления для проведения эксплуатационных испытаний.

12.2.21. При выводе котла в резерв или ремонт должны приниматься меры по консервации поверхностей нагрева котлов и калориферов в соответствии с действующими руководящими указаниями по консервации теплоэнергетического оборудования.

12.2.22. Подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана запрещается.

12.2.23. Спуск воды из остановленного котла с естественной циркуляцией разрешается после снижения давления в нем до атмосферного, а при наличии вальцовочных соединений - при температуре воды не выше 80 (С через водогрейный котел. В газоходах должна поддерживаться температура выше 0 (С.

12.2.24. Надзор дежурного персонала за остановленным котлом должен вестись до полного снижения в нем давления и снятия напряжения с электродвигателей.

Контроль за температурой газа и воздуха в районе воздухоподогревателя и уходящих газов в водогрейном котле может быть прекращен не ранее, чем 24 ч после останова.

12.2.25. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях:

- недопустимого повышения или понижения уровня воды в барабане или выхода из строя всех водоуказательных приборов;

- быстрого снижения уровня воды в барабане несмотря на усиленное питание котла;

- выхода из строя всех расходомеров питательной воды прямоточного и водогрейного котла (если при этом возникают нарушения режима, требующие подрегулировки питания) или прекращения питания любого из потоков прямоточного котла более, чем на 30 сек;

- прекращения действия всех питательных устройств (насосов);

- недопустимого повышения давления в пароводяном тракте;

- прекращения действия более 50% предохранительных клапанов или других заменяющих их предохранительных устройств;

- недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек, недопустимого снижения давления в тракте водогрейного котла более, чем на 10 сек;

- разрыва труб пароводяного тракта или обнаружения трещин, выпучин, пропусков в сварных швах в основных элементах котла (барабане, коллекторе, внешнем сепараторе, паро-, водоперепускных и водоопускных трубах,  в паропроводах, питательных трубопроводах и пароводяной арматуре;

- погасания факела в топке;

- недопустимого понижения давления газа или мазута за регулирующим клапаном (при работе котла на одном из этих видов топлива);

- взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах и золоуловителе, разогрева докрасна несущих балок каркаса при обвале обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию;

- снижению расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения более, чем на 10 сек;

- падения давления воды перед водогрейным котлом ниже допустимого;

- повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла выше допустимой по условиям вскипания (ниже на 10 (С температуры насыщения,

соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе);

- пожара, угрожающего персоналу или оборудованию, а также цепям дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в систему защиты котла;

- исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и на всех контрольно-измерительных приборах;

- разрыва мазутопровода или газопровода в пределах котла.

12.2.26. Котел должен быть остановлен в случаях:

- обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро-, водоперепускных и водоопускных трубах котлов, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях;

- недопустимого превышения температуры металла поверхностей нагрева, если снизить температуру изменением режима работы котла не удается;

- выхода из строя всех дистанционных указателей воды в барабане котла;

- резкого ухудшения качества питательной воды против установленных норм;

- неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и автоматического управления, а также контрольно-измерительных приборов.

Время останова котла в этих случаях определяется главным инженером АС.

12.3. Паротурбинные установки

12.3.1. При эксплуатации паротурбинных установок должны быть обеспечены:

- надежность работы основного и вспомогательного оборудования;

- готовность принятия номинальных электрической и тепловой нагрузок;

- нормативные показатели экономичности основного и вспомогательного оборудования.

12.3.2. Система автоматического регулирования турбины должна удовлетворять следующим требованиям:

- устойчиво выдерживать заданные электрическую и тепловую нагрузки и обеспечивать возможность их плавного изменения;

- устойчиво поддерживать частоту вращения ротора турбины на холостом ходу и плавно ее изменять (в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной) при номинальных и пусковых параметрах пара;

- удерживать частоту вращения ротора турбины ниже уровня настройки срабатывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки (в том числе при отключении генератора от сети), соответствующей максимальному расходу пара при номинальных его параметрах.

12.3.3. Значения основных параметров, характеризующих качество работы систем регулирования паровых турбин, должно быть выдержаны в эксплуатации на уровне, указанном в действующем ГОСТ 24277 "Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия".

12.3.4. Все проверки и испытания системы регулирования и защиты турбин от повышения частоты вращения должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей турбин и действующих указаний, утвержденных Главтехуправлением Минэнерго России и введенных в действие эксплуатирующей организацией в установленном порядке.

12.3.5. Автомат безопасности должен срабатывать при превышении частоты вращения ротора турбины на 10 - 12% сверх номинальной или до значения, указанного заводом-изготовителем.

При срабатывании автомата безопасности должны закрываться:

- стопорные, регулирующие (стопорно-регулирующие) клапаны свежего пара и пара промперегрева;

- стопорные (отсечные), регулирующие и обратные клапаны, а также регулирующие диафрагмы и заслонки отбора пара, слива сепарата;

- отсечные клапаны на паропроводах связи со сторонними источниками пара.

12.3.6. Система  защиты турбины от повышения частоты вращения (включая все элементы), если нет специальных указаний завода-изготовителя, должна быть испытана увеличением частоты вращения в следующих случаях: после монтажа турбины, перед испытанием системы регулирования сбросом нагрузки с отключением генератора от сети, после длительного (более 30 суток) простоя, после разборки автомата безопасности. Кроме того, защита должна испытываться после разборки системы регулирования, а также отдельных ее узлов и периодически не реже 1 раза в 4 мес. В этих случаях допускается испытание без увеличения частоты вращения, но с обязательной проверкой действия всей ее цепи.

Испытания защиты турбины увеличением частоты вращения должны производиться под руководством начальника цеха или его заместителя.

12.3.7. Стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара после промперегрева должны быть плотными.

Критерием плотности служит частота вращения ротора турбины, которая устанавливается после полного закрытия проверяемых клапанов при полном (номинальном) или частичном давлении пара перед этими клапанами. Допустимое значение частоты вращения определяется инструкцией завода-изготовителя или действующими «Методическими указаниями по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин», а для турбин, критерии проверки которых не оговорены инструкциями завода-изготовителя или методическими указаниями, не должно быть выше 50% номинальной при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара.

При одновременном закрытии всех стопорных и регулирующих клапанов и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума) пропуск пара через них не должен вызывать вращения ротора турбины.

Проверка плотности клапанов должна проводиться после монтажа турбины, перед испытанием автомата безопасности повышением частоты вращения, перед остановом турбины в капитальный ремонт, при пуске после него, но не реже одного раза в 1,5 года. При выявлении в процессе эксплуатации турбины признаков снижения плотности клапанов (при пуске или останове турбины) должна быть проведена внеочередная проверка их плотности.

12.3.8. Стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева, стопорные (отсечные) и регулирующие клапаны (диафрагмы) отборов пара, отсечные клапаны на паропроводах связи со сторонними источниками пара должны расхаживаться: на полный ход - перед пуском турбины и в случаях, предусмотренных местной инструкцией или инструкцией завода-изготовителя; на часть хода – ежесуточно во время работы турбины.

При расхаживании клапанов на полный ход должны быть проконтролированы плавность их хода и посадка.

12.3.9. Посадка обратных клапанов всех отборов должна быть проверена перед каждым пуском и при останове турбины и периодически в соответствии с требованиями и методиками завода - изготовителя. При неисправности обратного клапана работа турбины с соответствующим отбором пара запрещается.

12.3.10. Проверка времени закрытия стопорных (защитных, отсечных) клапанов, а также снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине и при ее работе на холостом ходу для проверки их соответствия требованиям п. 12.3.3 настоящих Правил и данным завода-изготовителя должны выполняться:

- после монтажа турбины;

- непосредственно до и после капитального ремонта или ремонта основных узлов системы регулирования или парораспределения.

Кроме того, после монтажа турбины или капитального ее ремонта, а также ремонта основных узлов систем регулирования и парораспределения должны быть сняты характеристики регулирования при работе турбины под нагрузкой, необходимые для построения статической характеристики.

12.3.11. Испытание системы регулирования турбины мгновенным сбросом нагрузки, соответствующей максимальному расходу пара, должны выполняться:

- при приемке турбин в эксплуатацию после монтажа;

- после реконструкции, изменяющей динамическую характеристику турбоагрегата или статическую и динамическую характеристики системы регулирования.

Испытания системы регулирования серийных турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями (ЭГП) гидравлической системы регулирования, могут быть произведены путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети.

На головных образцах турбин и на первых образцах турбин, подвергшихся реконструкции (с изменением динамической характеристики агрегата или характеристик регулирования), и на всех турбинах, не оснащенных ЭГП, испытания должны проводиться со сбросом электрической нагрузки путем отключения генератора от сети.

12.3.12. При выявлении отклонений фактических характеристик регулирования и защиты от нормативных значений, увеличения времени закрытия клапанов сверх указанного заводом-изготовителем или в местной инструкции или ухудшения их плотности должны быть определены причины этих отклонений.

12.3.13. Эксплуатация турбин с введенным в работу ограничителем мощности допускается как временное мероприятие только по условиям механического состояния турбоустановки с разрешения главного инженера АС. При этом нагрузка турбины должна быть ниже уставки ограничителя не менее чем на 5%.

Ограничитель мощности турбин энергоблоков с реакторами типа РБМК вводится в работу в соответствии с технологическими регламентами эксплуатации АС с реакторами РБМК.

12.3.14. При эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки должны быть обеспечены:

- надежность работы агрегатов на всех режимах;

- пожаробезопасность;

- поддержание нормального качества масла и температурного режима;

- предотвращение протечек масла и попадания его в охлаждающую систему.

12.3.15. Резервные и аварийные масляные насосы систем смазки, регулирования, уплотнения  и  устройства их автоматического включения должны проверяться в работе 2 раза в месяц при работе турбоагрегата, а также перед каждым его пуском и остановом.

Для турбин, у которых рабочий и резервный маслонасосы систем смазки имеют индивидуальные электроприводы, проверка автоматического включения резерва перед остановом не проводится.

12.3.16. У турбин, оснащенных системами предотвращения развития горения масла на турбоагрегате, электрическая схема системы защиты «Пожар – масло» должна быть проверена перед пуском из холодного состояния.

12.3.17. Запорная арматура, установленная на маслопроводах до и после маслоохладителей, на всасывающих и напорных сторонах резервных и аварийных маслонасосов, до и после выносных фильтров на линиях аварийного слива масла из маслобаков турбин и в схеме масляных уплотнений вала генератора, должны быть опломбированы в рабочем положении.

12.3.18. При эксплуатации конденсационной установки должна быть обеспечена экономичная и надежная работа турбины во всех режимах эксплуатации с соблюдением нормативных температурных напоров в конденсаторе и норм качества конденсата.

12.3.19. При эксплуатации конденсационной установки должны проводиться:

- профилактические мероприятия по предотвращению загрязнений трубок конденсатора со стороны охлаждающей воды (обработка охлаждающей воды химическими реагентами и физическими методами, применение шарикоочистных установок и т.п.);

- периодические чистки конденсаторов при повышении давления отработавшего пара по сравнению с нормальными значениями на 0,005 кгс/см2 (0,5 кПа) из-за загрязнений поверхностей охлаждения;

- контроль за чистотой поверхности охлаждения и трубных досок конденсатора;

- контроль за расходом охлаждающей воды (непосредственным измерением расхода или по тепловому балансу конденсаторов), оптимизация расхода охлаждающей воды в соответствии с ее температурой и паровой нагрузкой конденсатора;

- проверка плотности вакуумной системы и ее уплотнение; присосы воздуха (кг/ч) в диапазоне изменения паровой нагрузки конденсатора 40-100% должны быть не выше значений, определяемых по формуле

Gb = 1,5 * (8 + 0,065N),

где N - номинальная электрическая мощность турбоустановки АС на конденсационном режиме, МВт;

- проверка водяной плотности конденсатора путем систематического контроля солесодержания конденсата;

- проверка содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов.

- контроль за радиоактивностью конденсата и парогазовой смеси на выхлопе из пароструйных эжекторов (для паротурбинных установок АС).

Методы контроля за работой конденсационной установки и его периодичность определяются местной инструкцией в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

12.3.20. При эксплуатации оборудования системы регенерации в соответствии с техническими условиями проекта должны обеспечивать:

- нормативные температуры питательной воды (конденсата) за каждым подогревателем и конечный ее подогрев;

- надежность теплообменных аппаратов во всех режимах работы турбоустановки.

Степень нагрева питательной воды (конденсата), температурные напоры, переохлаждение конденсата греющего пара в подогревателях системы регенерации должны проверяться до и после капитального ремонта турбоустановки, после ремонта подогревателей и периодически по графику (не реже 1 раза в месяц).

12.3.21. Эксплуатация подогревателей высокого давления (ПВД) при отсутствии или неисправности элементов их защиты и неисправности клапанов регуляторов уровня запрещается.

При наличии группового аварийного обвода ПВД при отсутствии или неисправности элементов защит или неисправности клапана регуляторов уровня хотя бы на одном из ПВД, а также при отключении по пару любого ПВД эксплуатация всей группы запрещается, если иное не оговорено конструкторско-заводской документацией.

Подача питательной воды в ПВД без включения защиты запрещается.

При обнаружении неисправности защиты подогревателя или клапана регулятора уровня ПВД или группа ПВД должны быть немедленно отключены.

При неисправном состоянии каких-либо других, кроме клапана, элементов системы автоматического регулирования уровня и невозможности быстрого устранения дефекта на работающем оборудовании подогреватель (или группа ПВД) должен быть выведен из работы в срок, определяемый главным инженером электростанции.

12.3.22. Резервные питательные насосы, а также другие насосные агрегаты, находящиеся в автоматическом резерве, должны быть исправными и в постоянной готовности к пуску - с открытыми задвижками на входном и выходном трубопроводах.

Проверка их включения и плановый переход с работающего насоса на резервный должны проводиться по графику, но не реже 1 раза в месяц.

12.3.23. Перед пуском турбины из ремонта или простоя более 3-х суток должна быть проверена исправность и готовность к включению основного и вспомогательного оборудования, блокировок, средств технологических защит, дистанционного автоматического управления, контрольно-измерительных приборов, средств информации и оперативной связи. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены.

Средства защиты и блокировки при пусках агрегата из других состояний должны проверяться в соответствии с местными инструкциями.

Пуск турбины осуществляется оперативным персоналом АС в соответствии с производственными и должностными инструкциями, а после ее капитального или среднего ремонта - в присутствии начальника цеха или его заместителя по эксплуатации.

12.3.24. Пуск турбины запрещается в случаях:

- отклонений показателей теплового и механического состояний турбины от допустимых значений;

- неисправности хотя бы одной из защит, действующих на останов турбины;

- дефектов системы регулирования и парораспределения, которые могут привести к разгону турбины;

- неисправности хотя бы одного из масляных насосов смазки, регулирования, уплотнений генератора и устройств их автоматического включения (АВР);

- отклонения качества масла от норм на эксплуатационные масла или снижения температуры масла ниже установленного заводом-изготовителем предела;

12.3.25. Без включения валоповоротного устройства подача пара на уплотнения турбины, сброс горячей воды и пара в конденсатор, подача пара для прогрева турбины запрещается. Условия подачи пара в турбину, не имеющую валоповоротного устройства, определяются местной инструкцией.

Сброс в конденсатор рабочей среды из паропроводов и подача пара в турбину для ее пуска должны осуществляться при давлениях пара в конденсаторе, указанных в инструкциях или других документах заводов-изготовителей турбин, но не выше 0,6 кгс/см2 (60 кПа).

12.3.26. При эксплуатации турбоагрегатов среднеквадратические значения виброскорости подшипниковых опор должны быть не выше 4,5 мм/с.

При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты меры к ее снижению в срок не более 30 суток.

При вибрации свыше 7,1 мм/с эксплуатировать турбоагрегаты более 7 суток запрещается. При наличии системы защиты по предельному уровню вибрации уставка срабатывания должна быть настроена на отключение турбоагрегата при вибрации 11,2 мм/с.

Турбина должна быть немедленно остановлена, если при установившемся режиме происходит одновременное внезапное изменение вибрации двух опор одного ротора, или смежных опор, или двух компонентов вибрации одной опоры на 1 мм/с и более от любого начального уровня.

Турбина должна быть разгружена и остановлена, если происходит плавное (в течение примерно 3 суток) возрастание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с.

Эксплуатация турбоагрегата при низкочастотной вибрации больше 1,8 мм/с недопустима. При появлении низкочастотной вибрации, превышающей 1 мм/с, должны быть приняты меры к ее устранению в срок, определенный главным инженером, но не более семи суток.

Вибрация должны  измеряться  и регистрироваться с помощью стационарной аппаратуры непрерывного контроля, обеспечивающей измерение вибраций всех опорных и опорно-упорных подшипников турбоагрегатов в трех взаимно перпендикулярных направлениях: вертикальном, горизонтально-поперечном и горизонтально-осевом по отношению к оси вала турбоагрегата.

Временно, до оснащения необходимой аппаратурой, разрешается контроль вибрации по размаху виброперемещения. Сопоставление измеренных размахов колебаний с нормативными среднеквадратическими значениями виброскоростей осуществляется исходя из следующих соотношений:

| Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с | 4,5 | 7,1 | 11,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентное значение размаха виброперемещений, мкм, при частоте вращения турбины: |
|  | 1500 об/мин | 50 | 130 | 200 |
| 3000 об/мин | 30 | 65 | 100 |

Для турбоагрегатов мощностью менее 200 МВт допускается использование переносных виброизмерительных приборов. Периодичность контроля должна устанавливаться местной инструкцией в зависимости от вибрационного состояния турбоагрегата, но не реже 1 раза в месяц.

12.3.27. Для контроля за состоянием проточной части турбины и заносом ее солями не реже 1 раза в месяц должны проверяться значения давлений пара в контрольных ступенях турбины при близких к номинальным расходах пара через контролируемые отсеки.

Повышение давления в контрольных ступенях против номинального при данном расходе пара должно быть не более 10%. При этом давление не должно превышать предельных значений, установленных заводом-изготовителем.

При достижении в контрольных ступенях предельных значений давления из-за солевого заноса должна быть проведена промывка или очистка проточной части турбины. Способ промывки или очистки должен быть выбран исходя из состава и характера отложений и местных условий.

12.3.28. В процессе эксплуатации экономичность турбоустановки должна постоянно контролироваться путем систематического анализа показателей, характеризующих работу оборудования.

Для выявления причин снижения экономичности работы турбоустановки, оценки эффективности ремонтов должны проводиться эксплуатационные (экспресс) испытания оборудования.

При отклонении показателей работы турбинного оборудования от нормативных должны быть устранены дефекты оборудования и недостатки эксплуатации.

12.3.29. Турбина должна быть отключена персоналом путем воздействия на выключатель (кнопку аварийного отключения) при отсутствии или отказе в работе соответствующих защит в случаях:

а) повышения частоты вращения ротора сверх установки срабатывания автомата безопасности;

б) недопустимого осевого сдвига ротора;

в) недопустимого изменения положения роторов относительно цилиндров;

г) недопустимого снижения давления масла (огнестойкой жидкости) в системе смазки;

д) недопустимого снижения уровня масла в масляном баке;

е) недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого подшипника, подшипников уплотнений вала генератора, любой колодки упорного подшипника турбоагрегата;

ж) воспламенения масла на турбоагрегате;

з) недопустимого понижения перепада давления "масло-водород" в системе уплотнений вала генератора;

и) недопустимого понижения уровня масла в демпферном баке системы уплотнений вала генератора;

к) отключения всех масляных насосов системы водородного охлаждения генератора (для безинжекторных схем маслоснабжения уплотнений);

л) отключения генератора из-за внутреннего повреждения;

м) недопустимого повышения давления в конденсаторе;

н) внезапного повышения вибрации турбоагрегата;

п) появления металлических звуков и необычных шумов внутри турбины или генератора;

р) появления искр или дыма из подшипников и концевых уплотнений турбины или генератора;

с) недопустимого снижения температуры свежего пара или пара после промперегрева;

т) появления гидравлических ударов в паропроводах свежего пара, промперегрева или в турбине;

ф) обнаружения разрыва или сквозной трещины на неотключаемых участках маслопроводов и трубопроводов пароводяного тракта, узлах парораспределения;

х) прекращения протока охлаждающей воды через статор генератора;

ц) недопустимого снижения расхода охлаждающей воды на газоохладители;

ч) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех контрольно-измерительных приборах.

Необходимость срыва вакуума при отключении турбины должна быть определена местной инструкцией в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

В местной инструкции должны быть даны четкие указания о недопустимых отклонениях значений контролируемых величин по агрегату.

12.3.30. Турбина должна быть разгружена и остановлена в период, определяемый главным инженером электростанции (с уведомлением диспетчера энергосистемы), в следующих случаях:

- заедания стопорных клапанов свежего пара или пара после промперегрева;

- заедания регулирующих клапанов или обрыва их штоков; заедания поворотных диафрагм или обратных клапанов отборов;

- неисправностей в системе регулирования;

- нарушения нормальной работы вспомогательного оборудования, схемы и коммуникаций установки, если устранение причин нарушения невозможно без останова турбины;

- выявления неисправности технологических защит, действующих на останов оборудования;

- обнаружения течей масла из подшипников, трубопроводов и арматуры, создающих опасность возникновения пожара;

- обнаружения свищей на неотключаемых для ремонта участках трубопроводов пароводяного тракта;

- обнаружения недопустимой концентрации водорода в картерах подшипников, токопроводах, маслобаке, а также превышающей норму утечки водорода из корпуса генератора.

В местной инструкции должны быть даны четкие указания о неисправностях, нарушениях нормальной эксплуатации вспомогательного оборудования, схем и коммуникаций установки, значений концентраций водорода в картерах подшипников, токопроводах, маслобаке, а также превышающей норму утечки водорода из корпуса генератора.

12.3.31. Для  каждой турбины должна быть определена длительность выбега ротора при останове с нормальным давлением отработавшего пара и при останове со срывом вакуума. При изменении этой длительности должны быть выявлены и устранены причины отклонения. Длительность выбега должна быть проконтролирована при всех остановах турбины.

12.3.32. При выводе турбины в резерв на срок 10 суток и более должны быть приняты меры к ее консервации.

Метод консервации, способы контроля ее качества принимаются в соответствии с действующими руководящими указаниями и рекомендациями или указаниями завода-изготовителя по консервации теплоэнергетического оборудования.

12.3.33. Эксплуатация турбин со схемами и в режимах, не предусмотренных техническими условиями на поставку, допускается с разрешения завода-изготовителя.

12.3.34. При проведении реконструкции и модернизации турбинного оборудования на электростанциях должны быть предусмотрены максимальная степень автоматизации управления и высокие показатели ремонтопригодности.

12.4. Тепловая автоматика и измерения

12.4.1. При эксплуатации средств тепловой автоматики и измерений должны обеспечиваться контроль за состоянием и защита тепломеханического оборудования, управление этим оборудованием, надежность и экономичность его работы.

Все средства тепловой автоматики и измерений и предназначенные для автоматического регулирования, дистанционного и автоматического управления запорными и регулирующими органами, технологические защиты, блокировки, а также средства измерений теплотехнических, электрических, физических, дозиметрических, радиометрических, химических и механических параметров, вычислительные информационные и управляющие системы должны содержаться в исправности и постоянно находиться в эксплуатации при работе оборудования.

12.4.2. Допускается вывод из работы отдельных средств тепловой автоматики и измерений, предназначенных для автоматического регулирования, отдельных средств блокировок ввиду их явной неисправности по распоряжению начальника смены АС, с записью в оперативной документации.

12.4.3. На АС, а также в тепловых сетях объем оснащения тепловой автоматики и измерениями должен определяться проектом.

12.4.4. Средства тепловой автоматики и измерений должны иметь резервное электрическое питание с автоматическим или ручным переключением.

Для контроля напряжения должна быть осуществлена световая и звуковая сигнализация.

Исправность средств автоматического включения резервного питания должна периодически проверяться по графику, утвержденному главным инженером АС.

Если возможность проверки средств автоматического включения резервного питания на действующем оборудовании не предусмотрена проектом, то проверка должна выполняться перед вводом оборудования в эксплуатацию после ППР.

12.4.5. Прокладка (трассировка) силовых и измерительных линий тепловой автоматики и измерений должна соответствовать противопожарным требованиям и ПУЭ, объем и периодичность проверки сопротивления изоляции этих линий должны соответствовать настоящим Правилам.

Запрещается в одном и том же кабеле совмещение цепей измерения с силовыми и управляющими цепями.

Места прокладок импульсных линий и кабелей через стены, разделяющие помещения разных категорий обслуживания, а также вводов их в щиты должны быть герметизированы. Проверка состояния уплотнений должна проводиться после капитальных ремонтов и по мере необходимости.

Местные щиты, сборки задвижек, панели неоперативного контура блочных щитов, панели аппаратуры защиты и сборки блочных щитов, панели аппаратуры защиты и сборки первичных измерительных преобразователей должны иметь устройства для телефонной связи между собой и оперативным щитом управления.

12.4.6. Температура окружающего воздуха, влажность, вибрация, радиация, внешние электрические и магнитные поля, запыленность в местах установки приборов и аппаратуры не должны превышать значений, допускаемых стандартами и техническими условиями на эту аппаратуру.

Щиты шкафного типа должны быть тщательно уплотнены, иметь постоянное освещение, штепсельные розетки на 12 и 220 В. Дверцы щитов должны запираться.

Электрические подсоединения кабелей к приборам, первичным измерительным преобразователям и другой аппаратуре, находящейся в помещениях с радиоактивным воздействием, должны осуществляться с использованием быстросоединительных штепсельных разъемов.

12.4.7. Установленная на панелях, пультах и по месту аппаратура, первичные измерительные преобразователи, запорная арматура и клеммники должны иметь надписи о назначении.

Щиты, переходные коробки, сборные кабельные ящики, исполнительные механизмы должны быть пронумерованы.

Все зажимы и подходящие к ним провода кабелей, а также трубные соединительные (импульсные) линии должны иметь маркировку.

12.4.8. Импульсные линии к приборам автоматики и измерений должны быть проложены с соблюдением требований СНиП Минстроя России и во время эксплуатации систематически продуваться.

Импульсные линии должны продуваться чистой средой в сторону контура в случае подключения их к трубопроводам и аппаратам, заполненным радиоактивными веществами активностью более 10-5 Кu/л (3,7.10.5 Бк/л).

Импульсные линии, заполненные радиоактивными веществами, должны быть обеспечены отключающими устройствами на случай разрыва, а при прокладке их в помещениях  различных категорий - разделительными сосудами на границах помещений.

Монтаж уравнительных и конденсационных сосудов, прокладка импульсных линий, изготовление и установка измерительных сужающих устройств, расходомеров должен производиться согласно действующим правилам.

12.4.9. Первичные измерительные преобразователи и исполнительные механизмы устройств тепловой автоматики и измерений должны быть защищены от попадания на них влаги. У заборных устройств должны быть площадки для осмотра, ремонта и свободного доступа к ним.

12.4.10. Состояние регулирующих и запорных устройств тепломеханического оборудования, используемых в схемах тепловой автоматики, должно удовлетворять техническим требованиям по плотности, расходным характеристикам и люфтам.

12.4.11. Ответственность за сохранность и чистоту внешних частей устройств тепловой автоматики и измерений несет оперативный персонал соответствующих цехов АС, участков тепловых сетей, в помещениях которых установлены устройства.

12.4.12. За техническое обслуживание и ремонт устройств тепловой автоматики и измерений, включая блоки пневматического управления импульсными предохранительными устройствами, несет ответственность цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).

Ремонт регулирующих органов и сочленений их с исполнительными механизмами, редукторов электроприводов, а также сужающих устройств расходомеров, арматуры и отборных устройств должен выполняться персоналом, ведущим ремонт технологического оборудования, а установка их на место и приемка проводиться с участием персонала ЦТАИ.

Установка на место и обеспечение герметичности датчиков, имеющих непосредственный контакт со средой и не имеющих устройств отключения их от технологического оборудования, должны выполняться персоналом, ведущим ремонт технологического оборудования, а установка их на место и приемка производиться с участием персонала ЦТАИ.

Вварные сужающие устройства на АС ревизии и поверке не подлежат.

Текущие и капитальные ремонты и профилактические испытания электродвигателей (кроме перемотки их обмоток), входящих в комплект устройств  автоматического регулирования, защиты и дистанционного управления, должны выполняться ЦТАИ.

Перемотка обмоток электродвигателей этих приводов должна выполняться персоналом электроцеха или ремонтного завода.

12.4.13. Устройства тепловой автоматики должны проходить периодические проверки по действующим методикам и инструкциям согласно графикам, утвержденным главным инженером АС.

12.4.14. Метрологическое обеспечение средств измерений должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.565, а также действующим правилам и нормам в области метрологии.

Запрещается эксплуатировать средства измерения, не прошедшие поверку и калибровку.

Все средства измерений, применяемые на АС в сфере распространения государственного контроля и надзора, должны пройти испытания с целью утверждения типа по правилам ПР.50.2.009.

12.4.15. Ввод в эксплуатацию технологических защит после монтажа или реконструкции должен выполняться по письменному распоряжению главного инженера АС.

12.4.16. Технологические защиты, введенные в постоянную эксплуатацию, должны находиться во включенном состоянии в течение всего времени работы оборудования, которое они защищают. Запрещается вывод из работы исправных технологических защит.

Вывод из работы устройств технологической защиты на работающем оборудовании разрешается только в случаях:

- необходимости отключения защиты обусловленной инструкцией по эксплуатации оборудования или программой переключений, проверок и испытаний, утвержденной в установленном порядке;

- выявленной очевидной неисправности защиты.

Отключение должно выполняться по распоряжению начальника смены с обязательным уведомлением главного инженера АС и оформлено записью в оперативной документации.

Во всех остальных случаях отключение защит должно выполняться только по распоряжению главного инженера АС.

Производство ремонтных и наладочных работ в цепях включенных за- щит запрещается.

12.4.17. Частота и объем проверок исправности технологических защит, предохранительных и автоматических устройств, арматуры, должны соответствовать требованиям технологических регламентов эксплуатации энергоблоков АС.

12.4.18. Средства технологических защит (первичные измерительные преобразователи, измерительные приборы, клеммники, ключи и переключатели, запорная арматура импульсных линий и др.) должны иметь внешние отличительные признаки.

Панели защит и установленная на них аппаратура должны иметь с обеих сторон надписи об их назначении.

На шкалах приборов должны быть отметки уставок срабатывания защит.

12.4.19. На АС должна быть карта (журнал) уставок технологических защит, утвержденных главным инженером. Значения уставок и выдержек времени срабатывания технологических защит определяются проектом или заводом-изготовителем оборудования. В случае реконструкции оборудования или при отсутствии данных заводов-изготовителей уставки и выдержки времени должны устанавливаться на основании испытаний и утверждаться главным инженером АС.

Аппаратура защиты, имеющая устройства для изменения уставок, должна быть опломбирована (кроме регистрирующих приборов). Пломбы разрешается снимать только работникам ЦТАИ с записью об этом в оперативном журнале. Снятие пломб разрешается только при отключенной защите.

12.4.20. Технологические защиты должны быть снабжены устройствами, фиксирующими первопричину срабатывания защит.

Все случаи срабатывания защит, а также их отказов должны учитываться и анализироваться.

12.4.21. Ввод в эксплуатацию устройств функционально-группового управления (ФГУ) после наладки или корректировки технологических алгоритмов управления должен проводиться по письменному распоряжению главного инженера АС.

12.4.22. Проверку работоспособности центральной части устройств ФГУ (шкафов логического управления) должен проводить персонал, обслуживающий средства управления, перед пуском оборудования после его простоя более трех суток.

Если во время остановов технологического оборудования на срок менее трех суток в цепях устройств ФГУ проводились ремонтные и наладочные работы и если аналогичные работы проводились ранее в шкафах центральной части, проверка работоспособности ФГУ должна выполняться персоналом технологического цеха и персоналом, обслуживающим средства управления, как правило, с воздействием на исполнительные органы (на сигнал) на остановленном оборудовании. При недопустимости проверки исполнительных операций в связи с состоянием оборудования проверка ФГУ должна осуществляться без воздействия на исполнительные органы.

Объем и порядок проведения проверок работоспособности ФГУ должны быть определены «Технологическим регламентом...» или инструкцией по эксплуатации оборудования и утверждены главным инженером АС.

12.4.23. На работающем оборудовании производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях управления от устройств ФГУ запрещается.

Проведение наладочных работ в центральной части устройств ФГУ разрешается при условии отключения от них исполнительных цепей. Подсоединение исполнительных цепей к центральной части устройств ФГУ разрешается только на остановленном оборудовании.

12.5. Водоподготовка и водно-химический режим

12.5.1. Водно-химический режим АС должен обеспечивать работу основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования без повреждений и снижения экономичности, а также обеспечивать снижение дозовых затрат персонала, вызываемых образованием:

- накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, в том числе на трубах конденсаторов турбин, парогенераторов и на тепловыделяющих элементах;

- шлама в оборудовании и трубопроводах электростанций и в тепловых сетях;

- коррозии внутренних поверхностей водоподготовительного и теплоэнергетического оборудования, тепловых сетей;

- отложений в проточной части турбин.

12.5.2. Организацию и контроль за водно-химическим режимом работы оборудования АС и тепловых сетей должен осуществлять персонал химического цеха.

Внутренние осмотры теплоэнергетического оборудования, отбор проб отложений, вырезки образцов для анализа, составление актов осмотра, а также расследование аварий и неполадок, связанных с водно-химическим режимом, должны выполняться с участием персонала химического цеха.

12.5.3. Готовность установок очистки добавочной воды, обработки загрязненных и сточных вод со всем вспомогательным оборудованием (включая склады реагентов), очистки конденсата турбин, загрязненных конденсатов, продувочной воды, радиоактивных вод, коррекционной обработки воды, общестанционных баков обессоленной воды и конденсата к соответствующим этапам (подэтапам) ввода энергоблока в эксплуатацию определяются «Программой ввода энергоблока АС в эксплуатацию».

12.5.4. Основные технологические процессы обработки природной воды, конденсатов, загрязненных и сточных вод, а также коррекции водного режима должны быть механизированы и автоматизированы.

12.5.5. Оборудование, трубопроводы и арматура всех водоподготовительных установок, установок для очистки конденсатов и производственных сточных вод, поверхность которых соприкасается с коррозионно-активной средой, а также соприкасающиеся с коррозионно-активной средой строительные конструкции должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов или их поверхность должна быть защищена коррозионно-стойкими покрытиями.

В процессе эксплуатации защитные покрытия должны осматриваться и при необходимости восстанавливаться.

Оборудование и трубопроводы установок, предназначенных для обработки радиоактивных вод, должны изготовляться из материалов, устойчивых к воздействию коррозионно-активных сред, радиоактивных загрязнений и допускающих проведение дезактивации. Арматура, импульсные линии и датчики контрольно-измерительной аппаратуры, применяемые на таких установках, должны быть выполнены из нержавеющей стали.

12.5.6. Испарительные установки, предназначенные для переработки сильноминерализованных вод и вод, загрязненных радиоактивными веществами и различными моющими средствами (трапные и обмывочные воды, воды санпропускников и спецпрачечных, регенерационные воды из соответствующих ионообменных установок и т.п.), должны иметь устройства, позволяющие проводить водно-химические очистки с целью удаления образовавшихся отложений и при необходимости дезактивацию.

12.5.7. Для работы с едкими щелочами, аммиаком, гидразином, хлором, хлорной известью, крепкими кислотами и другими агрессивными реагентами должно применяться оборудование, обеспечивающее удобную и безопасную выгрузку, хранение, транспортировку и использование в технологических процессах этих реагентов и их растворов. Работы с этими реагентами и их растворами должны выполняться при строгом соблюдении правил техники безопасности.

12.5.8. Сточные воды АС, содержащие щелочи, кислоты, аммиак, гидразин, нефтепродукты, радиоактивные и другие вредные вещества, перед сбросом в водные объекты должны обрабатываться, если их содержание выше ПДК на сбросе.

Сточные воды должны сбрасываться в соответствии с действующими «Правилами охраны поверхностных вод», «Правилами радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций», «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» и «Нормами радиационной безопасности».

В случае если сточные воды не могут быть направлены непосредственно на обработку или если они появляются в количествах, превышающих производительность перерабатывающих установок, эти воды должны собираться в специальных резервуарах-хранилищах и затем направляться на обработку.

12.5.9. При ремонте или осмотре дренажных устройств и защитных покрытий фильтров установок, предназначенных для очистки различных вод от радиоактивных веществ, фильтрующий материал должен перегружаться гидравлическим способом либо в хранилище радиоактивных отходов, либо в специальные емкости; внутренняя поверхность фильтров при необходимости должна подвергаться дезактивации.

12.5.10. Качество теплоносителей реакторных установок, парогенераторов, конденсатно-питательных трактов, охлаждения контура СУЗ реактора, насыщенного пара, вод заполнения и подпиточной воды, вод емкостей систем безопасности и системы охлаждения биологической защиты, промконтуров СУЗ и доохладителей продувки, бассейнов выдержки и перегрузки ТВС и действия персонала при отклонениях регламентируются требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АС и нормативной документации, действующей в атомной энергетике.

12.5.11. Качество воды вспомогательных систем и газа газовых систем на АС регламентируются нормами, утверждаемыми в установленном порядке.

12.5.12. Для поддержания водно-химического режима контура реакторного теплоносителя должна быть обеспечена его байпасная очистка.

12.5.13. Для поддержания водно-химического режима парогенераторов АС с реакторами типа ВВЭР должна производиться непрерывная и периодическая продувка парогенерторов.

Величина продувок регламентируется требованиями технологических регламентов по безопасной эксплуатации энергоблоков АС с реакторами ВВЭР.

12.5.14. На атомных станциях, оборудованных реакторами типа ВВЭР, должна производиться обработка питательной воды парогенераторов и конденсата турбин аммиаком и/или гидразином и/или другими химическими реагентами, разрешенными для использования в установленном требованиями норм в атомной энергетике порядке.

12.5.15. Применение новых методов водоподготовки и водно-химических режимов на АС должно быть согласовано в установленном порядке и утверждено эксплуатирующей организацией.

12.5.16. Суммарные потери пара и конденсата на АС с реакторами типа ВВЭР и БН не должны превышать 1 %, а типа РБМК - 0,5 % номинальной паропроизводительности реакторной установки.

12.5.17. Качество воды для подпитки тепловых сетей должно удовлетворять следующим нормам:

| Содержание свободной угольной кислоты | 0 |
| --- | --- |
| Значение pH для теплоснабжения: |
|  | открытых | 7,9 - 9,0 |
| закрытых | 7,9 - 9,5 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | < 50 |
| Количество взвешенных веществ, мг/кг | 5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | < 1 |

Карбонатный индекс Ик должен быть не выше значений, приведенных в Табл. 2.1.

Качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения (с непосредственным водозабором) должно удовлетворять также требованиям ГОСТ 2874 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Подпиточная  вода для открытых систем теплоснабжения должна быть подвергнута коагулированию для удаления из нее органических примесей, если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 мин. увеличивается сверх нормы, указанной в ГОСТ 2874.

При силикатной обработке воды для подпитки тепловых сетей с непосредственным разбором горячей воды содержание силиката в подпиточной воде должно быть не более 50 мг/кг в пересчете на SiO2

При силикатной обработке подпиточной воды предельная концентрация кальция  должна определяться с учетом суммарной концентрации не только сульфатов (для предотвращения выпадения CaSO4), но и кремниевой кислоты (для предотвращения выпадения CaSiO3) для заданной температуры нагрева сетевой воды с учетом ее превышения в пристенном слое труб котла на 40 (С. Непосредственная присадка гидразина и других токсических веществ в подпиточную воду тепловых сетей и сетевую воду запрещается.

Таблица 2.1

Нормативные значения воды для подпитки тепловых сетей.

| Тип оборудования | Температура нагрева сетевой воды, (С | Ик (мг-экв/кг)2 для систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Открытой | Закрытой |
| Водогрейные котлы, установленные на электростанциях и в отопительных котельных*) |

70-100

101-120

121-130

131-140

141-150

3,2

2,0

1,5

1,2

0,8

3,0

1,8

1,2

1,0

0,5

Сетевые подогреватели

70-100

101-120

121-140

141-150

150-200

4,0

3,0

2,5

2,0

1,0

3,5

2,5

2,0

2,0

0,5

______________

*) Качество подпиточной воды водогрейных котлов, установленных в промышленных котельных, принимается по ОСТ 108.030.81.

Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:

| Содержание свободной угольной кислоты | 0 |
| --- | --- |
| Значение pH для систем водоснабжения: |
|  | открытых | 7,9 - 9,0*) |
| закрытых | 7,9 - 9,5*) |
| Щелочность по фенолфталеину для систем теплоснабжения, мг-экв/кг: |
|  | открытых | ( 0,1 |
| закрытых | ( 0,1 - 0,2 |
| Содержание соединений железа для систем теплоснабжения, мг/кг: |
|  | открытых | ( 0,3**) |
| закрытых | ( 0,5 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | ( 20 |
| Количество взвешенных веществ, мг/кг | ( 5 |
| Содержание нефтепродуктов для систем теплоснабжения, мг/кг: |
|  | открытых | ( 0,3 |
| закрытых | ( 1 |

_______________

*) Верхний предел допускается только при глубоком умягчении воды.

**) По согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/кг.

При открытых системах теплоснабжения по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается отступление от ГОСТ 2974 по показателям цветности до 70 (С и содержанию железа до 1,2 мг/кг на срок до 14 дней в период сезонных включений эксплуатируемых систем теплоснабжения, присоединения новых, а также после их ремонта.

Карбонатный индекс Ик должен быть не выше значений, приведенных в табл. 2.2

Таблица 2.2

Нормативные значения Ик сетевой воды.

| Оборудование | Температура нагрева сетевой воды, (С | Ик (мг-экв/кг)2 |
| --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы, установленные на электростанциях и в отопительных котельных. |

70-100

101-120

120-130

131-140

141-150

3,2

2,0

1,5

1,2

0,8

Сетевые подогреватели

70-100

101-120

121-140

141-150

150-200

4,0

3,0

2,5

2,0

1,0

По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и теплосети должны быть законсервированы.

12.5.18. При обработке охлаждающей воды должны выполняться следующие требования:

- при хлорировании охлаждающей воды содержание активного хлора в воде на выходе из конденсатора должно поддерживаться в пределах 0,3 – 0,5 мг/кг. В прямоточных системах технического водоснабжения и в системах с водохранилищами-охладителями для обеспечения отсутствия активного хлора в воде сбросного канала хлорирование следует выполнять с поочередной периодической подачей хлорирующего реагента в охлаждающую воду, поступающую в один-два конденсатора;

- при обработке воды медным купоросом в замкнутых системах с градирнями и брызгальными бассейнами его содержание в охлаждающей воде должно поддерживаться в пределах 3 - 6 мг/кг в пересчете на CuSO4.

Сброс продувочной воды из систем замкнутого водоснабжения в водные объекты при обработке медным купоросом должен осуществляться в соответствии с действующими "Правилами охраны поверхностных вод".

При профилактической обработке воды в водохранилищах-охладителях содержание медного купороса должно поддерживаться в пределах 0,2 - 0,3 мг/кг, а при "цветении" воды 0,3 - 0,6 мг/кг в пересчете на CuSO4.

Химический контроль

12.5.19. Химический контроль на АС должен обеспечивать определение с необходимыми точностью и периодичностью показателей качества технологических сред АС.

12.5.20. Химические лаборатории должны быть обеспечены устройствами, приборами, реактивами и аттестованными методиками выполнения измерений по ГОСТ Р 8.563 для осуществления химического контроля АС, должны располагать изолированными помещениями, специально приспособленными для выполнения анализов воды, растворов, отложений, газов и масел.

12.5.21. Химические лаборатории АС должны быть аттестованы в установленном порядке. Для химического контроля нормируемых параметров должны применяться аттестованные в установленном порядке методики лабораторного контроля и стандартные средства автоматического измерения.

Помещения химических лабораторий должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и спецканализацией.

12.5.22. Материалы, реагенты, реактивы и т.д., применяемые для химанализов, должны отвечать требованиям нормативных документов.

12.5.23. На всех контролируемых участках пароводяного тракта должны быть установлены отборники проб воды и пара с холодильниками для охлаждения отбираемых проб до 20 - 40 (С.

Все линии отбора проб и поверхности охлаждения холодильников должны выполняться из нержавеющей стали.

Линии отбора проб должны быть выведены в раздельные (для проб, загрязненных радиоактивными веществами, и для чистых проб) закрытые помещения, имеющие вентиляцию и биологическую защиту (для грязных проб). Допускается вывод линий отбора проб непосредственно в экспресс-лабораторию при условии оборудования в ней изолированного и специально приспособленного бокса для размещения в нем выведенных  линий грязных проб.

12.5.24. Обеспечение работоспособности пробоотборных линий, пробоотборных боксов, лотков, дренажей возлагается:

- если линия предназначена для отбора проб для лабораторного анализа - до коренного вентиля включительно на цеха-владельцы технологического оборудования, после - на химический цех;

- если линия предназначена для автоматического анализа - до коренного вентиля включительно на цеха-владельцы технологического оборудования, после коренного вентиля - на цех ТАИ.

Указанное распределение обязанностей подразделений по обеспечению работоспособности пробоотборных боксов, лотков, дренажей может быть изменено главным инженером АС, исходя из местных условий.

12.5.25. Отбор проб водных сред и отложений должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12.6. Трубопроводы и арматура

12.6.1. Перед включением в работу трубопроводы и арматура должны быть тщательно осмотрены. После ремонта или длительного отключения (свыше 10 суток) должны быть проверены исправность тепловой изоляции, индикаторов тепловых перемещений, неподвижных опор, скользящих и пружинных креплений, возможность свободного расширения трубопровода при его прогреве, состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств и приборов теплового контроля.

12.6.2. Главные циркуляционные трубопроводы первого (радиоактив-

ного) контура головных блоков АЭС должны подвергаться тензометрированию при проведении пусконаладочных работ.

12.6.3. При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими инструкциями должны контролироваться:

- размеры тепловых перемещений трубопроводов, для которых это предусмотрено проектом, и их соответствие расчетным значениям по показаниям индикаторов;

- наличие защемлений и вибрационное состояние трубопроводов;

- периодический контроль металла и сварных соединений;

- герметичность по отношению к внешней среде предохранительной, регулирующей и запорной арматуры и фланцевых соединений;

- температурный режим работы металла при пусках и остановах;

- степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии;

- соответствие показаний указателей положения (УП) регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению;

- наличие смазки узлов приводных механизмов, винтовых пар «шпиндель-резьбовая втулка».

12.6.4. Схема трубопроводов и их эксплуатация должны исключать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления.

На АС перед подъемом давления в контуре должны быть надежно отключены трубопроводы низкого давления вспомогательных систем (трубопроводы систем расхолаживания, заполнения и опорожнения, подачи сжатого газа низкого давления и др.).

Проектом и инструкциями по эксплуатации должны быть предусмотрены организационные и технические мероприятия по исключению ошибочного подключения систем низкого давления к системам высокого давления.

Отключение этих трубопроводов должны контролироваться начальниками смен АС (начальниками смен энергоблока АС) с записью в оперативном журнале по докладам начальников смен цехов.

Надежность отключения выше указанных трубопроводов ежесменно должна контролироваться оперативным персоналом цехов с докладом начальникам смен АС (начальникам смен энергоблока АС).

12.6.5. Заполнение средой неостывших паропроводов (при пусках и опрессовках), а также неостывших главных циркуляционных трубопроводов АС должно выполняться с контролем разности температур стенки трубопровода и среды, которая не должна превышать расчетных значений.

12.6.6. Для опорожнения через дренажи паропроводы любых параметров должны быть смонтированы с уклоном горизонтальных участков не менее 0,004 по ходу движения среды. Это значение уклона должно обеспечиваться при температурах металла от 0 (С до температуры, соответствующей насыщению при рабочем давлении среды.

Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов.

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждой из них должна быть установлена запорная арматура.

Конденсат и тепло постоянных дренажей должны использоваться в тепловой схеме.

12.6.7. Компоновка трубопроводов и арматуры, подлежащих периодическому контролю в процессе эксплуатации, должна обеспечивать доступ к ним для обследования и ремонта. В местах контроля должны иметься площадки.

12.6.8. Арматура должна иметь обозначения или маркировку согласно схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала. Регулирующие клапаны должны иметь указатели степени открытия регулирующего органа, запорная - указатели положения запорного органа (открыто, закрыто). Арматура, постоянно или длительно находящаяся под разрежением, должна иметь гидравлическое или другое уплотнение штоков.

12.6.9. Ремонт трубопроводов и арматуры должен проводиться одновременно с соответствующими агрегатами. Ремонтные работы, а также установка и снятие заглушек, определяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями правил техники безопасности и радиационной безопасности.

Выполнение организационно-технических мероприятий по предотвращению попадания во внутренние полости оборудования систем АС загрязнений и посторонних предметов при выполнении работ по ремонту должно производиться в соответствии с требованиями документа «Техническое обслуживание и ремонт систем оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования». РД ЭО О127.

12.6.10. Арматура, ремонтируемая со снятием с места установки (с вырезкой из трубопровода), должна быть испытана на герметичность затвора, сальниковых, сильфонных и фланцевых уплотнений давлением равным 1,25 рабочего.

Арматура, ремонтируемая без вырезки из трубопровода, должна быть испытана рабочим давлением среды совместно с трубопроводом; состояние затвора контролируется визуально в процессе ремонта по контакту уплотнительных поверхностей.

При значительных дефектах затвора арматура должна ремонтироваться с вырезкой из трубопровода и последующим испытанием ее на герметичность давлением 1,25 рабочего.

12.6.11. На фланцевых соединениях паропроводов и арматуре, работающих при давлении пара 90 кгс/см2 (8,8 МПа) и выше, а также трубопроводов АС диаметром более 300 мм затяжка крепежных шпилек должна контролироваться с применением специальных приспособлений, нагрузка шпилек сверх допустимых значений не разрешается.

12.6.12. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна поддерживаться в исправном состоянии. Температура на ее поверхности при температуре окружающего воздуха +25 (С не должна превышать:

| Температура теплоносителя (С | Температура на поверхности изоляции, (С |
| --- | --- |
| 500 и ниже | + 45 |
| 501-650 | + 48 |
| свыше 650 | + 50 |

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести и т.п.), должна быть быстросъемной.

Тепловая изоляция основных трубопроводов, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, а также участков поверхностей с температурой среды выше 200 (С, находящихся вблизи масляных баков, маслопроводов и мазутопроводов, а также вблизи кабельных линий, должна иметь металлическое или другое защитное покрытие.

Объекты, имеющие температуру среды ниже температуры окружающего воздуха, должны иметь гидрозащиту и тепловую изоляцию.

Материалы, применяемые для тепловой изоляции, не должны оказывать коррозионное воздействие на трубопроводы.

12.6.13. Изоляция трубопроводов, не имеющая защитного покрытия, должна быть окрашена. При наличии защитного покрытия или алюминиевой окраски на поверхность должны наноситься маркировочные кольца.

Окраска и надписи на трубопроводах должны соответствовать ГОСТ 14202.

12.6.14. При обнаружении трещин, свищей в основном металле питательных трубопроводов, паропроводов свежего пара, а также в их арматуре должны быть приняты срочные меры к отключению аварийного участка посредством дистанционных приводов.

Если при отключении невозможно резервировать аварийный участок, то соответствующее оборудование, связанное с аварийным участком, должно быть остановлено.

12.6.15. Использование регулирующей арматуры в качестве запорной и запорной в качестве регулирующей не допускается.

12.7. Теплофикационные установки

12.7.1. Режим работы теплофикационной установки (давление в подающем и обратном трубопроводе) должен поддерживаться в соответствии с заданием диспетчера теплосети.

Температура в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для этой сети температурным графиком должна задаваться по усредненной температуре наружного воздуха на промежуток времени (12-24 ч.), определяемый диспетчером теплосети в зависимости от длины сетей, климатических условий и т.п.; способ регулирования температуры может быть иным и производиться по местной инструкции.

При заданном диспетчером теплосети расходе сетевой воды отклонения от заданного режима не должны превышать:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +- 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе +- 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе +- 0,2 кгс/см (20 кПа).

При превышении заданного расхода сетевой воды диспетчер теплосети должен принять меры к восстановлению расхода или скорректировать режим.

Среднесуточная температура обратной воды из тепловой сети не должна превышать заданную более чем на 2(С. Снижение температуры обратной воды против графика не лимитируется.

Отклонения давления и температуры пара, отпускаемого потребителю, не должны превышать +- 5% заданных параметров.

12.7.2. Для каждого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и испытаний должны быть установлены:

- расчетная тепловая производительность и соответствующие ей параметры греющей и нагреваемой среды;

- температурный напор и максимальная температура подогрева сетевой воды;

- предельно допустимое давление нагреваемой и греющей сред;

- расчетный расход сетевой воды и соответствующие ему потери напора.

Кроме того, на основе испытаний должны быть установлены предельные потери напора в водогрейных котлах, трубопроводах и вспомогательном оборудовании теплофикационной установки.

Испытания должны проводиться на вновь смонтированных теплофикационных установках и периодически (1 раз в 3 - 4 года) в процессе эксплуатации.

12.7.3. Изменение температуры воды на выводах тепловой сети должно осуществляться постепенно и равномерно со скоростью, не превышающей 30(С/ч.

12.7.4. При работе сетевых подогревателей должны быть обеспечены:

- контроль за уровнем конденсата и работой устройств автоматического поддержания уровня и сброса конденсата;

- отвод неконденсирующихся газов из парового пространства в воздухоотсасывающее устройство или конденсатор турбины.

12.7.5. Подпитка тепловой сети должна осуществляться непрерывно с целью поддержания заданного давления на всасывающей стороне сетевых насосов при рабочем режиме тепловых сетей и при останове сетевых насосов.

Вода для подпитки должна подаваться в обратный коллектор тепловой сети и в каждую подключенную к нему магистраль, а при открытой системе также и в подающий коллектор и в каждую подключенную к нему магистраль для работы в летний период.

12.7.6. Установка для подпитки тепловых сетей должна обеспечивать их подпитку химически очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме и аварийную подпитку необработанной водой из систем хозяйственно-питьевого (для открытых систем теплоснабжения) или производственного водопроводов в размерах, установленных «Нормами технического проектирования электростанций».

Каждый случай подачи сырой воды должен отмечаться в оперативном журнале с указанием количества поданной воды и источника водоснабжения.

В соединениях трубопроводов подпитывающего устройства с трубопроводами технической, циркуляционной или водопроводной воды должен предусматриваться контрольный кран между двумя закрытыми задвижками. При нормальной работе тепловых сетей контрольный кран должен быть открыт.

12.7.7. При наличии баков-аккумуляторов должен быть обеспечен контроль за режимом их работы.

Рабочий объем баков-аккумуляторов подпиточной воды и их расположение у источников тепла и в тепловых сетях должны соответствовать СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Внутренние и внешние поверхности баков-аккумуляторов должны быть защищены от коррозии, а поверхность воды - от аэрации. Наружная поверхность баков-аккумуляторов должна быть покрыта тепловой изоляцией.

Заполнение баков разрешается только деаэрированной водой температурой не выше 95(С.

Скорость заполнения баков должна соответствовать пропускной способности вестовой трубы.

Внутренний и наружный осмотры состояния баков аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, а также вестовых труб должны проводиться ежегодно.

Должна проверяться 1 раз в 3 года толщина металлоконструкций, а также проверяться ультразвуковым методом, высверливанием или другими способами изнутри баков после их опорожнения коррозионный износ металла. При обнаружении коррозионного износа стен, кровли или днища, превышающего 20% толщины металла, баки подлежат немедленному выводу в ремонт.

После окончания монтажа или ремонта должны быть проведены испытания баков-аккумуляторов в соответствии с требованиями СНиП 111-18 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ». На каждый принятый в эксплуатацию бак-аккумулятор должен быть составлен паспорт.

12.7.8. Не разрешается работа сетевых, конденсатных и подпиточных насосов при неисправных обратных клапанах.

Перед сетевыми насосами водоподогревательной установки должны быть установлены грязевики.

Устройства для автоматического включения резерва должны быть в постоянной готовности к действию и периодически проверяться.

12.7.9. Границей теплофикационного оборудования электростанции считаются разделительные задвижки, установленные на территории электростанции, или стена (ограждение) территории станции, что в каждом конкретном случае решается АС в установленном порядке. Разделительные задвижки находятся в ведении и обслуживании персонала АС.

В случае установки станционных контрольно-измерительных приборов на участке тепловой сети за разделительными задвижками (ограждением территории электростанции) датчики этих приборов, первые запорные вентили, импульсные линии и сами приборы должны находиться в ведении электростанции и обслуживаться ее персоналом.

12.7.10 Теплофикационное оборудование должно ремонтироваться по мере необходимости в соответствии с графиком, согласованным с предприятием тепловых сетей.

Трубная система теплообменных аппаратов должна, как правило, очищаться не реже чем 1 раз в год (перед отопительным сезоном) и при повышении температурного напора выше установленного значения.

Допускается АС устанавливать сроки очистки трубных систем исходя из степени их загрязненности и имеющегося резерва теплообменных аппаратов.

12.7.11. На АС передача тепла должна осуществляться через промежуточный контур между радиоактивным контуром и тепловой сетью.

На одноконтурных АС должен предусматриваться промежуточный контур между паром отборов турбин и тепловой сетью.

На двухконтурных АС роль промежуточного контура должен выполнять второй контур с отборами пара турбин.

В теплофикационных установках АС давление сетевой воды должно быть выше давления в промежуточном контуре.

12.7.12. Должен осуществляться непрерывный контроль за радиоактивностью сетевой воды и воды промежуточного контура, за каждой подогревательной установкой АС. При появлении радиоактивности выше установленных норм должна быть отключена сетевая вода на входе и выходе из подогревательной установки.

12.7.13. Циркуляция воды в промежуточном контуре АС должна быть прекращена при выходе за допустимые пределы:

- уровня воды и давления в компенсаторе объема;

- давления воды до и после пароводяных подогревателей;

- температуры воды за пароводяными подогревателями;

- радиоактивности воды.

Другие случаи останова промежуточного контура должны определяться местной инструкцией.

12.7.14. При эксплуатации должны осуществляться контроль и регистрация величины давления отборов греющего пара турбин, воды промконтура и тепловой сети (прямой и обратной воды) и перепада давлений греющих сред теплофикационной установки в установленных точках.

12.7.15. Контроль содержания радиоактивных веществ в воде должен включать в себя контроль объемной активности и состава радионуклидов в греющих средах теплофикационной установки, в воде тепловой сети.

Контроль объемной активности воды промконтура должен быть непрерывным с автоматической регистрацией показаний и светозвуковой сигнализацией достижения уставками пороговых значений.

Контроль объемной активности воды тепловой сети должен быть периодическим и осуществляться в соответствии с п.12.8.43 настоящих Правил.

12.8. Тепловые сети

12.8.1. При эксплуатации тепловых сетей должно быть обеспечено бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей водой или паром установленных параметров при утечках теплоносителя и потерях тепла, не превышающих нормативных.

При исчерпании фактической мощности источников тепла и пропускной способности магистралей тепловой сети присоединение дополнительных потребителей запрещается.

12.8.2. Границами обслуживания тепловых сетей должны быть:

- со стороны источника тепла - границы, устанавливаемые в соответствии с указаниями п. 12.7.9 настоящих Правил;

- со стороны потребителя тепла - стена камеры, в которой установлены принадлежащие предприятиям задвижки на ответвлении к абоненту.

12.8.3. Предприятие, эксплуатирующее тепловые сети (Теплосеть), должно осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью трубопроводов и тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей.

12.8.4. Теплосетью должны быть организованы контроль за поддержанием в надлежащем состоянии путей подхода к объектам сети, а также дорожных покрытий и планировка поверхностей над подземными сооружениями.

Планировка поверхности земли на трассе тепловой сети должна исключать попадание поверхностных вод на теплопроводы.

Ввод трубопроводов тепловой сети в эксплуатацию без устройств для спуска и отвода воды из каждого секционируемого участка запрещается.

12.8.5. Теплосетью должна быть обеспечена исправность ограждения конструкций, препятствующих доступу посторонних лиц к оборудованию и к запорно-регулирующей арматуре.

12.8.6. Раскопка трассы трубопроводов тепловой сети или производство работ вблизи них посторонними организациями допускается только с разрешения Теплосети под наблюдением специально ею назначенного лица.

12.8.7. В Теплосети должны быть составлены: план тепловой сети (масштабный); оперативная и эксплуатационная (расчетная) схемы; профили теплотрасс по каждой магистрали.

Ежегодно перед началом отопительного периода должны корректироваться план, схемы и профили в соответствии с фактическим состоянием тепловой сети.

12.8.8. Оперативная схема тепловых сетей, а также настройка автоматики и устройств технологической защиты должны обеспечивать:

- надежное теплоснабжение потребителей и заданный уровень расходов теплоносителя и напоров в контрольных точках;

- оптимальное потокораспределение теплоносителя в тепловых сетях;

- резервирование работы тепловых сетей;

- возможность осуществления совместной работы нескольких источников тепла на объединенную тепловую сеть и перехода при необходимости к раздельной работе источников;

- преимущественное использование наиболее экономичных источников.

12.8.9. Всем тепломагистралям, камерам (узлам ответвления), подкачивающим, подпиточным и дренажным насосам, узлам автоматического регулирования, неподвижным опорам, компенсаторам и другим сооружениям тепловой сети должны быть присвоены эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках.

На эксплуатационных (расчетных) схемах подлежат нумерации все присоединенные к сети абонентские системы, а на оперативных схемах, кроме того, - секционирующая и запорная арматура.

Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна быть обозначена нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (кондесатопроводе) - следующим за ним большим четным номером.

12.8.10. Каждый район тепловых сетей должен иметь перечень газоопасных камер и проходных каналов. Перед началом работ такие камеры должны быть проверены на отсутствие газа. Газоопасные камеры должны иметь специальные знаки, окраску люков и содержаться под надежным запором.

Все газоопасные камеры и участки трассы должны быть отмечены на оперативной схеме тепловой сети.

Надзор за газоопасными камерами должны осуществляться в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

12.8.11. При технической приемке персоналом Теплосети абонентских тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления после монтажа или ремонта должна выполняться опрессовка абонентом всего оборудования на допустимое давление, которое должно быть не выше максимально допустимого пробного давления для данных сетей, арматуры или нагревательных приборов.

12.8.12. Теплосетью должен быть организован постоянный контроль за качеством обратной сетевой воды.

12.8.13. Трубопроводы тепловых сетей до ввода их в эксплуатацию после  монтажа или капитального ремонта должны быть подвергнуты очистке:

- паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу;

- водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидравлической промывке;

- водяные сети в открытых системах теплоснабжения - гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой.

Повторная промывка после дезинфекции должна производиться до достижения показателей сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.

12.8.14. Подключение абонентских тепловых сетей, не прошедших гидропневматическую промывку, запрещается.

12.8.15. Все вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей до ввода в эксплуатацию должны быть подвергнуты проверке на гидравлическую плотность.

Новые тепломагистрали от АС и котельных в течение первого года эксплуатации должны быть подвергнуты испытаниям на расчетную температуру теплоносителя.

12.8.16. Заполнение сетевых трубопроводов, их промывка, дезинфекция, включение системы циркуляции, продувка и прогрев паропроводов и операции по пуску водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций должны выполняться под руководством ответственного руководителя по специально разработанной технической программе, утвержденной руководством Теплосети и согласованной с руководством предприятия-источника тепла.

12.8.17. Трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой не выше 70 (С при отключенных системах теплопотребления.

12.8.18. Наружная поверхность трубопроводов и металлические конструкции тепловых сетей (балки, опоры, мачты, эстакады и др.) должны быть защищены стойкими антикоррозионными покрытиями.

Ввод в эксплуатацию тепловых сетей после окончания строительства или капитального ремонта без наружного антикоррозионного покрытия труб и металлических конструкций запрещается.

12.8.19. Трубопроводы тепловых сетей, арматура, компенсаторы и фланцевые соединения должны быть покрыты тепловой  изоляцией  в соответствии с проектом.

Применение в тепловых сетях  гидрофильной засыпной изоляции, а также набивной изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах (футлярах) запрещается.

12.8.20. Ввод в эксплуатацию тепловых сетей при неработающем понижающем дренаже запрещается.

12.8.21. Проходные каналы, а также крупные узловые камеры, в которых установлено электрооборудование, должны иметь электроосвещение согласно «Правилам устройства электроустановок».

Приточно-вытяжная вентиляция проходных каналов должна быть в исправном состоянии.

12.8.22. Все соединения труб тепловых сетей должны быть сварными, за исключением мест применения фланцевой арматуры.

Использование для компенсаторов и арматуры хлопчатобумажных и пеньковых набивок запрещается.

12.8.23. При надземной прокладке тепловых сетей задвижки с электроприводами должны быть размещены в помещении или заключены в кожухи, защищающие арматуру и электропривод от атмосферных осадков и исключающие доступ посторонних лиц.

12.8.24. Присоединение к тепловым сетям установок горячего водоснабжения с неисправными регуляторами температуры воды, а также теплопотребляющих систем с неисправными приборами учета запрещается.

12.8.25. Для контроля за состоянием оборудования тепловых сетей и режимом их работы регулярно по графику должен проводиться обход теплопроводов и тепловых пунктов.

12.8.26. Для контроля за состоянием строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов в подземных прокладках тепловых сетей ежегодно по графику должны проводиться профилактические плановые шурфовки. Число шурфов должно определяться исходя из состояния подземных прокладок и общей протяженности тепловой сети.

Прочностное состояние подземных трубопроводов должно оцениваться на основании ежегодных гидравлических опрессовок и анализа имевших место повреждений.

После вскрытия в местах шурфовок строительные и теплоизоляционные конструкции тепловой сети должны быть восстановлены и защищены от поступления влаги к теплопроводу.

12.8.27. На водяных тепловых сетях и конденсатопроводах должен быть организован систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализов сетевой воды и конденсата, а также по индикаторам внутренней коррозии, устанавливаемым в наиболее характерных точках (на выводах АС, на концевых участках, в двух-трех промежуточных узлах магистрали).

Неработающая тепловая сеть должна заполняться только деаэрированной водой.

12.8.28. Из паропроводов насыщенного пара конденсат должен непрерывно отводиться через конденсатоотводчики.

Работа конденсатоотводчиков на общий конденсатопровод без установки обратных клапанов запрещается.

12.8.29. Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей не должна превышать в час 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на наполнение теплопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей.

12.8.30. После ремонта до начала отопительного сезона должно быть проведено гидравлическое испытание сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора России.

Минимальное значение пробного давления должно составлять 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети, в соответствии с требованиями п.1.1.4 "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с п.4.12.4 «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети, в допустимых пределах, указанных выше.

Одновременное проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя запрещается.

12.8.31. Для гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой с температурой не ниже + 5(С и не выше + 40 (С.

На время проведения испытаний тепловой сети пробным давлением тепловые пункты и системы теплопотребления должны быть надежно отключены.

12.8.32. Испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя должны проводиться не реже 1раза в 2 года. Испытаниям должна подвергаться вся сеть источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Одновременное проведение испытаний тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя, прочность и плотность запрещается.

Испытания по определению тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях должны проводиться на магистралях, характерных для данной сети по конструкции прокладки, сроку службы и условиям эксплуатации, с периодичностью 1 раз в 5 лет по графику, утвержденному главным инженером.

12.8.33. Объем и периодичность испытаний тепловых сетей на потенциал блуждающих токов должен соответствовать «Инструкции по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии».

12.8.34. Отключение устройств технологической защиты во время работы тепловой сети запрещается.

В период ремонта или устранения аварии устройства технологической защиты тепловых сетей могут быть отключены только с разрешения главного инженера или его заместителя. Работоспособность этих устройств должна периодически проверяться в сроки и в объеме, указанных в местной инструкции.

12.8.35. Для двухтрубных водяных тепловых сетей в основу режима отпуска тепла должен быть положен график центрального качественного регулирования.

При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети должна быть не ниже 70 (С.

12.8.36. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей должны разрабатываться ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы должны разрабатываться при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.

Мероприятия по регулированию воды у потребителей должны быть составлены для каждого отопительного сезона.

Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, должна определяться с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в Теплосети должны быть разработаны гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3 - 5 лет.

В тепловых сетях должны быть предусмотрены мероприятия для обеспечения теплоснабжения потребителей при выходе из строя насосных станций и отдельных участков основных магистралей.

12.8.37. Давление воды в подающей линии водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть в любой точке не ниже 0,5 кгс/см2 (50 кПа). Давление воды в трубопроводах и оборудовании источника тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов и верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления должно обеспечиваться с запасом не менее 0,5 кгс/см2 (50 кПа). Давление воды в обратной линии должно быть не выше допустимого для трубопроводов и оборудования источника тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов и для непосредственно присоединенных систем теплопотребления.

12.8.38. Статическое давление в системах теплоснабжения должно быть таким, чтобы обеспечивать заполнение водой трубопроводов тепловой сети, а также всех непосредственно  присоединенных систем теплоснабжения. Статическое давление должно быть не выше допустимого для трубопроводов и оборудования источника тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов и непосредственно присоединенных систем теплоснабжения.

Статическое давление должно быть определено условно для температуры воды от 1 до 100 (С.

Для магистралей дальнего теплоснабжения, работающих при повышенных температурах сетевой воды, статическое давление должно быть определено исходя из расчетной температуры воды в магистралях.

Если статическое давление в отдельных точках сети превышает допустимое для оборудования источника или систем теплоснабжения, должно быть обеспечено автоматическое деление сети на гидравлически изолированные зоны, в каждой из которых должно поддерживаться допустимое давление.

12.8.39. При аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов организация, эксплуатирующая теплосеть, должна обеспечивать давление в тепловых сетях и системах теплоснабжения в пределах допустимого уровня. При невозможности обеспечения давления в пределах допустимого уровня должна быть предусмотрена установка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения от гидроударов.

12.8.40. Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, насосных станций, пункты рассечки сети на гидравлически изолированные зоны, а также тепловые пункты должны быть оснащены средствами технологического контроля, автоматического управления и защиты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 «Тепловые сети».

12.8.41. Ремонт тепловых сетей должен проводиться по мере необходимости на основе периодических осмотров, испытаний и ежегодных опрессовок и шурфовок. Теплосеть должна систематически заменять аварийные трубопроводы путем их перекладки, а также выполнять другие работы, направленные на повышение надежности эксплуатации оборудования и сетей, эффективности использования отпущенного тепла, уменьшение потерь тепла и сетевой воды.

12.8.42. В системе централизованного горячего водоснабжения от АС должна использоваться только вода, отвечающая требованиям СаНПиН 2.1.4. 559 «Вода питьевая и водоснабжение населенных пунктов».

Качество воды на всех этапах ее подготовки и подачи населению и другим потребителям должно определяться стандартными методами согласно указанным СаНПиН и обеспечиваться соответствующими службами эксплуатации тепловых сетей.

12.8.43. Должен проводиться контроль:

- объемной активности воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и подпиточной воды сетевого контура один раз в месяц;

- радионуклидного состава воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и подпиточной воды сетевого контура один раз в полгода;

- радионуклидный состав сетевого теплоносителя один раз в квартал.

13. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

13.1. Ядерное топливо. Транспортно-технологические операции

13.1.1. При эксплуатации АС должны обеспечиваться:

- 100%  учет ядерного топлива (ЯТ) и его перемещения на атомной станции и за ее пределы;

- запас свежего ЯТ для бесперебойной работы реакторной установки (РУ);

- прием свежего ЯТ от поставщиков и его хранение на АС;

- хранение и отправка на переработку отработавшего ЯТ;

- своевременная  подача ЯТ на перегрузку реактора;

- ядерная и радиационная безопасность при использовании, хранении и транспортировке ЯТ на АС, а также при отправке отработавшего ЯТ с атомной станции;

- физическая защита ядерного топлива.

13.1.2. Приказом директора АС должны назначаться лица, ответственные за получение и хранение ядерного топлива.

13.1.3. Транспортировка тепловыделяющих сборок со свежим (ТВС) или отработавшим топливом (ОТВС) на АС или вне ее должна выполняться только с использованием специально оборудованного для перевозки транспорта, контейнеров и других необходимых приспособлений в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ», «Основными правилами безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов», «Правилами безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики».

13.1.4. В договорах на поставку ядерного топлива должны быть указаны типы и количество ТВС, масса и изотопный состав топлива.

13.1.5. Тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом должны поступать от поставщика на АС в опломбированных контейнерах, с соответствующей сопроводительной документацией и в сопровождении представителя завода-изготовителя.

13.1.6. При приемке свежего ядерного топлива от завода-изготовителя атомной станцией должны проверяться:

- сопроводительная документация;

- отсутствие внешних повреждений контейнеров;

- целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам (пломб, специальных пломбирующих болтов и т.д.).

При обнаружении замечаний должны быть приняты в установленном порядке меры по их устранению.

13.1.7. Учет и контроль на АС ядерных материалов, должны осуществляться в соответствии с «Положением о государственном учете и контроле ядерных материалов» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г., № 962), «Основными правилами учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-01. Постановление Госатомнадзора России от 09.07.2001 г., № 7), а также других нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

13.1.8. Тепловыделяющие сборки со свежим и отработавшим топливом должны храниться в специальных помещениях (складах) или специально отведенных для этой цели местах (хранилищах, бассейнах выдержки, шахтах и т.д.) в соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения безопасности АС», «Правил безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики», правил пожарной безопасности и местных инструкций.

Помещения (хранилища) должны быть снабжены устройствами, предотвращающими опрокидывание или падение тепловыделяющих сборок, и соответствующими предупредительными знаками.

13.1.9. При хранении ТВС должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие:

- подкритичность не менее 0,05 как при размещении ТВС, так и при аварийном заполнении помещения с хранящимися ТВС водой;

- невозможность попадания посторонних предметов в ТВС, механических повреждений и загрязнений ТВС;

- исключения вредного воздействия окружающей среды (влага, газ и т.п.).

13.1.10. Запрещается проводить строительные и сварочные работы на расстоянии ближе 3-х метров от изделий с ядерным топливом, за исключением производства сварочных работ по соединению подвесок с тепловыделяющими сборками  для реакторов типа РБМК, которая должна проводиться по инструкции (технологии), утвержденной главным инженером АС.

13.1.11. Гнезда для установки ТВС должны осматриваться, калиброваться и при необходимости очищаться перед проведением транспортно-технологических операций с ТВС. Чистота поверхностей гнезд должна проверяться в соответствии с местной инструкцией.

Помещения хранения ТВС должны проверяться на радиоактивную загрязненность в соответствии с действующими "Правилами радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций".

13.1.12. Перегрузка ТВС из транспортных контейнеров в места для хранения должна выполняться по инструкциям или программам, с соблюдением правил ядерной, радиационной безопасности и охраны труда.

13.1.13. Получение и хранение ТВС должно осуществляться в соответствии с инструкциями (положениями), утвержденными директором АС в установленном порядке.

13.1.14. Отработавшие тепловыделяющие сборки должны выдерживаться в бассейнах выдержки (БВ) или специальных шахтах под слоем воды.

Загрузка ОТВС в транспортный контейнер для отправки на переработку разрешается только после снижения уровня остаточного тепловыделения до величины, исключающей их повреждение вследствие перегрева.

13.1.15. При нахождении отработавших тепловыделяющих сборок в бассейне выдержки (шахтах) должны быть обеспечены:

- подкритичность не менее 0,05 при всех возможных аварийных ситуациях;

- исключение возможности перегрева ОТВС из-за остаточного тепловыделения;

- защита  персонала от радиоактивности (газовой, аэрозольной и гамма излучения);

- периодическая очистка воды БВ (шахт);

- исключение возможности случайного опорожнения БВ (шахт).

13.1.16. Негерметичные ОТВС должны выдерживаться в пеналах.

13.1.17. Работы с ядерным топливом, включая  транспортно-технологические операции, связанные с перемещением свежих и отработавших тепловыделяющих сборок, должны проводиться по инструкциям или программам с соблюдением правил ядерной, радиационной безопасности и охраны труда.

13.1.18. Транспорт с контейнерами, перевозящий тепловыделяющие сборки, при выезде из транспортных коридоров реакторного (реакторно-турбинного) цеха должен подвергаться дозиметрическому контролю. Лицу, сопровождающему транспорт, должна выдаваться справка на право выезда по форме, указанной в приложении к "Правилам радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций".

После выполнения работ по внутристанционному перемещению и отправке отработавшего ЯТ должно быть проведено детальное обследование радиационной обстановки в рабочей зоне.

13.1.19. На АС должны быть разработаны и утверждены главным инженером атомной станции системы учета, регистрации, маркировки, освидетельствования, технического обслуживания и ремонта приспособлений и механизмов, используемых при  производстве транспортно-технологических операций с ТВС и ОТВС.

При производстве транспортно-технологических операций с ТВС и ОТВС разрешается использовать только штатные приспособления и механизмы, прошедшие периодическое освидетельствование, испытание и контрольный осмотр перед производством работ.

Грузоподъемные механизмы, подведомственные Госгортехнадзору России, используемые при транспортно-технологических операциях с ТВС и ОТВС, должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора России.

13.1.20. Перемещение грузов над реактором и БВ должно осуществляться только в соответствии с транспортно-технологической схемой, утвержденной главным инженером АС.

13.1.21. БВ (шахты) и бассейны перегрузки (БП) должны заполняться водой, требования к качеству которой установлено в технологических регламентах по эксплуатации энергоблоков АС. Перед началом перегрузки должен быть создан запас воды, определенный проектом.

13.1.22. Каждая отдельная транспортно-технологическая операция, связанная с перемещением свежих и отработавших тепловыделяющих сборок, а также предметов, являющихся источниками высоких и средних радиоактивных излучений и загрязнений, должна регистрироваться в порядке, установленном на АС, с указанием их места нахождения. Принятые меры безопасности определяются местными инструкциями или программами.

Все выгруженные из активной зоны тепловыделяющие сборки должны размещаться в предназначенных для них проектом местах. При извлечении тепловыделяющих сборок из реактора, БВ и других мест должны приниматься меры, исключающие попадание радиоактивного теплоносителя на поверхности помещений, оборудования.

13.2. Реакторная установка (РУ)

13.2.1. При эксплуатации РУ должны обеспечиваться:

- надежная и безопасная работа всего оборудования;

- оптимальное использование топлива;

- работоспособность ТВС в регламентированных пределах безопасной эксплуатации.

13.2.2. Эксплуатация реакторной установки, должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации РУ и инструкциями по эксплуатации систем и оборудования РУ, разработанными администрацией АС на основании проектно-конструкторской документации и технологического регламента эксплуатации РУ, откорректированных по результатам физического и энергетического пусков и опыта эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации РУ должна быть согласована с разработчиками проектов РУ и АС и утверждена главным инженером АС.

13.2.3. Разработчиком РУ должны быть разработаны и переданы АС технологический регламент эксплуатации РУ, регламент технического обслуживания и ремонта оборудования РУ, а также регламент проверок и испытаний систем РУ важных для безопасности. В технологическом регламенте эксплуатации РУ должны содержаться правила и основные приемы безопасной эксплуатации РУ, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью РУ, а также пределы и условия безопасной эксплуатации РУ.

13.2.4. Изменение состава, конструкции и/или характеристик РУ и систем РУ важных для безопасности, а также изменения пределов и условий, установленных техническим проектом РУ и технологическим регламентом эксплуатации РУ, должны быть одобрены Госатомнадзором России до их введения на РУ.

Любые испытания на реакторной установке, не предусмотренные технологическим регламентом эксплуатации РУ, инструкциями по эксплуатации РУ, систем и оборудования РУ, должны проводиться по программам и методикам, содержащим обоснование ядерной безопасности и меры по обеспечению безопасности этих испытаний. Указанные программы и методики должны быть согласованы разработчиками РУ и АС, утверждены эксплуатирующей организацией и одобрены Госатомнадзором России.

Испытания, не предусмотренные технологическим регламентом эксплуатации энергоблока АС, инструкциями по эксплуатации РУ, должны быть разрешены эксплуатирующей организацией и одобрены Госатомнадзором России.

13.2.5. Основное оборудование РУ должно подвергаться обследованию и техническому освидетельствованию до пуска в работу и периодически в процессе эксплуатации в соответствии с инструкциями, правилами соответствующих органов государственного регулирования безопасности и настоящими Правилами.

В процессе эксплуатации должен осуществляться контроль за состоянием металлоконструкций и корпуса ядерного реактора, состоянием оборудования контуров РУ, а также контроль за креплением опор всего оборудования в соответствии с инструкциями.

13.2.6. Техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов РУ должно проводиться в сроки, установленные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». Значение пробного давления и температуры стенок оборудования и трубопроводов при гидравлических испытаниях должно соответствовать требованиям этих правил.

13.2.7. После гидравлических испытаний главного циркуляционного контура колпак ядерного реактора типа ВВЭР (в случае наличия его по проекту) должен быть установлен на штатное место и введена в работу защитная оболочка.

После гидравлических испытаний главного циркуляционного контура траверса верхнего блока реактора типа ВВЭР должна быть установлена на штатное место.

13.2.8. Физический и энергетический пуски РУ вновь вводимого блока должен осуществлять персонал АС под руководством главного инженера АС в соответствии с программами физического и энергетического пусков, утвержденными эксплуатирующей организацией. Программы должны быть направлены в Госатомнадзор России в установленном порядке.

Руководство проведением экспериментов в соответствии с программами физического и энергетического пусков осуществляет Научный руководитель пуска, назначаемый эксплуатирующей организацией. Руководство проведением экспериментов в смене по программе физического пуска и в соответствии со сменным заданием осуществляет контролирующий физик через начальника смены энергоблока АС.

13.2.9. Вновь вводимая в эксплуатацию РУ должна после монтажа подвергаться промывке в соответствии с программой предпусковых наладочных работ.

После промывки контуры РУ должны заполняться теплоносителем, качество которого должно соответствовать требованиям, определенным соответствующими нормативными документами.

13.2.10. Все пусковые работы, начиная с загрузки ядерного топлива (ЯТ) в активную зону ядерного реактора, должны проводиться при включенной в работу аппаратуре контроля состояния активной зоны (датчики всех каналов контроля должны устанавливаться в зоне максимальной чувствительности), дозиметрической аппаратуре и при наличии средств индивидуального дозиметрического контроля у занятого в пусковых работах персонала.

13.2.11. Ядерный реактор должен загружаться при непрерывном контроле:

- нейтронного потока, осуществляемого как минимум тремя независимыми каналами измерения плотности нейтронного потока и тремя независимыми каналами измерения скорости изменения плотности нейтронного потока, а также, если это предусмотрено техническим проектом, при включенных аварийных защитах по плотности и скорости изменения плотности нейтронного потока;

- наличия теплоносителя в корпусе реактора (типа ВВЭР, БН), в каждой половине КМПЦ и ТК реактора (типа РБМК), контролируемого как минимум двумя способами (по двум каналам) контроля.

При использовании раствора жидкого поглотителя необходимо контролировать его концентрацию и предусмотреть мероприятия, исключающие попадание чистого конденсата или раствора жидкого поглотителя с концентрацией, менее допустимой по технологическому регламенту эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АЭС, в реактор, теплоноситель первого контура и в другие системы, которые в соответствии с проектом должны быть заполнены раствором жидкого поглотителя определенной концентрации.

13.2.12. При пуске реактора должен осуществляться контроль параметров РУ и ее систем в соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС и инструкциями по эксплуатации, в том числе непрерывный контроль:

- нейтронного потока, осуществляемого как минимум тремя независимыми каналами измерения плотности нейтронного потока и тремя независимыми каналами измерения скорости изменения плотности нейтронного потока;

- температуры и давления теплоносителя;

- концентрации бора в теплоносителе (если он используется);

- уровня воды в барабанах-сепараторах (для реакторов канального типа);

- уровня теплоносителя в компенсаторе давления ( для реактора типа ВВЭР);

- распределения энерговыделения по радиусу и высоте активной зоны (для реакторов канального типа).

В определенных проектом случаях должна срабатывать световая и звуковая сигнализация при достижении параметрами уставок и условий срабатывания аварийной защиты (АЗ).

Пуск должен быть прекращен, и реактор немедленно остановлен при достижении уставки АЗ любым параметром, по которому в данный момент должна осуществляться защита в соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС, в том числе на любом уровне мощности:

- по плотности нейтронного потока;

- по скорости нарастания плотности нейтронного потока.

13.2.13. Если при пуске вновь вводимого ядерного реактора предусматриваются состояния активной зоны без теплоносителя, то необходимо обеспечить исключение попадания теплоносителя в активную зону. В дальнейшем активная зона должна заполняться теплоносителем отдельными порциями с дополнительным контролем по кривым "обратного счета".

13.2.14. Вывод ядерного реактора в критическое состояние и работа его на любой заданной мощности, включая минимальный контролируемый уровень (МКУ) разрешаются при условиях, определенных технологическим регламентом по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС, в том числе:

- перед пуском реактора рабочие органы АЗ должны быть взведены в рабочее положение;

- системы аварийного охлаждения активной зоны должны быть готовы к работе;

- системы локализации аварии должны быть готовы к работе.

Кроме того, на реакторах канального типа должны :

- выводиться в рабочее положение стержни автоматического регулирования (АР);

- осуществляться циркуляция газа через кладку;

- обеспечиваться необходимый расход теплоносителя через каждый канал.

Реактор должен выводиться в критическое состояние в соответствии с технологическим регламентом эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АЭС и инструкциями по эксплуатации РУ.

Момент выхода реактора в надкритическое состояние должен устанавливаться по появлению устойчивого роста мощности на измерителях нейтронной мощности и постоянного или уменьшающегося периода на измерителях периода (по показаниям реактиметров).

Для обеспечения выхода реактора на необходимый уровень мощности должен устанавливаться период удвоения плотности нейтронного потока в соответствии с требованиями технологического регламента.

Если при пуске реактора контролируемые параметры по измерителям нейтронной мощности или измерителям периода вышли за допустимые пределы, при которых срабатывает предупредительная сигнализация, должны быть немедленно приняты меры по восстановлению безопасного состояния реактора органами регулирования.

При возникновении предаварийной ситуации все работы с активной зоной и эксперименты по физическому пуску реактора должны быть немедленно прекращены, а реактор переведен в подкритическое состояние.

13.2.15. До начала физического пуска РУ должны быть испытаны и введены в работу все системы безопасности АС.

13.2.16. В процессе физического и энергетического пусков вновь вводимой РУ должны быть получены экспериментальные данные о нейтронно-физических параметрах активной зоны, эффекты реактивности, характеристики рабочих органов СУЗ, уточнены рабочие характеристики оборудования и систем, а также пределы и условия безопасной эксплуатации.

13.2.17. Вывод РУ на заданный уровень мощности должен осуществляться в соответствии с технологическим регламентом эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС и инструкцией по эксплуатации РУ.

В первые 72 часа работы вновь вводимого блока под нагрузкой оперативный персонал АС должен контролировать состояние реакторной установки вдвое чаще, чем при длительной эксплуатации.

13.2.18. При эксплуатации РУ должен осуществляться контроль работы органов СУЗ и контроль герметичности тепловыделяющих элементов.

13.2.19. При нарушении эксплуатационных пределов оперативным персоналом должна быть выполнена определенная последовательность действий, установленных в технологическом регламенте эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС и направленная на приведение РУ к нормальному состоянию эксплуатации.

Энергоблок должен быть остановлен в соответствии с требованиями технологического регламента эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС, если установленные пределы и условия не могут быть соблюдены при нахождении реактора на мощности.

13.2.20. Разогрев РУ, выход на мощность после перегрузки, капитального или среднего ремонта, а также после простоя более 3-х суток должны осуществляться только после определения подкритического состояния активной зоны и запаса реактивности.

Оперативный персонал должен иметь графики (таблицы) изменения реактивности с момента сброса исполнительных органов СУЗ на любой момент кампании.

После перегрузки должны быть проведены испытания по подтверждению основных проектных и расчетных нейтронно-физических характеристик активной зоны в объеме требований технологического регламента.

13.2.21. Режим  расхолаживания РУ (снижение давления и слива теплоносителя и др.) должен вестись так, чтобы не повредить ТВС и оборудование (корпус реактора, органы регулирования,  ГЦН и пр.). Скорость расхолаживания не должна превышать значений, указанных в технологических регламентах по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС.

13.2.22. При расхолаживании РУ должен осуществляться контроль:

- нейтронного потока в реакторе и его подкритичности;

- давления и температуры теплоносителя;

- температуры металлоконструкций;

- радиационной обстановки в герметичных помещениях;

- газовых и аэрозольных выбросов в вентиляционную трубу;

- концентрации растворенного в теплоносителе поглотителя (для реакторов типа ВВЭР);

- других параметров, предусмотренных технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации.

13.2.23. Азот и воздух, подаваемый в главный циркуляционный контур для вытеснения теплоносителя, должен быть проверен на отсутствие в нем масла. Попадание масла в ГЦК не должно допускаться.

13.2.24. Перед разуплотнением главного циркуляционного контура необходимо убедиться в отсутствии в нем избыточного давления.

13.2.25. Надзор дежурного персонала за остановленной РУ должен осуществляться постоянно в течение всего периода останова независимо от состояния реактора (расхоложен, вскрыт, и т.д.).

13.2.26. Перед пуском РУ после ее останова более чем на 3-е суток или ремонта должны быть тщательно проверены ГЦН. Пуск и работа ГЦН при неисправных его защитах и блокировках запрещается, а при неисправных блокировках в системах обеспечения их работоспособности (промежуточный контур, система технической воды и др.) пуск и работа ГЦН допускается только с разрешения главного инженера АС с обязательной регистрацией в журнале распоряжений.

13.2.27. В инструкции по обслуживанию ГЦН должен быть приведен перечень случаев, когда оператор должен немедленно остановить ГЦН. При останове ГЦН мощность реактора должна быть снижена в соответствии с требованием технологического регламента по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС.

13.2.28. Работы с фланцевыми разъемами на оборудовании главного циркуляционного контура должны проводиться по инструкции с использованием только специально предназначенного для этих целей инструмента.

На АС должны быть в наличии заглушки для закрытия отверстий люков, патрубков, чтобы исключить попадание посторонних предметов при ремонтах и осмотрах, а также гайковерты для всех видов разъемов по главному циркуляционному контуру, приспособления для дистанционного обслуживания и ремонта.

13.2.29. В технологическом регламенте по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) атомной станции (в инструкции по эксплуатации РУ или другой документации, касающейся эксплуатации парогенераторов) должны быть определены:

- предельные положения уровня воды и связанные с ним отклонения, порядок достижения и поддержания уровня при заполнении, разогреве и эксплуатации;

- допустимые скорости разогрева и расхолаживания;

- температура питательной воды;

- необходимость аварийного отключения, в том числе при появлении повышенной активности во втором контуре, порядок расхолаживания и дренирования парогенератора в случае аварийного отключения;

- другие указания, обусловленные конструкцией парогенератора.

13.2.30. Для двухконтурных энергоблоков АС при появлении активности в продувочной воде парогенераторов за ним должен быть установлен дополнительный контроль. При превышении активности в продувочной воде пределов, установленных технологическим регламентом по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС, оперативный персонал АС должен выполнить предписанные им процедуры.

13.2.31. При заполнении парогенераторов водой со стороны второго контура с целью проведения их гидравлических испытаний отключаемая часть петли должна быть сообщена с атмосферой или сдренирована, если иное не оговорено проектной, конструкторской, заводской документацией или технологическим регламентом эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС.

13.2.32. При эксплуатации должны вестись температурный контроль толстостенных элементов оборудования главного циркуляционного контура охлаждения реактора, контроль за плотностью разъемов и появлением течи в оборудовании и трубопроводах.

13.2.33. При эксплуатации компенсаторов давления в них должно поддерживаться номинальное положение уровня теплоносителя. Запрещается эксплуатация компенсаторов давления при уровне теплоносителя, выходящем за пределы установленных максимального или минимального положений, кроме случаев гидроиспытаний и замены ТВС.

Запрещается опробование и включение электрических нагревателей компенсатора давления, если компенсатор давления не заполнен теплоносителем до номинального уровня.

13.2.34. Запрещаются работы на емкостях выдержки азота, барботерах и других устройствах, предназначенных для приема сбросов от предохранительных клапанов главного циркуляционного контура, если контур находится под давлением.

13.2.35. При закрытии главных запорных задвижек (ГЗЗ) главного циркуляционного контура запрещается использовать приспособления, которые увеличивают значение момента затяга по сравнению с указанным заводом-изготовителем.

Затворы ГЗЗ должны находиться в крайнем положении (открыты или закрыты), если иное не оговорено проектной, конструкторской, заводской документацией или технологическим регламентом по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС.

При неисправности любой ГЗЗ возможность дальнейшей эксплуатации энергоблока определяется главным инженером АС.

Подтяжка или  замена сальникового уплотнения при наличии давления теплоносителя в контуре запрещается.

13.2.36. После проведения дезактивационных работ в боксах или устранении течи теплоносителя, а также после срабатывания спринклерной установки должно быть измерено сопротивление изоляции всех попавших в зону действия влаги электродвигателей, кабелей, датчиков контрольно-измерительных приборов, нагревателей компенсаторов давления, а также другого электротехнического оборудования и устройств.

13.2.37. До загрузки топлива в реактор, а затем после ремонта или замены элементов, влияющих на герметичность и прочность, если эти элементы не могут быть проконтролированы локально, и периодически (не реже 1 раза в год) должна контролироваться плотность системы герметичных ограждений для подтверждения соответствия фактической герметичности проектной.

13.2.38. После проведения ремонта оборудования и систем РУ, важных для безопасности, должна быть проведена проверка характеристик данных систем на соответствие проектным характеристикам.

13.2.39. Периодическое, согласно требованиям правил Госатомнадзора России, опробование предохранительных клапанов компенсаторов давления, парогенераторов и барабан-сепараторов должно производиться в соответствии с требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АС.

13.2.40. Концентрация водорода в баке биологической защиты (кольцевом баке) и барботере не должна превышать предельного значения (3%).

Контроль за концентрацией водорода в кольцевом баке должен проводиться непрерывно, а при ручном контроле - не реже 1 раза в смену, в барботере при эксплуатации реактора - непрерывно.

13.2.41. При эксплуатации ядерного реактора с борной системой регулирования должен постоянно поддерживаться необходимый аварийный запас раствора борной кислоты. Специальные емкости системы должны находиться в состоянии готовности для приема теплоносителя первого контура.

Системы подачи раствора бора высокого и низкого давления при эксплуатации реактора  должны быть исправными и в состоянии готовности к работе в соответствии с требованиями технологического регламента по эксплуатации энергоблока АС, должны действовать все блокировки системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и спринклерной системы.

13.2.42. Все резервные оборудование и системы в соответствии с проектом должны находиться в состоянии готовности к работе и, если это предусмотрено, - к автоматическому включению. Порядок и условия вывода оборудования и систем из резерва должны определяться инструкциями.

13.2.43. Переход с работающего оборудования на резервное должен осуществляться периодически по графику, утвержденному главным инженером атомной станции. Перед переходом с работающего на резервное оборудование, как правило, должны проверяться все защиты и блокировки резервного оборудования.

Проверки защит и блокировок оборудования, которое не могут быть проведены при работающем блоке, должны предусматриваться графиками в период останова блока. Как правило, проверка защит и блокировок должна осуществляться выдачей импульса на их срабатывание с полной работой всей цепи, в том числе с включением оборудования, открытием арматуры и т.д.

13.3. Ядерная безопасность

13.3.1. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования реакторной установки должны соответствовать требованиям правил и норм по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии.

13.3.2. Лицом, ответственным за обеспечение ядерной безопасности на АС является директор атомной станции, ответственность за организацию работ по обеспечению ядерной безопасности на АС возлагается на главного инженера АС.

Остальные должностные лица и персонал АС несут ответственность за ядерную безопасность в пределах, установленных должностными инструкциями (контрактами при их наличии).

13.3.3. Основным документом, определяющим безопасную эксплуатацию блока АС, является технологический регламент, содержащий правила и основные приемы безопасной эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации.

13.3.4. Для поддержания способности систем, важных для безопасности, удовлетворять проектным требованиям, должны проводиться их регулярное техническое обслуживание, ремонт и испытания.

Административное руководство АС (директор, главный инженер) на основе проектных материалов, с учетом требований технологического регламента, организует разработку для систем, важных для безопасности:

- инструкций (программ) по проведению проверок и испытаний;

- регламентов (программ) технического обслуживания, графиков ремонтов систем и элементов;

- графиков проведения испытаний и проверок функционирования систем безопасности.

13.3.5. Технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения безопасности атомной станции, должны быть апробированы прежним опытом или испытаниями, соответствующими исследованиями, опытом эксплуатации прототипов и соответствовать принятым для атомной энергетики нормам и правилам.

13.3.6. Все ядерные реакторы АС должны иметь паспорта, оформляемые в Госатомнадзоре России.

Состояние ядерной безопасности на АС должно проверяться комиссионно не реже одного раза в год.

13.3.7. Все случаи нарушения ядерной безопасности АС должны расследоваться в соответствии с "Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе АС" и должны быть приняты меры, направленные на предотвращение повторения подобных случаев.

13.3.8. При эксплуатации АС система управления и защиты реактора должна обеспечивать:

- пуск и перевод активной зоны реактора в подкритическое состояние без нарушения пределов безопасной эксплуатации при нарушениях нормальной эксплуатации;

- автоматическое поддержание заданного уровня мощности (интенсивности цепной реакции);

- контроль нейтронного потока во всем диапазоне изменения плотности нейтронного потока в активной зоне от 10-7 до 120% номинального уровня, осуществляемый как минимум тремя независимыми между собой каналами измерения плотности нейтронного потока с показывающими приборами (по крайней мере два из трех каналов контроля должны быть оснащены записывающими устройствами);

- контроль за изменением реактивности;

- измерение нейтронной мощности (нейтронного потока) на любом уровне мощности тремя независимыми каналами с показывающими (самопишущими) приборами;

- аварийную защиту реактора на всех уровнях мощности независимо от наличия и состояния источников энергопитания;

- надежное поддерживание реактора в подкритическом состоянии и средства контроля подкритичности активной зоны;

- перекрытие не менее чем на один порядок изменений измеряемой величины при последовательном переходе с одной группы измерительных каналов на другую;

- автоматическое снижение мощности РУ, предусмотренное проектом, при изменении технологических параметров или отключении действующего оборудования.

13.3.9. Электрическая схема управления движением органов СУЗ должна обеспечивать автоматический ввод поглотителей в ядерный реактор после срабатывания АЗ. Должно быть исключено введение положительной реактивности средствами воздействия на реактивность, предусмотренными техническим проектом РУ, если рабочие органы аварийной защиты не приведены в рабочее положение. Рабочее положение рабочих органов АЗ и порядок их извлечения должны быть определены в проекте РУ.

13.3.10. Должна быть обеспечена скорость введения положительной реактивности исполнительными органами СУЗ не более 0,07 Вэф/с. Если исполнительные органы имеют эффективность более 0,7 Вэф, то введение положительной реактивности должно быть шаговым с весом шага не более, 0,3 Вэф.

13.3.11. Подкритичность активной зоны ректора в любой момент кампании после взвода рабочих органов АЗ в рабочее положение с введенными в активную зону остальными органами СУЗ должна быть не менее 0,01 в состоянии активной зоны с максимальным коэффициентом размножения.

13.3.12. Количество, расположение, эффективность и скорость введения исполнительных органов АЗ должны обеспечивать при любых аварийных ситуациях, без одного наиболее эффективного органа:

- скорость снижения мощности ядерного реактора, достаточную для предотвращения нарушения пределов безопасной эксплуатации ТВЭЛ при нарушениях нормальной эксплуатации;

- приведение реактора в подкритическое состояние и поддержание его в этом состоянии с учетом возможного увеличения реактивности в течение времени, достаточного для введения других, более медленных органов СУЗ;

- предотвращение образования локальных критических масс.

13.3.13. Вывод ядерного реактора в критическое состояние и на мощность разрешается при выполнении следующих условий:

- рабочие органы АЗ должны находиться во взведенном состоянии;

- органы автоматического регулирования (для канальных реакторов) должны находиться в промежуточном положении;

- должен осуществляться контроль нейтронного потока и периода разгона реактора;

- аварийная защита реактора должна соответствовать требованиям п.п. 13.3.8 и 13.3.12;

- в систему управления и защиты должны быть включены все исполнительные органы СУЗ реактора;

- система аварийного электроснабжения должна быть исправной и находиться в состоянии готовности к работе, должен иметься установленный инструкцией запас дизельного топлива;

- система аварийного ввода жидкого поглотителя нейтронов должна быть исправной и находиться в состоянии готовности к действию, должны быть созданы установленный запас и концентрация жидкого поглотителя;

- система сигнализации и блокировок реактора должна быть опробована, и находиться в рабочем состоянии;

- должны быть исправны и находиться в состоянии готовности к действию системы аварийного расхолаживания реактора и системы локализации аварий.

- других условий, определенных проектом и технологическим регламентом эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС.

13.3.14. Вывод реактора в критическое состояние до включения в работу автоматического  регулятора мощности производится в присутствии ответственного руководителя пуска в соответствии с требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АС.

13.3.15. Контроль за остановленным реактором, когда ядерное топливо находится в активной зоне, должен осуществляться постоянно в течение всей стоянки и, в том числе, при загрузке и перегрузке топлива.

Обязательному контролю подлежат:

- нейтронный поток;

- скорость нарастания нейтронного потока (или реактивность);

- концентрация поглотителя в теплоносителе (если предусмотрена проектом жидкостная система регулирования).

13.3.16. В случае возникновения на РУ отклонений от нормальной эксплуатации должны быть выявлены и устранены причины их возникновения и приняты меры для восстановления нормальной эксплуатации РУ.

В случае возникновения на РУ предаварийной ситуации РУ должна быть остановлена и приняты меры для восстановления нормальной эксплуатации РУ.

Эксплуатация РУ может быть продолжена только после выяснения и устранения причины возникновения предаварийной ситуации по письменному распоряжению главного инженера АС.

Оператор (ВИУР) РУ имеет право и обязан самостоятельно перевести реактор в подкритическое состояние в случаях:

- предусмотренных технологическим регламентом;

- если оператор не имеет достаточной информации для принятия решения о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;

- если оператор считает, что дальнейшая эксплуатация приведет к угрозе жизни людей или опасности ядерной или радиационной аварии.

13.3.17. Все работы со свежим или отработавшим топливом должны проводиться с соблюдением правил ядерной безопасности по утвержденному плану и инструкциям.

Порядок проведения перегрузки топлива должен определяться программой, рабочим графиком, картограммами перегрузки, составленными с учетом требований обеспечения ядерной безопасности.

13.3.18. В реакторах, где перегрузка осуществляется с расцеплением рабочих органов СУЗ, она должна проводиться при введенных в активную зону рабочих органов СУЗ и других средств воздействия на реактивность, причем минимальная подкритичность реактора в процессе перегрузки с учетом возможных ошибок должна составлять не менее 0,02. Если при этом реактивность компенсируется раствором жидкого поглотителя, его концентрация должна быть доведена до такого значения, при котором (с учетом возможных ошибок) обеспечивается подкритичность реактора не менее 0,02 (без учета введенных рабочих органов СУЗ). В этом случае техническими и организационными мерами должна быть исключена возможность подачи чистого конденсата в реактор и первый контур.

Перегрузка топлива на остановленном реакторе канального типа должна проводиться при взведенных рабочих органах АЗ, причем минимальная подкритичность реактора с учетом возможных ошибок должна составлять не менее 0,02. В РУ, на которых перегрузка проводится при работе реактора на мощности, она осуществляется при обоснованных в проекте допустимых эксплуатационных режимах работы и наличии средств, эффективность которых достаточна для подавления избыточной реактивности, ввод которой возможен из-за ошибок загрузки или непредусмотренных эффектов реактивности.

13.3.19. Для  каждой РУ должен быть определен перечень ядерно-опасных работ. Ядерно-опасные работы должны проводиться по специальному техническому решению (программе), утверждаемому главным инженером АС, как правило, на остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,02 для состояния активной зоны с максимальным эффективным коэффициентом размножения.

Техническое решение (программа) должна содержать:

- цель проведения ядерно-опасных работ;

- перечень ядерно-опасных работ и технологию их проведения;

- технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности;

- критерии и контроль правильности завершения ядерно-опасных работ;

- указание о назначении ответственного за проведение ядерно-опасных работ.

13.3.20. В соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций» администрация АС на основе технологического регламента и ООБ АС организует разработку и выпуск инструкций и руководств, определяющих действия персонала по обеспечению безопасности при проектных и запроектных авариях.

13.3.21. В инструкциях по эксплуатации систем и оборудования АС, регламентирующих эксплуатацию реакторов и процедуры обращения с ядерным топливом, должны быть отражены требования по обеспечению ядерной безопасности.

13.4. Сбор, хранение, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов, дезактивация

13.4.1. Сбор, хранение, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов должны осуществляться в соответствии с действующими правилами и инструкциями, с учетом требований «Правил безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций».

13.4.2. Жидкие радиоактивные отходы по величине объемной активности подразделяются в соответствии с «Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций» на низко-, средне- и высокоактивные.

13.4.3. Радиоактивные воды от технологических систем АС после очистки от радионуклидов и контроля их активности должны использоваться в оборотном водоснабжении АС, а дебалансные воды могут быть сброшены в открытые водоемы  или хозяйственно-фекальную канализацию промплощадки.

Условия сброса очищенных вод должны удовлетворять требованиям «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) и «Правил охраны поверхностных вод».

Неконтролируемый выпуск воды из спецканализации в водоемы, на поверхность земли, а также в систему хозяйственно-фекальной и производственной ливневой канализации запрещается.

13.4.4. При эксплуатации хранилища жидких радиоактивных отходов (ХЖО) должна поддерживаться в рабочем состоянии система передачи жидких отходов и пульпы из одной емкости в другие, а также в систему окончательной обработки жидких радиоактивных отходов.

13.4.5. Должен быть обеспечен контроль за протечками из трубопроводов жидких отходов, за каналами и лотками; сбор и удаление возможных продуктов протечек.

13.4.6. На АС должен осуществляться контроль герметичности емкостей ХЖО (методом измерения активности в специальных скважинах, охраняемых от засорения, и другими методами).

13.4.7. Хранящиеся на АС ЖРО подлежат концентрированию и отверждению. В кубовом остатке жидких радиоактивных отходов, направляемых на окончательное захоронение, солесодержание нормируется проектом.

13.4.8. В ХЖО должен осуществляться радиационный контроль мощности дозы гамма-излучения и концентрации аэрозолей в воздухе помещений.

Хранение жидких радиоактивных отходов должно быть организовано так, чтобы избежать образования в емкостях взрывоопасной смеси и повышения температуры отходов выше заданных значений.

13.4.9. На АС должен вестись строгий учет поступления жидких радиоактивных отходов из промежуточных емкостей в ХЖО с записью в соответствующем журнале.

Ответственность за учет, хранение отходов и правильную эксплуатацию ХЖО несет администрация цеха, в состав которого входит ХЖО.

13.4.10. Сбор твердых радиоактивных отходов должен осуществляться в контейнеры, располагаемые в помещениях на специально отведенных местах.

Классификация твердых радиоактивных отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями "Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных станций".

Персонал АС должен предотвращать смешивание отходов различной степени радиоактивности, а также попадание неактивных твердых отходов в радиоактивные.

13.4.11. На АС должна быть обеспечена возможность периодической дезактивации оборудования и помещений, поверхности которых в процессе эксплуатации находятся в контакте с технологическими средами, загрязненными радиоактивными веществами.

Необходимо контролировать эффективность дезактивации.

13.4.12. При эксплуатации АС должны поддерживаться в рабочем состоянии системы дезактивации оборудования и помещений.

13.4.13. На АС должен быть предусмотрен неснижаемый запас дезактивирующих средств и моющих растворов, которые хранятся в специально отведенных местах.

Моющие растворы для дезактивации должны выбираться с таким условием, чтобы обеспечивался смыв радиоактивных веществ и предотвращение их вторичного осаждения на дезактивируемую поверхность. Моющие растворы не должны вызывать коррозионных повреждений оборудования.

13.4.14. Твердые радиоактивные отходы (ТРО) подлежат переработке в целях уменьшения их объема методами сжигания, прессования и измельчения.

Радиоактивные отходы натриевых систем перед захоронением должны отмываться от щелочных металлов. При переработке и очистке не допускается рассеяние радиоактивных веществ.

13.4.15. Транспортировку ТРО к местам захоронения следует проводить на специально оборудованном транспорте в транспортных контейнерах по маршрутам, согласованным с местными органами Госсаннадзора России и ГИБДД МВД России.

Перед отправкой к месту обработки, хранения или захоронения контейнеры с ТРО должны подвергаться дозиметрическому контролю.

Должен вестись учет вывозимых ТРО с записью в соответствующем журнале.

13.4.16. Должны быть приняты меры для предотвращения попадания воды в хранилища ТРО. Систематически (не реже 1 раза в месяц) должен проводиться контроль за состоянием хранилища.

В случае попадания воды в хранилище должны быть приняты меры по ее сбору, удалению и переработке.

13.4.17. На АС должны быть разработаны и утверждены главным инженером АС нормы  образования ЖРО при ведении технологических процессов и дезактивации.

Сбор ЖРО для временного хранения должен осуществляться в специальные емкости; пульпы ионообменных смол, перлита и активированного угля собираются в отдельные емкости.

Горючие ЖРО должны также собираться отдельно и направляться на установки сжигания этих отходов с очисткой дымовых газов от радиоактивных веществ.

13.4.18. Во всех случаях при планировании и проведении любых работ в зоне строгого режима должны предусматриваться и выполняться мероприятия по сокращению объема ТРО и ЖРО и их своевременному удалению.

13.4.19. Контроль за режимом грунтовых вод, уровнем воды в контрольных скважинах и содержанием радионуклидов по периметру хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов должен проводиться не реже одного раза в квартал.

13.4.20. Оборудование, инструмент, посуда и другие предметы, выносимые из укрытия (боксов, шкафов и т.п.), из необслуживаемых или периодически обслуживаемых помещений зоны строгого режима в другие помещения, должны подвергаться дезактивации на месте для снижения загрязнений до уровней, установленных для этих помещений, а не поддающиеся очистке до допустимого уровня рассматриваться, как радиоактивные отходы.

13.4.21. Во всех помещениях постоянного пребывания персонала, в которых ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде, должна осуществляться ежедневная влажная уборка; не реже 1 раза в месяц - полная уборка с мытьем стен, полов, дверей и наружных поверхностей оборудования.

13.4.22. По окончании работ каждый работающий (или специальный персонал) должен убрать свое рабочее место и при необходимости дезактивировать рабочую посуду и инструмент.

Образовавшиеся твердые радиоактивные отходы должны убираться в специально отведенные места.

13.4.23. Для нерадиоактивных промышленных твердых отходов АС должен предусматриваться полигон промышленных отходов.

Удаление нерадиоактивных отходов АС, кроме бытовых отходов и строительного мусора, прошедших дозиметрический контроль, на городские свалки и другие свалки общехозяйственного назначения запрещается.

13.5. Вентиляция и система удаления газообразных радиоактивных отходов

13.5.1. При эксплуатации вентиляционных систем должны обеспечиваться бесперебойное снабжение обслуживаемых помещений чистым воздухом в соответствии с проектными режимами и поддержание при всех нормальных эксплуатационных режимах работы АС в герметичных помещениях и боксах, где возможно появление радиоактивных газов и аэрозолей, разрежения в пределах проектных значений, но не менее 5 кгс/м2 (50 Па). Следует на период ремонта предусматривать увеличение количества удаляемого воздуха из данных помещений за счет включения резервного агрегата вытяжных систем.

13.5.2. Запрещается объединение различных по степени загрязненности помещений воздуховодами одной системы вентиляции. Вентиляция реакторного зала должна осуществляться самостоятельной системой, при этом воздухообмен в реакторном зале при условии посещения его персоналом должен быть не менее однократного в час.

13.5.3. Должен обеспечиваться 100% резерв вытяжных и приточных вентиляторов с автоматическим вводом резерва. Вытяжные вентиляционные системы, обслуживающие ответственных потребителей, должны питаться от сети надежного электропитания и обеспечивать самозапуск после перерыва питания.

13.5.4. Во время эксплуатации систем вентиляции должны контролироваться следующие параметры:

- давление (разрежение) и температура воздуха в помещениях;

- напор, развиваемый вентиляторами;

- расход воздуха (газа);

- сопротивление фильтров;

- концентрация радиоактивных аэрозолей до и после фильтров.

- концентрация радиоактивных газов;

Объем и периодичность контроля должны определяться местными инструкциями.

Концентрация радиоактивных газов и аэрозолей в вентиляционных трубах должна контролироваться непрерывно.

13.5.5. При очистке воздуха и газов угольными и аэрозольными фильтрами относительная  влажность воздуха (газа) не должна превышать 70%, если не установлены иные величины в проектной, конструкторской или заводской документации. Запрещается эксплуатация этих фильтров при отключенном влагомере.

Аэрозольные и угольные фильтры вентиляционных систем должны обеспечивать эффективность очистки воздуха от объемной радиоактивности не менее 80%.

13.5.6. Эксплуатация систем очистки и удаления воздуха должна исключать возможность превышения допустимых выбросов радиоактивных веществ, установленных действующими правилами и нормами.

13.5.7. При наличии на АС нескольких вентиляционных труб активность выбросов через каждую из них должна нормироваться таким образом, чтобы суммарная активность не превосходила установленную.

13.5.8. Удаляемые из технологического оборудования газы и воздух, содержащие радиоактивные вещества, перед выбросом в атмосферу должны подвергаться очистке, а при необходимости выдержке в специальных газгольдерах.

При аварии на АС, приводящей к загрязнению радионуклидами атмосферы в зоне воздухозаборных устройств приточных систем и вспомогательных зданий, следует выключить приточно-вытяжные обменные системы вентиляции, не связанные с обеспечением условий работы технологического оборудования при ликвидации аварии.

Системы очистки удаляемых из технологического оборудования газов должна быть оснащена необходимыми контрольно-измерительными приборами.

Управление этой системой должно осуществляться дистанционно.

13.5.9. Во всех элементах оборудования систем сбора и очистки газов, газгольдерах и других емкостях, где возможно выделение и накопление водорода, систематически должна контролироваться его концентрация.

Концентрация водорода в газе более 3% не должна допускаться.

Элементы, подлежащие контролю на возможное выделение и накопление водорода, должны быть указаны в инструкции на основании проекта.

13.5.10. Эксплуатация установки дожигания водорода должна осуществляться в соответствии со специальной инструкцией. Запрещается эксплуатация этой установки при объемной концентрации водорода за контактным аппаратом более 1%.

13.5.11. Запрещается длительная (более 3 часов) эксплуатация установки дожигания водорода,  если температура поступающего на контактный аппарат газа ниже 120 (С.

13.5.12. Осмотр оборудования систем вентиляции, очистки газов и дожигания водорода, опробование резервных агрегатов и переход на них осуществляется периодически (по графику). Капитальный ремонт этого оборудования должен проводиться по мере необходимости.

Ремонт вентиляционных агрегатов или замена фильтров на системах ремонтной вентиляции не должны выполняться в период проведения ремонтных или перегрузочных работ, за исключением резервных вентиляционных установок.

14. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АС

14.1. Генераторы

14.1.1. При эксплуатации генераторов должны быть обеспечены их

бесперебойная работа в допустимых режимах, надежное действие систем возбуждения, охлаждения, маслоснабжения, устройств контроля, защиты, автоматики и диагностики.

14.1.2. Автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) должны быть постоянно включены в работу. Отключение АРВ или отдельных их элементов (ограничение минимального возбуждения и др.) допускается только для ремонта или проверки.

Настройка и действие АРВ должны быть увязаны с допустимыми режимами генераторов и общестанционными и системными устройствами автоматики.

На АС должны быть данные об основных параметрах настройки АРВ.

На резервных возбудителях должна быть обеспечена форсировка возбуждения не ниже 1,3 номинального напряжения ротора.

14.1.3. АРВ и устройства форсировки рабочего возбуждения должны быть настроены так, чтобы при заданном понижении напряжения в сети были обеспечены:

- предельно установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это значение не ограничено нормативно-техническими документами для отдельных старых типов машин;

- номинальная скорость нарастания напряжения возбуждения;

- автоматическое ограничение заданной длительности форсировки.

На генераторах АС, где предусматривается проектом использование кинетической энергии турбогенератора в режиме аварийного выбега, автоматически выводится из работы устройство ограничения длительности форсировки и должно обеспечиваться при необходимости предельное (потолочное) возбуждение генератора.

14.1.4. Генераторы должны быть введены в эксплуатацию на основном возбуждении.

В условиях эксплуатации переводы с основного возбуждения на резервное и обратно должны выполняться без отключения генераторов от сети.

14.1.5. На всех генераторах, оборудованных автоматическим гашением поля с разрывом цепи ротора, должна быть установлена и постоянно находиться в работе специальная защита от перенапряжений (разрядник и т.п.).

14.1.6. Резервные источники маслоснабжения уплотнений генераторов с водородным охлаждением должны автоматически включаться в работу при отключении рабочего источника и снижения давления масла ниже установленного предела.

Для резервирования основных источников маслоснабжения уплотнений генераторов мощностью 60 МВт и более должны быть постоянно включены демпферные (буферные) баки. Запас масла в демпферных баках должен обеспечивать подачу масла и поддержание положительного перепада давлений масло-водород на уплотнениях вала в течение всего времени выбега турбоагрегата со срывом вакуума в случаях отказа всех источников маслоснабжения.

14.1.7. Турбогенераторы с водородным охлаждением после монтажа и ремонта должны вводиться в эксплуатацию при номинальном давлении водорода.

Для турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей, работа на воздушном охлаждении под нагрузкой запрещается.

Непродолжительная работа таких машин при воздушном охлаждении разрешается только в режиме холостого хода без возбуждения с температурой воздуха не выше указанной в заводской инструкции. Для турбогенераторов серии ТВФ допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети.

14.1.8. Устройства для пожаротушения генераторов должны быть в постоянной готовности и обеспечивать возможность их быстрого приведения в действие.

14.1.9. При пуске и во время эксплуатации генераторов и их вспомогательных систем должен быть организован контроль электрических параметров статора, ротора и систем возбуждения, температуры обмотки и стали статора, охлаждающих сред уплотнений вала, подшипников и подпятников; давления, в том числе перепада давления на фильтрах, удельного сопротивления и расхода дистиллята через обмотки и другие активные и конструктивные части; чистоты и давления водорода, давления и температуры масла, а также перепада давлений масло-водород в уплотнениях вала; герметичности систем жидкого охлаждения, влажности газа в корпусе турбогенераторов с водородным и полным водяным охлаждением, уровня масла в демпферных баках и поплавковых гидрозатворах турбогенераторов, вибрации подшипников и контактных колец турбогенераторов.

14.1.10.Периодичность определения показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов, находящихся в работе или резерве, должна быть следующей:

- температуры точки росы (влажности) водорода в корпусе генератора - не реже 1 раза в неделю, а при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую, - не реже 1 раза в сутки;

- газоплотности корпуса машины (суточной утечки водорода) – не реже 1 раза в месяц;

- чистоты водорода в корпусе машины - не реже 1 раза в неделю по контрольным химическим анализам и непрерывно по автоматическому газоанализатору, а при неисправности автоматического газоанализатора – не реже 1 раза в смену;

- содержание водорода в газовой ловушке, в картерах подшипников, экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов - непрерывно автоматическим газоанализатором, действующим на сигнал, а при неисправности или отсутствии такого газоанализатора - переносным газоанализатором или индикатором не реже 1 раза в сутки;

- содержания кислорода в водороде внутри корпуса машины, в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора - в соответствии с утвержденным графиком по данным химического контроля;

- показателей качества дистиллята в системе водяного охлаждения обмоток и других частей генератора - в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации генераторов.

14.1.11. Чистота водорода в корпусах генераторов (с непосредственным водородным охлаждением) должна быть не ниже 98%.

Температура точки росы водорода в корпусе генератора при рабочем давлении должна быть не выше 15 (С и всегда ниже температуры воды на входе в газоохладители.

14.1.12. Содержание кислорода в водороде в корпусе генератора при чистоте водорода 98% должно быть не более 0,8%, а в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора - не более 2%.

14.1.13. Содержание водорода в картерах подшипников, в экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов турбогенератора должно быть менее 1%. Работа турбогенератора при содержании водорода в токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов 1% и выше, а в картерах подшипников более 2% запрещается.

14.1.14. Колебания давления водорода в корпусе генератора при номинальном избыточном давлении водорода до 1 кгс/см2 (100 кПа) должно быть не более 20%, а при большем  избыточном давлении - не более +- 0,2 кгс/см2 (+- 20 кПа).

14.1.15. Давление масла в уплотнениях при неподвижном и вращающемся роторе генератора должно превышать давление водорода в корпусе машины. Низший и высший пределы перепада давлений должны указываться в инструкции завода-изготовителя.

14.1.16. В системе маслоснабжения уплотнений вала турбогенераторов должны быть постоянно включены в работу регуляторы давления масла (уплотняющего, прижимного, компенсирующего).

Арматура, устанавливаемая на линиях системы смазки, регулирования и уплотнений генератора должна быть опломбирована в рабочем положении.

14.1.17. Суточная утечка водорода в генераторе должна быть не более 5%, а суточный расход с учетом продувок - не более 10% общего количества газа при рабочем давлении.

14.1.18. Генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации.

При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения.

14.1.19. Генераторы в случае сброса нагрузки, не связанного с повреждением агрегата или неисправной работы системы регулирования турбины, разрешается включать в сеть без осмотра и ревизии.

14.1.20. Скорость повышения напряжения на генераторах не ограничивается.

Скорость набора активной нагрузки для всех генераторов должна быть определена условиями работы турбины или реактора (дизеля).

Скорость изменения реактивной нагрузки генераторов с косвенным охлаждением обмоток не ограничивается; на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток эта скорость в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки, а в аварийных ситуациях не ограничивается.

14.1.21. Номинальная мощность генераторов при номинальном коэффициенте мощности (для турбогенераторов мощностью 30 МВт и более, также длительная максимальная мощность при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения) должны сохраняться при одновременных отклонениях напряжения +-5% и частоты +-2,5% номинальных значений при условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 6%.

Наибольший ток ротора, полученный при отклонении напряжения в пределах +-5% длительно допустим при работе с номинальной мощностью и номинальными параметрами охлаждающих сред. В случае работы с длительной максимальной мощностью наибольший ток ротора при отклонении напряжения до +-5% длительно допустим только при соответствующих параметрах охлаждения.

Для всех генераторов наибольшее рабочее напряжение должно быть не выше 110% номинального. При напряжении выше 105% допустимая полная мощность генератора должна быть установлена в соответствии с указаниями завода-изготовителя или по результатам испытаний.

При напряжении на генераторе ниже 95% номинального ток статора должен быть не выше 105% длительно допустимого.

14.1.22. Длительная перегрузка генераторов по току сверх значения, допустимого при данных температуре и давлении охлаждающей среды, запрещается.

В аварийных условиях генераторы разрешается кратковременно перегружать по токам  статора и ротора согласно инструкциям завода-изготовителя, государственным стандартам и техническим условиям. Если в них соответствующие указания отсутствуют, при авариях в энергосистеме допускаются кратковременные перегрузки генераторов по току статора при указанной в табл. 2.3 кратности тока, отнесенной к номинальному значению.

Таблица 2.3.

Допустимая кратность перегрузки генератора по току статора.

| Продолжительность | Косвенное охлаждение | Непосредственное охлаждение обмотки статора |
| --- | --- | --- |
| Перегрузки ,мин. не более | обмотки статора | Водой | Водородом |

60

15

10

6

5

4

3

2

1

1,1

1,15

-

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

2,0

1,1

1,15

-

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,5

-

-

1,1

1,15

-

1,2

1,25

1,3

1,5

Допустимая перегрузка по току возбуждения генераторов с косвенным охлаждением обмоток определяется допустимой перегрузкой статора. Для турбогенераторов с непосредственным водородным охлаждением обмотки ротора допустимая перегрузка по току возбуждения должна быть определена кратностью тока, отнесенной к номинальному значению тока ротора (табл.2.4).

Таблица 2.4

Допустимая кратность перегрузки турбогенераторов по току ротора.

| Продолжительность | Турбогенераторы |
| --- | --- |
| перегрузки, мин не более | ТВВ-1000 | ТГВ, ТВВ (до 500 МВт включительно) |

60

4

3

0,75

0,25

0,33

1,06

-

1,2

1,5

2,0

-

1,06

1,2

-

1,5

-

2,0

14.1.23. При появлении однофазного замыкания на землю в цепи генераторного напряжения турбогенераторы мощностью 150 МВт и более, должны быть автоматически отключены, а при отказе защиты немедленно разгружены и отключены от сети. Такие же меры должны быть предусмотрены при замыкании на землю в обмотке статора турбогенераторов меньших мощностей с током замыкания более 5 А.

Работа турбогенераторов мощностью менее 150 МВт при токе замыкания на землю, не превышающем 5 А, допускается не более 2 ч, по истечении которых они должны быть отключены. Если установлено, что место замыкания на землю находится не в обмотке статора, по усмотрению главного инженера АС допускается работа генератора продолжительностью до 6 ч.

14.1.24. При появлении сигнала или выявлении измерениями глубокого снижения сопротивления изоляции цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора до 10 Ком он должен быть не более чем за 1 ч, а при замыкании на землю - немедленно переведен на резервное возбуждение. Если при этом сопротивление изоляции восстановится, генератор может быть оставлен в работе, если оно останется пониженным, турбогенератор при первой возможности, но не позднее чем через 7 суток должен быть выведен в ремонт (если иное не предусмотрено в заводской документации).

При дальнейшем снижении сопротивления изоляции (ниже значения, указанного в инструкции завода - изготовителя или других нормативных документах) при работе на резервном возбуждении турбогенератор должен быть в течение 1 ч разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт.

При снижении сопротивления изоляции в цепях возбуждения турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения принять меры по выявлению причин ухудшения изоляции и ее восстановлению. Если сопротивление изоляции остается пониженным, то при первой возможности, но не позднее чем через 7 суток вывести генератор в ремонт.

При срабатывании предупредительной ступени защиты от замыкания на землю в цепях возбуждения генератор в течение 1 часа должен быть разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт.

При появлении замыкания на землю в цепи возбуждения турбогенераторов с косвенным охлаждением обмотки ротора они должны быть переведены на резервное возбуждение. Если при этом замыкание на землю исчезнет, допускается оставить генератор в работе. При обнаружении замыкания на землю в обмотке ротора турбогенераторы должны быть при первой возможности выведены в ремонт. До вывода в ремонт при устойчивом замыкании обмотки ротора на корпус должна быть введена защита от двойного замыкания на землю в обмотке ротора с действием на сигнал. При появлении сигнала эти турбогенераторы должны быть немедленно разгружены и отключены от сети.

14.1.25. Допускается длительная работа с разностью токов в фазах, не превышающей 12% номинального для турбогенераторов и 20% для дизель-генераторов.

Во всех случаях ни в одной из фаз ток не должен быть выше номинального, если иное не оговорено в инструкции завода - изготовителя.

14.1.26. Несинхронная работа отдельного возбужденного генератора относительно других генераторов электростанции запрещается.

14.1.27. Допустимость и продолжительность работы генератора в режиме электродвигателя ограничиваются условиями работы турбины и определяются заводом-изготовителем турбины или нормативными документами.

14.1.28. Длительная работа генераторов с коэффициентом мощности ниже номинального и в режиме с перевозбуждением (в индуктивном квадранте) разрешается при токе возбуждения не выше длительно допустимого при данных параметрах охлаждающих сред.

14.1.29. Разрешается длительная работа генераторов с косвенным охлаждением обмоток при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы с сохранением номинального значения полной мощности.

Допустимые длительные нагрузки генераторов в режиме работы с недовозбуждением, а также при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы для  генераторов с непосредственным охлаждением должны быть установлены на основании указаний заводских инструкций, с учетом обеспечения устойчивости параллельной работы в сети.

При регулярной работе генератора в режиме недовозбуждения должно быть обеспечено автоматическое ограничение минимального тока возбуждения.

14.1.30. Работа генераторов с непосредственным жидкостным охлаждением обмоток при отсутствии циркуляции дистиллята или масла в обмотках во всех режимах, кроме режима холостого хода, без возбуждения запрещается.

В случае прекращения циркуляции охлаждающей жидкости в обмотках с непосредственным жидкостным охлаждением нагрузка должна быть автоматически снята в течение 2 мин. (если в инструкциях на отдельные типы генераторов не оговорены более  жесткие  требования), генератор должен быть отключен от сети и возбуждение снято.

14.1.31. Сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения, измеренное мегаомметром на напряжение 500-1000 В, должно быть не менее 0,5 МОм.

При водяном охлаждении обмотки ротора или элементов системы возбуждения допустимые значения сопротивления изоляции цепи возбуждения определяются заводскими инструкциями по эксплуатации генераторов и систем возбуждения и "Объемами и нормами испытаний электрооборудования".

Работа генераторов, имеющих сопротивление изоляции цепей возбуждения ниже нормированных значений, допускается только с разрешения главного инженера электростанции с учетом п. 14.1.24.

14.1.32. Качество охлаждающей жидкости (дистиллята, химочищенной воды, изоляционного масла), циркулирующей в системе жидкостного охлаждения обмоток и выпрямительных установок генераторов, должно соответствовать требованиям типовой и заводских инструкций по эксплуатации генераторов и систем возбуждения.

Фильтры, установленные в системе жидкостного охлаждения, должны постоянно находиться в работе.

14.1.33. При снижении удельного сопротивления охлаждающей жидкости до 100 кОм(см должна действовать предупредительная сигнализация, а при его снижении до 50 кОм(см генератор должен быть разгружен, отключен от сети и возбуждение снято.

14.1.34. Сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов и возбудителей при полностью собранных маслопроводах, измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром  на напряжение 1000 В, должно быть не менее 1 МОм, если в инструкциях не оговаривается более жесткая норма.

Исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов и возбудителей должна проверяться не реже 1 раза в месяц.

14.1.35. Для предотвращения повреждений генератора, работающего в блоке с трансформатором, при неполнофазных отключениях или включениях выключателя генератор должен быть отключен смежными выключателями секции или системы шин, к которой присоединен блок.

14.1.36. Вибрация подшипников турбогенераторов должна соответствовать требованиям п. 12.3.26.

Вибрация контактных колец турбогенераторов должна измеряться не реже 1 раза в 3 месяца и быть не выше 300 мкм.

14.1.37. После монтажа и капитального ремонта генераторы, как правило, могут быть включены без сушки. Необходимость сушки устанавливается «Объемами и нормами испытаний электрооборудования».

14.1.38. Заполнение генераторов с непосредственным охлаждением обмоток водородом и освобождение от него в нормальных условиях должны проводиться при неподвижном роторе или вращении его от валоповоротного устройства.

В аварийных условиях освобождения от водорода может быть начато во время выбега машины.

Водород или воздух должен быть вытеснен из генератора инертными газами (углекислым газом или азотом) в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации газовой системы водородного охлаждения генераторов».

14.1.39. На АС, где установлены генераторы с водородным охлаждением, запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом.

При наличии на электростанции резервного электролизера допускается уменьшение запаса водорода в ресиверах на 50%.

14.1.40. Обслуживание и ремонт системы газового охлаждения (газопроводов, арматуры, газоохладителей), элементов системы непосредственного жидкостного охлаждения обмоток и других активных и конструктивных частей внутри корпуса генератора, а также электрооборудования всей водяной и газомасляной систем, перевод турбогенератора с воздушного охлаждения на водородное и наоборот, участие в приемке из ремонта масляных уплотнений, поддержание заданных чистоты, влажности и давления водорода в генераторе должен осуществлять электрический цех АС.

Надзор за работой и ремонт системы маслоснабжения уплотнений вала (включая регуляторы давления масла и лабиринтные маслоуловители), масляных уплотнений вала всех типов, оборудования и распределительной сети охлаждающей воды до газоохладителей, а также оборудования системы подачи и слива охлаждающего дистиллята вне генератора должен осуществлять турбинный цех.

На тех АС, где имеется специализированный ремонтный цех, ремонт указанного оборудования должен выполнять этот цех.

14.1.41. Капитальный и текущие ремонты генераторов должны быть совмещены с капитальными и текущими ремонтами турбин.

Первые ремонтные работы с выемкой ротора на турбогенераторах, включая усиление крепления лобовых частей, переклиновку пазов статора, проверку крепления шин и кронштейнов, проверку крепления и плотности запрессовки сердечника статора, должны быть проведены не позднее чем через 8000 ч работы после ввода в эксплуатацию.

Выемка роторов генераторов при последующих ремонтах должна осуществляться по мере необходимости или в соответствии с требованиями нормативных документов.

14.1.42. Плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин запрещается.

14.1.43. Профилактические испытания и измерения на генераторах должны проводиться в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования».

14.1.44. При плановых и аварийных отключениях генераторов (блоков генератор-трансформатор) необходимо обеспечить безотлагательную разборку главной схемы электрических соединений для предотвращения самопроизвольной или ошибочной подачи напряжения на останавливающийся генератор.

14.2. Электродвигатели

14.2.1. При эксплуатации электродвигателей, их пускорегулирующих устройств и защит должна быть обеспечена их надежная работа при пуске и в рабочих режимах.

14.2.2. На шинах собственных нужд электростанции напряжение должно поддерживаться в пределах 100-105% номинального. При необходимости допускается работа электродвигателей при напряжении 90-110% номинального с сохранением их номинальной мощности.

14.2.3. На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения. На электродвигателях и их пусковых устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся.

14.2.4. Продуваемые электродвигатели, устанавливаемые в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью, должны быть оборудованы устройствами подвода чистого охлаждающего воздуха. Количество воздуха, продуваемого через электродвигатель, а также его параметры (температура, содержание примесей и т.п.) должны соответствовать требованиям заводских инструкций.

Плотность тракта охлаждения (корпуса электродвигателя, воздуховодов, заслонок) должна проверяться не реже 1 раза в год.

Индивидуальные электродвигатели внешних вентиляторов охлаждения должны автоматически включаться и выключаться при включении и отключении основных электродвигателей.

14.2.5. Электродвигатели с водяным охлаждением ротора и активной стали статора, а также со встроенными водяными воздухоохладителями должны быть, как правило, оборудованы устройствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе. Эксплуатация оборудования и аппаратуры систем водяного охлаждения, качество конденсата должны соответствовать требованиям заводских инструкций.

14.2.6. На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть установлена защита, действующая на сигнал и отключение электродвигателя при повышении температуры вкладышей подшипников или прекращения поступления смазки.

14.2.7. При перерыве в электропитании собственных нужд должен быть обеспечен самозапуск электродвигателей ответственных механизмов при повторной подаче напряжения от рабочего или резервного источника питания с сохранением устойчивости технологического режима основного оборудования.

Время перерыва питания, при действии АВР, определяемое выдержками времени технологических и резервных электрических защит, должно быть не более 2.5 с.

В порядке исключения допускается большее время перерыва питания, если обеспечивается самозапуск электродвигателей, который должен быть подтвержден расчетно-экспериментальным путем. Допустимая продолжительность перерыва в электропитании ГЦН РУ определяется условиями защиты ядерных реакторов. Перечень ответственных механизмов должен быть утвержден главным инженером АС.

14.2.8. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного состояния - 2 раза подряд, из горячего - 1 раз, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков.

Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя.

Повторные включения электродвигателей напряжением 6 кВ после их отключения релейной защитой запрещается без проведения осмотра и устранения причин отключения. Для электродвигателей напряжением 6 кВ ответственных механизмов, не имеющих резерва, допускается однократное повторное включение после внешнего осмотра двигателя и питающего кабеля. Перечень таких электродвигателей должен быть приведен в местной инструкции.

Допустимость повторного включения электродвигателей напряжением 0,4 кВ после их отключения релейной защитой или защитой, встроенной в выключатель, определяется местными инструкциями.

14.2.9. Электродвигатели, длительно находящиеся в резерве, должны осматриваться и опробоваться вместе с механизмами по утвержденному главным инженером графику. При этом у электродвигателей наружной установки, не имеющих обогрева, должны проверяться сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции.

14.2.10. Надзор за нагрузкой электродвигателей, щеточным аппаратом, вибрацией, температурой элементов и охлаждающих сред электродвигателя (обмотки и сердечника статора, воздуха, подшипников и т.д.), уход за подшипниками (поддержание требуемого уровня масла) и устройствами подвода охлаждающего воздуха, воды к воздухоохладителям и обмоткам, а также операции по пуску и останову электродвигателя должен осуществлять дежурный персонал цеха, обслуживающего механизм.

В случаях, когда через камеры охладителей проходят токоведущие части, надзор и обслуживание схемы охлаждения электродвигателей в пределах этих камер должен осуществлять персонал электроцеха.

14.2.11. Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети при несчастных случаях с людьми, появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств, поломке приводимого механизма.

Электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного (если он имеется) в случаях:

- появления запаха горелой изоляции;

- резкого увеличения вибрации электродвигателя или механизма;

- недопустимого возрастания температуры подшипников;

- угрозы повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, ненормальный шум и др.).

14.2.12. Для электродвигателей механизмов, подверженных технологическим перегрузкам, должен быть обеспечен контроль тока статора.

14.2.13. Профилактические испытания и ремонт электродвигателей, их съем и установку при ремонте должен проводить персонал электроцеха, за исключением электродвигателей задвижек, обслуживаемых цехом тепловой автоматики и измерений.

14.2.14. Балансировку вращающихся частей электродвигателя и центровку агрегата; снятие, ремонт и установку соединительных муфт (полумуфт электродвигателя и механизма) и выносных подшипников; ремонт вкладышей подшипников скольжения электродвигателей, фундаментов и рамы, масляной системы (при принудительной смазке подшипников), устройств подвода воздуха и воды для охлаждения обмоток, охладителей, невстроенных в статор электродвигателей, должен проводить персонал цеха, обслуживающего приводимый механизм или персонал подрядной организации, производящей ремонт оборудования на данной АС.

14.2.15. Профилактические испытания и измерения на электродвигателях должны быть организованы в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования».

14.3. Силовые трансформаторы и масляные реакторы

14.3.1. При эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных реакторов (далее реакторов) должна быть обеспечена их длительная и надежная работа путем:

- соблюдения нагрузок, напряжений и температур в пределах установленных норм;

- поддержания характеристик масла и изоляции в нормированных пределах;

- содержания в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты масла и др.

14.3.2. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройствами газовой защиты, должны быть установлены так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2%. Полость выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. При необходимости мембрана (диафрагма) на выхлопной трубе должна быть заменена аналогичной, поставленной заводом-изготовителем.

14.3.3. Высокорасположенные (3 м и выше) части работающих трансформаторов и реакторов должны осматриваться со стационарных лестниц с соблюдением требований ПТБ.

14.3.4. Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны быть в исправном состоянии.

14.3.5. На баках трансформаторов и реакторов наружной установки

должны быть указаны станционные (подстанционные) номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер.

На баки однофазных трансформаторов и реакторов должна быть нанесена расцветка фазы.

Трансформаторы и реакторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла.

14.3.6. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

14.3.7. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов должны быть в работе с дистанционным управлением. Работа с автоматическим управлением запрещается. Их работа должна контролироваться по показаниям счетчиков числа операций.

Переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой) запрещается.

14.3.8. Вентиляция трансформаторных подстанций и камер должна обеспечивать работу трансформаторов во всех нормированных режимах.

14.3.9. На трансформаторах и реакторах с принудительной циркуляцией воздуха и масла (охлаждение вида ДЦ) и на трансформаторах с принудительной циркуляцией воды и масла (охлаждение вида Ц) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора или реактора. Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной независимо от нагрузки. Порядок включения (отключения) систем охлаждения должен быть определен заводской инструкцией.

Эксплуатация трансформаторов и реакторов с искусственным охлаждением без включенных в работу устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентиляторов запрещается.

14.3.10. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться при достижении температуры масла 55 (С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла и отключаться при снижении температуры масла до 50 (С, если при этом ток нагрузки меньше номинального.

Условия работы трансформаторов с отключенным дутьем должны быть определены заводской инструкцией.

14.3.11. При масловодяном охлаждении трансформаторов давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 (10 кПа).

Система циркуляции воды должна быть включена после включения масляного насоса при температуре верхних слоев масла не ниже 15 (С и отключена при снижении температуры масла до 10 (С.

Должны быть предусмотрены меры для предотвращения замораживания маслоохладителей, насосов и водяных магистралей.

14.3.12. Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе (реакторе).

14.3.13. При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводом-изготовителем не оговорены другие температуры) у трансформатора и реактора с охлаждением ДЦ - не выше 75 (С; с естественным масляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95 (С; у трансформаторов с охлаждением Ц температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70 (С.

14.3.14. Допускается продолжительная работа трансформаторов (при нагрузке не более номинальной) при напряжении на любом ответвлении обмотки до 10% выше номинального для данного ответвления. При этом напряжение на любой обмотке должно быть не выше наибольшего рабочего.

Для автотрансформаторов с ответвлениями в нейтрали для регулирования напряжения или предназначенных для работы с принудительными регулировочными трансформаторами допускаемое повышение напряжения должно быть определено заводом-изготовителем.

14.3.15. Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.

Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.

В автотрансформаторах, к обмоткам низкого напряжения которых подключены генератор, синхронный компенсатор или нагрузка, должен быть организован контроль тока общей части обмотки высшего напряжения.

14.3.16. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

| Масляные трансформаторы |
| --- |
|  | Перегрузка по току, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| Длительность перегрузки, мин | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |
| Сухие трансформаторы |
|  | Перегрузка по току, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Длительность перегрузки, мин. | 60 | 45 | 32 | 18 | 5 |

Допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх номинального тока до 40% общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток подряд при полном использовании всех устройств охлаждения трансформатора, если подобная перегрузка не обусловлена требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации трансформаторов или нормативных документах.

14.3.17. При аварийном отключении устройств охлаждения условия работы трансформаторов определяются требованиями заводской документации.

14.3.18. Включение трансформаторов на номинальную нагрузку допускается:

- с системами охлаждения М и Д при любой отрицательной температуре воздуха;

- с системами охлаждения ДЦ и Ц при температурах окружающего воздуха не ниже минус 25 (С. При более низких температурах трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла минус 25 (С, после чего должна быть включена система циркуляции масла. В аварийных условиях допускается включение трансформатора на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха;

- при системе охлаждения с направленным потоком масла в обмотках трансформаторов НДЦ, НЦ в соответствии с заводскими инструкциями.

14.3.19. Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешается включать в работу при температуре верхних слоев масла минус 20 (С и выше (для погружных резисторных устройств РПН) и минус 45 (С и выше (для  устройств РПН с токоограничивающими реакторами, а также для переключающих устройств с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и оборудованным устройством искусственного подогрева).

Эксплуатация устройств РПН должна быть организована в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

14.3.20. Для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки с учетом надежности питания потребителей должно быть определено количество одновременно работающих трансформаторов.

В распределительных электросетях напряжением до 20 кВ включительно должны быть организованы измерения нагрузок и напряжений трансформаторов не реже 1 раз в год; в первый год эксплуатации - в период максимальных и номинальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости.

14.3.21. Нейтрали обмоток автотрансформаторов и реакторов 110 кВ и выше, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления.

Допускается заземление нейтрали трансформаторов, автотрансформаторов через специальные реакторы.

Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником.

14.3.22. При срабатывании газового реле на сигнал должны быть немедленно произведены разгрузки и отключения трансформатора (реактора) для отбора газа и выявления причин срабатывания газового реле. Внешним осмотром и по результатам анализа газа из газового реле, хроматического анализа масла и других измерений определяется состояние трансформатора (реактора) и возможность его дальнейшей работы.

14.3.23. В случае автоматического отключения трансформатора (реактора) действием защит от внутренних повреждений, трансформатор (реактор) можно включить в работу только после осмотра, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.

В случае отключения трансформатора (реактора) защитами, действие которых не связано с его повреждением, он может быть включен вновь без проверок.

14.3.24. Трансформаторы мощностью 1 МВ А и более и реакторы должны эксплуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах.

Масло в расширителе трансформаторов (реакторов) должно быть защищено от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом.

У трансформаторов и реакторов, оборудованных специальными устройствами, предотвращающими увлажнение масла, эти устройства должны быть постоянно включены независимо от режима работы трансформатора (реактора). Эксплуатация указанных устройств должна быть организована в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления и увлажнения.

14.3.25. Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осуществляться толчком на полное напряжение.

Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, могут включаться вместе с генератором подъемом напряжения с нуля.

14.3.26. Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться в следующие сроки:

- в установках с постоянным дежурством персонала:

главных трансформаторов электростанций и подстанций, основных и резервных трансформаторов собственных нужд и реакторов - 1 раз в сутки;

остальных трансформаторов - 1 раз в неделю;

- в установках без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, в трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов (реакторов) указанные  сроки могут быть изменены главным инженером АС.

14.3.27. Капитальные ремонты должны проводиться:

- трансформаторов напряжением 110-150 кВ мощностью 125 МВ.А и более, трансформаторов напряжением 220 кВ, реакторов, основных трансформаторов собственных нужд АС - не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов профилактических испытаний, а в дальнейшем - по мере необходимости в зависимости от результатов испытаний и состояния;

- остальных трансформаторов - в зависимости от результатов испытаний и их состояния.

14.3.28. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны быть организованы в соответствии с "Объемами и нормами испытаний электрооборудования" и заводскими инструкциями.

14.4. Распределительные устройства

14.4.1. Электрооборудование распределительных устройств (РУ) всех видов и напряжений должно удовлетворять условиям работы, как при номинальных режимах, так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках.

Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать схемами и указаниями по допустимым режимам работы электрооборудования в нормальных и аварийных условиях.

РУ напряжением 330 кВ и выше должны быть оснащены средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов, а также средствами индивидуальной защиты. Персонал, обслуживающий РУ 330 кВ и выше, должен располагать картой распределения напряженности электрического поля на площадке ОРУ на уровне 1,8 м над поверхностью земли.

14.4.2. Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному напряжению сети,  а устройства защиты от перенапряжений - уровню изоляции электрооборудования.

При расположении электрооборудования в местностях с загрязненной атмосферой на стадии проектирования и эксплуатации должны быть осуществлены меры, обеспечивающие надежную работу изоляции:

- в открытых распределительных устройствах (ОРУ) - усиление, обмывка, очистка, покрытие гидрофобными пастами;

- в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) - защита от проникновения пыли и вредных газов;

- в комплектных распределительных устройствах наружной установки (КРУН)-уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением.

14.4.3. Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более 40 (С. В случае ее превышения должны быть приняты меры к понижению температуры оборудования или охлаждению воздуха.

14.4.4. Должны быть приняты меры, исключающие попадание животных и птиц в помещения ЗРУ, камеры КРУ и КРУН.

Покрытие полов должно быть таким, чтобы не происходило образование цементной пыли.

14.4.5. Между деревьями и токоведущими частями РУ должны быть расстояния, при которых исключена возможность перекрытия.

14.4.6. Кабельные каналы и наземные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, туннелей, этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены несгораемым материалом.

Туннели, подвалы, каналы должны содержаться в чистоте, а дренажные устройства обеспечивать бесперебойный отвод воды.

14.4.7. Маслоприемники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы должны поддерживаться в исправном состоянии.

14.4.8. Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах должен оставаться в пределах шкалы маслоуказателя при максимальной и минимальной температуры окружающего воздуха.

Масло негерметичных вводов должно быть защищено от увлажнения.

14.4.9. За температурой разъемных соединений шин в РУ должен быть организован контроль по утвержденному графику.

14.4.10. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, короткозамыкателями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. Блокировочные устройства, кроме механических, должны быть постоянно опломбированы.

14.4.11. На столбовых трансформаторных подстанциях, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения должны быть заперты на замок.

Стационарные лестницы у площадки обслуживания должны быть сблокированы с разъединителями и также заперты на замок.

14.4.12. Для наложения заземлений в РУ напряжением 3 кВ м выше должны, как правило, применяться стационарные заземляющие ножи. В действующих электроустановках, в которых заземляющие ножи не могут быть установлены по условиям компоновки или конструкции, заземление осуществляется с помощью переносных заземлителей.

Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а заземляющие ножи, как правило, - в черный.

14.4.13. На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной стороне панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.

На дверях РУ должны быть предупреждающие знаки в соответствии с требованиями "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.

На металлических частях корпусов оборудования должна быть обозначена расцветка фаз.

14.4.14. В РУ должны находиться переносные заземления, защитные и противопожарные средства.

В местах постоянного дежурства персонала должны находиться средства по оказанию первой помощи пострадавшим. Места организации санитарных постов определяются приказом по АС.

14.4.15. Осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети должен быть организован:

- на объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц;

- на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внешний осмотр токопроводов должен проводиться на АС ежедневно. При изменении окраски оболочки токопровод должен быть отключен.

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или усиленном загрязнении на ОРУ, а также после отключения оборудования при коротком замыкании должны быть организованы дополнительные осмотры.

О замеченных неисправностях должны быть произведены записи. Неисправности должны быть устранены в кратчайший срок.

Шкафы управления выключателей и разъединителей, верхняя часть которых расположена на высоте 2 м и более, должны иметь стационарные площадки обслуживания.

14.4.16. При обнаружении утечек сжатого воздуха у отключенных воздушных выключателей прекращение подачи в них сжатого воздуха должно производиться только после снятия напряжения с выключателей с разборкой схемы разъединителями.

14.4.17. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики, шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей, установленные в РУ, в которых температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, должны иметь устройства электроподогрева.

Масляные выключатели должны быть оборудованы устройством электроподогрева днищ баков и корпусов, включаемым при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой.

В масляных баковых выключателях, установленных в районах с низкими зимними температурами окружающего воздуха (ниже минус 25-30(С), должно применяться арктическое масло или выключатели должны быть оборудованы устройством электроподогрева масла, включаемым при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой.

14.4.18. В схемах питания электромагнитов управления приводов выключателей должна быть предусмотрена защита от длительного протекания тока.

14.4.19. Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.

Защиту допускается не устанавливать, если по конструктивному исполнению КРУ это выполнить невозможно.

14.4.20. Автоматическое управление, защита и сигнализация воздухоприготовительной установки, а также предохранительные клапаны должны систематически проверяться и регулироваться согласно действующим нормативным документам.

14.4.21. Осушка сжатого воздуха для коммутационных аппаратов должна осуществляться термодинамическим способом.

Требуемая степень осушки сжатого воздуха обеспечивается при кратности перепада между номинальным компрессорным и номинальным рабочим давлением коммутационных аппаратов не менее двух - для  аппаратов с номинальным рабочим давлением 20 кгс/см2 (2 МПа) и не менее четырех - для аппаратов с номинальным рабочим давлением 26-40 кгс/см2 (2,6 - 4 МПа).

Допускается также и другие способы осушки сжатого воздуха, например адсорбционные.

14.4.22. Влага из всех воздухосборников компрессорного давления 40-45 кгс/см2 (4 -4,5 МПа) должна удаляться не реже 1 раза в 3 суток, а на объектах без постоянного дежурства персонала - по утвержденному графику.

Днища воздухосборников и спускной вентиль должны быть утеплены и оборудованы устройством электроподогрева, включаемым на время, необходимое для таяния льда при отрицательных температурах наружного воздуха.

Удаление влаги из конденсатосборников групп баллонов давлением 230 кгс/см2 (23 МПа) должно осуществляться автоматически при каждом запуске компрессоров. Во избежание замерзания влаги нижние части баллонов и конденсатосборников должны быть установлены в теплоизолированной камере с электроподогревом (за исключением баллонов, установленных после блоков очистки сжатого воздуха).

Продувка влагоотделителя блока очистки сжатого воздуха (БОВ) должна производиться не реже 3-х раз в сутки. Проверка степени осушки-точки росы воздуха на выходе из БОВ должна производиться 1 раз в сутки. Точка росы должна быть не выше минус 50 (С при положительной температуре окружающего воздуха и не выше минус 40 (С - при отрицательной температуре.

14.4.23. Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов, а также воздухосборники и баллоны должны удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России.

Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат.

14.4.24. Сжатый воздух, используемый в воздушных выключателях и приводах других коммутационных аппаратов, должен быть очищен от механических примесей с помощью фильтров, установленных в распределительных шкафах каждого воздушного выключателя или на питающем привод каждого аппарата воздухопроводе. После окончания монтажа воздухоприготовительной сети перед первичным наполнением резервуаров воздушных выключателей и приводов других аппаратов должны быть продуты все воздухопроводы.

Для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации должны проводиться продувки:

- магистральных воздухопроводов при плюсовой температуре окружающего воздуха - не реже 1 раза в 2 мес.;

- воздухопроводов отпаек от сети до распределительного шкафа и от шкафов до резервуаров каждого полюса выключателей и приводов других аппаратов с их отсоединением от аппарата - после каждого среднего и капитального ремонтов аппарата;

- резервуаров воздушных выключателей - после текущих и средних ремонтов, а также при нарушении режимов работы компрессорных станций.

14.4.25. У воздушных выключателей должна периодически проверяться бесперебойность вентиляции внутренних полостей изоляторов (для выключателей, имеющих указатели).

Периодичность проверок должна быть установлена на основании рекомендаций заводов-изготовителей.

После спуска сжатого воздуха из резервуаров и прекращения вентиляции изоляция выключателя перед включением его в сеть должна быть просушена продувкой воздуха через систему вентиляции в соответствии с требованиями заводов- изготовителей.

14.4.26 Выключатели и их приводы должны быть оборудованы указателями отключенного и включенного положений.

На выключателях со встроенным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенным от него сплошным непрозрачным ограждением (стенкой), допускается установка одного указателя - на выключателе или на приводе. На выключателях, наружные контакты которых ясно указывают включенное положение, наличие указателя на выключателе и встроенном или не отгороженном стенкой приводе необязательно.

Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и других аппаратов, отделенных от аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и включенного положений.

14.4.27. Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться:

- масляных выключателей - 1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период;

- выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей – 1 раз в 4-8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

- воздушных выключателей - 1 раз в 4-6 лет;

- отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2-3 года;

- компрессоров - 1раз в 2-3 года;

- всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации.

Первый ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Ремонт разъединителей внутренней установки, при котором требуется снятие напряжения с шин или перевод присоединений с одной системы шин на другую, может проводиться по мере необходимости.

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации. Изменение периодичности ремонтов осуществляется решением главного инженера АС.

14.4.28. Испытания электрооборудования РУ должны быть организованы в соответствии с "Объемами и нормами испытаний электрооборудования".

14.5. Аккумуляторные батареи

14.5.1. При эксплуатации аккумуляторных батарей должны быть обеспечены их надежная длительная работа и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах.

14.5.2. При приеме вновь смонтированной аккумуляторной батареи должны быть проверены: емкость батареи током 10 часового разряда, качество заливаемого электролита, напряжение элементов в конце заряда и разряда и сопротивление изоляции батареи относительно земли. Батареи должны вводиться в эксплуатацию после достижения ими 100% номинальной емкости.

14.5.3. Аккумуляторные батареи должны эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда с точностью поддержания напряжения на конечных полюсах батареи +-1%.

На отдельных элементах допускается напряжение подзаряда для:

- СК Uп.з.= 2,2+-0,05В.

- СН Uп.з.= 2,18+-0,04В.

- Vв Uп.з.= 2,23+0,1В-0,05В.

Допускается эксплуатация аккумуляторных батарей с точностью поддержания напряжения подзаряда -+2%, при этом срок службы батареи сокращается.

Дополнительные элементы батарей, постоянно не используемые в работе, должны эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда.

14.5.4. На АС 1 раз в 1-2 года должен выполняться контрольный разряд батареи для определения ее фактической емкости (в пределах номинальной емкости), если иной период между контрольными разрядами не установлен в инструкции завода изготовителя.

Для систем важных для безопасности контрольный разряд осуществляется при выводе в плановый ремонт указанных систем.

Значение тока разряда каждый раз должно быть одно и тоже. Результаты измерений при контрольных разрядах должны сравниваться с результатами измерений предыдущих разрядов. Заряжать и разряжать батарею допускается током, значение которого не выше максимального для данной батареи.

14.5.5. Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи на электростанциях должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после полного удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч после окончания заряда.

Порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей должен быть определен местной инструкцией с учетом конкретных условий.

14.5.6. После аварийного разряда батареи на электростанции последующий ее заряд до емкости, равной 90% номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч. При этом напряжение на аккумуляторах может достигать 2,5-2,7 В на элемент.

14.5.7. При применении выпрямительных устройств для подзаряда и заряда аккумуляторных батарей цепи переменного и постоянного тока должны быть связаны через разделительный трансформатор. Выпрямительные устройства должны быть оборудованы устройствами сигнализации об отключении.

Коэффициент пульсации на шинах постоянного тока не должен превышать допустимых значений по условиям питания устройств РЗА.

14.5.8. Напряжение на шинах постоянного тока, питающих цепи управления, устройства релейной защиты, сигнализации, автоматики и телемеханики, в нормальных эксплуатационных условиях допускается поддерживать на 5% выше номинального напряжения электроприемников.

Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока должны быть обеспечены резервным питанием.

14.5.9. Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи в зависимости от номинального напряжения должно быть следующим:

| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 220 | 110 | 60 | 48 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции, кОм не менее | 100 | 50 | 30 | 25 | 15 |

Устройство для контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока должно действовать на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до уставки 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 6 кОм в сети 60 В, 5 кОм в сети 48 В, 3 кОм в сети 24 В.

В условиях эксплуатации сопротивление изоляции сети постоянного оперативного тока должно быть не ниже двухкратного значения уставки устройства контроля изоляции.

14.5.10. При срабатывании устройства сигнализации в случае снижения уровня изоляции относительно земли в цепи оперативного тока должны быть немедленно приняты меры к устранению неисправностей. При этом производство работ без снятия напряжений в этой сети, за исключением поисков места повреждения изоляции, запрещается.

14.5.11. Анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи должен проводиться ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов.

Количество контрольных элементов должно быть установлено главным инженером АС в зависимости от состояния батарей, но не менее 10%. Контрольные элементы должны ежегодно меняться. При контрольном разряде пробы электролита должны отбираться в конце разряда.

Для доливки должна применяться дистиллированная вода, проверенная на отсутствие хлора и железа.

Допускается использование парового конденсата, удовлетворяющего требованиям государственного стандарта на дистиллированную воду.

При согласовании с заводом изготовителем допускается применение при доливке химически очищенной воды.

Для уменьшения испарения баки аккумуляторных батарей типов С и СК должны накрываться пластинами из стекла или другого изоляционного материала, не вступающего в реакцию с электролитом. Использование масла для этой цели запрещается.

14.5.12. Температура в помещении аккумуляторной батареи должна поддерживаться на уровне 20+-5(С.

14.5.13. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается» или вывешены соответствующие знаки безопасности, согласно ГОСТ 12.4.026 о запрещении пользоваться открытым огнем и курить.

14.5.14. Осмотр аккумуляторных батарей должен производиться по графику, утвержденному главным инженером АС.

Измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента должны выполняться не реже 1 раза в месяц.

14.5.15. Обслуживание аккумуляторных батарей на электростанциях должно быть возложено на аккумуляторщика или специально обученного электромонтера (с совмещением профессии). На каждой аккумуляторной батарее должен быть журнал для записи данных осмотров и объемов проведенных работ.

14.5.16. Персонал, обслуживающий аккумуляторную батарею, должен быть обеспечен:

- приборами для контроля напряжения отдельных элементов батареи, плотности и температуры электролита;

- специальной одеждой и специальным инвентарем согласно типовой инструкции.

14.5.17. Ремонт открытой аккумуляторной батареи производится по мере необходимости.

14.5.18. Аккумуляторные батареи должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

14.6. Силовые кабельные линии

14.6.1. При эксплуатации силовых кабельных линий должны проводиться техническое обслуживание и ремонтные мероприятия, направленные на обеспечение их надежной работы.

14.6.2. Для каждой кабельной линии при вводе в эксплуатацию должны быть установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки должны быть определены по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями, если длина участка не менее 10 м. Повышение этих нагрузок допускается на основе тепловых испытаний при условии, что нагрев жил не будет превышать допустимый государственными стандартами и техническими условиями. При этом нагрев кабелей должен проверяться на участках с наихудшими условиями охлаждения.

14.6.3. В кабельных сооружениях должен быть организован систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных устройств.

Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время должна быть выше температуры наружного воздуха не более чем на 10 (С.

14.6.4. На период послеаварийного режима допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно - на 30%, для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластика - на 15%, для  кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена - на 18% длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой.

Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать 10%.

Перегрузка кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ запрещается.

Перегрузка кабельных линий на напряжение 110 кВ и выше должна регламентироваться нормативными документами.

14.6.5. Для каждой маслонаполненной линии или ее секции напряжением 110 кВ и выше в зависимости от профиля линии должны быть установлены пределы допустимых изменений давления масла. При отклонениях от них кабельная линия должна быть отключена, и ее включение разрешается только после выявления и устранения причин нарушений.

14.6.6. Пробы масла из маслонаполненных кабельных линий и пробы жидкости из муфт кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ и выше должны отбираться перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в последующем 1 раз в 6 лет.

14.6.7. При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение свыше 1000 В кроме документации, предусмотренной СНиП и отраслевыми правилами приемки, должны быть оформлены и переданы энергопредприятию:

- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 и 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;

- скорректированный проект кабельной линии, который для кабельных линий на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;

- чертеж кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для кабельных линий на напряжение 35 кВ и для особо сложных трасс кабельных линий на напряжение 6 - 10 кВ;

- акты состояния кабелей на барабанах и в случаях необходимости протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

- кабельный журнал;

- инвентарная опись всех элементов кабельной линии;

- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

- акты на монтаж кабельных муфт;

- акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж;

- акты на монтаж устройств по защите кабельных линий от электрохимической коррозии, а также результаты коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки;

- результаты измерения сопротивления изоляции;

- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;

- акт проверки и испытания автоматических стационарных установок систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуатацию кабельной линии напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы энергопредприятию:

- исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры (для линий 110 - 220 кВ низкого давления);

- результаты испытаний масла во всех элементах линий;

- результаты пропиточных испытаний;

- результаты опробования и испытаний подпитывающих агрегатов на линиях высокого давления;

- результаты проверки систем сигнализации давления;

- акты об усилиях тяжения при закладке;

- акты об испытаниях защитных покровов повышенным напряжением после прокладки;

- протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;

- результаты испытаний устройств автоматического подогрева муфт;

- результаты измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы;

- результаты измерения емкости жил кабелей;

- результаты измерения активного сопротивления изоляции;

- результаты измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение до 1000 В должны быть оформлены и переданы заказчику:

- кабельный журнал,

- скорректированный проект линий,

- акты,

- протоколы испытаний и измерений.

14.6.8. Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию АС, должны быть выполнены под техническим надзором атомной станции.

14.6.9. Каждая кабельная линия должна иметь паспорт с указанием основных данных по линии, а также архивную папку с документацией по п.14.6.7. настоящих Правил.

Для АС, имеющих автоматизированную систему учета, паспортные данные могут быть введены в память ЭВМ.

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначениями; на бирках кабелей в конце и начале линии должны быть указаны марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки должны быть расположены по длине линии через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

14.6.10. Металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали должны периодически покрываться негорючими антикоррозионными лаками и красками.

14.6.11. Нагрузки кабельных линий должны измеряться периодически в сроки, установленные главным инженером АС.

На основании данных этих измерений должны уточняться режимы и схемы работы кабельных сетей.

Требования этого пункта распространяются и на кабельные линии потребителей, отходящие от шин распределительных устройств электростанций и подстанций.

14.6.12. Осмотры кабельных линий должны проводиться 1 раз в следующие сроки, мес.:

|  | Напряжения кабеля, кВ |
| --- | --- |
|  | До 35 | 110-500 |
| Трассы кабелей, проложенных в земле | 3 | 1 |
| Трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием на территории городов | 12 | - |
| Трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам | 6 | 3 |
| Подпитывающие пункты при наличии сигнализации давления масла (при отсутствии сигнализации - по местным инструкциям) | - | 1 |
| Кабельные колодцы | 24 | 3 |

Осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом осмотре кабельных линий.

Осмотр подводных кабелей должен проводиться в сроки, установленные главным инженером энергопредприятия.

Периодически должны проводиться выборочные контрольные осмотры кабельных линий инженерно-техническим персоналом.

В период паводков и после ливней, а также при отключении кабельной линии релейной защитой проводятся внеочередные осмотры.

О выявленных при осмотрах нарушениях на кабельных линиях должны быть сделаны записи в журнале дефектов и неполадок. Нарушения должны устраняться в кратчайший срок.

14.6.13. Туннели, шахты, кабельные этажи и каналы на электростанциях должны осматриваться не реже 1 раза в месяц.

14.6.14. Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, должны осуществляться в соответствии с требованиями норм и правил, действующих в атомной энергетике.

14.6.15. Устройство в кабельных помещениях каких-либо временных и вспомогательных сооружений (мастерских, инструментальных, кладовых и т.д.), а также хранение в них каких-либо материалов и оборудования запрещается.

14.6.16. В районах с электрифицированным рельсовым транспортом или с агрессивными грунтами кабельная линия может быть принята в эксплуатацию только после осуществления ее антикоррозионной защиты.

В этих районах на кабельных линиях должны проводиться измерения блуждающих токов, составляться и систематически корректироваться потенциальные диаграммы кабельной сети (или ее отдельных участков) и карты почвенных коррозионных зон. В городах, где организована совместная антикоррозионная защита для всех подземных коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется.

Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих токов, местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту, и на участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии. На кабелях со шланговыми защитными покровами должно контролироваться состояние антикоррозионного покрытия в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий» и «Нормами испытаний электрооборудования».

При обнаружении на кабельных линиях опасности разрушения металлических оболочек вследствие электрокоррозии, почвенной или химической коррозии должны быть приняты меры к ее предотвращению.

За установленными защитными устройствами должно быть установлено регулярное наблюдение.

14.6.17. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны проводиться с письменного разрешения главного инженера АС.

14.6.18. Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также применение отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину более 0.3 м при нормальной глубине прокладки кабелей запрещается.

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.

Перед началом работ должно быть проведено под надзором персонала АС контрольное вскрытие трассы.

Для производства взрывных работ должны быть выданы дополнительные технические условия.

14.6.19. Кабельные линии должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям, повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с «Объемами и нормами испытания электрооборудования».

Необходимость внеочередных испытаний на кабельных линиях после ремонтных работ или раскопок, связанных с вскрытием трасс, определяется руководством АС.

14.6.20. Для предупреждения электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20 - 35 кВ вследствие осушения изоляции необходимо их периодически заменять или устанавливать на них стопорные муфты.

На кабельных линиях напряжением 20 - 35 кВ с кабелями с нестекающей пропиточной массой и пластмассовой изоляцией или с газонаполненными кабелями дополнительного наблюдения за состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической замены не требуется.

14.6.21. При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием должно обращаться особое внимание на состояние шланга. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.

14.6.22. Предприятия  кабельных сетей должны иметь лаборатории, оснащенные аппаратами для определения мест повреждения, измерительными приборами и передвижными измерительными и испытательными установками.

14.6.23. Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты должны подвергаться лабораторным исследованиям для установления причин повреждения и разработки мероприятий по их предотвращению.

14.7. Релейная защита и электроавтоматика

14.7.1. Силовое электрооборудование АС и их электрические сети должны быть защищены от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и оснащены устройствами электроавтоматики, в том числе устройствами автоматического регулирования и устройствами противоаварийной автоматики в требуемом объеме.

Устройства релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), в том числе противоаварийной автоматики, по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и режимам работы атомной станции и энергосистемы и постоянно находиться в работе, кроме устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режимом работы и условиями селективности. Устройства аварийной и предупредительной сигнализации должны быть всегда готовы к действию.

14.7.2. В эксплуатации должны быть обеспечены условия нормальной работы аппаратуры релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, уровень помех и др.).

14.7.3. Все случаи срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА, а также выявленные в процессе их эксплуатации дефекты должны тщательно анализироваться и учитываться в установленном порядке службами РЗА. Выявленные дефекты должны быть устранены.

О каждом случае неправильного срабатывания или отказа срабатывания устройств РЗА, а также о выявленных дефектах схем и аппаратуры вышестоящая организация, в управлении или ведении которой находится устройство, должна быть проинформирована.

14.7.4. На панелях РЗА и шкафах двустороннего обслуживания, а также на панелях и пультах управления на лицевой и оборотной стороне должны быть надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями; на установленной на панелях, пультах и в шкафах с поворотными панелями аппаратуре с обеих сторон должны быть надписи или маркировка согласно схемам. Расположение надписей или маркировки должно однозначно определять соответствующий аппарат.

На устройствах, которыми управляет оперативный персонал (переключающие устройства, сигнальные реле и лампы, испытательные блоки и др.), должны быть соответствующие надписи, четко указывающие назначение этих устройств.

На панели с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям или разным устройствам РЗА одного присоединения, которые могут проверяться раздельно, должны быть нанесены четкие разграничительные линии и должна быть обеспечена возможность установки ограждения при проверке отдельных устройств РЗА.

14.7.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная защита или присоединение должно быть отключено.

14.7.6. При наличии быстродействующих релейных защит и устройств резервирования в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования после ремонтов или нахождения без напряжения, а также операции по переключению разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться при введенных в действие этих защитах; если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу действия,  следует ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту, хотя бы неселективную, но с таким же временем действия, как и постоянная защита.

14.7.7. Сопротивления изоляции электрически связанных вторичных цепей напряжением выше 60 В относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически не связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 МОм.

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 1000-1500 В.

Сопротивление изоляции вторичных цепей, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 500 В.

Измерение сопротивления изоляции цепей на рабочее напряжение 24 В и ниже устройств РЗА на микроэлектронной базе производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. При отсутствии таких указаний проверяется отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В.

При проверке изоляции вторичных цепей должны быть приняты предусмотренные соответствующими инструкциями меры для предотвращения повреждения этих устройств.

14.7.8. При включении после монтажа и первом профилактическом контроле изоляция относительно земли электрически связанных цепей РЗА и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна быть испытана напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин. Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, вторичные цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А и т.п.).

В последующей эксплуатации изоляция цепей РЗА (за исключением цепей напряжением 60 В и ниже) должна испытываться при профилактических восстановлениях напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин или выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Испытание изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже производится в процессе ее измерения по п. 14.7.7 настоящих Правил.

14.7.9. Вновь смонтированные устройства РЗА и вторичные цепи перед вводом в работу должны быть подвергнуты наладке и приемочным испытаниям.

Разрешение на ввод новых устройств и их включение в работу выдается в установленном порядке с записью в журнале релейной защиты и электроавтоматики.

14.7.10. В службе РЗА на устройства РЗА, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая техническая документация:

- паспорта-протоколы;

- инструкции или методические указания по наладке и проверке;

- технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик;

- исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы;

- рабочие (типовые) программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения.

Перечень устройств, на которые рабочие (типовые) программы не составляются, утверждается главным инженером АС.

Результаты технического обслуживания должны быть занесены в паспорт-протокол (подробные записи по сложным устройствам РЗА при необходимости должны быть сделаны в рабочем журнале).

14.7.11. Вывод из работы, ввод в работу, измерение параметров настройки или изменение действия устройств РЗА должны быть оформлены в соответствии с подразделом 15.4 настоящих Правил.

При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы с учетом требования п. 14.7.5 без разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим сообщением ему (в соответствии с местной инструкцией) и последующим оформлением заявки в соответствии с п. 15.4.6.

14.7.12. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗА, за исключением тех, уставки которых изменяет оперативный персонал, разрешается вскрывать только работникам служб РЗА, электротехнической лаборатории электроцехов АС (ЭТЛ), эксплуатирующим эти устройства или по их указанию оперативному персоналу.

Работы в устройствах РЗА должен выполнять персонал, обученный и допущенный к самостоятельной проверке соответствующих устройств.

14.7.13. На сборках (рядах) зажимов пультов управления, шкафов и панелей не должны находиться в непосредственной близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения, короткое замыкание в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения генератора (синхронного компенсатора).

14.7.14. При работе на панелях и в цепях управления, релейной защиты и электроавтоматики должны быть приняты меры предосторожности против ошибочного отключения оборудования. Работы должны выполняться только изолированным инструментом.

Выполнение этих работ без исполнительных схем, заданных объемов и последовательности работ (типовой или специальной программы) запрещается.

Операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны проводиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут срабатывать ложно в процессе выполнения указанных операций.

По окончании работ должны быть проверены исправность и правильность присоединения цепей тока, напряжения и оперативных цепей. Оперативные цепи РЗА и цепи управления должны быть проверены, как правило, путем опробования в действии.

14.7.15. Работы в устройствах РЗА, которые могут вызвать неправильное отключение защищаемого или других присоединений, а также иные, не предусмотренные воздействия, должны производиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возможности.

14.7.16. Оперативный персонал должен осуществлять: контроль правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, кры-

шек испытательных блоков; контроль исправности предохранителей или автоматических выключателей в цепях управления и защит; контроль работы устройств РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств внешней сигнализации и приборов, опробование выключателей и прочих аппаратов; обмен сигналами высокочастотных защит; измерения контролируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения, низкочастотной аппаратуры каналов автоматики, высокочастотной аппаратуры противоаварийной автоматики; измерение тока небаланса в защите шин и устройства контроля изоляции вводов; измерение напряжения небаланса в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения; опробование устройств автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и фиксирующих приборов; завод часов автоматических осциллографов и т.п.

Периодичность контроля и опробования, перечень аппаратов и устройств, подлежащих опробованию, порядок операций при опробовании, а также порядок действий персонала при выявлении отклонений от норм должны быть установлены местными инструкциями.

14.7.17. Персонал служб РЗА и электротехнических лабораторий АС должен периодически осматривать все панели и пульты управления, панели релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, обращая особое внимание на правильность положения переключающих устройств (рубильников, ключей управления, накладок и пр.) и крышек испытательных блоков и соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования.

Периодичность осмотров должна быть установлена руководством предприятия.

Независимо от периодических осмотров персоналом службы РЗА, оперативный персонал должен нести ответственность за правильное положение тех элементов РЗА, с которыми ему разрешено выполнять операции.

14.7.18. Устройства РЗА и вторичные цепи должны проверяться и опробоваться в объеме и в сроки, указанные действующими правилами и инструкциями.

После неправильного срабатывания или отказа срабатывания этих устройств должны быть проведены дополнительные (послеаварийные) проверки.

14.7.19. Провода, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, соответствующую схемам. Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потолки и пр. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы.

14.7.20. При устранении повреждений контрольных кабелей с металлической оболочкой или их наращивании соединение жил должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.

Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.

На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одного из указанных выше соединений.

14.7.21. При применении контрольных кабелей с изоляцией, подверженной разрушению под воздействием воздуха, света и масла, на участках жил от зажимов до концевых разделок должно быть дополнительное покрытие, препятствующее этому разрушению.

14.7.22. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока, напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения ВЧ каналов должны быть заземлены.

14.7.23. Установленные на электростанциях и подстанциях самопишущие приборы с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы, в том числе их устройства пуска, фиксирующие приборы (амперметры, вольтметры и омметры) и другие устройства, используемые для анализа работы устройства РЗА и определения мест повреждения на линиях электропередачи, должны быть всегда готовы к действию. Ввод и вывод из работы указанных устройств должны осуществляться по заявке.

14.7.24. В цепях оперативного тока должна быть обеспечена селективность действия аппаратов защиты (предохранителей и автоматических выключателей).

Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием назначения и тока.

14.7.25. Для выполнения оперативным персоналом на панелях в шкафах устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других приспособлений должны применяться таблицы положения указанных переключающих устройств для используемых режимов или другие наглядные методы контроля, а также программы или бланки для сложных переключений.

Об операциях по этим переключениям должна быть сделана запись в оперативный журнал.

14.7.26. На щитах управления электростанций и подстанций, а также на панелях переключающие устройства в цепях РЗА и противоаварийной автоматики должны быть расположены наглядно, а однотипные операции с ними должны производиться одинаково.

14.8. Заземляющие устройства

14.8.1. Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а также эксплуатационных режимов работы.

Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены.

14.8.2. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтажной организацией кроме документации, указанной в п.9.2.18, должны быть представлены протоколы приемо-сдаточных испытаний этих устройств.

14.8.3. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлению или заземляющей магистрали посредством заземляющего проводника.

Последовательное соединение с заземляющим проводником нескольких частей установки запрещается.

14.8.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи - сваркой или болтовым соединением.

14.8.5. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии.

Открыто проложенные заземляющие проводники, должны иметь черную окраску.

14.8.6. Определение технического состояния заземляющего устройства периодически проводится в соответствии с требованиями «Объемов и норм испытаний электрооборудования», в т.ч.:

- внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;

- осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей аппарат с заземляющим устройством);

- измерение сопротивления заземляющего устройства;

- проверка надежности соединений естественных заземлителей;

- выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, находящегося в земле (не реже 1 раза в 12 лет);

- в установках до 1000 В проверка пробивных предохранителей и полного сопротивления петли фаза-нуль;

- измерение напряжения прикосновения у заземляющих устройств, выполненных по нормам на напряжение прикосновения.

Полный объем и периодичность проверок технического состояния заземляющих устройств определяются действующими нормативными документами.

14.8.7. Внешний осмотр заземляющего устройства проводится вместе с осмотром электрооборудования РУ, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также цеховых и других электроустановок.

Об осмотрах, обнаруженных неисправностях и принятых мерах должны быть сделаны соответствующие записи в журнале осмотра заземляющих устройств или в оперативном журнале.

Измерение сопротивления заземляющих устройств должно проводиться:

- после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств на электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи;

- при обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше следов перекрытий или разрушения изоляторов электрической дугой;

- на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже - не реже 1 раза в 12 лет;

- в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов - не реже 1 раза в 6 лет; выборочно на 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами - не реже 1 раза в 12 лет. Измерения должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта.

14.8.8. Измерение напряжений прикосновения по п. 14.8.6 должны проводиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. Измерения должны выполняться при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ.

14.8.9. Выборочная проверка на ВЛ со вскрытием грунта по п.14.8.6 должна проводиться на 2% опор с заземлителями. Для заземляющих устройств и заземлителей опор ВЛ, подверженных интенсивной коррозии, должна быть установлена более частая периодичность выборочных вскрытий грунта по решению главного инженера энергопредприятия.

16.8.10. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен иметься паспорт, содержащий схему заземления, основные технические данные, данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, характере ремонтов и изменениях, внесенных в данное устройство.

14.9. Защита от перенапряжений

14.9.1. На АС должны быть схемы защиты от перенапряжений каждого распределительного устройства.

На каждое ОРУ должны быть составлены очертания защитных зон молниеотводов, прожекторных мачт, металлических и железобетонных конструкций, возвышающихся сооружений и зданий, в зону защиты которых попадают токоведущие части.

14.9.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям запрещается.

На указанных линиях должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле. Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены.

Подводка линий к взрывоопасным помещениям должна выполняться с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

14.9.3. Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводиться проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи и обеспечиваться готовность защиты от грозовых и внутренних перенапряжений.

На АС должны регистрироваться случаи грозовых отключений и повреждений оборудования РУ. На основании полученных данных должна проводится оценка надежности грозозащиты, и разрабатываться в случае необходимости мероприятия по повышению ее надежности.

При установке в РУ нестандартных аппаратов или оборудования необходима разработка соответствующих грозозащитных мероприятий.

14.9.4. Ограничители перенапряжений и вентильные разрядники всех напряжений должны быть постоянно включены.

В ОРУ допускается отключение на зимний период (или отдельные его месяцы) вентильных разрядников, предназначенных только для защиты от грозовых перенапряжений в районах с ураганным ветром, гололедом, резким изменением температуры и интенсивным загрязнением.

14.9.5. Профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжений должны проводиться в соответствии с действующими «Объемом и нормами испытаний электрооборудования».

14.9.6. Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны осматриваться при обходах линий электропередачи. Срабатывание разрядников должно быть отмечено в обходных листах. Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор должна проводиться 1 раз в 3 года.

Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнительные осмотры и проверки трубчатых разрядников, установленных в зонах интенсивного загрязнения, должны выполняться по местным инструкциям.

Ремонт трубчатых разрядников должен проводиться по мере необходимости в зависимости от результатов проверок и осмотров.

14.9.7. В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю. К отысканию места повреждения персонал должен приступать немедленно и устранять повреждение в кратчайший срок.

В сетях генераторного напряжения, а также в сетях, к которым подключены двигатели высокого напряжения, работа с замыканием на землю допускается в соответствии с п. 14.1.23.

14.9.8. Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими аппаратами должна применяться при емкостных токах, превышающих следующие значения:

| Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | 10 | 15-20 | 35 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкостной ток замыкания на землю, А | 30 | 20 | 15 | 10 |

В сетях собственных нужд 6 кВ АС допускается режим работы с заземлением нейтрали сети через резистор.

В сетях 6 - 35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие аппараты при емкостном токе замыкания на землю более 10 А.

Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше значения, не допускается.

Для компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях должны применяться заземляющие дугогасящие аппараты с ручным или автоматическим регулированием.

Измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали должны проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих аппаратов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет.

14.9.9. Мощность дугогасящих аппаратов должна быть выбрана по емкостному току сети с учетом ее перспективного развития.

Заземляющие дугогасящие аппараты должны быть установлены на подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем двумя линиями электропередачи.

Установка дугогасящих аппаратов на тупиковых подстанциях запрещается.

Дугогасящие аппараты должны быть подключены к нейтралям трансформаторов, генераторов через разъединители.

Для подключения дугогасящих аппаратов, как правило, должны использоваться трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник.

Подключение дугогасящих аппаратов к трансформаторам, защищенным плавкими предохранителями, запрещается.

Ввод дугогасящего аппарата, предназначенный для заземления, должен быть соединен с общим заземляющим контуром через трансформатор тока.

14.9.10. Дугогасящие аппараты должны иметь резонансную настройку.

Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой реактивная составляющая тока замыкания на землю должна быть не более 5 А, а степень расстройки - не более 5%. Если установленные в сетях 6 - 20 кВ дугогасящие аппараты имеют большую разность токов смежных ответвлений, допускается настройка с реактивной составляющей тока замыкания на землю не более 10 А. В сетях 35 кВ при емкостном токе замыкания на землю менее 15 А допускается степень расстройки не более 10%.

Разрешается применение настройки с недокомпенсацией лишь временно при отсутствии дугогасящих реакторов необходимой мощности и при условии, что аварийно возникающие несимметрии емкостей фаз сети (например, при обрыве проводов или перегорании плавких  предохранителей) не могут привести к появлению напряжения смещения нейтрали, превышающего 70% фазного напряжения.

14.9.11. В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение несимметрии должно быть не выше 0.75% фазного напряжения. При отсутствии в сети замыкания на землю напряжение смещения нейтрали допускается не выше 15% фазного напряжения длительно и не выше 30% в течение 1 ч.

Снижение напряжения несимметрии и смещения нейтрали до указанных значений должны быть осуществлено выравниванием емкостей фаз сети относительно земли (изменением взаимного положения фазных проводов, а также распределением конденсаторов высокочастотной связи между фазами линий).

При подключении к сети конденсаторов высокочастотной связи и конденсаторов молниезащиты вращающихся машин должна быть проверена допустимость несимметрии емкостей фаз относительно земли.

Пофазные включения и отключения воздушных и кабельных линий, которые могут приводить к напряжению смещения нейтрали, превышающему указанные значения, запрещаются.

14.9.12. В сетях 6-10 кВ, как правило, должны применяться плавно регулируемые дугогасящие реакторы с автоматической настройкой тока компенсации.

При применении дугогасящих аппаратов с ручным регулированием тока показатели настройки должны определяться по измерителю расстройки компенсации. Если такой прибор отсутствует, показатели настройки должны выбираться на основании результатов измерений тока замыкания на землю, емкостных токов, тока компенсации с учетом напряжения смещения нейтрали.

14.9.13. На подстанциях 110 - 220 кВ для предотвращения возникновения перенапряжений от самопроизвольных смещений нейтрали или опасных феррорезонансных процессов оперативные действия должны начинаться с заземления нейтрали трансформатора, включаемого на ненагруженную систему шин с трансформаторами напряжения НКФ-110 и НКФ-220. Нейтраль питающего трансформатора должна быть заземлена перед отделением от сети ненагруженной системы шин с трансформаторами НКФ-110 и НКФ-220.

Распределительные устройства 150-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть проверены на возможность возникновения феррорезонансных перенапряжений при отключениях системы шин. При необходимости должны быть приняты меры к предотвращению феррорезонанса при оперативных и автоматических отключениях.

В сетях и на присоединениях 6 - 35 кВ в случае необходимости должны быть приняты меры к предотвращению феррорезонансных процессов, в том числе самопроизвольных смещений нейтрали.

14.9.14. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или в треугольник и защищены от перенапряжений.

Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных между обмотками  более высокого напряжения, должна быть осуществлена вентильными разрядниками, присоединенными к вводу каждой фазы. Защита не требуется, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия длиной не менее 30 м.

Защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения в других случаях должна быть осуществлена заземлением одной фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками, присоединенными к вводу каждой фазы.

14.9.15. В сетях напряжением 110 кВ и выше разземление нейтрали обмоток 110 - 220 кВ трансформаторов, а также выбор действия релейной защиты и системной автоматики должны быть осуществлены таким образом, чтобы при различных оперативных и автоматических отключениях не выделялись участки сети без трансформаторов с заземленными нейтралями.

Защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с уровнем изоляции ниже, чем у линейных вводов, должна быть осуществлена вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений.

14.9.16. В сетях 110 - 750 кВ при оперативных переключениях и в аварийных режимах повышение напряжения промышленной частоты (50 Гц) на оборудовании должно быть не выше значений, указанных в табл.2.5. Указанные значения распространяются также на амплитуду напряжения, образованного наложением на синусоиду 50 Гц составляющих других частот.

В таблице вверху указаны значения для изоляции фаза-земля в долях амплитуды наибольшего рабочего фазового напряжения, внизу - для изоляции фаза-фаза в долях амплитуды наибольшего рабочего междуфазного напряжения.

Значения для изоляции фаза-фаза относятся только к трехфазным силовым трансформаторам, шунтирующим реакторам и электромагнитным трансформаторам напряжения, а

также к аппаратам в трехполюсном исполнении при расположении трех полюсов в одном баке или на одной раме. При этом для аппаратов значения 1,6; 1,7 и 1,8 относятся только к внешней междуфазной изоляции аппаратов 110, 150 и 220 кВ.

При длительности t повышения напряжения, промежуточной между двумя значениями, приведенными в табл.2.5, допустимое повышение напряжения равно указанному для большего из этих двух значений длительности.

При 0,1 < t < 0,5 с допускается повышение напряжения, равное

U(1c)+0,3х[U(0,1c)-U(1c)],

где U(1c) и U(0,1c) -допустимые повышения напряжения при длительности соответственно 1 и 0,1 с.

Промежуток времени между двумя повышениями напряжения длительностью 1200 и 20 с должен быть не менее 1 ч. Если повышение напряжения длительностью 1200 с имело место 2 раза (с часовым интервалом), то в течение ближайших 24 ч повышение напряжения в третий раз допускается только лишь

в случае, если это требуется ввиду аварийной ситуации, но не ранее чем через 4ч.

Количество повышений напряжения длительностью 0,1 и 1 с не регламентировано. Не регламентировано также количество повышений напряжения для вентильных разрядников.

Для предотвращения повышения напряжения сверх допустимых значений в местных инструкциях должен быть указан порядок операций по включению и отключению каждой линии электропередачи 330 - 750 кВ и линий 110 – 220 кВ большой длины. Для линий 330 - 750 кВ и тех линий 110 - 220 кВ, где возможно повышение напряжения более 1,1 наибольшего рабочего, должна быть предусмотрена релейная защита от повышения напряжения.

В схемах, в том числе пусковых, в которых при плановых включениях линии возможно повышение напряжения более 1,1, а при автоматических отключениях более 1,4 наибольшего рабочего, рекомендуется предусматривать автоматику, ограничивающую до допустимых значение и продолжительность повышения напряжения.

Таблица 2.5

Допустимое повышение напряжения промышленной частоты

оборудования в электросетях 110-750 кВ

| Оборудование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимое повышение напряжения при длительности воздействия, с |
| --- | --- | --- |
| 11200 | 220 | 11 | 00,1 |

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы*

Шунтирующие реакторы и электромагнитные трансформаторы напряжения

100-500

110-330

500

1,10

1,10

1,15

1,15

1,15

1,15

1,25

1,25

1,35

1,35

1,35

1,35

1,90

1,50

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

1,58

2,10

1,58

2,08

| 1,58 |
| --- |
| Коммутационные аппараты**, емкостные трансформаторы напряжения, трансформаторы тока конденсаторы связи и шинные опоры | 110-500 |

1,15

1,15

1,60

1,60

2,20

1,70

2,40

| 1,80 |
| --- |
| Вентильные разрядники всех типов | 110-220 | 1,15 | 1,35 | 1,38 |
|  | Вентильные разрядники типа РВМГ | 330-500 | 1,15 | 1,35 | 1,38 |
|  | Вентильные разрядники типа РВМК | 330-500 | 1,15 | 1,35 | 1,45 |
|  | Вентильные разрядники типа РВМК-II | 330-500 | 1,15 | 1,35 | 1,70 | 1,76 |
| Силовые трансформаторы и автотрансформаторы*** |

750

|  | 1,10 | 1,25 | 1,67 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шунтирующие реакторы, коммуникационные аппараты****, трансформаторы напряжения и тока, конденсаторы связи и шинные опоры | 750 | 1,10 | 1,30 | 1,88 | 1,98 |
| Вентильные разрядники | 750 | 1,15 | 1,35 | 1,40 |
|  | Ограничители перенапряжений нелинейные | 110-220 | 1,39 | 1,50 | 1,65 |
| 330-750 | 1,26 | 1,35 | 1,52 |

_________________

* Независимо от значений, указанных в таблице, по условию нагрева магнитопровода повышение напряжения в долях номинального напряжения установленного ответвления обмотки должно быть ограничено при 1200 с до 1,15, при 20 с - до 1,3.

** Независимо от значений, указанных в таблице, собственное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя должно быть ограничено: по условию отключения неповрежденной фазы линии при несимметричном КЗ - до 2,4 или 2,8 (в зависимости от исполнения выключателя, указанного в технических условиях) для оборудования 110 - 220 кВ и  до 3,0 - для оборудования 330 - 750 кВ; по условию отключения незагруженной линии - до 2,8 для оборудования 330 - 750 кВ.

*** При одновременном воздействии повышения напряжения на несколько видов оборудования допустимым для электроустановки в целом является значение, наинизшее из нормированных для этих видов оборудования.

**** Количество повышений напряжения продолжительностью 1200 с должно быть не более 50 в течение 1 года. Количество повышений напряжения продолжительностью 20 с должно быть не более 100 за срок службы электрооборудования, указанной в государственном стандарте, или за 25 лет, если срок службы не указан. При этом количество повышений напряжения длительностью 20 с должно быть не более 15 в течение 1 года и не более 2 в течение 1 суток.

14.10. Средства электрических измерений

14.10.1. Надзор за состоянием средств электрических измерений осуществляют метрологические службы или подразделения, выполняющие функции метрологической службы на АС. Техническое обслуживание и ремонт средств электрических измерений возлагается на ремонтные подразделения АС по закрепленным видам измерений.

14.10.2. Метрологическое обеспечение средств электрических измерений должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.565, а также правилам и нормам в области метрологии.

Запрещается эксплуатировать средства электрических измерений, не прошедшие поверки и калибровки.

Все средства электрических измерений, применяемые на АС в сфере распространения государственного контроля и надзора, должны пройти испытания с целью утверждения типа по правилам ПР 50.2.009.

14.10.3. Все средства электрических измерений должны устанавливаться и эксплуатироваться в условиях, отвечающих требованиям стандартов, ТУ и заводских инструкций на эти средства измерений.

14.10.4. Средства электрических измерений на трансформаторах связи и линиях напряжением 330 кВ и выше, отходящих от электростанций и подстанций с дежурством персонала, должны быть отдельными для каждого присоединения; объединение этих измерений на общий прибор для вызывного контроля не разрешается. Для остальных измерений (в том числе дублирующих основные) допускается применение вызывных систем или других средств централизованного контроля.

14.10.5. На стационарных средствах электрических измерений, по которым контролируется режим работы оборудования и линий электропередачи, должна наноситься отметка, соответствующая номинальному значению измеряемой величины.

14.10.6. Каждый электрический счетчик должен иметь надпись, указывающую присоединение, на котором производится учет электроэнергии.

14.10.7. Расход электроэнергии на собственные нужды АС должен учитываться на рабочих и резервных питающих элементах собственных нужд по расчетным счетчикам.

14.10.8. Наблюдение за нормальной работой средств электрических измерений, в том числе за работой регистрирующих приборов (смена бумаги, доливка чернил, сверка времени) и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на АС ведет дежурный или оперативно-ремонтный персонал.

14.10.9. Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены средства электрических измерений (электроизмерительные приборы, счетчики, преобразователи и т.п.), несет ответственность за их сохранность.

14.11. Освещение

14.11.1. Рабочее, аварийное и предусмотренное проектом эвакуационное освещение, во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории должно обеспечивать освещенность не ниже требований «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий».

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения отличительными знаками или окраской. Светоограждение дымовых труб и других высоких сооружений должно соответствовать «Правилам маркировки и светоограждения высотных препятствий».

14.11.2. В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций, а также на диспетчерских пунктах светильники аварийного освещения должны обеспечивать на фасадах панелей основного щита освещенность не менее 30 лк; одна-две лампы должны быть присоединены к шинам постоянного тока через предохранители (автоматы) и включены круглосуточно.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать в помещениях и проходах освещенность не менее 30 лк.

14.11.3. Аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме должно питаться от разных независимых источников питания. При отключении источников питания на АС аварийное освещение должно автоматически переключаться на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания.

Присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, запрещается.

Сеть аварийного освещения не должна иметь штепсельных розеток. Светильники эвакуационного освещения должны быть присоединены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. При отключении источника питания эвакуационного освещения оно должно переключаться на аккумуляторную батарею или двигатель-генераторную установку.

14.11.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.

Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.

14.11.5. Установка ламп мощностью больше допустимой для данного типа светильников запрещается. Снятие рассеивателей светильников, экранирующих и защитных решеток запрещается.

14.11.6. Сеть освещения АС должна получать питание через стабилизаторы или от отдельных трансформаторов, обеспечивающих возможность поддержания напряжения освещения в необходимых пределах.

Напряжение на лампах должно быть не выше номинального. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети 12 - 42. В - не более 10% (для люминесцентных ламп - не более 7,5%).

14.11.7. В коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода, и в проходных туннелях освещение должно быть выполнено с двусторонним управлением.

14.11.8. На щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, автоматах) должны быть надписи с наименованием присоединения, а на предохранителях - с указанием значения тока плавкой вставки.

14.11.9. У дежурного персонала должны быть схемы сети освещения и запас плавких калиброванных вставок и ламп всех напряжений осветительной сети. Дежурный и оперативно-ремонтный персонал даже при наличии аварийного освещения должен быть снабжен переносными электрическими фонарями.

14.11.10. Очистку светильников должен выполнять по графику специально обученный персонал. Периодичность очистки должна быть установлена с учетом местных условий.

Смену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр осветительной сети на электростанциях должен проводить персонал электроцеха или специально обученный персонал других цехов. В помещениях с мостовыми кранами допускается их использование для обслуживания светильников с соблюдением мер безопасности. Периодичность очистки должна быть установлена с учетом местных условий.

14.11.11. Осмотр и проверка осветительной сети должны проводиться в следующие сроки:

- проверка действия автомата аварийного освещения - не реже 1 раза в месяц в дневное время;

- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год;

- измерение освещенности рабочих мест - при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости;

- испытание изоляции стационарных трансформаторов 12 - 42 В – 1 раз в год, переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В - 2 раза в год.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в кратчайший срок.

14.11.12. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции должны проводиться при пуске в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному главным инженером АС.

14.12. Система аварийного электроснабжения

14.12.1. Система аварийного электроснабжения (САЭ) энергоблоков АС, имея в своем составе автономные источники электропитания, распределительные и коммутационные устройства, должна обеспечивать электроснабжение потребителей систем безопасности АС во всех режимах работы атомной станции, в том числе при потере рабочих и резервных источников питания от энергосистемы.

14.12.2. САЭ АС должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями:

- Общих положений по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;

- Руководства по техническому обслуживанию резервных дизельных электрических станций АС;

- РД ЭО 0052 «Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования», «Типовых инструкций по испытаниям и опробованиям дизель-генераторов...», «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов бесперебойного питания на атомных станциях», а также других нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

14.12.3. САЭ АС должна быть принята в эксплуатацию до физического пуска энергоблока.

14.12.4. Приемка в эксплуатацию САЭ АС осуществляется после успешного проведения комплексных испытаний, включающих проверку подсистем (элементов) САЭ: агрегатов бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, дизель-генераторов, автоматики ступенчатого пуска механизмов при обесточении собственных нужд АС, обратимых двигателей-генераторов.

Объем комплексных испытаний САЭ должен соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

14.12.5. САЭ АС должна находиться в режиме постоянной готовности к обеспечению электроснабжения систем безопасности, который включает в себя:

- проведение регулярных осмотров оперативным персоналом находящегося в работе оборудования и контроль за его состоянием по проектным средствам измерений и диагностики;

- периодические освидетельствования и проведение периодических испытаний оборудования САЭ на соответствие проектным показателям в режимах, максимально имитирующих аварийные или близкие к ним, если условия безопасности ограничивают возможность прямых и полных проверок.

14.12.6. Состояние САЭ во всех эксплуатационных и аварийных режимах энергоблока, на всех местах управления и контроля должно контролироваться и отображаться в полном объеме в соответствии с проектом.

14.12.7. Дизель-генераторы резервной дизель-электростанции (РДЭС) в режиме «дежурство» («ожидание») должны находиться в постоянной готовности к автоматическому и дистанционному запуску с БЩУ, по месту и автоматическому принятию нагрузки.

14.12.8. Аккумуляторные батареи САЭ должны быть полностью заряжены, готовы к работе и находиться в режиме подзаряда от выпрямительных устройств. Эксплуатация аккумуляторных батарей должна осуществляться в соответствии с требованиями гл. 14.5 настоящих Правил..

14.12.9. Подключение непроектных потребителей к секциям и сборкам САЭ независимо от режима работы энергоблока и состояния САЭ, даже временно, запрещается.

14.12.10. Опробования и испытания подсистем САЭ должны производиться по графику, утвержденному главным инженером АС. Объем, периодичность и порядок опробований и испытаний должны соответствовать требованиям заводской, нормативной и эксплуатационной (инструкциям, программам опробований и испытаний) документации.

При проведении опробований и испытаний САЭ должны выполняться эксплуатационные условия, которые не позволяют привести к нарушению пределов безопасной эксплуатации АС.

14.12.11. Опробования и испытания подсистем САЭ проводятся по рабочим программам, разработанными на АС и согласованными местной инспекцией Госатомнадзора России. В программах проверки подсистем САЭ должны четко указываться критерии приемки и действия, которые должны быть предприняты в случае несоблюдения указанных критериев и при отступлении от проекта.

14.12.12. Ежегодно в период останова энергоблока на плановый ремонт или перегрузку топлива САЭ должна подвергаться комплексным испытаниям с запуском механизмов по обесточению собственных нужд и от аварийного технологического сигнала (МПА).

14.12.13. Техническими и организационными мерами должен быть исключен несанкционированный доступ в помещения и сооружения, в которых размещены подсистемы (оборудование) САЭ.

14.12.14. Положение ключей управления автоматики и блокировок, питающих элементов САЭ должны соответствовать режиму постоянной готовности к обеспечению электроснабжения систем безопасности.

Должны быть приняты меры по недопущению несанкционированного изменения положения ключей.

14.12.15. При работе реакторной установки на мощности допускается вывод из работы одного канала САЭ с обязательным выполнением требований технологического регламента по эксплуатации энергоблока АС и на время, определенное технологическим регламентом, при этом должна быть подтверждена работоспособность других каналов систем безопасности.

14.12.16. На каждой АС должна быть разработана техническая документация по эксплуатации САЭ на основании требований проектной документации, технологического регламента по эксплуатации энергоблока АС, правил и норм в атомной энергетике и других нормативных документов.

14.12.17. Для анализа состояния оборудования САЭ на АС должны фиксироваться:

- случаи возникновения аварийных ситуаций, связанных с повреждением, выходом из строя и нарушениями в работе САЭ;

- случаи отказов при эксплуатации оборудования САЭ, сопровождающиеся нарушением требований технологического регламента, инструкций по эксплуатации, условий безопасной эксплуатации АС;

- ресурс оборудования САЭ.

Сведения и результаты анализов должны обобщаться в установленном порядке.

14.13. Электролизные установки

14.13.1. Устройство и эксплуатация электролизных установок должны соответствовать требованиям Госгортехнадзора России.

16.13.2. При эксплуатации электролизных установок должны контролироваться:

- напряжение и ток на электролизерах;

- давление водорода и кислорода;

- уровни жидкости в аппаратах;

- разность давлений между системами водорода и кислорода;

- температура электролита в циркуляционном контуре и температура

газов в установках осушки;

- чистота водорода и кислорода в аппаратах и содержание водорода в помещениях установки.

Нормальные и предельные значения контролируемых параметров должны быть установлены на основе инструкции завода-изготовителя и проведенных испытаний и строго соблюдаться при эксплуатации.

14.13.3. Технологические защиты электролизных установок должны действовать на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) при следующих отклонениях от установленного режима:

- разности давлений в регуляторах давления водорода более 200 кгс/м.кв (2 кПа);

- содержании водорода в кислороде 2%;

- содержании кислорода в водороде 1%;

- давление в системах выше номинального;

- межполюсных коротких замыканиях;

- однополюсных коротких замыканиях на землю (для электролизеров с центральным отводом газов);

- исчезновении напряжения на преобразовательных агрегатах (двигателях-генераторах) со стороны переменного тока.

При автоматическом отключении электролизной установки, а также повышении температуры  электролита в циркуляционном контуре до 70 (С (если заводом-изготовителем не оговорена другая температура), при увеличении содержания водорода в воздухе помещений электролизеров и датчиков газоанализаторов до 1% на щит управления должен подаваться сигнал.

После получения сигнала оперативный персонал должен прибыть на установку не позднее чем через 15 мин.

Повторный пуск установки после отключения ее технологической защитой должен осуществляться персоналом только после выявления и устранения причины отключения.

14.13.4. Электролизная установка, работающая без постоянного дежурства персонала, должна осматриваться не реже 1 раза в смену. Обнаруженные дефекты и неполадки должны регистрироваться в журнале (картотеке) и устраняться в кратчайшие сроки.

При осмотре установки оперативный персонал должен проверять:

- соответствие показателей дифференциального манометра-уровнемера уровням воды в регуляторах давления работающего электролизера;

- положение уровня воды в регуляторах давления отключенного электролизера;

- наличие воды в гидрозатворах;

- расход газов в датчиках газоанализаторов (по ротаметрам);

- нагрузку и напряжение на электролизере;

- давление водорода и кислорода в системе и ресиверах;

- давление инертного газа в ресиверах.

14.13.5. Для проверки правильности автоматических газоанализаторов 1 раз в сутки должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде. При неисправности одного из автоматических газоанализаторов соответствующий химический анализ должен проводиться каждые 2 ч.

14.13.6. На регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на давление, равное 1,15 номинального. Предохранительные клапаны на регуляторах давления должны проверяться не реже 1 раза в 6 мес., а предохранительные клапаны на ресиверах - не реже 1 раза в 2 года. Предохранительные клапаны должны испытываться на стенде азотом или чистым воздухом.

14.13.7. На трубопроводах подачи водорода и кислорода в ресиверы, а также на трубопроводе подачи обессоленной воды (конденсата) в питательные баки должны быть установлены газоплотные обратные клапаны.

14.13.8. Для электролиза должна применяться вода с содержанием железа не более 30 мкг/кг, хлоридов не более 20 мкг/кг и карбонатов не более 70 мкг-экв/кг.

Для приготовления электролита должен применяться гидрат окиси калия технический высшего сорта, поставляемый в виде чешуек в полиэтиленовых вкладышах, мешках или жидкий марки ХЧ соответствующего ГОСТ.

14.13.9. Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 99%, а кислорода - не ниже 98%.

Подъем давления газов в аппаратах до номинального значения разрешается только после достижения указанной чистоты водорода и кислорода.

14.13.10. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80(С, а разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера не выше 20 (С.

14.13.11. При использовании кислорода для нужд АС его давление в ресиверах должно автоматически поддерживаться ниже давления водорода в них.

14.13.12. Перед включением электролизера в работу все аппараты и трубопроводы должны быть продуты азотом. Чистота азота для продувки должна быть не ниже 97,5%. Продувка считается законченной, если содержимое азота в выдуваемом воздухе достигает 97%.

Продувка аппаратуры электролизеров углекислым газом запрещается.

14.13.13. Подключение электролизера к ресиверам, находящимся под давлением водорода, должно осуществляться при превышении давления в системе электролизера по отношению к давлению в ресиверах не менее чем на 0,5 кгс/см2 (50 кПа).

14.13.14. Для вытеснения воздуха или водорода из ресиверов должен применяться углекислый газ или азот. Воздух должен вытесняться углекислым газом до тех пор, пока содержание углекислого газа в верхней части ресиверов не достигнет 85%, а при вытеснении водорода - 95%.

Вытеснение воздуха или водорода азотом должно проводится, пока содержание азота в выдуваемом газе не достигнет 97%.

При необходимости внутреннего осмотра ресиверов они должны предварительно продуваться воздухом до тех пор, пока содержание кислорода в выдуваемом газе не достигнет 20%.

Азот или углекислый газ должен вытесняться водородом из ресиверов, пока в их нижней части содержание водорода не достигнет 99%.

14.13.15. В процессе эксплуатации электролизной установки должны проверяться:

- плотность электролита - не реже 1 раза в месяц;

- напряжение на ячейках электролизеров - не реже 1 раза в 6 мес.;

- действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов - не реже 1 раза в 3 мес.

14.13.16. При работе установки сорбционной осушки водорода или кислорода переключение адсорберо-осушителей должно выполняться по графику.

При осушке водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из испарителя должна быть не выше минус 5 (С.

Для оттаивания испаритель должен периодически по графику отключаться.

14.13.17. При отключении электролизной установки на срок до 1 ч разрешается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена.

При отключении электролизной установки на срок до 4 ч давление газов в аппаратах должно быть снижено до 0,1 - 0,2 кгс/см2 (10 – 20 кПа), а при отключении на срок более 4 ч аппараты и трубопроводы должны быть продуты азотом. Продувка должна выполняться также во всех случаях вывода электролизера из работы при обнаружении неисправности.

14.13.18. При работе на электролизной установке одного электролизера и нахождении второго в резерве клапаны выпуска водорода и кислорода в атмосферу на резервном электролизере должны быть открыты.

14.13.19. Промывка электролизеров, проверка усилия затяжки их ячеек и ревизия арматуры должны проводиться 1 раз в 6 мес.

Текущий ремонт, включающий вышеупомянутые работы, а также разборку электролизеров с заменой прокладок, промывку и очистку диафрагм и электродов и замену дефектных деталей, должен осуществляться 1 раз в 3 года.

Капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах должен проводиться 1 раз в 6 лет.

При отсутствии утечек электролита из электролизеров и сохранении нормальных параметров технологического режима допускается удлинение срока работы электролизной установки между текущими и капитальными ремонтами по решению главного инженера АС.

14.13.20. Трубопроводы электролизной установки должны окрашиваться в соответствии с ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; окраска аппаратов должна выполняться по цвету окраски трубопроводов соответствующего газа; окраска ресиверов - светлой краской с кольцами по цвету окраски трубопроводов соответствующего газа.

14.14. Энергетические масла

14.14.1. При эксплуатации энергетических масел должны быть обеспечены:

- надежная работа масляных систем агрегатов и электрического маслонаполненного оборудования;

- сохранение эксплуатационных свойств масел;

- сбор отработанного масла, регенерация и повторное его использование.

14.14.2. Все энергетические масла (турбинные, электроизоляционные, компрессорные, индустриальные и др.), принимаемые на АС от поставщиков, должны иметь сертификаты или паспорта и быть подвергнуты лабораторному анализу в целях определения их соответствия требованиям стандарта (ГОСТ или ТУ). Масла, не отвечающие требованиям стандарта (ГОСТ или ТУ), в соответствии с которым они производятся, применять в оборудовании запрещается.

Отбор проб масел из транспортных емкостей осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2517.

14.14.3. Контроль качества изоляционного масла должен быть организован в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования».

14.14.4. Электрооборудование после капитального ремонта должно быть залито изоляционным маслом, удовлетворяющим нормам на свежее сухое масло.

В силовые трансформаторы напряжением до 220 кВ включительно допускается заливка эксплуатационного масла с кислотным числом не более 0,05 мг КОН на 1 г, удовлетворяющего нормам на эксплуатационное масло по реакции водной вытяжки, содержанию растворенного шлама, механических примесей и имеющего пробивное напряжение на 10 кВ выше эксплуатационной нормы и tg бетта при 90 (С не более 6%. В масляных выключателях допускается повторно использовать масло, слитое из этого оборудования и очищенное от механических примесей, угля и воды до норм на свежее сухое масло.

14.14.5. Марка свежего трансформаторного масла должна выбираться в зависимости от типа и класса напряжения оборудования. При необходимости допускается смешивание свежих масел, имеющих одинаковые или близкие области применения. Смесь масел, предназначенных для оборудования различных классов напряжения, должна заливаться только в оборудование низшего класса напряжения.

14.14.6. Сорбенты в термосифонных и адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью свыше 630 кВ.А должны заменяться при достижении кислотного числа масла 0,1 мг КОН на 1 г масла, а также в случае появления в масле растворенного шлама, водорастворимых кислот и (или) повышения значения  тангенса угла диэлектрических потерь выше эксплуатационной нормы.

Замена сорбента в фильтрах трансформаторов мощностью до 630 кВ.А включительно должна производиться во время ремонта или при эксплуатации при ухудшении характеристик твердой изоляции.

Содержание воды в сорбенте, загружаемом в фильтры, должно быть не более 0,5% массы.

14.14.7. На поступающее свежее трансформаторное масло должен быть паспорт (сертификат качества).

Трансформаторное масло должно подвергаться следующим лабораторным испытаниям:

- до слива из железнодорожных цистерн - сокращенному анализу (без определения пробивного напряжения). Масло, предназначенное для заливки в трансформаторы и вводы 220 кВ и выше, должно быть дополнительно проверено на стабильность и tg бетта. Испытание не стабильность и tg бетта пробы масла, отобранной из железнодорожной цистерны, в связи с его продолжительностью разрешается проводить после приема масла;

- слитое в баки масляного хозяйства - сокращенному анализу;

- находящееся в резерве - сокращенному анализу (не реже 1 раза в 3 года) и проверке на пробивное напряжение (1 раз в год).

В объем сокращенного анализа трансформаторного масла входит определение пробивного напряжения, температуры вспышки, кислотного числа, реакции водной вытяжки (или количественное определение водорастворимых кислот и щелочей), визуальное определение механических примесей и нерастворенной воды.

14.14.8. Баки для сухого масла должны быть оборудованы воздухоосушительными фильтрами.

14.14.9. На АС должен постоянно быть запас трансформаторного масла в количестве равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование. На АС, имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости.

14.14.10. На поступающие на АС свежие турбинные нефтяные и огнестойкие масла должны быть паспорта.

До слива из цистерн масло должно быть подвергнуто лабораторному испытанию:

- нефтяное - на кислотное число, температуру вспышки, вязкость в целях определения соответствия масла государственному стандарту или техническим условиям; визуально должно определяться наличие механических примесей и воды;

- огнестойкое - на кислотное число, содержание водорастворимых кислот и щелочей, температуру вспышки, вязкость, плотность, цвет на соответствие государственному стандарту или техническим условиям; содержание механических примесей должно определяться экспресс-методом.

Нефтяное турбинное масло, слитое в резервуар из цистерны, должно быть проверено на время деэмульсации, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства. В случае несоответствия качества масла по этим показателям требованиям государственного стандарта должен быть выполнен анализ пробы, отобранной из цистерны.

Слитое из цистерн масло должно быть приведено в состояние, пригодное для заливки в оборудование.

14.14.11. Эксплуатационное турбинное масло в паровых турбинах, питательных электро- и турбонасосах должно удовлетворять следующим нормам:

- нефтяное:

кислотное число - не более 0,3 мг КОН на 1 г масла;

вода, шлам, механические примеси должны отсутствовать (определяется визуально);

растворенный шлам должен отсутствовать (определяется при кислотном числе масла 0,1 мг КОН на 1 г масла и выше);

термоокислительная стабильность - по ГОСТ 981 для масел Тп-22, Тп-22С и их смесей (кислотное число - не более 0,8 мг КОН на 1 г масла; массовая доля осадка - не более 0,15%).

Условия окисления масла: температура испытания 120+-0.5 (С, время - 14 ч; скорость подачи кислорода - 200 см3\мин.

Термоокислительная стабильность масла определяется 1 раз в год перед наступлением осенне-зимнего максимума для масел или их смесей с кислотным числом 0,1 мг КОН на 1 г масла и более. Для масла из маслосистем питательных электро- и турбонасосов этот показатель не определяется;

- огнестойкое (синтетическое):

кислотное число - не более 1 мг КОН на 1 г масла;

содержание водорастворимых кислот - не более 0,4 мг КОН на 1 г

масла;

массовая доля механических примесей - не более 0,01%;

изменение вязкости - не более 10% исходного значения для товарного масла;

содержание растворенного шлама (по методике ВТИ) - изменение оптической плотности не менее 25% (определяется при кислотном числе масла 0,7 мг КОН на 1 г масла и выше).

14.14.12. Огнестойкие турбинные масла, достигшие предельной эксплуатационной нормы по кислотному числу, должны быть отправлены на завод-изготовитель для восстановления качества. Эксплуатация огнестойких турбинных масел должна осуществляться по специальной инструкции.

14.14.13. В процессе хранения и эксплуатации турбинное масло должно периодически подвергаться визуальному контролю и сокращенному анализу.

В объем сокращенного анализа нефтяного масла входит определение кислотного числа, наличия механических примесей, шлама и воды; огнестойкого масла - определение кислотного числа, содержания водорастворимых кислот, наличия воды, количественное определение содержания механических примесей экспресс-методом.

Визуальный контроль масла заключается в проверке его по внешнему виду на содержание воды, шлама и механических примесей для решения о необходимости его очистки.

14.14.14. Периодичность проведения сокращенного анализа турбинного масла следующая:

- масла Тп-22 (ГОСТ 9972) и Тп-22С (ТУ 38.101.821) - не позднее чем через 1 мес. после заливки в масляные системы и далее в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 3 мес. при кислотном числе до 0,1 мг КОН на 1 г включительно и не реже 1 раза в 2 мес. при кислотном числе более 0,1 мг КОН на 1 г;

- огнестойкого масла - не позднее чем через 1 неделю после начала эксплуатации, далее не реже 1 раза в 2 мес. при кислотном числе не выше 0,5 мг КОН на 1 г и не реже 1 раза в 3 недели при кислотном числе выше 0,5 мг КОН на 1 г.

При обнаружении в масле шлама или механических примесей во время визуального контроля должен быть проведен внеочередной сокращенный анализ.

Находящееся в резерве нефтяное турбинное масло должно подвергаться сокращенному анализу не реже 1 раза в 3 года и перед заливкой в оборудование, а огнестойкое масло - не реже 1 раза в год и перед заливкой в оборудование.

14.14.15. Визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, должен проводиться 1 раз в сутки.

14.14.16. На АС должен храниться постоянный запас нефтяного турбинного масла в количестве, равном (или более) вместимости масляной системы самого крупного агрегата и запас на доливки не менее 45-дневной потребности.

Постоянный запас огнестойкого турбинного масла должен быть не менее годовой потребности его на доливки для одного турбоагрегата, но не более 15% вместимости масляной системы агрегата.

14.14.17. Получаемые индустриальные масла и пластичные смазки должны быть подвергнуты визуальному контролю в целях обнаружения механических примесей и воды. Индустриальное масло, кроме того, должно быть дополнительно испытано на вязкость для контроля соответствия этого показателя государственному стандарту или техническим условиям.

14.14.18. Для вспомогательного оборудования и механизмов на АС должны быть установлены нормы расхода, периодичность контроля качества и смены смазочных материалов.

В системах смазки вспомогательного оборудования с принудительной циркуляцией масло должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды не реже 1 раза в месяц. При обнаружении загрязнения масло должно быть очищено или заменено.

На каждой АС должен храниться постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования не менее 45-дневной потребности.

14.14.19. Контроль качества свежих и эксплуатационных энергетических масел АС и выдачу рекомендаций по применению масел, в том числе составление графиков их контроля, а также техническое руководство технологией обработки, должен осуществлять химический цех (химическая лаборатория или соответствующее подразделение). Масляное хозяйство АС должно находиться в подчинении электроцеха АС (или соответствующего подразделения); масляное хозяйство огнестойкого масла - в подчинении турбинного цеха.

14.14.20. В химической лаборатории на турбинные, трансформаторные и индустриальные масла,  залитые в оборудование, должен быть журнал, в который вносятся: номер государственного стандарта или технических условий, название завода-изготовителя, результаты испытания масла, тип и станционный номер оборудования, сведения о вводе присадок, количестве долитого масла.

14.14.21. Необходимость и периодичность дополнительных анализов эксплуатационного масла должны быть определены инструкциями по его эксплуатации в конкретном оборудовании.

14.14.22. Подача трансформаторного и турбинного масел к оборудованию и слив из него должны осуществляться по раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением цистерн или металлических бочек.

Для трансформаторных масел могут быть использованы разборные трубопроводы, предварительно очищенные прокачкой горячего масла.

Стационарные маслопроводы в нерабочем состоянии должны быть целиком заполнены маслом.

15. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

15.1. Задачи и организация управления

15.1.1. В каждом энергообъединении (ЦДУ ЕЭС, ОДУ, энергосистема) организовано круглосуточное диспетчерское управление работой электростанций, электрических и тепловых сетей, задачами которого являются:

- разработка и ведение режимов работы электростанций, сетей и энергосистем, обуславливающих бесперебойность энергоснабжения потребителей;

- обеспечение устойчивости энергосистем;

- выполнение требований к качеству электрической энергии и тепла;

- обеспечение экономичности работы энергосистем и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация аварий и других технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и распределении электрической энергии и тепла.

15.1.2. На  каждой АС должно быть организовано круглосуточное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- предотвращение аварий и снижение их последствий;

- подготовка к производству ремонтных работ.

15.1.3. Диспетчерское управление должно быть организовано по иерархической структуре, предусматривающей разделение функций оперативного контроля и управления между отдельными уровнями, а также подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

15.1.4. Функции диспетчерского управления должны выполнять:

- в единой энергосистеме - центральное диспетчерское управление (ЦДУ ЕЭС России);

- в объединенной энергосистеме - объединенное диспетчерское управление (ОДУ);

- в энергосистеме - центральная диспетчерская служба (ЦДС);

- в сетевом предприятии - диспетчерская служба этого предприятия (ПДС), оперативно-диспетчерские группы районов электрических сетей (ОДГ);

- на атомных станциях - начальник смены АС (диспетчер АС).

15.1.5. Для каждого диспетчерского уровня установлены две категории управления оборудованием и сооружениями - оперативное управление и оперативное ведение.

15.1.6. В оперативном управлении дежурного диспетчера должны находиться оборудование, теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной защиты, аппаратура систем противопожарной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений на нескольких объектах.

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством дежурного диспетчера.

15.1.7. В оперативном ведении дежурного диспетчера должны находиться оборудование, теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики.

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться с разрешения дежурного диспетчера.

15.1.8. Для каждой АС устанавливается перечень оборудования, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АРЧМ, средств диспетчерского и технологического управления, которые находятся в оперативном управлении или ведении диспетчера энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, утверждаемый главным диспетчером ОДУ, ЦДУ ЕЭС России.

Перечни оборудования и устройств составляются энергосистемой с учетом решений ОДУ (ЦДУ ЕЭС России) и утверждаются главными инженерами энергосистем и АС.

Оперативные переключения, осуществляемые на оборудовании электрической части АС, находящемся в оперативном управлении или ведении дежурного диспетчера энергосистемы ОДУ или ЦДУ ЕЭС России должны производиться по оперативным заявкам АС, с разрешения дежурного диспетчера энергосистемы, ОДУ или ЦДУ ЕЭС России.

15.1.9. Оперативный персонал АС в части обеспечения надежности параллельной работы АС в составе энергосистемы по существующим линиям электропередач, отходящих от АС, обязан руководствоваться директивными документами, инструкциями и положениями, выпущенными Минтопэнерго, РАО "ЕЭС России", ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, АО-энерго, введенными в действие приказами эксплуатирующей организацией и АС.

В эксплуатирующей организации АС должен быть организован круглосуточный оперативный контроль за работой АС в части:

- обеспечения выполнения объема производства электроэнергии и тепловой энергии атомными станциями;

- состояния основного оборудования энергоблоков;

- выполнения графиков ремонтных работ;

- организации системы оказания экстренной помощи АС в случае аварии, связанной с выбросом радиоактивности.

15.1.10. Взаимоотношения персонала различных уровней диспетчерского управления должны быть регламентированы типовыми положениями и местными инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

Начальник смены атомной электростанции в оперативном отношении подчиняется диспетчеру ЦДС энергосистемы, в составе которой работает данная АС. Взаимоотношения между АС и энергосистемой устанавливаются соответствующим Положением.

15.1.11. Оперативно-диспетчерское управление должно осуществляться с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

15.1.12. Все оперативно-диспетчерские переговоры, оперативно-диспетчерская документация на всех уровнях диспетчерского управления должны вестись с применением единой общепринятой терминологии, типовых распоряжений, сообщений и записей.

В каждой энергосистеме разрабатываются инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей энергосистемы.

15.1.13. Взаимоотношения персонала различных уровней диспетчерского управления должны быть регламентированы типовыми положениями и местными инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

15.2. Планирование режима работы

15.2.1. При планировании режима обеспечивается:

- сбалансированность графиков потребления и нагрузки электростанций, теплоисточников, энергосистем, ОЭС, ЕЭС России с учетом энергоресурсов, состояния оборудования, пропускной способности электрических связей;

- эффективность принципов управления режимом и функционирования систем противоаварийной и режимной автоматики;

- надежность и экономичность производства и передачи электрической энергии и тепла;

- выполнение годовых графиков ремонтов основного оборудования энергопредприятий.

15.2.2. Планирование режима осуществляется на основе:

- данных суточных ведомостей и статистических данных энергосистем, ОЭС, ЕЭС России за предыдущие дни и периоды;

- прогноза нагрузки энергосистем, ОЭС, ЕЭС России на планируемый период;

- результатов контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем ОЭС и ЕЭС России, которые должны проводиться 2 раза в год в рабочие дни июня и декабря;

- данных о вводе новых генерирующих мощностей, теплоисточников и сетевых объектов;

- данных об изменении нагрузок с учетом заявок потребителей;

- данных о предельно допустимых нагрузках оборудования и линий электропередачи;

- данных гидравлического расчета тепловых сетей.

15.2.3. Долгосрочное планирование режима ЕЭС России, ОЭС, энергосистемы и энергопредприятия осуществляется для характерных периодов года (годовой максимум нагрузок,  летнее время, период паводка, отопительный период и т.п.).

Долгосрочное планирование предусматривает:

- составление годовых, квартальных, месячных балансов энергии и баланса мощности на часы максимума нагрузок;

- составление сезонных балансов располагаемой мощности теплоисточников и присоединений тепловой нагрузки;

- определение и выдачу максимума электрической нагрузки и потребления электрической энергии и тепла, располагаемой мощности электростанций и теплоисточников с учетом заданного коэффициента эффективности использования установленной мощности и наличия энергоресурсов по месяцам года;

- составление годовых и месячных планов ремонта основного оборудования электростанций, подстанций и линий электропередачи, устройств релейной защиты и автоматики;

- разработку схем соединений электростанций, электрических и тепловых сетей для нормального и ремонтного режимов;

- расчеты нормальных, ремонтных и послеаварийных режимов с учетом ввода новых генерирующих мощностей и сетевых объектов энергосистемы и выбора параметров настройки средств противоаварийной и режимной автоматики;

- расчеты и определение максимально и аварийно допустимых значений перетоков мощности с учетом нормативных запасов устойчивости по линиям электропередачи (сечениям) для нормальных и ремонтных схем сети;

- расчеты токов короткого замыкания, проверку соответствия схем и режимов электродинамической и термической устойчивости оборудования и отключающей способности выключателей, а также выбор параметров противоаварийной и режимной автоматики;

- расчеты технико-экономических характеристик электростанций, теплоисточников, электрических и тепловых сетей для оптимального ведения режима;

- уточнение инструкций для оперативного персонала по ведению режима и использованию средств противоаварийной и режимной автоматики;

- определение потребности в новых устройствах автоматики.

15.2.4. Краткосрочное планирование режима ЕЭС России, ОЭС, энергосистем, электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей производится с упреждением от суток до недели.

Краткосрочное планирование предусматривает:

- прогноз суточной электрической нагрузки ЕЭС России, ОЭС и энергосистемы;

- прогноз суточной тепловой нагрузки электростанций и котельных, а также расхода теплоносителя в тепловых сетях;

- оптимальное распределение нагрузки между ОЭС, энергосистемами, электростанциями и отдельными энергоустановками, задание суточных графиков межсистемных перетоков и суточных графиков межсистемных перетоков и суточных графиков нагрузки каждой ОЭС, энергосистемы, электростанции;

- решения по заявкам на вывод в ремонт или включение в работу оборудования с учетом мероприятий по безопасному и надежному ведению режима, изменению параметров настройки противоаварийной и режимной автоматики.

15.2.5. Суточные графики активной нагрузки и резерва мощностей ЕЭС России, ОЭС, энергосистем и электростанций, а также графики межсистемных перетоков выдаются соответствующему диспетчеру после утверждения главным диспетчером ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, начальником ЦДУ ЕЭС.

Атомные станции, имеющие теплофикационные установки и теплосети, составляют графики тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха, которые утверждаются главным инженером АС.

15.2.6. В установленные сроки составляются и выдаются согласованные суточные графики нагрузок АС с учетом состава работающего основного оборудования, состояния электрических сетей и режима работы энергосистемы.

В случае несогласия с заданным графиком нагрузки атомная электростанция передает АО-энерго и в эксплуатирующую организацию мотивированные возражения. АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, рассмотрев эти возражения АС, после согласования с эксплуатирующей организацией в оперативном порядке сообщает через АО-энерго окончательный график нагрузки АС, который является обязательным для выполнения.

15.2.7. Графики капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования и сооружений АС на предстоящий год должны быть составлены на основании нормативов и заданных значений ремонтной мощности по месяцам года, согласованы с ОДУ или ЦДУ ЕЭС России и утверждены в установленном порядке.

Изменение годовых графиков капитальных и средних ремонтов допускается в исключительных случаях по согласованию с ЦДУ ЕЭС России, ОДУ с утверждением изменений в установленном порядке.

15.2.8. Режим работы АС должен удовлетворять требованиям безопасной их эксплуатации.

Для каждой АС разрабатываются годовые и квартальные (с разбивкой по месяцам) графики капитальных, средних и текущих ремонтов, суточные графики активной нагрузки, графики напряжения на сборных шинах АС, выполняются расчеты токов короткого замыкания и устойчивости параллельной работы АС с энергосистемой с определением настройки релейной защиты и противоаварийной автоматики; разрабатываются инструкции по ведению режима АС, оперативным переключениям, использованию и эксплуатации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, предотвращению и ликвидации аварий.

15.2.9. Годовые и месячные графики капитальных и текущих ремонтов сетевого оборудования,  устройств релейной защиты, систем противоаварийной автоматики, средств связи и телемеханики, находящихся в оперативном ведении диспетчера энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России) и влияющих на выдачу мощности и надежность работы станции, разрабатываются АС и представляются в АО-энерго в установленные сроки. Рассмотренные АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России (по оперативной подведомственности оборудования) графики ремонтов указанного оборудования после взаимного согласования с АС и последующего утверждения через АО-энерго передаются атомной электростанции. Сроки указанных ремонтов по возможности должны совмещаться с планируемыми остановами соответствующих энергоблоков.

15.2.10. В каждой энергосистеме на основе заданий ЦДУ ЕЭС России, ОДУ ежегодно разрабатываются и утверждаются графики ограничения потребителей и отключения нагрузки при недостатке электроэнергии и мощности.

15.3. Управление режимом работы

15.3.1. АС обязана в нормальных условиях выполнять заданный диспетчерский график активной нагрузки. В случае отклонения от диспетчерского графика нагрузки начальник смены станции должен немедленно сообщить диспетчеру энергосистемы об отклонениях и вызвавших его причинах, а также принять все необходимые меры для вхождения в заданный график.

При необходимости оперативного изменения нагрузки АС (разгрузки, загрузки или отключения блока АС) начальник смены АС должен предварительно сообщить об этом диспетчеру энергосистемы.

Диспетчер энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России через начальника смены АС имеет право изменить график нагрузки АС в аварийных режимах энергосистемы (ОЭС, ЕЭС России), при недопустимых для работы АС отклонениях частоты, а также при аварийных отключениях или перегрузке отдельной линии электропередачи или оборудования подстанции, неисправности устройств РЗА и ПА, влияющих на надежность работы или выдачу мощности АС, в соответствии с Типовым положением о технических, производственных и оперативно-диспетчерских отношениях АС и концерна «Росэнергоатом» с энергосистемами, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, РАО «ЕЭС России» и Положением о взаимоотношениях АС с соответствующим АО-энерго.

Повышение или снижение нагрузки энергоблоков АС производится в соответствии с технологическими регламентами эксплуатации энергоблоков АС.

При необходимости ликвидации аварийной ситуации в энергосистеме, связанной со снижением запасов устойчивости, превышением допустимых пределов загрузки линий и оборудования, а также уровней частоты и напряжения, диспетчер энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России имеет право дать команду начальнику смены АС на аварийную разгрузку (или загрузку) АС по активной мощности, а начальник смены АС должен ее выполнить с соблюдением требований технологического регламента по эксплуатации энергоблоков АС.

15.3.2. Регулирование частоты и мощности в ЕЭС России или в отдельно работающих ОЭС (энергосистемах) должно осуществляться электростанциями, подключенными к системе автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ).

15.3.3. При невозможности автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (отсутствие или неисправность системы АРЧМ, ограничения по режиму) регулирование должно осуществляться энергосистемами или электростанциями по распоряжению диспетчера ЦДУ ЕЭС России (для раздельно работающих ОЭС или энергосистем - по распоряжению диспетчера ОДУ или энергосистемы).

Энергоблоки АС эксплуатируются в базовом (80-100% номинальной мощности) режиме.

Атомные электростанции к оперативному регулированию частоты в ЕЭС не привлекаются, т.е. не применяется многократное изменение нагрузки АС в течение суток при отклонениях частоты в энергосистеме.

15.3.4. При снижении частоты ниже установленных пределов диспетчер ЕЭС России или изолированно работающей ОЭС (энергосистемы) вводит в действие имеющиеся резервы мощности.

В случае если частота продолжает снижаться, а все имеющиеся мощности использованы,  диспетчер обеспечивает восстановление нормальной частоты путем ограничения или отключения потребителей согласно инструкции.

15.3.5. При значениях перетоков мощности по межсистемным связям выше аварийно допустимых диспетчер ОЭС (энергосистемы), принимающей мощность, после мобилизации резервов мощности, разгружает связи путем отключения потребителей.

15.3.6. При аварийных отклонениях частоты персонал АС должен самостоятельно принимать меры к ее восстановлению, действуя в соответствии с требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АС и Положений (инструкций) по взаимоотношениям АС с АО-энерго.

15.3.7. Ответственность за поддержание частоты в ЕЭС России несет диспетчер ЦДУ ЕЭС России, а в изолированно работающих ОЭС и энергосистемах - диспетчеры ОДУ или энергосистем. При этом диспетчеры ОЭС, работающие в составе ЕЭС России, и энергосистем, работающих в составе ОЭС, отвечают за выполнение заданий по рабочей мощности электростанций, несение ими заданной нагрузки и непревышение потребителями заданного предельного потребления в часы максимума нагрузок, а начальники смен электростанций - за выполнение заданий по рабочей мощности и несение ими заданной нагрузки.

15.3.8. Регулированием напряжения на шинах АС должны быть обеспечены:

- соответствие значений показателей качества требованиям ГОСТ 13109;

- соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электростанций и сетей;

- необходимый запас устойчивости энергосистем;

- минимум потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем.

15.3.9. Регулирование напряжения в сети 110 кВ и выше должно осуществляться в контрольных пунктах в соответствии с утвержденными на каждый квартал графиками напряжения в функции времени или характеристиками зависимости напряжения от параметров режима с учетом состава включенного оборудования.

Регулирование напряжения должно осуществляться преимущественно средствами автоматики и телемеханики, а при их отсутствии - оперативным персоналом энергопредприятия под контролем диспетчера предприятия электрических сетей, энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России.

Напряжение на сборных шинах АС должно поддерживаться оперативным персоналом АС в пределах согласованного диапазона изменением реактивной мощности генераторов. Графики напряжений задаются энергосистемой не реже, чем 1 раз в квартал. Диспетчер энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России имеет право, в зависимости от складывающейся обстановки в энергосистеме, оперативно корректировать заданный график напряжения.

15.3.10. Перечень пунктов, напряжение которых контролируется диспетчером ЦДУ ЕЭС России или ОДУ, а также графики напряжения и характеристики регулирования в этих пунктах утверждаются главным диспетчером ЦДУ ЕЭС России или ОДУ. Перечень пунктов, напряжение которых контролируются диспетчером энергосистемы, предприятия электрических сетей, а также графики напряжения и характеристики регулирования в них утверждаются главным инженером энергообъединения, энергопредприятия.

15.3.11. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных точках (пунктах).

15.3.12. Регулирование в тепловой сети должно осуществляться автоматически или вручную путем воздействия на:

- работу энергоустановок источников и потребителей тепла;

- гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплоприемников;

- режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок теплоисточников к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

15.4. Управление оборудованием

15.4.1. Оборудование энергоустановок, принятых в эксплуатацию, должно находиться в одном из четырех оперативных состояний: работе, резерве, ремонте или консервации.

15.4.2. Вывод из работы в плановый ремонт, резерв или для производства испытаний оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении энергосистем, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, а также ввод их в работу оформляются независимо от наличия утвержденных планов заявкой в энергосистему в установленные сроки.

Снижение мощности АС, связанное с требованием ее безопасной эксплуатации, необходимостью проведения ремонта оборудования, отключением или перегрузкой отдельных линий, профилактическими мероприятиями или испытаниями, должно быть оформлено соответствующими заявками, подаваемыми станцией в эксплуатирующую организацию АС и ЦДС энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС) в установленные сроки.

Заявки на вывод в ремонт энергоблоков АС или заявки на снижение нагрузки, подаваемые станцией в АО-энерго, должны быть подписаны одним из руководителей АС. Список лиц, имеющих право подписи заявок, должен быть заранее сообщен АО-энерго (ОДУ, ЦДУ ЕЭС).

15.4.3. Испытания, в результате которых возможно изменение нагрузки АС, перетоков по ВЛ, уровней напряжения, отключение оборудования, влияющего на нагрузку АС и перетоки по ВЛ, а также ложная или излишняя работа РЗА и ПА,  должны проводиться на основании программ, утвержденных эксплуатирующей организацией и согласованных энергосистемой, ОДУ ЦДУ ЕЭС России (по принадлежности) в части операций с оборудованием и устройствами, находящимися в их оперативном управлении или ведении, с оформлением оперативной заявки.

Программы на производство испытаний должны передаваться АС в эксплуатирующую организацию и энергосистему не менее чем за семь дней до начала испытаний, а на производство сложных испытаний - не менее чем за десять дней до начала испытаний.

15.4.4. Аварийный вывод из работы оборудования оформляется аварийной заявкой в АО-энерго в любое время суток. Срочные неплановые работы могут оформляться заявкой в АО-энерго при условии предварительного согласования между руководством АС и руководством АО-энерго или ОДУ (ЦДУ ЕЭС России), в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование.

Независимо от наличия разрешенной заявки вывод из работы и ввод в работу оборудования АС может выполняться только с разрешения диспетчера энергосистемы непосредственно перед выводом или вводом оборудования.

15.4.5. В случае явной опасности для людей или при повреждениях оборудования, требующих немедленного отключения, оперативный персонал АС имеет право самостоятельно вывести аварийно из работы или резерва оборудование, находящееся в оперативном управлении или ведении диспетчера энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, с последующим незамедлительным уведомлением диспетчера энергосистемы. В этом случае, а также при отключении оборудования действием защит, оперативный персонал АС через диспетчера энергосистемы оформляет аварийную заявку на ремонт оборудования с указанием срока окончания ремонта, которая принимается к сведению.

При необходимости производства планового ремонта на выведенном из работы оборудовании должна быть оформлена соответствующая оперативная заявка.

15.4.6. Разрешение на вывод или перевод в капитальный, средний или текущий ремонт основного оборудования АС, находящегося в ведении или управлении энергосистемы, ОЭС, ЕЭС, должно быть дано в установленном порядке по заявке диспетчерской службой эксплуатирующей организации АС, энергообъединения, ОДУ, ЦДУ, ЕЭС России.

15.4.7. Время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, а также вывода реактора на МКУ и пуска турбины, должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке.

Если по какой либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок, длительность ремонта должна быть сокращена, а дата включения оставаться прежней. Решение о продлении срока заявки принимают руководители эксплуатирующей организации и Главный диспетчер ОДУ, ЦДУ ЕЭС России.

15.4.8. Несмотря на разрешенную заявку, вывод оборудования из работы и резерва или испытания могут быть выполнены лишь с разрешения соответственно начальника смены АС (диспетчера АС), дежурного диспетчера эксплуатирующей организации АС, дежурного диспетчера энергосистемы, ОЭС, ЕЭС России непосредственно перед выводом из работы и резерва оборудования или перед проведением испытаний.

15.4.9. Персонал АС не имеет права без разрешения начальника смены электростанции, диспетчера энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России осуществлять отключения, включения, испытания и изменения установок системной автоматики, а также средств диспетчерского и технологического управления, находящихся в ведении или управлении соответствующего диспетчера (начальника смены электростанции).

Проверка (испытания) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах, должна выполняться одновременно на всех объектах.

15.4.10. Начальник смены АС при изменениях схем электрических соединений должен проверить и привести в соответствие новому состоянию этих схем настройку защит, системы противоаварийной и режимной автоматики.

15.4.11. Оборудование считается введенным в работу из ремонта после уведомления атомной станцией о завершении ремонтных работ, включения его в сеть и закрытия оперативной заявки.

Если по режиму работы не требуется включения оборудования, то по окончании ремонтных работ начальник смены АС заявляет указанное оборудование в резерв.

15.5. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений

15.5.1. Основными задачами оперативно- диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития технологических нарушений, исключение поражения персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- срочное восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы системы в целом и отдельных ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу.

15.5.2. Для предотвращения нарушения устойчивости работы энергосистемы должны применяться системная автоматика отключения нагрузки в энергосистемах, принимающих мощность, и автоматическая разгрузка электростанций в энергосистемах, выдающих мощность. В случае отказа автоматических устройств персонал должен быть готов к действиям вручную.

15.5.3. На каждом диспетчерском пункте АО-энерго, щите управления АС (энергоблока АС) и рабочих местах с дежурством персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, которые составляются в соответствии с типовой инструкцией и инструкцией вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

Планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях городов и крупных населенных пунктов должны быть согласованы с местными органами власти.

15.5.4. Распределение функций по ликвидации технологических нарушений между диспетчерами ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, энергосистем, предприятий сетей и оперативным персоналом атомных электростанций должно быть регламентировано соответствующими инструкциями.

Для ускорения ликвидации технологических нарушений местному оперативному персоналу должна быть предоставлена максимальная самостоятельность.

15.5.5. Ликвидацией технологического нарушения в зависимости от района его расположения должен руководить диспетчер ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, энергосистемы, диспетчера электрической или тепловой сети.

15.5.6. Ликвидация технологических нарушений в электрической части АС, оборудовании, устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматике, находящихся в оперативном ведении диспетчера энергосистемы, (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России) и затрагивающих режимы работы энергосистемы или в энергосистеме, затрагивающих электрическую часть АС, производится под руководством диспетчера энергосистемы, ОДУ или ЦДУ ЕЭС России в соответствии с действующими инструкциями по ликвидации технологических нарушений в энергосистеме. Ликвидацией технологических нарушений на АС должен руководить начальник смены атомной станции.

15.5.7. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологических нарушений. При ликвидации технологических нарушений в зависимости от их характера в порядке исключения допускается передача смены с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

Приемка и сдача смены во время переключений, пуска и останова оборудования допускается только с разрешения вышестоящего оперативного дежурного и административно-технического персонала.

15.5.8. Распределение обязанностей между оперативным персоналом при ликвидации технологических нарушений, переключениях, пуске и останове оборудования должно быть регламентировано местными инструкциями.

15.5.9. Оперативный персонал даже в присутствии лиц из административно-технического персонала несет личную ответственность за правильность действий при ликвидации технологических нарушений, единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима.

15.5.10. В случае необходимости вышестоящее лицо из оперативного или административно-технического персонала имеет право поручить руководство ликвидацией технологического нарушения другому лицу или взять руководство на себя, сделав запись в оперативном журнале об этом.

15.5.11. Диспетчерские переговоры на всех уровнях управления и оперативные переговоры начальников смены АС должны автоматически фиксироваться на магнитной ленте.

15.6. Требования к оперативным электрическим схемам

15.6.1. Схемы электрических соединений ЕЭС России, ОЭС, энергосистем, электростанций, настройка средств релейной защиты и автоматики для нормальных и ремонтных режимов должны обеспечивать:

- надежное электроснабжение потребителей;

- устойчивую работу энергосистем, ОЭС и ЕЭС России;

- соответствие токов короткого замыкания значениям, допустимым для оборудования;

- экономичное распределение потоков активной и реактивной мощности;

- соответствие качества электроэнергии, отпускаемой потребителям, требованиям государственного стандарта;

- локализацию аварий с минимальными потерями генерирующей мощности и отключение потребителей минимальной мощности.

15.6.2. Схемы собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций должны выбираться с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах путем:

- секционирования шин;

- автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений при исчезновении на ней напряжения;

- обеспечения самозапуска всех ответственных  электродвигателей, кратковременно оставшихся без питания, от резервного источника питания (при действии устройства АВР основных шин СН);

- распределения источников питания СН по системам и секциям шин с учетом действия устройств АВР при исчезновении напряжения на секции. Источники рабочего и резервного питания должны быть присоединены к разным секциям распределительного устройства;

- распределения механизмов СН по секциям из условия минимального нарушения работы электростанции в случае выхода из строя любой секции;

- обеспечения надежного питания механизмов СН при несинхронной работе шин (частей) электростанции (секционирование шин высокого напряжения, выделение энергоблоков на отдельную линию, выполнение схем деления энергосистемы);

- обеспечения полного или частичного отделения питания механизмов СН электростанции от энергосистемы с наименьшей потерей рабочей мощности при понижении частоты и напряжения до значений, угрожающих их бесперебойной работе.

15.6.3. Присоединение посторонних потребителей (поселков и пр.) к шинам распределительных устройств СН АС запрещается.

15.6.4. Нормальные и ремонтные схемы электрических соединений АС должны утверждаться главным инженером АС, а схемы энергосистемы - главным инженером энергообъединения.

Указанные схемы ежегодно должны согласовываться с органом диспетчерского управления, в чьем оперативном ведении или оперативном управлении находится входящее в них оборудование.

15.6.5. АС обязаны обеспечить исправную работу устройств телеизмерений и телесигнализации, приборов и систем коммерческого учета электроэнергии и мощности, необходимых для надежного ведения режима энергосистемой, а также своевременную передачу оперативных данных о параметрах электрического режима АС (суммарная активная нагрузка АС и отдельных энергоблоков, напряжение на шинах, показания счетчиков электрической энергии и др.).

15.6.6. При возникновении технологических нарушений в электрической части АС или энергосистемы, АС по запросу АО-энерго представляет сведения и обосновывающие материалы, необходимые для расследования причин технологических нарушений и разработке мероприятий по их предотвращению.

15.7. Оперативный персонал

15.7.1. К оперативному персоналу энергообъединения (ЦДУ ЕЭС России, ОДУ и энергосистемы), энергопредприятия (тепловые сети, тепловые электростанции) и АС относятся:

- оперативный персонал - персонал, непосредственно воздействующий на органы управления оборудования и осуществляющий управление и обслуживание оборудования в соответствии с утвержденным графиком дежурств;

- оперативно - ремонтный персонал - ремонтный персонал с правом эксплуатационного обслуживания и выполнения оперативных переключений на оборудовании и в системах;

- руководящий оперативный персонал в смене: начальник смены (дежурный диспетчер) АС, дежурный инженер (диспетчер) тепловой сети;

- дежурный диспетчер ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, энергосистемы.

15.7.2. Оперативный персонал должен вести безопасный, надежный и экономичный режим работы оборудования АС, энергосистемы в соответствии с производственными и должностными инструкциями и оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

15.7.3. Оперативный персонал во время дежурства несет ответственность за правильное обслуживание и безаварийную работу оборудования, а также за чистоту и порядок в закрепленной за ним зоне обслуживания.

15.7.4. При нарушениях режима работы, повреждениях оборудования, возникновении пожара, обнаружении дефектов, угрожающих повреждением оборудования, оперативный персонал должен немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации предаварийной ситуации (аварии) и предотвращению развития аварии, а также сообщить о происшедшем вышестоящему оперативному лицу и лицам из руководящего административно-технического персонала в соответствии с утвержденным списком.

15.7.5. Распоряжение вышестоящего оперативного персонала по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным оперативным персоналом.

Распоряжения диспетчера энергосистемы оперативным персоналом АС должны выполняться незамедлительно. В случае, если начальник смены АС усматривает в распоряжении диспетчера энергосистемы явную ошибку, опасность для жизни людей, сохранности оборудования или ядерной безопасности, он обязан сделать обоснованное возражение и не выполнять распоряжение. О своем отказе выполнить распоряжение диспетчера энергосистемы начальник смены АС должен немедленно доложить своему руководству.

Оперативный персонал АС несет полную ответственность за необоснованное невыполнение или задержку выполнения распоряжений диспетчера энергосистемы, а диспетчер энергосистемы - за обоснованность распоряжения.

Начальник смены АС обязан немедленно информировать дежурного диспетчера энергосистемы об отключениях линий электропередачи и оборудования, срабатываниях релейной защиты, и автоматики, нарушениях нормальной работы оборудования и устройств, находящихся в оперативном ведении или управлении диспетчера энергосистемы, ОДУ или ЦДУ ЕЭС России, а также нарушениях режима работы основного и вспомогательного оборудования АС, приведших или могущих привести к снижению ее нагрузки.

15.7.6. Оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативного персонала, не может быть включено в работу или выведено из работы без его разрешения, за исключением случаев явной опасности для людей и оборудования.

15.7.7. Оперативное распоряжение вышестоящего оперативного персонала должно быть четким, кратким.

Выслушав распоряжение, подчиненный оперативный персонал должен дословно повторить текст распоряжения и получить подтверждение, что распоряжение понято правильно.

Оперативный персонал, отдав или получив распоряжение или разрешение, должен записать его в оперативный журнал. Распоряжения вышестоящего оперативного персонала должны выполняться незамедлительно и точно.

15.7.8. При оперативных переговорах отступление от установленных диспетчерских обозначений оборудования, присоединений и устройств РЗА и ПА запрещается.

15.7.9. В распоряжениях диспетчера по изменению режима работы оборудования, энергосистемы должны быть указаны значение изменяемого параметра и время, к которому оно должно быть достигнуто.

15.7.10. Распоряжение руководства АС своему оперативному персоналу по вопросам, входящим в компетенцию АО-энерго, ОДУ (ЦДУ ЕЭС России), касающиеся надежности параллельной работы энергосистем, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АРЧМ, средств диспетчерского и технологического управления, должны согласовываться с АО-энерго, ОДУ (ЦДУ ЕЭС России).

15.7.11. Ответственность за необоснованную задержку выполнения распоряжения вышестоящего оперативного персонала должны нести лица, не выполнившие распоряжение, а также руководители, санкционировавшие это невыполнение или задержку.

15.7.12. В случае если распоряжение вышестоящего оперативного персонала представляется починенному оперативному персоналу неверным, он должен немедленно доложить об этом лицу, давшему распоряжение. При подтверждении распоряжения дежурный должен его выполнить с записью в оперативном журнале.

Распоряжения вышестоящего оперативного персонала, которые могут угрожать жизни людей, сохранности оборудования, ядерной и радиационной безопасности, привести к потере питания собственных нужд электростанции или обесточению особо ответственных потребителей, выполнять запрещается. Об отказе выполнить распоряжение должно быть сообщено вышестоящему персоналу.

15.7.13. Лица из числа оперативного персонала, не находящиеся на дежурстве, могут быть привлечены к выполнению работ по обслуживанию оборудования в рамках их должностной инструкции и только с разрешения соответствующего руководящего оперативного персонала, находящего в смене.

15.7.14. Замена одного лица из числа оперативного персонала другим в случае необходимости допускается с разрешения лица, утвердившего график дежурств, и с уведомлением соответствующего руководителя из числа оперативного персонала.

Дежурство в течение двух смен подряд запрещается.

15.7.15. Каждый работник из числа оперативного персонала, приступая к работе, должен принять смену от предыдущего работника, а после окончания работы сдать смену следующему по графику работнику из числа оперативного персонала.

Уход с дежурства без сдачи смены запрещается.

15.7.16. При приемке смены работник из числа оперативного персонала должен:

- ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы оборудования, находящегося в его оперативном управлении или ведении, в объеме, определяемом соответствующими инструкциями;

- получить сведения от сдающего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте;

- выяснить, какие работы выполняются по нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке;

- проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений,

оперативную документацию и документацию рабочего места;

- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее со своего предыдущего дежурства;

- принять рапорт от подчиненного персонала и доложить непосредственному начальнику по смене о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены;

- оформить приемку-сдачу смены записью в журнале или ведомости за своей подписью и подписью сдающего смену.

15.7.17. Оперативный персонал должен периодически в соответствии с инструкцией опробовать действие технологической, пожарной, предупредительной и аварийной сигнализации, средств связи, а также проверять правильность показаний часов на рабочем месте и т.д.

15.7.18. Оперативный персонал должен по утвержденным графикам осуществлять переход с рабочего на резервное оборудование, производить опробование и профилактические осмотры оборудования.

15.7.19. Оперативный персонал во время смены (дежурства) по разрешению соответствующего руководителя из числа оперативного персонала может кратковременно привлекаться к ремонтным работам и испытаниям с освобождением на это время от исполнения обязанностей на рабочем месте и записью в оперативном журнале. При этом должны быть соблюдены требования ПТБ.

15.8. Переключения в электрических установках

15.8.1. Все изменения в схемах электрических соединений электроустановок и в цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), выполненные при производстве переключений, а также места установки заземлений должны быть отражены на оперативной схеме или мнемосхеме (схеме-макете) по окончании переключений.

15.8.2. Сложные переключения, а также все переключения на электроустановках с неисправными блокировочными устройствами должны выполняться по программам, бланкам (картам).

К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, в схемах генераторов, блоков генератор-трансформатор, трансформаторов (автотрансформаторов), трансформаторов напряжения, линий электропередачи, систем и секций шин, а также переводы присоединений с одной системы (секции) шин на другую, замена выключателей обходными или шиносоединительными; переключения в схемах, имеющих более одного выключателя на присоединение; переключения на оборудовании систем важных для безопасности.

Перечень сложных переключений в схемах электрических соединений, утвержденный главным инженером АС, должен храниться на рабочем месте начальников смен электрического цеха (ЦЩУ, ГЩУ и т.д.).

15.8.3. Для повторяющихся сложных переключений должны быть использованы типовые программы, типовые бланки (карты переключений).

При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения разрешается проводить переключения без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале.

15.8.4. В программах и бланках переключений, которые являются оперативными документами, должны быть установлены порядок и последовательность операций при проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и в цепях релейной защиты и автоматики.

Бланки переключений могут быть в форме карт, составленных в виде таблиц с применением символов и сокращенных записей.

Бланки переключений (типовые бланки) должен использовать оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения.

Программы переключений (типовые программы) должен применять руководящий оперативный персонал при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных объектов.

Лицам, непосредственно выполняющим переключения, разрешается применять программы переключений для составления бланков переключений.

Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией  распределительных устройств, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА.

15.8.5. При планируемых изменениях схемы и режимов работы ЕЭС России, ОЭС, энергосистемы и изменениях в устройствах РЗА производственными службами ОДУ и энергообъединения, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее разработаны необходимые изменения и дополнения типовых программ и бланков переключения на соответствующих уровнях оперативного управления.

15.8.6. Все переключения на АС должны выполняться в соответствии с местными инструкциями по производству переключений.

15.8.7. Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативного персонала, должны проводиться по распоряжению, а находящиеся в его ведении - с его разрешения.

Переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария).

При пожаре и ликвидации аварии оперативный персонал должен действовать в соответствии с местными инструкциями.

15.8.8. В распоряжении о переключениях должна быть указана последовательность операций в схеме электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, определяемой вышестоящим оперативным персоналом.

Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного задания на проведение оперативных переключений, содержащего операции одного целевого назначения.

Любые изменения в электрических схемах, уставок и характеристик настройки устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России), производится только по предварительному согласованию и оформляется заявками в АО-энерго.

В случае непредвиденных изменений условий работы АС в энергосистеме, в том числе из-за повреждения оборудования и устройств на АС или подстанциях энергосистемы, и необходимости осуществления в сжатые сроки реконструкции релейной защиты и автоматики, АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России (в соответствии с оперативной подведомственностью) выдает уставки и принципиальные схемы.

Выполнение монтажных схем и монтажно-наладочных работ на АС производится персоналом АС в установленном порядке.

15.8.9. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два лица, из которых одно является контролирующим.

Контролирующим лицом может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений распоряжением по предприятию.

При выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, должен быть старший по должности или квалификации работник. Ответственность за правильность переключений возлагается на оба лица, производящих переключения.

При сложных переключениях допускается привлекать для операций в цепях РЗА третьего человека из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению лица, проводящего переключения.

Все остальные переключения, за исключением сложных, могут быть выполнены единолично независимо от состава смены.

15.8.10. При исчезновении напряжения на электроустановке оперативный персонал должен быть готов к его подаче без предупреждения.

15.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться выключателем.

Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН), трансформаторов напряжения:

- нейтралей силовых трансформаторов 110 - 220 кВ;

- заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;

- намагничивающего тока силовых трансформаторов 6 - 500 кВ;

- зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;

- зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.

В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5%.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.

Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции.

Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.

15.8.12. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки безопасности запрещается.

Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством лиц, уполномоченных на это письменным распоряжением по предприятию.

15.8.13. Запрещается начинать плановые переключения в электрических установках АС за полчаса до окончания смены и в первые полчаса после начала смены.

15.9. Переключения в технологических схемах АС

15.9.1. Все переключения в технологических схемах должны проводиться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и отражаться в оперативной документации. В инструкциях должно быть определено, какие переключения должны производиться только по бланкам переключений и с чьего разрешения они производятся.

15.9.2. Руководить переключениями по бланкам переключений должно контролирующее лицо из числа старшего оперативного персонала.

15.9.3. В бланке переключений должны быть указаны:

- объект переключений;

- время начала и окончания переключений;

- условия, необходимые для проведения переключений;

- персонал, осуществляющий контроль за ходом выполнения переключений;

- сведения о персонале, выполняющем переключения;

- последовательность производства переключений;

- положение запорной и регулирующей арматуры после окончания переключений.

Для часто повторяющихся переключений на АС могут применяться заранее составленные типовые бланки.

15.9.4. В случаях, не предусмотренных инструкциями, а также при необходимости участия в сложных переключениях персонала двух и более подразделений, переключения должны производиться по программам.

15.9.5. К сложным относятся следующие переключения:

- опробование основного оборудования;

- проверка работоспособности и настройка предохранительных устройств;

- вывод оборудования, влияющего на надежность работы энергоблока АС, в ремонт, резерв и ввод его в работу;

- гидравлические опрессовки оборудования и трубопроводов;

- специальные испытания оборудования;

- изменения тепловой схемы электростанции;

- проверка и испытания новых нетрадиционных способов эксплуатации оборудования;

- на оборудовании систем важных для безопасности;

- длительные по времени;

- ввод основного оборудования после монтажа и реконструкции.

15.9.6. На каждой АС должен быть разработан перечень сложных переключений, утвержденный главным инженером. Перечень должен корректироваться с учетом ввода, реконструкции или демонтажа оборудования, изменения технологических схем и схем технологических защит и автоматики и т.п. Перечень должен пересматриваться 1 раз в 3 года. Копии перечня должны находиться на рабочем месте старшего оперативного персонала цеха и АС.

15.9.7. Программы сложных переключений должны быть утверждены главным инженером АС.

Для повторяющихся переключений могут применяться типовые программы.

15.9.8. В программах сложных переключений должны быть указаны:

- цель выполнения переключений;

- объект переключений;

- условия проведения работ по переключениям;

- мероприятия по подготовке к выполнению переключений;

- плановое время начала и окончания переключений, которое может уточняться в оперативном порядке;

- персонал, руководящий работами по переключениям;

- персонал, осуществляющий контроль за проведением переключений на каждом этапе (на конкретном оборудовании);

- персонал, непосредственно осуществляющий переключения;

- необходимость инструктажа персонала;

- порядок и последовательность выполнения операций с указанием положения запорной и регулирующих органов и элементов технологических защит, блокировок и автоматики;

- обязанности и ответственность персонала, указанного в программе;

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ по переключениям;

- действия персонала при возникновении аварийной ситуации или положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудования;

- состояние оборудования, арматуры, защит, блокировок и автоматики после окончания работ по переключениям.

15.9.9. Все сложные переключения по программам должны проводиться с разрешения начальника смены АС (начальника смены энергоблока АС).

15.9.10. Руководитель работ по программам сложных переключений определяется программой, утверждаемой главным инженером АС.

Сами переключения должен производить специально проинструктированный оперативный, оперативно-ремонтный, оперативно-наладочный персонал.

Список лиц, которые могут быть контролирующими сложных переключений по программам, должен быть утвержден главным инженером АС. Список должен быть скорректирован при изменении состава персонала.

Копии списка должны находиться на рабочих местах старшего оперативного персонала цеха и АС.

15.9.11. Бланки и программы сложных переключений должны храниться наравне с другой оперативной документацией.

Сроки хранения использованных бланков переключения и программ устанавливаются инструкцией по хранению служебной документации АС, разрабатываемой на основе требований НД.

15.9.12. Типовые бланки и программы сложных переключений должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года и корректироваться в связи с реконструкцией, изменением инструкций, схем, защит, блокировок и автоматики.

15.9.13. Запрещается начинать плановые переключения в технологических схемах АС за полчаса до окончания смены и в первые полчаса после начала смены.

15.10. Средства диспетчерского и технологического управления

15.10.1. Диспетчерские управления, энергообъединения, электростанции, предприятия и районы электрических и тепловых сетей, электрические подстанции должны быть оснащены средствами СДТУ в соответствии с действующими нормативными документами. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах энергосистем.

15.10.2. Аппаратура СДТУ, установленная на диспетчерских пунктах, электрообъединениях, электропредприятиях и энергообъектах, должна быть закреплена за службами (предприятиями) СДТУ соответствующего управления. Аппаратура связи и телемеханики высшего уровня управления, установленная на объектах низшего уровня управления, должна эксплуатироваться персоналом, обслуживающим СДТУ данного объекта.

15.10.3. Эксплуатация оборудования высокого напряжения высокочастотных каналов телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи (конденсаторы связи, реакторы высокочастотных заградителей, заземляющие ножи, устройства антенной связи, проходные изоляторы, разрядники элементов настройки и фильтров присоединения) должна осуществляться персоналом, обслуживающим установки высокого напряжения.

15.10.4. Техническое обслуживание и поверка датчиков (преобразователей) телеизмерений, включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, должны производиться персоналом соответствующих служб РЗА (ЭТЛ) и метрологического обеспечения.

15.10.5. Перечень устройств и оборудования, обслуживаемых производственными подразделениями СДТУ АС, с указанием границ обслуживания должен быть утвержден главным инженером АС.

Взаимодействия между подразделениями и предприятиями, границы обслуживания СДТУ определяются "Инструкцией о порядке взаимодействия подразделений системы оперативно-технического управления междугородними связями взаимоувязанной сети концерна "Росэнергоатом", "Типовым положением о подразделении диспетчерского и технологического управления атомных станций", а также станционными документами, разработанными на их основе.

15.10.6. Оперативное и техническое обслуживание СДТУ должно быть обеспечено:

- центральными узлами средств управления (ЦУСУ) ЦДУ ЕЭС России,

ОДУ, энергообъединения;

- дирекцией оперативного и противоаварийного планирования концерна "Росэнергоатом";

-цехами (службами) средств диспетчерского и  технологического управления на АС.

В целях обеспечения бесперебойной работы СДТУ должно быть организовано круглосуточное  дежурство оперативного персонала.

15.10.7. Средства диспетчерского и технологического управления должны быть обеспечены гарантированным электропитанием в соответствии с действующими нормативными документами.

15.10.8. Сетевые предприятия, службы и участки СДТУ должны иметь и вести эксплуатационно-технические документы в соответствии с типовыми положениями о службах СДТУ.

15.10.9. Ввод в работу и эксплуатация вновь построенных и реконструированных радиорелейных линий и средств радиосвязи (УКВ и кВ радиостанций) должны быть организованы в соответствии с действующими нормативными документами.

15.10.10. Структура и качественные показатели производственных телефонных сетей всех уровней должны соответствовать действующим нормативным документам по системам автоматизированной производственной телефонной связи.

15.10.11. Устройства проводной связи должны быть защищены от опасных и мешающих влияний электроустановок высокого напряжения в соответствии с действующими нормативными документами.

15.10.12. Порядок и периодичность измерений уровня мешающих воздействий и помех, а также порядок действия дежурного персонала узлов связи при превышении допустимых значений мешающих влияний или помех должны быть установлены местными инструкциями.

15.10.13. На линиях электропередачи, по которым организованы высокочастотные каналы связи и телемеханики, при работах, требующих наложения заземления, должны применяться переносные заземляющие высокочастотные заградители.

15.10.14. Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики должен быть оформлен оперативной заявкой.

15.10.15. Способ выполнения и режим эксплуатации электрических цепей от датчиков (преобразователей) телеизмерений и телесигнализации до устройства приема и обработки информации должны исключать помехи, приводящие к искажению этой информации.

15.10.16. Сопротивление изоляции электрически связанных устройств телемеханики совместно с их внешними связями (за исключением связей с ЭВМ и аппаратурой каналов телемеханики) относительно корпуса аппарата (земли), а также между цепями, электрически не связанными между собой, должно измеряться мегаомметром 250 - 500 В и быть не ниже 1 МОм. При проверке изоляции цепей устройств телемеханики, содержащих полупроводниковые элементы, должны быть приняты меры к предотвращению их повреждения. В устройствах с заземленным нулевым проводом перед проверкой изоляции этот провод должен быть отсоединен от земли. Сопротивление изоляции выходных цепей телеуправления и цепей питания напряжением 220 В должно измеряться мегаомметром 1000 - 2500 В и быть не ниже 10 МОм.

15.10.17. Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах должны применяться специальные общие ключи или отключающие устройства. Отключение цепей телеуправления и телесигнализации отдельных  присоединений должно производиться на разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих устройствах. Все операции с общими ключами телеуправления и индивидуальными отключающими устройствами в цепях телеуправления и телесигнализации разрешается выполнять только по указанию или с ведома диспетчера.

15.10.18. На лицевой и оборотной сторонах устройств, панелей и пультов СДТУ должны быть надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями, а на установленной на них аппаратуре - надписи или маркировка. Провода внешних устройств телемеханики должны иметь маркировку, соответствующую исполнительным связям.

15.10.19. Персонал производственных подразделений, обслуживающий СДТУ, должен периодически осматривать аппаратуру в соответствии с производственными инструкциями, обращая особое внимание на правильность положения переключающих устройств и состояние сигнализации неисправностей.

15.10.20. Полные или частичные проверки и ремонт СДТУ должны выполняться по утвержденному графику, согласованному с диспетчерской службой и вышестоящей службой СДТУ.

15.10.21. Все неисправности и неправильные действия СДТУ должны незамедлительно устраняться, учитываться и анализироваться в установленном порядке.

В случае неправильного действия устройств, их повреждения или отклонения параметров от нормированных показателей должны проводиться дополнительная проверка и устранение указанных нарушений с уведомлением диспетчера и вышестоящей службы СДТУ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть I

Требования к обеспечению эксплуатации атомных станций

1. Критерии, принципы и требования обеспечения безопасности при эксплуатации АС

1.1. Общие положения

1.2. Система физических барьеров

1.3. Культура безопасности

2.  Обеспечение качества

3.  Инспекции и контроль эксплуатирующей организации за обеспчением качества  и выполнением требований норм и правил в области использования атомной энергии

4. Выбор площадки размещения АС

5. Проектирование АС

6. Сооружение АС

7. Вывод АС( блока АС) из эксплуатации

8. Физическая защита реакторных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ на АС

Часть II

Правила технической эксплуатации атомных станций

9. Организация эксплуатации АС

9.1. Задачи и организационная структура

9.2. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений

9.3. Работа с персоналом

9.4. Контроль за эффективностью работы АС

9.5. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация

9.6. Производственно-техническая документация

9.7. Контроль за состоянием металла

9.8. Автоматизированные системы управления технологическими процессами атомных станций (АСУ ТП)

9.9. Метрологическое обеспечение

9.10. Радиационная безопасность

9.11. Охрана труда

9.12. Пожарная безопасность

9.13. Соблюдение природоохранных требований

9.14. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на АС

10. Территория, производственные здания,  сооружения, санитарно-технические устройства

10.1. Территория

10.2. Производственные здания, сооружения,  санитарно-технические устройства

11. Гидротехнические сооружения и водное хозяйство АС

11.1. Гидротехнические  сооружения  и  их механическое оборудование

11.2. Водное хозяйство атомных станций, гидрологическое и метеорологическое обеспечение

11.3. Техническое водоснабжение

12. Тепломеханическое оборудование АС и тепловых сетей

12.1. Топливно-транспортное хозяйство

12.2. Котельные установки

12.3. Паротурбинные установки

12.4. Тепловая автоматика и измерения

12.5. Водоподготовка и водно-химический режим

12.6. Трубопроводы и арматура

12.7. Теплофикационные установки

12.8. Тепловые сети

13. Специальное оборудование АС

13.1. Ядерное топливо. Транспортно-технологические операции

13.2. Реакторная установка (РУ)

13.3. Ядерная безопасность

13.4. Сбор, хранение, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов, дезактивация

13.5. Вентиляция и система удаления газообразных радиоактивных отходов

14. Электрическое оборудование АС

14.1. Генераторы

14.2. Электродвигатели

14.3. Силовые трансформаторы и масляные реакторы

14.4. Распределительные устройства

14.5. Аккумуляторные батареи

14.6. Силовые кабельные линии

14.7. Релейная защита и электроавтоматика

14.8. Заземляющие устройства

14.9. Защита от перенапряжений

14.10. Средства электрических измерений

14.11. Освещение

14.12. Система аварийного электроснабжения

14.13. Электролизные установки

14.14. Энергетические масла

15. Оперативно-диспетчерское управление производством и потреблением тепловой и электрической энергии

15.1. Задачи и организация управления

15.2. Планирование режима работы

15.3. Управление режимом работы

15.4. Управление оборудованием

15.5. Предупреждение и ликвидация  технологических нарушений

15.6. Требования к оперативным электрическим схемам

15.7. Оперативный персонал

15.8. Переключения в электрических установках

15.9. Переключения в технологических схемах АС

15.10. Средства диспетчерского и технологического управления