ГОСТ 4.100-83

УДК 621.315:006.354                                                                                                        Группа Т51

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система показателей качества продукции

ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ

Номенклатура показателей

System of quality characteristics of products. Line insulators.

Nomenclature of characteristics

MKC 03.120

29.080.10

ОКСТУ 3401

Дата введения 01.01.85

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 октября 1983 г. № 4826

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1987 г., декабре 1988 г. (ИУС 10-87, 3-89).

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества линейных подвесных и штыревых изоляторов из фарфора и стекла, применяемых при разработке технического задания, в конструкторской и нормативно-технической документации и при аттестации изоляторов.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества изоляторов, их обозначения и характеризуемые свойства указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Механическая (электромеханическая) разрушающая сила изолятора, кН | F | Механическая прочность |
| 1.1а. Механическая (электромеханическая) разрушающая сила изоляционной детали, кВ | Fи.д | Механическая прочность |
| 1.2. Механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Fост | Механическая прочность |
| 1.3. Пробивное напряжение частотой 50 Гц, кВ | Uпр | Электрическая прочность тела изолятора |
| 1.4. Выдерживаемое импульсное напряжение с формой волны 1,2/50 мкс, кВ | Uв.и | Электрическая прочность по поверхности изолятора |
| 1.5. Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Uв.с | То же |
| 1.6. Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц под дождем, кВ | Uв.д | " |
| 1.7. Допустимое напряжение при нормированном уровне радиопомех, кВ (допустимый уровень радиопомех при нормированном напряжении, дБ) | Uп | - |
| 1.8, 1.9. (Исключены, Изм. № 1). |  |  |
| 1.10. Электрическое сопротивление, МОм | R | - |
| 1.11. Термостойкость | - | Стойкость к перепаду температуры |
| 1.12. Термомеханическая прочность | - | Механическая прочность при предельных значениях температуры |
| 1.12а. Непробиваемость импульсным напряжением с крутым фронтом волны | - | Электрическая прочность тела изолятора |
| 1.13. Строительная высота, мм | H | - |
| 1.14. Диаметр, мм | D | - |
| 1.15. Длина пути утечки, мм (геометрическая или эффективная) | L | - |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ |
| 2.1. Масса, кг | т | Экономичность расхода материала |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 3.1. Показатели безотказности |  |  |
| 3.1.1. Вероятность безотказной работы | P(t) | Безотказность |
| 3.1.2. Среднегодовой уровень отказов, отн. ед/год | А | То же |
| по электрической прочности | А1 | " |
| по механической прочности | A2 | " |
| 3.1.3. Средняя наработка до отказа, ч | - | " |
| 3.2. Показатели долговечности |  | Долговечность |
| 3.2.1. Установленный срок службы | Ту |  |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 4.1. Удельная масса, кг/кН, кг/м | - | - |
| 4.2. Энергоемкость | Э | Затраты топлива и энергии на технологические процессы изготовления |
| 5. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 5.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | - |
| Разд. 6 (Исключен, Изм. № 1). |  |  |
| 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 7.1. (Исключен, Изм. № 1). |  |  |
| 7.2. Оптовая (лимитная) цена, руб | Цоп (Цлим) | - |
| (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). |  |  |

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

2.1. Линейные изоляторы подразделяются:

по применяемости на линиях электропередачи

на напряжение до 1000 В включительно,

на напряжение свыше 1000 В;

по способу установки

подвесные, штыревые;

по материалу изоляционной детали

стеклянные, фарфоровые.

Схема классификационных группировок линейных изоляторов приведена ниже.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

3.1. Показатели качества изоляторов подразделяются на общие (О), применяемые для всех классификационных группировок изоляторов, и специализированные (С), применяемые для некоторых классификационных группировок изоляторов.

3.2. Применяемость показателей качества изоляторов по классификационным группировкам и областям назначения приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя качества | О или С | Применяемость показателей качества изоляторов на напряжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | св. 1000 В | до 1000 В |
|  |  | подвесных | штыревых | при разработке технического задания | в конструкторской документации или НТД | при разработке карты технического уровня |
|  |  | при разработке технического задания | в конструкторской документации или НТД | при разработке карты технического уровня | при разработке технического задания | в конструкторской документации или НТД | при разработке карты технического уровня |  |  |  |
| Механическая (электромеханическая) разрушающая сила изолятора | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Механическая разрушающая сила остатка изолятора | С | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
|  |  | (для изоляторов из стекла) |  |  |  |  |  |
| Механическая (электромеханическая) разрушающая сила изолятора по изоляционной детали | С | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Пробивное напряжение частотой 50 Гц | С | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Выдерживаемое импульсное напряжение с формой волны 1,2/50 мкс | С | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц в сухом состоянии | С | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (для изоляторов из стекла) |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц под дождем | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (для изоляторов из стекла) |
| Допустимое напряжение при нормированном уровне радиопомех | С | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Электрическое сопротивление | С | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (для изоляторов из фарфора) |
| Термостойкость | О | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Термомеханическая прочность | О | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (для изолято ров из стекла) |  |
| Непробиваемость импульсным напряжением с крутым фронтом волны | С | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Строительная высота | С | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр | О | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| Длина пути утечки | С | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Вероятность безотказной работы | О | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (для изолято ров из стекла) |  |
| Среднегодовой уровень отказов | О | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (для изоляторов из стекла) |
| По электрической прочности |  | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| По механической прочности |  | + | + | + |  | - | - | - | - | - |
| Средняя наработка до отказа | С | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (для изоляторов из фарфора) |
| Установленный срок службы | С | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Масса | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Энергоемкость | Определяется при аттестации технологических процессов |
| Показатель патентной чистоты | О | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Удельная масса | С | + | - | + | + | - | + | - | - | - |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Эффективная длина пути утечки | Длина пути утечки, используемая при развитии разряда с учетом загрязняемости изоляторов в условиях эксплуатации и определяемая по формуле Lэф = Lг(k, где Lг - геометрическая длина пути утечки; k - коэффициент эффективности. |
| Среднегодовой уровень отказов | Средняя частота отказов изоляторов при наработке в течение одного года. |
| Основной параметр | За основной параметр для линейных изоляторов принимается нормированное значение механической (электромеханической) разрушающей силы или нормированное значение длины пути утечки (для изоляторов специального назначения); для штыревых изоляторов на напряжение до 1000 В и свыше 1000 В - нормированное значение механической разрушающей силы |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).