ГОСТ 28291-89

УДК 621.646.98:006.354                                                                                                   Группа Е25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Типы и основные параметры

Stop valves for thermal power-stations.

Types and main parameters

МКС 27.100

ОКП 370000

Дата введения 01.07.90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством тяжелого энергетического и транспортного машиностроения СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1989 г. № 3119 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6502-88 "Клапаны запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.90

3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.

Настоящий государственный стандарт распространяется на стальные запорные клапаны для трубопроводов тепловых электростанций и других энергетических установок на номинальное (условное) давление Рном от 16 до 400 кгс/см2 или рабочее избыточное давление Рр до 40 МПа с номинальным (условным) проходом Dу от 6 до 200 мм и максимальной температурой рабочей среды (горячая вода, водяной пар) tmax до 450 °С для клапанов из углеродистой стали, до 510 °С из хроммолибденовой стали и до 570 °С из хроммолибденовованадиевой стали, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. Запорные клапаны следует изготовлять четырех типов:

с выдвижным шпинделем, проходные;

с выдвижным шпинделем, угловые;

с невыдвижным шпинделем, проходные;

с невыдвижным шпинделем, угловые.

2. Запорные клапаны изготовляют пяти исполнений в зависимости от вида присоединения к трубопроводам:

фланцевые;

под приварку;

цапковые;

муфтовые;

комбинированные (сочетание из перечисленных выше видов присоединений).

3. Запорные клапаны изготовляют трех исполнений в зависимости от вида привода:

с ручным приводом;

с дистанционным приводом;

с электроприводом.

4. Типы запорных клапанов для трубопроводов тепловых электростанций, варианты их исполнения и обозначения указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение типа запорного клапана | Тип запорного клапана и вид его присоединения к трубопроводу | Вид привода |
| --- | --- | --- |
| 111 | С выдвижным шпинделем, проходные, фланцевые | Ручной |
| 112 |  | Дистанционный |
| 113 |  | Электрический |
| 121 | С выдвижным шпинделем, проходные, под приварку | Ручной |
| 122 |  | Дистанционный |
| 123 |  | Электрический |
| 151 | С выдвижным шпинделем, проходные, комбинированные | Ручной |
| 221 | С выдвижным шпинделем, угловые, под приварку |  |
| 222 |  | Дистанционный |
| 223 |  | Электрический |
| 331 | С невыдвижным шпинделем, проходные, цапковые | Ручной |
| 341 | С невыдвижным шпинделем, проходные, муфтовые |  |
| 451 | С невыдвижным шпинделем, угловые, комбинированные |  |

Примечание. Обозначения типов запорных клапанов - только для настоящего стандарта.

5. Основные параметры запорных клапанов для трубопроводов тепловых электростанций должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Рном, кгс/см2 | tmax, °С | Dу, мм |
| --- | --- | --- |
| 16 | 400 | 10; 15; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 |
| 40 | 400 | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 |
|  | 450 | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 |
| 63 | 400 (425) | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 450 | 50; 65; 80; 100 |
|  | 525 | 50; 65; 80; 100 |
| 100 | 400 | 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125 |
|  | 450 | 32; 50; 80; 100; 150 |
|  | 525 (530) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 550 | 15; 25; 40 |
| 160 | 400 (425) | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 450 | 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100 |
|  | 525 (530) | 10; 15; 20; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150 |
|  | 550 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
| 250 | 400 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 450 | 50 |
|  | 525 | 50 |
|  | 550 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
| 320 | 400 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 450 | 10; 15; 25; 32; 50; 80; 100 |
|  | 550 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 570 | 10; 15; 25; 40; 50 |
| 400 | 400 | 10; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 450 | 10; 15; 20; 25; 40; 50; 80; 100 |
|  | 500 | 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 525 | 50; 80; 100 |
|  | 550 | 10; 15; 20; 25; 40; 50; 80; 100 |
|  | 570 | 10; 15; 20; 25; 40; 50 |

Примечание. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.

6. Исполнение различных типов запорных клапанов в зависимости от основных параметров указано в табл. 3.

Таблица 3

| Рном, кгс/см2 | tmax, °С | Обозначение типа запорного клапана по табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 121 | 122 | 123 | 151 | 221 | 222 | 223 | 331 | 341 | 451 |
|  |  | Dу, мм |
| 16 | 400 | От 10 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 400 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | От 15 до 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 400 (425) | От 15 до 150 | - | - | От 15 до 150 | От 50 до 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 400 | От 15 до 125 | - | - | От 10 до 125 | - | - | - | - | - | - | От 6 до 15 | От 6 до 15 | 6 |
|  | 450 | - | - | - | От 32 до 150 | От 32 до 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 (530) | От 10 до 150 | - | - | От 10 до 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | От 15 до 40 | - | От 15 до 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 400 (425) | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 10 до 150 | От 10 до 150 | От 15 до 150 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | От 15 до 100 | От 15 до 100 | От 15 до 100 | От 40 до 100 | От 40 до 100 | От 40 до 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 (530) | От 10 до 150 | От 15 до 100 | От 15 до 100 | От 10 до 150 | От 40 до 100 | От 40 до 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 10 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 400 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 10 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | От 10 до 150 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | 400 | - | - | - | От 10 до 100 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | - | - | - | От 10 до 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | От 10 до 100 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | От 80 до 100 | От 80 до 150 | От 80 до 150 | - | - | - |
|  | 570 | - | - | - | От 10 до 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 400 | - | - | - | От 10 до 100 | От 15 до 150 | От 15 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 450 | - | - | - | От 10 до 100 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 500 | - | - | - | От 65 до 100 | От 65 до 150 | От 65 до 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 525 | - | - | - | От 50 до 100 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 550 | - | - | - | От 10 до 100 | От 15 до 100 | От 15 до 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 570 | - | - | - | От 10 до 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Вместо запорных клапанов с номинальным условным проходом Dу 200 мм рекомендуется применять запорные задвижки с равным номинальным проходом.