ГОСТ 403-73

УДК 621.3.027.2.002.5:006.354                                                                                      Группа Е70

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

Допустимые температуры нагрева частей аппаратов

Electrical apparatus for voltages up to 1000 V. Temperature rise limits of apparatus parts

МКС 29.020

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 апреля 1973 г. № 852 дата введения установлена

01.01.74

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Взамен ГОСТ 403-41

Переиздание. Октябрь 2003 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на аппараты электрические на напряжение до 1000 В, предназначенные для работы в условиях по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543—70, и устанавливает допустимые температуры нагрева частей аппаратов.

Стандарт распространяется и на аппараты, встраиваемые в комплектные распределительные устройства.

Стандарт не распространяется на аппараты, предназначенные для применения в узкоспециальных отраслях (например, радиоизмерительная, угольная и горнорудная).

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2901—70.

2. Превышения температуры частей аппаратов над температурой окружающего воздуха не должны быть более значений, указанных в таблице. При этом температура окружающего воздуха принята равной 40 °С, а высота над уровнем моря — не более 1000 м.

Указанные превышения температуры допустимы только в том случае, если они не вызывают нагрева соседних частей аппаратов выше допустимых для них значений.

В качестве превышения температуры при работе аппарата в продолжительном режиме принимается установившееся значение превышения температуры; при работе в повторно-кратковременном режиме — установившееся максимальное значение превышения температуры в конце рабочих периодов.

3. Превышения температуры, указанные в пп. 1—3 таблицы, относятся к работе нового аппарата с чистыми неподгоревшими и неоплавленными контактными поверхностями коммутирующих контактов и разборных неразмыкаемых соединений.

4. Величины допустимых превышений температуры относятся к работе аппарата при его номинальных: режиме работы, токе, частоте переменного тока и при напряжении на зажимах катушек напряжения, равном верхнему пределу, оговоренному в стандартах на конкретные типы аппаратов, но не ниже 1,05 номинального.

5. Величины допустимых превышений температуры для аппаратов, работающих при температуре окружающего воздуха, отличающейся от принятой расчетной (40 °С), должны быть изменены так, чтобы допустимая температура частей аппарата, определяемая как сумма указанных в таблице превышений и расчетной температуры окружающего воздуха, сохранялась неизменной.

Допустимые превышения температуры частей аппаратов

при температуре окружающего воздуха 40 °С

(С

| Части аппаратов | Режим работы аппаратов |
| --- | --- |
|  | продолжительный (см. примечание 1) | прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный |
|  | в воздухе | в трансформаторном масле | в воздухе | в трансформаторном масле |
| 1. Коммутирующие контакты главной цепи: |  |  |  |  |
| а) из меди без покрытия | 45 | 40 | 65 (см. примечания 1, 2) | 65 (см. примечание 1) |
| б) гальванически покрытые серебром | 200 (см. примечание 3) | 50 | 200 (см. примечание 3) | 65 |
| в) с накладками из серебра | 200 (см. примечание 4) | 50 | 200 (см. примечание 4) | 65 |
| г) с накладками из металлокерамических композиций на базе серебра, а также из других материалов | См. примечание 5 | 50 | См. примечание 5 | 65 |
| д) скользящие с накладками из серебра или металлокерамических композиций на базе серебра | 80 | 50 | 80 | 65 |
| 2. Коммутирующие контакты вспомогательной цепи с накладками из серебра или металлокерамических композиций на базе серебра | 80 | 50 | 80 (см. примечание 2) | 65 |
| 3. Контактные соединения внутри аппаратов разборные и неразборные (кроме паяных и сварных): |  |  |  |  |
| а) из меди, алюминия и их сплавов, стали и алюминия, плакированных медью, без защитных покрытий | 55 | 50 | 55 | 55 |
| б) из меди, алюминия и их сплавов, низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием неблагородными металлами, обеспечивающими стабильность переходного сопротивления лучше меди | 65 | 50 | 65 | 65 |
| в) из меди и ее сплавов, из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактной поверхности серебром | 95 (см. примечание 6) | 50 | 95 (см. примечание 6) | 65 |
| 4. Контактные соединения внутри аппарата, паянные мягкими оловянистыми припоями: |  |  |  |  |
| а) когда пайка является главным способом, обеспечивающим механическую прочность соединения | 60 | 50 | 60 | 60 |
| б) когда пайка частично разгружена от механических нагрузок (склепанные, свинченные и т. д.) | См. примечание 7 | 50 | См. примечание 7 | 65 |
| 5. Контактные соединения внутри аппаратов, выполненные с помощью пайки твердым припоем или сварки | Не нормируется | 50 | Не нормируется | 65 |
| 6. Контактные соединения выводов аппаратов с внешними проводниками | По ГОСТ 10434-82 |
| 7. Обмотки многослойных катушек с изоляционными материалами нагревостойкостью по ГОСТ 8865-93 (при измерении температуры методом сопротивления) классов: |  |  |  |  |
| У | 50 | — | 70 | — |
| А | 65 | 60 | 85 | 60 |
| Е | 80 | 60 | 100 | 60 |
| В | 90 | 60 | 110 | 60 |
| F | 115 | — | 135 | — |
| Н | 140 | — | 160 | — |
| С | Более 140 | — | — | — |
| 8. Детали из металла, работающие как пружины (см. примечание 8): |  |  |  |  |
| а) из меди | 35 | 35 | 35 | 35 |
| б) из фосфористой бронзы и аналогичных ей сплавов | 65 | 50 | 65 | 65 |
| в) из бериллиевой бронзы и куниаля | 110 | 50 | 110 | 65 |
| г) из углеродистой конструкционной качественной стали | 80 | 50 | 80 | 65 |
| 9. Рукоятки: |  |  |  |  |
| а) из металла | 15 | — | 15 | — |
| б) из изоляционного материала | 25 | — | 25 | — |
| 10. Доступные для прикосновения оболочки и другие части (см. примечание 9) | 45 | — | 45 | — |
| 11. Масло в верхнем слое | — | 40 | — | 60 |

Примечания:

1. Для аппаратов, предназначенных для работы в кратковременном и продолжительном режимах, допустимые превышения температуры в продолжительном режиме работы должны соответствовать величинам, приведенным для повторно-кратковременного и кратковременного режимов, кроме допустимых превышений для медных коммутирующих контактов (без покрытий) главной цепи, для которых устанавливаются в этом случае допустимые превышения температуры в воздухе 55 °С и в масле — 45 °С.

2. Указанное превышение температуры при повторно-кратковременном режиме работы установлено для испытания в условиях, когда на контактах не возникает дуга.

3. Температура ограничивается теплостойкостью соседних частей, если слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытании на механическую износостойкость, которое должно проводиться при нагретых контактах. В противном случае эти контакты должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.

4. Температура ограничивается теплостойкостью соседних частей.

5. Температура нормируется в соответствии со свойствами материалов и должна быть оговорена в стандартах на отдельные виды, серии и типы аппаратов.

6. Указанные требования не распространяются на контактные соединения с элементами теплового действия (с тепловыми расцепителями автоматических выключателей, тепловыми элементами реле, предохранителей, реостатов, сопротивлений и т. п.); температура нагрева в этом случае ограничивается теплостойкостью соседних частей и определяется стандартами на конкретные типы аппаратов.

7. Превышение температур указывается в стандартах на конкретные типы аппаратов.

8. Допускается более высокое превышение температур, если расчетным или экспериментальным путем будет подтверждена возможность работы аппаратов в этих условиях.

9. Нормы приняты для электрических аппаратов, устанавливаемых в шкафах, ящиках и закрытых электротехнических помещениях. Допустимость более высоких превышений температур оболочек некоторых аппаратов (например, реостатов, сопротивлений), а также меры, применяемые при установке этих аппаратов в месте эксплуатации, устанавливаются в стандартах на эти аппараты.

6. Предельно допустимая температура воздуха, выходящего из оболочек аппаратов на расстоянии 25—30 мм от наружной поверхности аппаратов, работающих в номинальном режиме, не должна быть более 220 (С.

7. Испытание на нагревание должно проводиться по ГОСТ 2933—93*.

____________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2933—83.