ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТСН 23-351-2004 СО

Дата введения 2004-07-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Самарским отделением секции "Строительство" Российской инженерной академии (научный руководитель - к.т.н. Приворотский Д.С., вед. инж. Приворотская Е.В.), НИИ строительной физики, г. Москва (к.т.н. Земцов В.А., к.т.н. Шмаров И.А., д.т.н. Гагарин В.Г.).

2 ПОДГОТОВЛЕНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ Главным управлением архитектуры и градостроительства Самарской области.

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 2004 г. распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Самарской области от 21 июня 2004 г. № 2/НП.

4 ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

5 СОГЛАСОВАНЫ: Главным управлением архитектуры и градостроительства, Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства, Главным управлением по капитальному строительству департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области;

ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Самарской области";

ГУП "Центр государственной вневедомственной экспертизы".

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Госстроем России, письмо от 31.05.2004 № 9-29/540

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие территориальные строительные нормы содержат основные положения по проектированию освещения вновь строящихся и реконструируемых жилых зданий, общественных, административных зданий и сооружений, объектов коммунального назначения, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, архитектурного (в том числе рекламного и витринного) освещения.

При проектировании естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений следует руководствоваться действующими нормативными документами и настоящими нормами.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы устанавливают требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых, общественных, административных зданий и объектов коммунального назначения, наружному освещению городов, поселков и сельских населенных пунктов, архитектурному (в том числе рекламному и витринному) освещению на территории Самарской области.

1.2 Настоящие нормы не распространяются на проектирование освещения промышленных зданий, площадок промышленных предприятий и мест производства работ вне зданий, аварийного, охранного и дежурного освещения, спортивных зданий и сооружений, речных портов, аэродромов, метрополитена, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического освещения и охранного освещения при применении технических средств охраны. При проектировании перечисленных объектов следует руководствоваться СНиП 23-05 и отраслевыми нормами.

1.3 Нормы обязательны для всех юридических и физических лиц, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в области строительства в Самарской области.

1.4 Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы.

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"

СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии"

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

ГОСТ 26824-86 "Здания и сооружения. Методы измерения яркости"

ГОСТ 26602.4-99 "Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света"

ВСН 59-88 "Ведомственные строительные нормы. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

СанПиН 2.4.2.576-96 "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений"

3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Термины с соответствующими определениями, используемые в настоящих нормах, приведены в Приложении А. Термины соответствуют СНиП 23-05.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Коэффициент запаса Кз при проектировании освещения следует принимать по СНиП 23-05, за исключением требований п.7.78.

4.2 Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно действующим санитарным нормам и методическим указаниям "Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)".

4.3 Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности) следует принимать по СНиП 23-05 (табл. 1 с учетом требований п.п.7.5 и 7.6).

5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Общие положения

5.1.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.

5.1.2 Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

5.1.3 Без естественного освещения допускается проектировать:

- помещения, которые разрешено проектировать без естественного освещения соответствующими разделами СНиП на проектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке;

- помещения, размещение которых разрешено в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений, за исключением служебных и конторских помещений;

- помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

5.1.4 Для естественного освещения в настоящих нормах приведены значения коэффициента естественной освещенности (КЕО). Нормированные значения КЕО eN для зданий следует определять в соответствии с Приложением Г (обязательным). Полученные значения следует округлять до десятых долей.

5.1.5 Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при 100% использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО (ep) от нормируемого КЕО (ен) не более чем на 10%.

5.1.6 При расчете естественного освещения помещений в условиях застройки коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов для фасадов противостоящих зданий (без остекленных проемов фасада) следует принимать: для строящихся зданий - по данным, приведенным в сертификате на отделочный материал фасада или по данным измерений, для существующей застройки - по таблице Г.3 Приложения Г.

Средневзвешенный коэффициент отражения остекленных проемов фасада с учетом переплетов рок в расчетах принимается равным 0,2.

5.1.7 Расчетные значения средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,50 в жилых и общественных помещениях и 0,40 в производственных помещениях.

5.1.8 В центральной части и исторических зонах городов и населенных пунктов, определенных их генеральными планами развития, в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 5.3.2 а), 5.3.3 а) и 5.3.4 а) настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

5.1.9 При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

5.1.10 При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности.

Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему. Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.

5.1.11 Неравномерность естественного освещения производственных и общественных зданий с верхним или комбинированным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО ер при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО ен при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

Неравномерность естественного освещения не нормируется для помещений с боковым освещением, для производственных помещений, в которых выполняются зрительные работы VII и VIII разрядов, при верхнем и боковом освещении вспомогательных помещений и помещений общественных зданий, в которых выполняются зрительные работы разрядов Г и Д.

5.1.12 При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

5.1.13 В производственных помещениях глубиной до 6,0 м при одностороннем боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,0 м от стены или линии максимального заглубления зоны, наиболее удаленной от световых проемов. В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 6,0 м при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке на условной рабочей поверхности, удаленной от световых проемов:

- на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I-IV разрядов;

- на 2,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ V-VII разрядов;

- на 3,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ VIII разряда.

5.1.14 В производственных помещениях со зрительными работами I-III разрядов следует применять совмещенное освещение. Допускается применение верхнего естественного освещения в крупнопролетных сборочных цехах, в которых работы выполняются в значительной части объема помещения на разных уровнях пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом нормированные значения КЕО применяются для разрядов I-III соответственно 10, 7, 5%.

5.2 Естественное освещение жилых зданий

5.2.1 Требования к естественному освещению жилых зданий (КЕО, нормируемая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в зависимости от назначения помещения следует принимать по таблице 1.

5.2.2 При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1, 2-х и 3-х комнатных квартир и в двух комнатах для 4-х и более комнатных квартир.

В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

5.2.3 При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов.

5.3 Естественное освещение общественных зданий

5.3.1 Требования к естественному освещению общественных зданий (КЕО, нормируемая освещенность, цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в зависимости от назначения помещения следует принимать по таблице 2.

5.3.2 При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях, изоляторах и комнатах для заболевших детей - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

5.3.3 При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

5.3.4 При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

5.3.5 В помещениях общественных зданий (за исключением помещений, указанных в пунктах 5.3.2 а), 5.3.3 а) и 5.3.4 а) и в помещениях объектов коммунального назначения допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

5.3.6 В учебных помещениях общего начального и среднего специального образования независимо от типа освещения следует располагать рабочие места учащихся так, чтобы свет от естественного освещения падал на них, как правило, с левой стороны.

5.4 Естественное освещение объектов коммунального назначения

5.4.1 Требования к естественному освещению объектов коммунального назначения в зависимости от назначения помещения следует принимать по таблице 3.

5.4.2 В помещениях объектов коммунального назначения глубиной до 6,0 м при одностороннем боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,0 м от стены или линии максимального заглубления зоны, наиболее удаленной от световых проемов.

В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 6,0 м при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке на условной рабочей поверхности, удаленной от световых проемов:

- на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I-IV разрядов;

- на 2,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ V-VII разрядов;

- на 3,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ VIII разряда.

5.4.3 В производственных помещениях со зрительными работами I-III разрядов следует применять совмещенное освещение. Допускается применение верхнего естественного освещения в крупнопролетных помещениях объектов коммунального назначения, в которых работы выполняются в значительной части объема помещения на разных уровнях пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом нормированные значения КЕО применяются для разрядов I-III соответственно 10, 7, 5%.

Таблица 1

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

|  | Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % | Освещенность рабочих поверхностей, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилые комнаты, гостиные, спальни | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 | - | - | 1501) | - | - |
| 2. | Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 3. | Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1501) | - | - |
| 4. | Кухни-ниши | Г-0,0 | В-1 | - | - | - | - | 1501) | - | - |
| 5. | Детские | Г-0,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | - | - | 2001) | - | - |
| 6. | Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 3001) | - | - |
| 7. | Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | Ж-2 | - | - | - | - | 501) | - | - |
| 8. | Кладовые, подсобные | Г-0,0 | 3-2 | - | - | - | - | 301) | - | - |
| 9. | Гардеробные | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | - | 751) | - | - |
| 10. | Сауна, раздевалки | Г-0,0 | В-2 | - | - | - | - | 1001) | - | - |
| 11. | Бассейн | Г-0,0 Г-поверхность воды | В-2 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1001) | 601) | 201) |
| 12. | Тренажерный зал | Г-0,0 | В-1 | - | - | 1,2 | 0,3 | 1501) | 601) | 201) |
| 13. | Биллиардная | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | 3001) | 401) | 201) |
| 14. | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | Ж-2 | - | - | - | - | 501) | - | - |
| Общедомовые помещения |
| 15. | Помещение консьержа | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 | 20 |
| 16. | Лестницы | Г-0,0 | 3-2 | - | - | 0,14) | 0,14) | 20 | - | - |
| 17. | Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | Г-0,0 | 3-2 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 18. | Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | 3-2 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 19. | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 20. | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | 3-2 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 21. | Шахты лифтов | Пол приямка | - | - | - | - | - | 52),4) | - | - |
| 1) В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми. 2) Норма дана для ламп накаливания. 3) Требуются дополнительные розетки для светильников местного теля дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми освещения на напряжение 12 В. 4) Нормируемые значения установлены на основе опыта отраслевого нормирования. Примечания Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. |

Таблица 2

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % |  |
|  |  |  | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк | Цилиндри- ческая освещен- ность Ец, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении | при общем освещении |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | - | 40 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | - | 40 | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 40 | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | 400 | 200 | 300 | - | 40 | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 150 | 40 | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | - | 40 | 15 |
| 7. | Читательские каталоги | Фронт карточек: В-1,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В-1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 10. | Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 м2 | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м2 | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | - | 401) | 15/20 |
| 13. | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 15 | 10 |
|  |  | Экран монитора: В-1,2 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | Д | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г-0,0 | Е | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 40 | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | - | 40 | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 19. | Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 40 | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранение реактивов | В-1,0 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 60 | 20 |
| 22. | Моечные | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
|  | Банковские и страховые учреждения |
| 23. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 15 | 10 |
| 24. | Помещения отдела инкассации, инкассаторная | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 25. | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 26. | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты | Г-0,8 | А-2 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 27. | Помещение вводно-кабельного оборудования | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 28. | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | Г-0,8 | А-2 | - | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | - | - | 10 |
| 29. | Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам | Г-0,8 | А-2 | - | - | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 30. | Помещения для обслуживания физических лиц | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 31. | Помещение сейфовой | Г-0,8 | В-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 60 | 20 |
| 32. | Смотровой коридор | Г-0,8 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |
| 33. | Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально- технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики химии, биологии и прочие | Рабочие столы и парты: Г-0,8 | А-22) | 4,0 | 1,5 | 2,15) | 1,35) | - | - | 300 (500)10) | - | 40 | 10 |
|  |  | Середина доски: В-1,59) | А-1 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 10 |
| 34. | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 35. | Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 15 | 10 |
|  |  | Экран дисплея: В-1 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 36. | Учебные кабинеты технического черчения и рисования | Г-0,8 |  | 4,0 | 1,5 | 2,15) | 1,35) | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
|  |  | Рабочие, чертежные доски, рабочие столы: | А-1 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 37. | Лаборантские при учебных кабинетах | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 15 | 10 |
| 38. | Мастерские по обработке металлов и древесины | Верстаки, рабочие столы, Г-0,8 | IIIб | - | - | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 300 (500)10) | - | 401) | 15 |
| 39. | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 40. | Кабинеты обслуживающих видов труда | Г-0,8 | А-22) | 4,0 | 1,5 | 2,15) | 1,35) | - | - | 400 (600)10) | - | 40 | 10 |
| 41. | Спортивные залы | Г-0,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 42. | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 43. | Крытые бассейны | Г-поверхность воды | В-1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | - | 60 | 20 |
| 44. | Актовые залы, киноаудитории | Г-0,0 | Д | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 75 | - |
| 45. | Эстрады актовых залов | В-1,5 | Г | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 46. | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 47. | Рекреации | Г-0,0 | Е | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | - | 90 | - |
|  | Учреждения досугового назначения |
| 48. | Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 | А-2 | - | - | - | - | - | - | 400 | 100 | 40 | 10 |
| 49. | Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 | Г | - | - | - | - | - | - | 300 | 100 | 60 | - |
| 50. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 | Д | - | - | - | - | - | - | 200 | 75 | 90 | - |
| 51. | Помещения игровых автоматов, настольных игр | Г-0,8; | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
|  |  | В-1,5 | В-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 52. | Биллиардная | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 53. | Зал компьютерных игр | Экран: В-1,2; | В-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
|  |  | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 54. | Видеокомплекс (видео-зал, видеокафе) | Г-0,8 | Е | - | - | - | - | - | - | 150 | 50 | 90 | - |
| 55. | Выставочные залы | Г-0,8 | Д | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 75 | 90 | - |
| 56. | Зрительные залы кинотеатров | Г-0,8 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 90 | - |
| 57. | Фойе кинотеатров, клубов | Г-0,0 | Е | - | - | - | - | - | - | 150 | 50 | 90 | - |
| 58. | Комнаты кружков и музыкальные классы | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 (500)10) | - | 60 | 20 |
| 59. | Кино-, звуко- и светоаппаратные | Г-0,8 | В-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 60 | 20 |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 60. | Приемные | Г-0,0 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 25 | 15 |
| 61. | Раздевальные | Г-0,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 62. | Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | Г-0,0 | А-2 | 4,02) | 1,52) | - | - | - | - | 200 (400)10) | - | 15 | 10 |
| 63. | Спальные | Г-0,0 | В-1 | 2,02) | 0,52) | - | - | - | - | 75 (150)10) | - | 25 | 15 |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г-0,0 | Б-2 | 3,02) | 1,02) | - | - | - | - | 200 | - | 25 | 15 |
|  | Санатории, дома отдыха |
| 65. | Палаты, спальные комнаты | Г-0,0 | В-2 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | - | 25 | 15 |
|  | Физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 66. | Залы спортивных игр | Г-0,0 | Б-2 | 3,02) | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Г-0,0 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 75 | 60 | 20 |
| 68. | Кегельбан | Г-0,0 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 69. | Зал бассейна | Г-поверхность воды | В-1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | - | 60 | 20 |
|  | Предприятия общественного питания |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 71. | Раздаточные | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 3004) | - | 60 | 20 |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г-0,8 | В-1 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 2004) | - | 60 | 20 |
| 73. | Моечные посуды | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | Г-0,8 | IVв | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 3004) | - | 401) | 20 |
| 75. | Изготовление шоколада и конфет | Г-0,8 | IVa | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 4004) | - | 401) | 20 |
| 76. | Производство мороженого, напитков | Г-0,8 | Vб | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 3004) | - | 401) | 20 |
| 77. | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 78. | Загрузочные, кладовые | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Магазины |
| 79. | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | А-1 | - | - | - | - | - | - | 500 | 150 | 40 | 10 |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | 100 | 40 | 15 |
| 81. | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 | А-2 | - | - | - | - | - | - | 400 | 100 | 40 | 10 |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | 75 | 60 |  |
| 83. | Примерочные кабины | В-1,5 | Б-1 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 15 |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров | Г-0,8 | Г | - | - | - | - | - | - | 300 | 100 | 60 | - |
| 85. | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | -. | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 86. | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 87. | Помещения главных касс | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 | А-2 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 40 | 10 |
| 89. | Рекламно- декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | - | 40 | 15 |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения |
| 90. | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ожидальные- остывочные; | Г-0,8 | В-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 90 | - |
|  | б) раздевальные, моечные, душевые, парильные; | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | в) бассейны | Г-0,0 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 91. | Парикмахерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мужской, женский залы | Г-0,8 | А-2 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 40 | 10 |
|  | б) косметический кабинет | Г-0,8 | А-1 | - | - | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | - | 40 | 10 |
| 92. | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) приема и выдача заказов; | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) съемочный зал фотоателье; | Г-0,8 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 20 |
|  | в) фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | г) помещения для ретуши | Г-0,8 | IIIб | - | - | - | - | 1000 | 200 | - | - | 401) | 15/20 |
| 93. | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прием с меткой, учет, выдача | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | - хранение белья | В-1,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | б) стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стирка, приготовление растворов | Г-0,8 | VI | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
|  | - хранение стиральных материалов | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
|  | в) сушильно-гладильные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механические | Г-0,8 | VI | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
|  | - ручные | Г-0,8 | IVa | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | - | 401) | 20 |
|  | г) упаковка белья; | Г-0,8 | VI | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
|  | д) починка белья | Г-0,8 | IIа | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 7505) | 750 | - | 201) | 10/20 |
| 94. | Прачечные самообслуживания | Г-0,0 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 95. | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдачи одежды; | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) помещения химчистки; | Г-0,8 | VI | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
|  | в) выведение пятен; | Г-0,8 | IIIa | - | - | - | - | 2000 | 200 | 500 | - | 401) | 15/20 |
|  | г) хранение химикатов | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 96. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пошивочные цехи | Г-0,8 | IIa | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 7505) | 750 | - | 201) | 10/20 |
|  | б) закройные отделения | Г-0,8 | IIб | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 750 | - | 201) | 10 |
|  | в) отделения ремонта одежды | Г-0,8 | IIa | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 7505) | 7505) | - | 201) | 10/20 |
|  | г) отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 | IVa | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | - | 401) | 20 |
|  | д) отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 | IIв | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 500 | - | 201) | 10/20 |
|  | е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | IVa | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | - | 401) | 20 |
| 97. | Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для посетителей; | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) кладовые | Г-0,8 | B-1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 98. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | IIа | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 7505) | 750 | - | 201) | 10/20 |
|  | б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | Г-0,8 | IIIa | - | - | 3,0 | 1,2 | 2000 | 7505) | - | - | 401) | 15/20 |
|  | в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | IIб | - | - | 4,2 | 1,5 | 3000 | 300 | - | - | 201) | 10/20 |
|  | г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | IIв | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | - | - | 201) | 10/20 |
| 99. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) фонотеки | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
|  | Гостиницы |
| 100. | Бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 101. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 102. | Гостиные, номера | Г-0,0 | В-1 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | - | - | 1506) | - | - | 20 |

Продолжение табл. 2

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % |  |
|  |  |  | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк | Цилиндри- ческая освещен- ность Ец, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении | при общем освещении |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемиологической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни) |
|  | Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |
| 103. | Операционная, помещения гипотемии | Г-0,8 | А-2 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 104. | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 105. | Кабинет ангиографии | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 106. | Предоперационная | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 107. | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. | Г-0,8 | IIа | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 400 | - | 201) | 10 |
| 108. | Помещение хранения крови | Г-0,8 | VIIIa | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
| 109. | Помещение хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Кабинеты врачей |
| 110. | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 111. | Кабинеты врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не приведенные выше | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 112. | Темные комнаты офтальмологов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 205) | - | - | 10 |
|  | Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения |
| 113. | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 114. | Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 115. | Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) рентгено- бронхоскопии и лапароскопии | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 |  | 60 | 20 |
|  | в) трудотерапии | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
|  | г) для лечения сном | Г-0,8 | Ж-2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 116. | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Рентгеновское отделение |
| 117. | Рентгено- диагностический кабинет | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 505) | - | - | - |
| 118. | Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 119. | Кабинеты для раздевания | Г-0,8 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Радиологическое отделение |
| 120. | Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 121. | Кабина гамма-терапии | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 122. | Конденсаторная | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 123. | Хранилище радиоактивных веществ | Г-0,8 | VI8) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 401) | 20 |
| 124. | Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Палаты |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные и ребенка, палаты матери | Г-0,0 | Б-2 | 3,02) | 1,02) | - | - | - | - | 200 | - | 25 | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни | Г-0,0 | В-2 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | - | 25 | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы | Г-0,0 | В-2 |  | - | - | - | - | - | 100 | - | 25 | 15 |
|  | Лаборатории медицинских учреждений |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | Г-0,8 | VIIIб4) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 133. | Стеклодувная | Г-0,8 | VII | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | Г-0,8 | IIв | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | - | 201) | 10 |
|  | Аптеки |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г-0,8 | Б-1 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г-0,8 | А-1 | - | - | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | - | 40 | 10 |
| 138. | Стерилизационная, моечная | Г-0,8 | VI | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 40 | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 | VIIIб4) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 140. | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 141. | Кладовая тары | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
|  | Стерилизационные и дезинфекционные отделения |
| 142. | Стерилизационная- автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г-0,8 | VI | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
| 143. | Помещение подготовки инструментов | Г-0,8 | VI | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | - | 401) | 15 |
| 145. | Помещение дезинфекционных камер | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 146. | Помещение для хранения дезинфекционных средств | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
|  | Патологоанатомическое отделение |
| 147. | Секционная | Г-0,8 | A-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 148. | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 149. | Помещение для одевания трупов, траурный зал | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
|  | Санитарно-эпидемиологические центры |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 152. | Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот | Г-0,8 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 60 | 20 |
| 153. | Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья | Г-0,8 | VIIIб4) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 154. | Комнаты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
| 155. | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 156. | Моечные | Г-0,8 | VI4) | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 401) | 20 |
| 157. | Помещения взятия проб | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 158. | Комнаты эпидемиологов, бактериологов, боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 159. | Комнаты зоопаразитологов | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 161. | Помещения дезкамер, стерильные цехи | Г-0,8 | VI | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | 401) | 20 |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | Виварий |
| 163. | Виварий. Помещения для содержания животных | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | - | 40 | 10 |
|  | Станции скорой и неотложной медицинской помощи |
| 164. | Диспетчерская | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 165. | Помещение радиопоста | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи, В-1,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 167. | Помещения текущего запаса медикаментов | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | Молочные кухни, раздаточные пункты |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 170. | Остывочная | Г-0,8 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 60 | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды раздаточная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | Помещения лечебных учреждений |
| 173. | Процедурная, манипуляционная | Г-0,8 | А-1 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | - | 40 | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые | Г-0,8 | Б-2 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 177. | Регистратура | Г-0,8 | Б-2 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
| 178. | Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 | Е | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 90 | - |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталок | Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - . |
| 180. | Веранды | Г-0,8 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 25 | 15 |
|  | Вокзалы |
| 181. | Залы ожидания | Г-0,0 | Г | - | - | - | - | - | - | 300 | 100 | 60 | - |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | Б-1 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | - | 40 | 15 |
| 183. | Вычислительный центр | Г-0,8 | А-2 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | - | 15 | 10 |
| 184. | Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 | Е | - | - | - | - | - | - | 150 | 50 | 90 | - |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 | Б-2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 60 | 20 |
|  | Прочие вспомогательные здания и помещения |
| 186. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) умывальные, уборные, курительные | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
|  | б) душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г-0,0 | Ж-2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 187. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания | Г-0,0 | Е | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | - | 90 | - |
|  | б) в прочих общественных зданиях | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 188. | Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | В-2 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
|  | б) остальные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | Ж-2 | - | - | - | 0,1 | - | - | 50 | - | - | - |
| 189. | Лифтовые холлы | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 190. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные | Г-0,0 | Ж-1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 75 | - | - | - |
|  | б) остальные коридоры | Г-0,0 | Ж-2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок | Г-0,8 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 192. | Чердаки | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 58) | - | - | - |
| 1) Приведен показатель ослепленности. 2) КЕО повышен на один разряд по СНиП 23-05, поскольку указанные помещения предназначены для постоянного пребывания детей и подростков. 3) При использовании ламп накаливания норму освещенности следует понижать на одну ступень шкалы освещенности. 4) Норма освещенности повышена вследствие повышенных санитарных требований. 5) Нормируемые значения установлены на основе опыта отраслевого нормирования. 6) Нормируется среднее значение освещенности при совместном действии всех светильников, кроме настольных. 7) Норма освещенности снижена на одну ступень, вследствие кратковременного пребывания людей в помещении или при наличии оборудования, не требующего постоянного ремонта. 8) Освещенность дана для ламп накаливания. 9) Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета. 10) Оптимальный уровень освещенности. Примечания 1. При дробном обозначении коэффициента пульсации в числителе указывается нормируемая величина для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для местного освещения и общего в системе общего освещения. 2. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обоих систем освещения указывает на возможность применения одной из этих систем. Предпочтительным является применение совмещенного освещения и системы комбинированного искусственного освещения. 3. Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. |

Таблица 3

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений и сооружений объектов коммунального назначения

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение | Показатель ослепленности M, не более | Коэффициент пульсации, Кп, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % |  |  |  |
|  |  |  | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Стоянки, площадки хранения подвижного состава, депо |
| 1. Открытые стоянки, площадки для хранения подвижного состава вне улиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без подогрева | Покрытие, Г-0,0 | ХIII1) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| б) с подогревом | Покрытие, Г-0,0 | XII | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 2. Помещения для закрытого хранения подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) транспортных предприятий (депо, закрытые стоянки подвижного состава) | Пол, Г-0,0 | VIIIб2) | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 20 |
| б) помещения для хранения автомобилей в гаражах, автостоянках и паркингах для индивидуального транспорта | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Автозаправочные станции, топливозаправочные пункты |
| 3. Зона топливораздаточных колонок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещениях или под навесом | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 20 |
|  | Табло колонок, В-1,5 |  | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| б) вне зданий | Покрытие, Г-0,0 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | - |  |
|  | Табло колонок, В-1,5 |  | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 4. Зона технологических колодцев | Крышка колодца, Г-0,0 | XI | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Станции технического обслуживания транспорта, транспортные предприятия |
| 5. Осмотровые канавы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещении | Г-днище машины | Vб3) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 20 |
| б) вне зданий | Г-днище машины | Vб4) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
| 6. Участки (посты) мойки и уборки подвижного состава: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещении | Пол, Г-0,0 | VI | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| б) вне зданий | Покрытие, Г-0,0 | XII | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 7. Участки диагностирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) легковых автомобилей | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| б) грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов | Г-0,8 | IVв | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 8. Участки технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) и текущего ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) легковых автомобилей | Г-0,8 | IVв | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| б) грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов | Г-0,8 | Vв | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 9. Подъемники | Г-днище машины | Vб3) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 20 |
| 10. Агрегатные участки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) легковых автомобилей | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 40 | 20/15 |
| б) грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов | Г-0,8 | IVв | - | - | 2,4 | 0,9 | 500 | 200 | 200 | 40 | 20/20 |
| 11. Мойка агрегатов, узлов, деталей | Г-место загрузки и выгрузки | VI | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 |  |
| 12. Участки монтажа и ремонта шин, вулканизационный участок | Г-0,8 | Va | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 13. Кузнечно-рессорный участок | Г-0,8 | VII | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 14. Сварочно-жестяницкий участок | Г-0,8 | IVв | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 15. Медницкий участок | Верстак, Г-0,8 | IVб | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 500 | 200 | - | 40 | 20/20 |
| 16. Обойный участок | Г-0,8 | IVa | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 750 | 200 | 300 | 40 | 20/20 |
| 17. Кузовной участок | Г-0,8 | IVв | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 18. Окрасочный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) легковых автомобилей | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| б) грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов | Г-0,8 | IVв | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 19. Краскоприготовительный участок | Г-0,8 | IIIб5) | - | - | 3,0 | 1,2 | 1000 | 300 | 300 | 40 | 20/15 |
| 20. Деревообрабатывающий участок | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | - | - | 300 | 40 | 15 |
|  | Г-зона обработки, разметочная плита | - | - | - | - | - | 750 | 200 | 300 | 40 | 20/15 |
| 21. Участок ремонта электрооборудования и приборов питания | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 300 | 40 | 20/15 |
| 22. Таксометровый участок | Г-0,8 | IIв | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | - | 20 | 20/10 |
| 23. Слесарно-механический участок | Г-0,8 | IIв | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 300 | 20 | 20/10 |
| 24. Металлорежущие станки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) заточные, зубообрабатывающие, координатно-расточные, резьбонакатные, резьботокарные, резьбошлифовальные, токарные, токарнозатыловочные, фрезерные; | Г-зона обработки | IIв | - | - | - | - | 2000 | 200 | - | 20 | 20/10 |
| б) внутришлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, поперечно-строгальные, токарно-винтовые, токарно-карусельные, токарно-револьверные; | Г-зона обработки | Iг | - | - | - | - | 1500 | 200 | - | 20 | 20/10 |
| в) продольно-строгальные, лоботокарные, сверлильные; | Г-зона обработки | IIг | - | - | - | - | 1000 | 200 | - | 20 | 20/10 |
| г) долбильные, протяжные, обрезные | Г-зона обработки | IIIв |  |  |  |  | 750 | 200 | - | 40 | 20/15 |
| 25. Сушка автомобилей и автобусов | Пол, Г-0,0 | VI | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 26. Помещение зарядных устройств аккумуляторных батарей | Г-0,8 | VI6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 27. Ремонт аккумуляторов | Г-0,8 | IVб | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| Электропомещения |
| 28. Помещения распределительных устройств, диспетчерские, операторные (электрощитовые): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8 | IVг2) | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | Г-стол оператора | IIIв | - | - | - | - | 750 | 200 | 300 | - | 20/15 |
|  | Г, В-1,5 пульт управления, шкала приборов | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20/20 |
|  | В-1,5, задняя сторона щита | VIIIв | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - |
| б) с периодическим пребыванием людей | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 150 | 40 | 20 |
|  | Г, В-1,5 пульт управления, шкала приборов | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
|  | В-1,5, задняя сторона щита | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 29. Пульты, щиты управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с измерительной аппаратурой | Г-0,8 шкала приборов | IVг2),6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20/20 |
|  | В-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - без измерительной аппаратуры | Г-0,8 | VI6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
|  | В-1,5 рычаги, рукоятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) вне зданий | В-1,5 рычаги, рукоятки | IX | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 30. Отдельностоящие приборы контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с постоянным наблюдением | Г-0,8, В-шкала приборов | IVг | - | - | - | - | 400 | 200 | 200 | 40 | 20/20 |
| - с периодическим наблюдением | Г, В-шкала приборов | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| б) вне зданий | Г, В-шкала приборов | IX | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 31. Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов | В-1,5 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 20 |
| 32. Электромашинные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8 В-1,5, на щитах | IVг | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| б) с периодическим пребыванием людей | Г-0,8 В-1,5, на щитах | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 33. Кабельный подвал, кабельный этаж | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 34. Этаж шин | В, на шинах | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 35. Кабельные шахты | Пол, Г-0,0 | VIIIг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 36. Электрощитовые в жилых и общественных зданиях | Г-0,8 В-1,5, на щитах | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 20 |
| Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения |
| 37. Машинные залы насосных, воздуходувные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8 | VIIIa2) | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | В-шкала приборов контроля | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
|  | Г-0,8, стол машиниста | IIIг | - | - | - | - | 400 | 200 | 200 | - | 20/15 |
| б) без постоянного дежурства персонала | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
|  | В-шкала приборов контроля | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
| 38. Запорная и регулирующая арматура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещениях | В, на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и т.п. | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| б) вне зданий | То же | X | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 39. Площадки и лестницы котлов, экономайзеров, проходы за котлами | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 40. Помещение топливоподачи | Г-0,8 | VI6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 41. Помещение дымососов, вентиляторов, бункерное отделение | Г, В-0,8 | VI6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 42. Конденсационная, химводоочистка, бойлерная, деаэраторная, зольное помещение | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 43. Генераторная | Пол, Г-0,0 | VIIIв | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | - | 50 | - | - |
| 44. Надбункерное помещение | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 45. Помещения для кондиционеров, тепловые пункты | Г-0,8 | VI2),6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 46. Компрессорные (блоки, станции, помещения, залы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8; | IV2),6) | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | В - на шкалах приборов, щите управления | IVг | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 | - |
|  | Г-0,8, стол машиниста | IIIг | - | - | - | - | 400 | 200 | 200 | - | 20/15 |
| б) без постоянного дежурства персонала | Г-0,8; |  | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
|  | В - на шкалах приборов, щите управления | IVг6) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
| 47. Вентиляционные помещения и установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) камеры вентиляторов | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| б) отсеки для калориферов и фильтров | Г-0,8 | VIIIг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 48. Галереи и тоннели токопроводов, транспортеров, конвейеров; тоннели кабельные, теплофикационные, масляные, пульповодов, водопроводные | Пол, Г-0,0 | VIIIг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 49. Насосные подземные | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 50. Водонапорные башни | Пол площадок и лестниц, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 51. Помещения воздуходувок и компрессоров, решеток-дробилок, барабанных сеток и микрофильтров | Г-0,8 | VI6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 40 | 20 |
| 52. Помещение приготовления реагентов | Г-0,8 | VIIIa | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 53. Углевальная, фтораторная, хлордозаторная, аммонизаторная, озонаторная | Г-0,8 | VIIIa | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 54. Фильтровальный зал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) верхняя площадка | Пол, Г-0,0 | VIIIa | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| б) нижняя и промежуточные площадки | В-1,0, шкафы управления, задвижки, вентили | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 55. Песколовки, биофильтры, преаэраторы, аэротенки, отстойники и т.п. сооружения очистки сточной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в зданиях | Поверхность сооружения | VIIIг | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| б) вне зданий | Поверхность сооружения | XIV | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 56. Площадки механизмов, шкафов управления, распределительных камер, проходные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в зданиях | Г-0,8 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| б) вне зданий | Г-0,8 | XII | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 57. Помещения вакуум-фильтров, центрифуг, фильтр-прессов | Г-0,8 | VI6) | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 150 | - | - |
| 58. Площадки гидроциклонов | Г-0,8 | VIIIa | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 59. Помещения сушки осадка (барабанные сушила) | Г-0,8 | VI6) | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 150 | - | - |
| 60. Камера переключения метантенками | В-1,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 61. Электролизерная | Г-0,8 | VIIIa | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | - | - |
| Склады |
| 62. Склады, кладовые масел, лакокрасочных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с разливом на складе | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| б) без разлива на складе | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 63. Склады, кладовые химикатов, кислот, щелочей и т.п. | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 64. Склады, кладовые металла, запчастей, ремонтного фонда, готовой продукции; деталей, ожидающих ремонта, инструментальные | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 65. Склады со стеллажным хранением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) экспедиция приема и выдачи груза | Г-0,8 | IVв | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 |
| б) транспортно- распределительная система | Пол, Г-0,0 | IVв6) | - | - | - | - | - | - | 150 | 40 | 20 |
| в) зона хранилища: | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| - на ячейках и валах; | В | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| - на стрелках | В | IVб | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 66. Склады, кладовые, открытые площадки под навесом | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 67. Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и др.) | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 20 |
| 68. Грузоподъемные механизмы (кранбалки, тельферы, мостовые краны и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в помещении | Г, В-пульт управления | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
|  | В-крюк крана, Г-площадки приема и подачи оборудования и деталей | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| б) вне зданий | Г, В-пульт управления | X | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  | В-крюк крана, | XI | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Г-площадки приема и подачи оборудования, материалов, деталей | XI | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 69. Сливно-наливные эстакады | Г-пол площадки | XII | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | Г-горловина цистерны | XI | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 70. Сортировка и комплектация грузов | Г-0,8 | IVб | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 71. Завозная кладовая | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 72. Рампа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в здании | Пол, Г-0,0 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| б) вне здания | Пол, Г-0,0 | XII | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 73. Дебаркадер | Пол, Г-0,0 | VIIIб | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Пожарные депо |
| 74. Зона стоянки подвижного состава | Г-0,0 | VIIIб | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | - | - | 75 | 60 | 20 |
| 75. Пост технического обслуживания | Г-0,0 | Vб | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 76. Аппаратная | Г-0,8 | IIIв | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 40 | 20/15 |
| 77. Пункт связи | Г-0,8 | IIIб | - | - | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 300 | 40 | 20/15 |
| 78. Помещение зарядки регенеративных патронов | Г-0,8 | VI | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 79. Сушка рукавов | Г-0,8 | VIIIв | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 80. Мойка рукавов | Г-0,8 | VI | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Районные управления по эксплуатации зданий |
| 81. Диспетчерские пункты | Г-0,8 | VIIIa |  |  | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | Пульты, щиты: В-1,5 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |

1) Отношение вертикальной освещенности к горизонтальной на уровне 1,0 м от покрытия должно быть не менее 1:1,5 по периметру ограждения стоянки.

2) Предусмотреть розетки для переносного освещения.

3) Норма дана с учетом переносного освещения.

4) Норма дана для ламп накаливания.

5) Использовать лампы типа ЛДЦ.

6) Освещенность снижена на ступень шкалы, так как оборудование не требует постоянного обслуживания или вследствие кратковременного пребывания людей в помещении.

Примечания

1. При дробном обозначении коэффициента пульсации в числителе указывается нормируемая величина для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для местного освещения и общего в системе общего освещения.

2. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем освещения указывает на возможность применения одной из этих систем. Предпочтительным является применение совмещенного освещения и системы комбинированного искусственного освещения.

3. Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

6 Совмещенное освещение помещений

6.1 Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

6.2 Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения следует принимать:

- для жилых зданий по табл. 1;

- для общественных зданий по табл. 2;

- для объектов коммунального назначения по табл. 3.

6.3 При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений;

- допускается принимать расчетные значения КЕО в пределах от 60 до 30% значений, указанных в табл. 2, для торговых залов магазинов и залов, буфетов, раздаточных предприятий общественного питания.

6.4 При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует повышать на одну ступень по шкале освещенности.

6.5 При совмещенном освещении для помещений общественных зданий с боковым освещением при расчетном значении КЕО, равном или менее 80% нормируемого значения, освещенность от общего искусственного освещения следует повышать на одну ступень по шкале освещенности.

6.6 При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

6.7 Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать также в соответствии с разделом 7 настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

6.8 Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться разрядными источниками света.

Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями разделом 7 настоящих норм. Применение ламп накаливания допускается в отдельных случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование разрядных источников света невозможно или нецелесообразно.

6.9 При совмещенном освещении помещений жилых и общественных зданий, расположенных в центральной части и исторических зонах города, нормируемую освещенность от искусственного освещения следует повышать на одну ступень по шкале освещенности.

6.10 Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать:

а) для производственных помещений, в которых выполняются работы I-III разрядов;

б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечивать нормированное значение КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами;

в) в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке.

6.11 Нормированные значения КЕО для помещений объектов коммунального назначения должны приниматься как для совмещенного освещения по табл. 3.

Для производственных помещений объектов коммунального назначения допускается нормированные значения КЕО принимать в соответствии с табл. 4:

а) в помещениях с боковым освещением, глубина которых по условиям технологии или выбору рациональных объемно-планировочных решений не позволяет обеспечить нормированное значение КЕО, указанное в табл. 1 для совмещенного освещения;

б) в помещениях, в которых выполняются работы I-III разрядов.

Таблица 4

| Разряд зрительных работ | Минимальное значение КЕО, ен, % при совмещенном освещении |
| --- | --- |
|  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| I | 3,0 | 1,2 |
| II | 2,5 | 1,0 |
| III | 2,0 | 0,7 |
| IV | 1,5 | 0,5 |
| V и VII | 1,0 | 0,3 |
| VI | 0,7 | 0,2 |

6.12 Для помещений объектов коммунального назначения при установлении нормированных значений КЕО в соответствии с п.6.11 настоящих норм следует:

а) освещенность от системы общего искусственного освещения повышать на одну ступень по шкале освещенности (кроме разрядов Iб, Iв, IIб), если повышение освещенности не предусматривается в соответствии с п.7.5 СНиП 23-05. Освещенность от системы общего освещения должна составлять не менее 200 лк при разрядных лампах и 100 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность более 750 лк при разрядных лампах и 300 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований;

б) освещенность от светильников общего освещения в системе комбинированного повышать на одну ступень по шкале освещенности, кроме разрядов Ia, Iб, IIа;

в) коэффициент пульсации Кп для I-III разрядов не должен превышать 10%. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать также в соответствии с разделом 7 настоящих норм.

7 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

7.1 Общие положения

7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

7.1.2 Аварийное и охранное освещение проектируется в соответствии со СНиП 23-05.

7.1.3 Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее освещение и комбинированное освещение.

7.1.4 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, должно быть предусмотрено раздельное управление освещением таких зон.

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения.

7.1.5 Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев; для наружного освещения - для любых источников света.

7.1.6 Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы.

Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений при минимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

| Тип источника света | Световая отдача, лм/Вт, не менее, при минимально допустимых индексах цветопередачи Ra |
| --- | --- |
|  | Ra < 80 | Ra < 60 | Ra < 45 | Ra < 25 |
| Люминесцентные лампы | 65 | 75 | - | - |
| Компактные люминесцентные лампы | 70 | - | - | - |
| Металлогалогенные лампы | 75 | 90 | - | - |
| Дуговые ртутные лампы | - | - | 55 | - |
| Натриевые лампы высокого давления | - | 75 | - | 100 |

7.1.7 Нормируемые значения яркости дорожных покрытий, фасадов зданий и сооружений, рекламных объектов нормируются для любых источников света.

7.1.8 Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

7.1.9 Нормируемые значения яркости поверхности в кд/м2, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.

7.1.10 Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (Индекс цветопередачи - Ra < 90%) только при сохранении норм по коэффициенту пульсации;

б) для всех разрядов зрительных работ - при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

7.1.11 Приемка установок искусственного освещения в эксплуатацию и контроль за их состоянием в процессе эксплуатации осуществляется в соответствии с методами измерений по ГОСТ 24940 и ГОСТ 26824.

7.2 Искусственное освещение помещений жилых и общественных зданий

7.2.1 Нормируемые показатели освещения - горизонтальная, вертикальная и цилиндрическая освещенности, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности следует принимать:

- для помещений жилых зданий по табл. 1;

- для помещений общественных зданий по табл. 2.

Нормы освещения помещений культурно-зрелищных учреждений, не перечисленные в табл. 2, следует принимать по ВСН 59.

7.2.2 Для общего освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований, а также в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.

Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

7.2.3 Нормы освещенности, приводимые в табл. 2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах А-В разрядов при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);

б) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного света;

в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ разрядов Г-Е (зрительные и концертные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);

г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотеки);

д) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

7.2.4 Нормы освещенности, приведенные в табл. 1 и 2, следует снижать на одну ступень по шкале освещенности для всех разрядов зрительных работ в следующих случаях:

а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (индекс цветопередачи Ra > 90%) при условии сохранения нормы по коэффициенту пульсации;

б) при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

7.2.5 При наличии одновременно двух признаков снижения, нормы освещенности, приведенные в табл. 1 и 2, следует понижать не более чем на одну ступень по шкале освещенности.

7.2.6 Показатель дискомфорта не должен превышать нормированных значений, приведенных в табл. 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси торцевой стены помещения на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

7.2.7 Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует производить на основании Приложения Б. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

7.2.8 Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

7.2.9 Для освещения лестничных клеток жилых зданий высотой более 3-х этажей должно быть предусмотрено автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время, с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения по СНиП 23-05.

7.2.10 В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа А-В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и архивов и т.п.). При этом нормируемая освещенность на рабочей поверхности повышается согласно п.7.2.3, а освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70% значений по таблице 2.

7.2.11 На предприятиях бытового обслуживания и сопутствующих помещениях производственного характера, где выполняются зрительные работы I-IV разрядов (например, помещения ювелирных и граверных работ, ремонта часов, теле- и радиоаппаратуры, калькуляторов и т.д.) следует применять систему комбинированного освещения. Нормируемые и качественные показатели освещения принимаются по таблице 2.

7.2.12 При комбинированном освещении в помещениях общественных зданий нормируемую освещенность на рабочей поверхности следует повышать на одну ступень по шкале освещенности. При этом освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70% от норм, установленных для общего освещения.

7.2.13 В установках декоративно-художественного освещения помещений общественных зданий с разрядами зрительных работ Г-Е допускается выбор уровня освещенности в соответствии с архитектурными требованиями, при этом для обеспечения возможности свободной ориентировки в помещении наименьшая освещенность условной горизонтальной поверхности должна быть не менее 75 лк при разрядных лампах и 30 лк при лампах накаливания.

7.2.14 В помещениях, где необходимо обеспечить цилиндрическую освещенность, средневзвешенный коэффициент отражения поверхности стен должен быть не менее 0,4, потолка - не менее 0,5.

7.2.15 В помещениях общественных зданий допускается предусматривать управление освещением - в зависимости от наличия (отсутствия) людей в помещении, от уровня естественной освещенности помещения.

7.2.16 Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение следует предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);

- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

7.2.17 Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6-1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/м2.

7.2.18 Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.7.2.17.

7.3 Искусственное освещение помещений объектов коммунального назначения

7.3.1 Нормы освещения объектов коммунального назначения приведены в табл. 3.

7.3.2 Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света, следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует производить на основании Приложения В. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

7.3.3 Нормы освещенности, приведенные в таблице 3, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения - 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения - 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения - 750 лк и менее;

е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

з) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

7.3.4 В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

7.3.5 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.

7.3.6 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ зрительных разрядов I-III при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ IV-VII разрядов - 1,5 и 2,0 соответственно.

Отношение максимальной освещенности к минимальной допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.

7.3.7 В производственных помещениях коммунального назначения освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

7.3.8 Показатель ослепленности от светильников общего освещения не должен превышать значений, указанных в табл. 3.

Показатель ослепленности не ограничивается:

- для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом;

- для помещений с временным пребыванием людей;

- для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.

Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 3.

7.3.9 Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 3.

Коэффициент пульсации не ограничивается:

- при частоте питания 300 Гц и более;

- для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включение соседних ламп в 3 фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронными пускорегулирующими аппаратами.

7.3.10 Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения.

Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует выполнять:

- при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центре рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;

- при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость - от 2500 до 4000 кд/м2.

Яркость рабочей поверхности не должна превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Площадь рабочей поверхности, м2 | Наибольшая допустимая яркость, кд/м2 |
| --- | --- |
| Менее 0,0001 | 2000 |
| От 0,0001 до 0,001 | 1500 |
| " 0,001 " 0,01 | 1000 |
| " 0,01 " 0,1 | 750 |
| Более 0,1 | 500 |

7.4 Наружное освещение городских и сельских поселений

7.4.1 Освещение улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением в городских поселениях следует проектировать исходя из нормы средней яркости усовершенствованных покрытий согласно таблице 7.

Таблица 7

Нормы освещения улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением

| Категория объекта по СНиП 23-05-95* | Улицы, дороги и площади | Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направлениях, ед/ч | Средняя яркость покрытия, кд/м2 | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения | Св. 3000 | 1,6 | 20 |
|  |  | Св. 1000 до 3000 | 1,2 | 20 |
|  |  | от 500 до 1000 | 0,8 | 15 |
| Б | Магистральные улицы районного значения | Св. 2000 | 1,0 | 15 |
|  |  | Св. 1000 до 2000 | 0,8 | 15 |
|  |  | От 500 до 1000 | 0,6 | 10 |
|  |  | менее 500 | 0,4 | 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 500 и более | 0,4 | 6 |
|  |  | менее 500 | 0,3 | 4 |
|  |  | одиночные автомобили | 0,2 | 4 |
| Примечания 1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения транспорта принимается равной 1,6 кд/м2 в черте городов и не менее 1,0 кд/м2 вне городов на основных подъездах к аэропортам, речным и морским портам. 2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся магистралях должна быть как на основной из них, так и на съездах и ответвлениях не менее 0,8 кд/м2 или 10 лк. 3. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием из брусчатки, гранитных плит и других материалов регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности по таблице 7. 4. Уровень освещения улиц местного значения, примыкающих к скоростным дорогам и магистральным улицам, должен быть не менее одной трети от уровня освещения скоростной дороги или магистральной улицы на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания. 5. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 ед/ч следует предусматривать повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п. 6. Категории улиц и дорог городов по функциональному назначению принимаются в соответствии с классификацией СНиП 2.07.01. Дорожные покрытия относятся к усовершенствованным, переходным или низшим типам в соответствии с классификацией. |

Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей с переходными и низшими типами покрытий в городских поселениях регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности, которая для улиц, дорог и площадей категории Б должна быть 6 лк, для улиц и дорог категории В при переходном типе покрытий - 4 лк и при покрытии низшего типа - 2 лк.

7.4.2 Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и площадей, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей, установленной в таблице 7.

7.4.3 Отношение минимальной яркости покрытий к ее среднему значению должно быть не менее 0,4 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2, и не менее 0,3 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже.

7.4.4 Отношение минимальной яркости покрытия к максимальной по полосе движения должно быть не менее 0,4 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2, и не менее 0,3 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже.

7.4.5 Средняя горизонтальная освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов должна соответствовать нормам, установленным в таблице 8.

Таблица 8

Нормы освещения непроезжих частей улиц, дорог, площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных районов, непроезжие части площадей А и Б и предзаводские площади. | 10 |
| 2. Пешеходные улицы: |  |
| в пределах общественных центров | 6 |
| на других территориях | 4 |
| 3. Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: |  |
| А и Б | 4 |
| В | 2* |
| 4. Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий | 10 |
| 5. Пешеходные мостики | 10 |
| 6. Подземные пешеходные тоннели: |  |
| днем | 100 |
| вечером и ночью | 50 |
| 7. Мостовые закрытые пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком, вечером и ночью | 75 |
| 8. Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью | 20 |
| 9. Лестничные сходы и смотровые площадки мостовых закрытых пешеходных переходов с прозрачными стенами или застекленными стеновыми проемами | 50 |
| 10. Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий по табл. 6: |  |
| А | 6 |
| Б | 4 |
| В | 2 |
| Территории микрорайонов |  |
| 11. Проезды: основные | 4 |
| второстепенные, в т.ч. тротуары-подъезды | 2 |
| 12. Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| 13. Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 |
| * Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий. |

7.4.6 На главных пешеходных улицах исторической части города средняя полуцилиндрическая освещенность по направлению преимущественного движения должна быть не менее 6 лк.

7.4.7 Нормы средней горизонтальной освещенности территорий общественных зданий установлены в таблице 9.

Таблица 9

Нормы освещения территорий, прилегающих к общественным зданиям

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| Детские ясли-сады, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учебные заведения |
| 1. Групповые и физкультурные площадки | 10 |
| 2. Площадки для подвижных игр зоны отдыха | 10 |
| 3. Подъезды и подходы к корпусам и площадкам | 4 |
| Санатории, дома отдыха |
| 4. Въезд на территорию | 6 |
| 5. Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и тому подобным зданиям | 4 |
| 6. Центральные аллеи парковой зоны | 4 |
| 7. Боковые аллеи парковой зоны | 2 |
| 8. Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед открытыми эстрадами и т.д.) | 10* |
| 9. Площадки для настольных игр, открытые читальни | 10* |
| * Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений. |

7.4.8 Нормы средней горизонтальной освещенности территорий парков, стадионов и выставок установлены в таблице 10.

Таблица 10

Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
|  | Общегородские парки | Сады административных районов | Стадионы | Выставки |
| 1. Главные входы | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2. Вспомогательные входы | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 3. Центральные аллеи | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 4. Боковые аллеи | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 5. Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр | 10 | 10 | - | 20 |
| 6. Зоны отдыха на территориях выставок | - | - | - | 10 |

7.4.9 Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия улиц, дорог, проездов и площадей сельских поселений следует принимать по таблице 11.

Таблица 11

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| 1 Главная улица, площади общественных и торговых центров | 4 |
| 2 Улицы в жилой застройке: |  |
| основная | 4 |
| второстепенная (переулок) | 2 |
| проезд | 2 |
| 3 Поселковая дорога | 2 |
| Примечания 1. Средняя освещенность основных проездов на территории садовых товариществ и дачных кооперативов должна быть 2 лк, остальных проездов - 1 лк. 2. На территории блоков хозяйственных построек и сараев, расположенных вне селитебной зоны сельских поселений, средняя освещенность проездов между рядами построек должна быть 1 лк. |

7.4.10 Освещенность участков автомобильных дорог общей сети в пределах сельских поселений следует принимать как для улиц категории Б в зависимости от типа дорожного покрытия по таблице 7 или в соответствии с п.7.4.1 настоящих норм.

7.4.11 Средняя горизонтальная освещенность площадок для зрителей у временно сооружаемых эстрад на период проведения праздничных мероприятий административными округами города должна быть не ниже 10 лк.

Вертикальная освещенность на игровой части эстрады на высоте 1,75 м от планшета должна быть не менее 300 лк со стороны, обращенной к зрителям.

Для создания регламентированных уровней освещения допускается использование передвижных или временно сооружаемых осветительных установок с использованием опорных конструкций надлежащей высоты.

7.4.12 На территории открытых рынков и торговых ярмарок средняя горизонтальная освещенность площадок, проездов, проходов между рядами павильонов, палаток, контейнеров и др. должна быть не менее 10 лк вне зависимости от их категории и занимаемой площади.

Отношение вертикальной освещенности к горизонтальной должно быть не менее 1:2. При этом вертикальная освещенность определяется в поперечной плоскости к оси проезда на высоте 1,5; горизонтальная освещенность - на уровне покрытия.

После закрытия рынка или торговой ярмарки допускается снижать уровень средней горизонтальной освещенности до 4 лк. При этом минимальная освещенность не должна быть менее 2 лк.

7.4.13 В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях улиц или проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов должна быть, лк:

| - в городах и поселках | 2 |
| --- | --- |
| - в сельских населенных пунктах | 1 |

В проектах наружного освещения улиц и дорог категорий А и Б следует предусматривать освещение участков неосвещенных примыкающих улиц и дорог (по нормам освещения этих улиц и дорог) длиной 100 м.

7.4.14 Норма освещения трамвайных путей, расположенных на проезжей части улиц, должна соответствовать норме освещения улицы. Средняя горизонтальная освещенность обособленного трамвайного пути должна быть 6 лк.

7.4.15 Средняя горизонтальная освещенность дорожного покрытия проезжей части городских транспортных тоннелей длиной более 60 м следует принимать в дневном режиме по таблице 12, а в вечернем и ночном режимах равной 50 лк.

В тоннелях длиной более 100 м при значительном экранировании небосвода над въездным порталом в поле зрения водителя окружающей застройкой, естественными возвышениями и др., а также при интенсивности движения менее 600 транспортных единиц в час следует снижать максимальную величину средней горизонтальной освещенности на въезде на одну ступень с пропорциональным уменьшением остальных освещенностей въездной зоны. Средняя горизонтальная освещенность внутренней зоны тоннелей постоянна и составляет во всех случаях 50 лк: в тоннелях с односторонним движением - до выездного портала, а при движении в обоих направлениях - между концами обеих въездных зон.

Во въездной зоне тоннелей с односторонним движением должна использоваться система "встречного освещения", а с движением в обоих направлениях - система "симметричного освещения".

При длине тоннеля до 60 м средняя горизонтальная освещенность должна быть 50 лк во всех режимах.

Транспортные тоннели длиной более 100 м должны оборудоваться световыми указателями запасных выходов и направлений движения к ним.

Таблица 12

Нормы освещения закрытых автотранспортных тоннелей

| Длина тоннеля, м | Скорость движения, км/ч | Система освещения | Средняя горизонтальная освещенность (лк) покрытия проезжей части на расстоянии от начала въездного портала, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 и более |
|  | 60 | Встречная | 500 | 250 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-100 | 80 | " | 600 | 500 | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | " | 750 | 750 | 500 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Более 100 | 60 | " | 1250 | 740 | 280 | 160 | 110 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 80 | " | 1500 | 1500 | 1050 | 600 | 330 | 210 | 160 | 120 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 100 | " | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1300 | 940 | 530 | 360 | 195 | 120 | 90 | 80 | 50 | 50 |
|  | 60 | Симмет- ричная | 2000 | 1200 | 500 | 250 | 180 | 120 | 90 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 80 | " | 2500 | 2500 | 1750 | 1000 | 530 | 340 | 220 | 180 | 115 | 80 | 65 | 50 | 50 | 50 |
|  | 100 | " | 3000 | 3000 | 3000 | 2550 | 2000 | 1400 | 900 | 580 | 300 | 200 | 140 | 110 | 80 | 50 |
| Примечания В таблице 12 ход снижения уровней освещенности последовательных участков въездной зоны соответствует требованиям создания необходимых условий адаптации въезжающего в тоннель водителя. |

7.4.16 В транспортных тоннелях, имеющих одну стену с открытыми проемами, занимающими более 25% ее площади, а также в тоннелях местного значения, предназначенных для проезда одиночных средств личного и общественного транспорта, средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части в дневное время должна соответствовать требованиям таблицы 13.

Таблица 13

Нормы освещения автотранспортных тоннелей, имеющих одну стену с открытыми проемами

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части, лк, на расстоянии от начала въездного портала, м |
| --- | --- |
|  | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 и более |
| Тоннель местного значения | 250 | 250 | 150 | 100 | 50 |
| Тоннель с проемами в одной стене | 150 | 150 | 100 | 75 | 50 |

7.4.17 В транспортных тоннелях любого типа с криволинейной трассой радиусом в плане 350 м и менее в зоне въезда на протяжении 75 м от портала величина вертикальной освещенности стены большего радиуса или стены, имеющей проемы, на высоте 2 м от покрытия проезжей части должна быть не менее 0,5 величины горизонтальной освещенности при интегральном коэффициенте отражения менее 0,4. При любом профиле тоннеля в горизонтальной плоскости величина вертикальной освещенности на стенах на высоте до 2 м во въездной зоне на протяжении не менее 200 м от портала должна составлять не менее 0,5 величины горизонтальной освещенности покрытия проезжей части.

7.4.18 Допускается предусматривать автоматическое регулирование искусственного освещения въездной части тоннеля в зависимости от уровня естественной наружной освещенности, начиная от 10000 лк и ниже, исходя из отношения величины искусственной освещенности в начале въезда к естественной 1:10 и сохранения снижения искусственной освещенности во всей въездной зоне по таблицам 12 и 13.

7.4.19 Средняя горизонтальная освещенность покрытия проездов под путепроводами и мостами в темное время суток должна быть не менее 30 лк при длине проезда до 40 м, а при большей длине принимается в соответствии с нормами освещения тоннелей, установленными в п.п.7.4.15-7.4.17.

7.4.20 На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям таблицы 14.

Таблица 14

Нормы освещения открытых автостоянок и подъездов к местам заправки и хранения транспорта

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Топливозаправочные пункты и автозаправочные станции |
| 1. Подъездные пути с улиц и дорог: |  |
| категорий А и Б | 10 |
| категорий В | 6 |
| 2. Места заправки и слива нефтепродуктов | 20 |
| 3. Остальная территория, имеющая проезжую часть | 10 |
| Стоянки, площадки для хранения подвижного состава |
| 1. Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц | 4 |
| 2. Открытые стоянки в микрорайонах | 2 |
| 3. Проезды между рядами гаражей боксового типа | 4 |

7.4.21 Отношение максимальной освещенности к средней должно быть при норме средней освещенности свыше 6 лк - не более 3:1, от 4 до 6 лк - не более 5:1, менее 4 лк - не более 10:1.

7.4.22 Нормы освещения разрешается увеличивать в крупнейших и крупных городах:

а) на 0,2-0,4 кд/м2 - для осветительных установок улиц, дорог и площадей категорий А и Б с усовершенствованными типами покрытий;

б) до 20 лк - для осветительных установок непроезжих частей площадей категорий А и Б и предзаводских площадей, главных входов стадионов и выставок;

в) до 10 лк - для осветительных установок улиц и дорог категории Б с переходными типами покрытий и главных входов общегородских парков.

7.4.23 В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,4 кд/м2 или средней освещенности более 4 лк путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных, либо без отключения светильников с помощью регулятора светового потока разрядных ламп высокого давления в установке до уровня не ниже 50% ее нормируемого уровня наружного освещения.

Допускается с целью получения дополнительной экономии электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать регулятором уровень освещения: на 30% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимальной величины; на 50% при уменьшении интенсивности до 1/5 максимальной величины.

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается.

7.4.24 На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей категорий А и Б показатель ослепленности для осветительных установок не должен превышать 150. Для осветительных установок улиц и дорог категории В, а также осветительных установок, уровень освещения которых регламентируется нормами горизонтальной и полуцилиндрической освещенности, наименьшая высота расположения светильников по условиям ограничения ослепленности должна соответствовать требованиям СНиП 23-05 (табл. 9).

7.4.25 На улицах категорий А и Б установки наружного освещения всех видов не должны создавать на окнах жилых зданий вертикальную освещенность, превышающую:

7 лк при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

10 лк при норме 0,6-1,0 кд/м2;

20 лк при норме 1,2-1,6 кд/м2.

На улицах категории В, на пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

7.4.26 На территории автозаправочных станций и автостоянок, прилегающих к улицам и дорогам с транспортным движением, светильники рассеянного света должны устанавливаться на высоте не менее 3 м при световом потоке ламп до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм. Для освещения указанных объектов не допускается применять прожекторы, расположенные на крышах и навесах и направленные в сторону улицы или дороги.

7.4.27 При использовании для освещения больших площадей и транспортных развязок, в том числе и в нескольких уровнях, опор высотой 20 м и более устанавливаемые на них световые приборы должны иметь максимум силы света под углом не более 65° к вертикали. Высота светильников над дорожным покрытием проезжей части верхнего уровня транспортного пересечения должна быть не менее 10 м.

7.4.28 Высота размещения световых приборов на улицах, дорогах и площадях с трамвайным и троллейбусным движением должна приниматься согласно СНиП 2.05.09.

7.4.29 Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путепроводов и других объектов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам и пускорегулирующим аппаратам без применения специального инструмента.

7.4.30 В транспортных тоннелях должны применяться светильники с защитным углом не менее 10°. Сила света светильников в плоскости, параллельной оси проезжей части, не должна превышать под углами 75°, 80°, 85° и 90° соответственно 50, 20, 10 и 0 кд на 1000 лм.

7.4.31 В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15° или с диффузными и призматическими рассеивателями:

- с лампами ДНаТ (ДНаС) мощностью до 110 Вт;

- с лампами ДРИ мощностью 70 Вт;

- с лампами ДРЛ мощностью до 125 Вт;

- с люминесцентными лампами суммарной мощностью до 80 Вт;

- а также протяженные световоды с лампами мощностью до 400 Вт.

7.4.32 В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением - преимущественно с натриевыми лампами высокого давления.

7.4.33 Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее:

- на площадке основного входа - 6 лк;

- запасного или технического входа - 4 лк;

- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4 лк;

- у запасного или технического входа - 2 лк.

7.5 Наружное архитектурное освещение

7.5.1 Наружное освещение зданий и сооружений

7.5.1.1 Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.

7.5.1.2 Яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной архитектуры выбираются в зависимости от их значимости, места расположения и преобладающих условий их зрительного восприятия в городе следует принимать по таблице 15.

Таблица 15

Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов

| Категория городского пространства | Место расположения объекта освещения | Освещаемый объект | Заливающее освещение, средняя яркость Lф, кд/м2 | Заливающее и акцентирующее освещение, средняя яркость Lэ, кд/м2 | Локальное освещение, средняя яркость L, кд/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Площади областного центра, зоны общегородских доминант | Памятники архитектуры национального значения, крупные общественные здания, монументы и доминантные объекты областного центра | 10 | 30 | 10 |
|  | Магистральные улицы и площади общегородского значения | Памятники архитектуры, истории и культуры, здания, сооружения и монументы городского значения | 8 | 25 | 8 |
|  | Парки, сады, бульвары, скверы и пешеходные улицы общегородского значения | Достопримечательные здания, сооружения, памятники и монументы, уникальные элементы ландшафта | 5 | 15 | 5 |
| Б | Площади районных общественных центров | Памятники и монументы, здания и сооружения окружного и районного значения | 7 | 20 | 8 |
|  | Магистральные улицы и площади и районного значения | То же | 5 | 15 | 5 |
|  | Парки, сады, скверы, бульвары и пешеходные улицы окружного и районного значения | То же и характерные элементы ландшафта | 3 | 10 | 3 |
| В | Улицы и площади, пешеходные дороги местного значения | Памятники и монументы, достопримечательные здания и сооружения | 5 | 10 | 3 |
|  | Сады, скверы, бульвары местного значения | То же и характерные элементы ландшафта | 3 | 8 | 3 |
| Примечания 1. Яркости доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, допускается увеличивать до 50%. 2. При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного пространства норму яркости, приведенную в настоящей таблице, допускается уменьшать до 50%. |

7.5.1.3 При проектировании установок архитектурного освещения расчетные коэффициенты отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов принимаются по данным натурных измерений или по таблице 16.

Таблица 16

Расчетные характеристики отделочных материалов фасадов зданий, сооружений, монументов и зеленых насаждений, применяемые при проектировании наружного архитектурного освещения

| Материалы поверхности или цвет фасада | Средневзвешенный коэффициент отражения материала поверхности |
| --- | --- |
| БЕЛЫЙ: атмосферостойкие фасадные краски, мрамор, гипс, керамическая плитка, матовые алюминий, нержавеющая сталь, пластмассы | более 0,7 |
| СВЕТЛЫЙ: краски, мрамор, белый камень (известняк, доломит, песчаник), бетон и декоративные штукатурки на белом цементе и светлых заполнителях, керамические плитки, силикатный кирпич, латунь матовая, пластик, травертин, ракушечник | 0,6 |
| СРЕДНЕ-СВЕТЛЫЙ: краски, мрамор, камень (туф, песчаник, известняк), бетон, цветные штукатурки, керамический кирпич, блоки, плитка, дерево (доски), пластик | 0,5 |
| ТЕМНЫЙ: краски, мрамор, гранит, глиняный кирпич, декоративные штукатурки и керамические плитки, потемневшее дерево, медь, листва деревьев | 0,3 |
| ЧЕРНЫЙ: краски, камень (габбро, лабрадорит, диорит, базальт, гранит), чугун, платинированная бронза, декоративные штукатурки, хвоя деревьев | 0,15 |

7.5.1.4 При равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной яркости к минимальной должно быть не более 3:1, а на рельефных фасадах до 5:1. При этом максимальная освещенность должна создаваться на основных композиционно-пластических элементах.

7.5.1.5 При неравномерном заливающем освещении объектов соотношение максимальной и минимальной яркости в пределах освещаемой площади фасада принимается не менее 10:1 и не более 30:1, при этом максимальная освещенность создается на акцентируемом светом элементе.

7.5.1.6 При проектировании световых архитектурных ансамблей по таблице 15 выбирается яркость главного фасада доминирующего объекта. Средние яркости освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля должны быть, как правило, снижены не менее чем на две ступени.

7.5.1.7 Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие многосторонний обзор, следует освещать с двух-трех сторон с четко выраженным основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость, которая композиционно должна быть связана с главным направлением восприятия объекта.

7.5.1.8 В установках архитектурного освещения следует использовать преимущественно разрядные источники света. При локальной подсветке допустимо использование ламп накаливания, преимущественно галогенных, а при декоративном освещении - источников хроматического излучения или цветных светофильтров.

7.5.1.9 Для освещения объектов, имеющих "холодные" цветовые оттенки поверхностей, и зеленых насаждений следует, как правило, применять разрядные источники света с цветовой температурой выше 4000 К. Для освещения объектов, окрашенных в "теплые" цвета, применяются преимущественно источники света с цветовой температурой до 3500 К. При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и т.п.) следует применять главным образом источники белого света с общим индексом цветопередачи Ra не менее 80. При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной архитектуры допускается применение источников цветного света.

7.5.1.10 Приборы архитектурного освещения должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались светозащитными устройствами.

7.5.1.11 Коэффициент запаса при проектировании установок архитектурного освещения должен приниматься в зависимости от ориентации светового отверстия осветительного прибора и используемого в нем источника света: при разрядных лампах Кз = 1,5, если стекло прибора ориентировано вертикально или в нижнюю полусферу (в пределах угла 90°-270°) и Кз = 1,7 при ориентации стекла в верхнюю полусферу, при лампах накаливания соответственно Кз = 1,3 и 1,5.

7.5.2 Витринное освещение

7.5.2.1 Средняя освещенность в вертикальной плоскости при общем освещении витрины на высоте 1,5 м от уровня тротуара должна соответствовать таблице 17. Освещенность акцентирующего освещения в сумме с общим не должна превышать величин, приведенных в таблице 17.

Таблица 17

Нормы освещения витрин

| Категория улицы, площади | Средняя освещенность в вертикальной плоскости, лк | Суммарная освещенность в вертикальной плоскости (общее и акцентирующее освещение), лк, не более |
| --- | --- | --- |
| А | 300 | 1000 |
| Б | 200 | 750 |
| В | 100 | 500 |
| Примечания 1. Площадь акцентирующего освещения должна составлять не более 20% площади витрины. 2. Для витрин, в которых выставлены преимущественно темные товары, уровень освещенности может быть повышен на одну ступень по шкале освещенности, для витрин со светлым товаром освещенность может быть снижена на одну ступень. |

7.5.2.2 При освещении витрин следует применять осветительные приборы с разрядными источниками света и галогенными лампами накаливания. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению по таблице 18.

Таблица 18

Рекомендуемые источники света для освещения витрин

| Вид товара | Цветовые характеристики источника света |
| --- | --- |
|  | Тц, К | Ra |
| Ткани, галантерея, парфюмерия, игрушки, книги, обувь, головные уборы, меха | 2800-5000 | 80 и более |
| Электротовары, посудо-хозяйственные, канцтовары, бакалея, хлеб | 2800-3200 | 70 и более |
| Мясные, молочные, гастрономические продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия | 2800-3500 | 80 и более |
| Рыбные продукты | 4000-6500 | 80 и более |

7.5.2.3 Осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их выходные отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не попали в центральное поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от стекла витрины.

7.5.3 Рекламное освещение

7.5.3.1 Рекомендуемая и наибольшая допустимая средняя яркость, а также максимально допустимая яркость отдельных участков рекламных панелей и щитов в зависимости от их площади и расположения относительно глаз водителей приведены в таблице 19. Максимальная яркость определяется как габаритная для наиболее ярких участков площадью 0,2х0,2 м2 как в рекламных панелях, в которых источники света расположены внутри, в ограждении светорассеивающих материалов, так и в рекламных щитах, освещаемых снаружи световыми приборами.

7.5.3.2 Для ограничения слепящего действия и световых помех водителям от рекламных объектов и плакатов, расположенных над проезжей частью или поперек ее оси на расстоянии не более 2 м от лицевой грани бордюрного камня должны быть приняты следующие меры:

- прямой световой поток световых приборов, освещающих объект снаружи, не должен попадать за пределы его поверхности;

- рекламные панели, имеющие участки поверхности более 0,04 м2 насыщенного зеленого или красного цвета яркостью выше 150 кд/м2, должны располагаться вблизи перекрестков на высоте не менее 6 м от проезжей части;

- динамический режим освещения указанных объектов не допускается.

7.5.3.3 Уровни суммарной засветки окон жилых зданий и палат лечебных зданий световыми приборами архитектурного, рекламного и наружного освещения не должны быть выше величин средней вертикальной освещенности, указанных в п.7.4.24.

7.5.3.4 Размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

Таблица 19

Нормы яркости рекламных панелей и щитов

| Расположение рекламной панели или щита | Площадь объекта S, м2 | Высота установки объекта h*, м | Яркость рекламной панели или щита, кд/м2, при категории улицы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В |
|  |  |  | средняя | максимальная** | средняя | максимальная** | средняя | максимальная** |
|  |  |  | рекомендуемая | наибольшая допустимая |  | рекомендуемая | наибольшая допустимая |  | рекомендуемая | наибольшая допустимая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поперек оси улицы: вне проезжей части при площади S объекта, м2 и его высоте h, м над проезжей частью | S ( 2 | <2*** | 75 | 150 | 1000 | 50 | 125 | 750 | 30 | 100 | 500 |
|  |  | ( 3,5 | 100 | 250 | 1500 | 75 | 200 | 1000 |  |  |  |
|  | 2 < S ( 6 | ( 3,5 | 75 | 200 | 1000 | 50 | 125 | 750 |  |  |  |
|  | 6 < S ( 12 |  | 75 | 150 | 1000 | 50 | 85 | 750 |  |  |  |
|  | S>12 |  | 75 | 125 | 750 | 50 | 75 | 500 |  |  |  |
|  | любая | >5 | 75 | 125 | 500 | 50 | 100 | 400 |  |  |  |
| Вдоль оси улицы, а также на фасаде или кровле здания при любой ориентации рекламного объекта | любая | >3 | 200 | 500 | 2500 | 150 | 400 | 2000 | 100 | 300 | 750 |
| * Высота отсчитывается от уровня проезжей части до нижней кромки рекламного объекта; ** Максимальная яркость в наиболее ярком месте объекта определяется как габаритная для участка площадью 0,2x0,2 м; *** При установке рекламных объектов на высоте менее 2 м расстояние от бордюра до ближней боковой кромки объекта должно быть более 2 м. |

Приложение А

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аварийное освещение - освещение при аварийном отключении рабочего освещения для продолжения работы (освещение безопасности) или эвакуации людей из помещения (эвакуационное освещение).

Акцентирующее освещение - выделение светом отдельных деталей на менее освещенном фоне.

Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.

Геометрический коэффициент естественной освещенности е, % - отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом; при этом участие прямого солнечного света в создании той и другой освещенности исключается.

Дежурное освещение - освещение в нерабочее время.

Дополнительное искусственное освещение - освещение, которое используется в течение рабочего дня в зонах с недостаточным естественным освещением.

Заливающее освещение - общее (равномерное или неравномерное) освещение всего фасада здания или сооружения или его существенной части световыми приборами.

Индекс цветопередачи - мера соответствия зрительных восприятий цветового объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения.

Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Комбинированное искусственное освещение помещений - освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Комбинированное естественное освещение помещений - сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

Контраст объекта различения с фоном K - отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Контраст объекта различения с фоном считается:

большим - при значении K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

средним - при значениях K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

малым - при значениях K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Коэффициент запаса Кз - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения.

Коэффициент пульсации освещенности Кп, % - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

Кп = 100 % (Емакс - Емин) / 2Еср,

где Емакс и Емин - соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

Еср - среднее значение освещенности за тот же период, лк.

Красное отношение - выраженное в процентах отношение красного светового потока к общему световому потоку источника света:

,

где ((() - спектральная плотность потока;

V(() - относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения.

Локальное освещение - освещение части здания или сооружения, а также отдельных архитектурных элементов при отсутствии заливающего освещения.

Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Наружное архитектурное освещение - искусственное освещение фасадов зданий и сооружений, произведений монументального искусства и элементов городского ландшафта для обеспечения их художественной выразительности, отвечающее требованиям экологии зрительного восприятия и социально-экономической эффективности.

Неравномерность естественного освещения - отношение среднего значения к наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.

Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по освещению - МКО) - небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его яркости на высоте над горизонтом к яркости в зените равно (1 + 2sin() / 3.

Объект различения - рассматриваемый предмет, отдельная его часть, или дефект, которые требуется различать в процессе работы.

Общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

Относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения V(() с длиной волны ( - отношение двух потоков излучения соответственно с длинами волн (m и (, вызывающих в точно определенных фотометрических условиях зрительные ощущения одинаковой силы; при этом длина волны (m выбрана таким образом, что максимальное значение этого отношения равно единице.

Отраженная блескость - характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

Показатель дискомфорта M - критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой

Lc - яркость блеского источника, кд/м2;

( - угловой размер блеского источника, стер.;

( - индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;

Lад - яркость адаптации, кд/м2.

Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый выражением

P = (S - 1) 1000,

где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Полуцилиндрическая освещенность - характеристика насыщенности светом пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наблюдателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет полуцилиндрической освещенности производится инженерным методом.

Помещения без естественного света - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности (КЕО) в точке нормирования ниже 0,1.

Помещения с недостаточным естественным светом - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности в точке нормирования ниже нормированного значения для естественного освещения.

Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность.

Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.

Расчетное значение КЕО ep - значение, полученное расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений; выражается в процентах и определяется в соответствии с Приложением Г.

Световой климат - совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет.

Селитебная зона - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Система симметричного освещения транспортных тоннелей - система освещения с размещением на стене или потолке светильников симметричного светораспределения в плоскости, параллельной оси проезжей части.

Система встречного освещения транспортных тоннелей - система освещения с размещением, как правило, на потолке светильников несимметричного светораспределения в плоскости, параллельной оси проезжей части, существенно большая часть светового потока которых направлена навстречу движению транспорта.

Совмещенное освещение - освещение, при котором одновременно применяется естественное и искусственное освещение.

Средневзвешенный коэффициент отражения - коэффициент отражения, усредненный по площади (фасада, помещений, рабочей поверхности и т.п.).

Средняя освещенность улиц, дорог и площадей - освещенность, средневзвешенная по площади.

Средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.

Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

Фон - прилегающая непосредственно к объекту различения поверхность, на которой этот объект рассматривается. Фон считается:

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;

средним - при коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4;

темным - при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2.

Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

Цветовая температура Tc - температура излучателя Планка (черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого стимула, К.

Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

Цилиндрическая освещенность Ец - характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет цилиндрической освещенности производится инженерным методом.

Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица Б.1

| Требования к освещению | Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению | Освещенность, лк | Минимальный индекс цветопередачи источников света Ra | Диапазон цветовой температуры источников света Ти, К | Примерные типы источников света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение зрительного комфорта в помещениях при выполнении зрительных работ А-В разрядов | Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбор цвета (специализированные магазины "Ткани", "Одежда" и т.п.) | От 300 до 500 | 90 | 3500-6000 | ЛДЦ, (ЛХЕ) |
|  | Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (кабинеты рисования, обслуживающих видов труда, закройные отделения в ателье, залы заседаний республиканского значения, химические лаборатории, выставочные залы, макетные и т.п.). | От 300 до 500 | 85 | 3500-5000 | ЛБЦТ, (ЛЕЦ, ЛХЕ) |
|  |  | " 150 " 300 | 85 | 3500-4500 | ЛБЦТ, (ЛЕЦ) |
|  | Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (комнаты кружков учебных заведений; универсамы, торговые залы магазинов, ателье химической чистки одежды, обеденные залы, крытые бассейны, спортзалы; кладовые пунктов проката, магазинов). | От 300 до 500 | 55 | 3500-5000 | ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ) |
|  |  | " 150 " 300 | 50 | 3000-4500 | ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ, ДРЛ, МГЛ+НЛВД) |
|  |  | Менее 150 | 50 | 2700-3500 | ЛБ, МГЛ+НЛВД, (ГЛН, ЛН) |
|  | Требования к цветоразличению отсутствуют (кабинеты, рабочие комнаты, конструкторские, чертежные бюро, читательские каталоги, архивы, книгохранилища и т.д.) | От 300 до 500 | 55 | 3500-5000 | ЛБ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ) |
|  |  | " 150 " 300 | 50 | 3000-4500 | ЛБ, МГЛ, (ЛХБ) |
|  |  | Менее 150 | 45 | 2700-3500 | ЛБ, МГЛ |
| Обеспечение психоэмоционального комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г-Ж | Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (концертные залы, зрительные залы театров, клубов, актовые залы, вестибюли и т.п.) | От 300 до 50 | 80 | 2700-4500 | ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛЕЦ) |
|  |  | " 150 " 300 | 55 | 2700-4200 | ЛБ, ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛХБ, ЛЕЦ) |
|  |  | Менее 150 | 50 | 3000-3500 | ЛБ, МГЛ+НЛВД |
|  | Требования к цветоразличению отсутствуют (зрительные залы кинотеатров, лифтовые холлы, коридоры, проходы, переходы и т.п.) | Менее 150 | 45 | 2700-3500 | ЛБ, (ГЛН, ЛН, ДРЛ*) |
| Обеспечение зрительного и психоэмоционального комфорта в помещениях жилых зданий | Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению: жилые комнаты, кухни | 100 | 80 | 2700-4000 | КЛТБЦ, ЛТБЦЦ**, ЛЕЦ**, ЛБ**, (ГЛН, ЛН) |
|  | прихожие, ванные комнаты | 50 | 80 | 2700-4000 | КЛТБЦ, ЛТБЦЦ**, ЛЕЦ**, ЛБ**, (ГЛН, ЛН) |
|  | Требования к цветоразличению отсутствуют: лестничные клетки, лифтовые холлы, вестибюли | Менее 100 | 45 | 3000-3500 | ЛБ |
| * Лампы ДРЛ с высоким красным отношением (rк > 10%). ** Рекомендуются трубчатые маломощные, фигурные (U-образные и кольцевые) и компактные люминесцентные лампы. Примечания В таблице в скобках указаны энергетически менее эффективные источники света. |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Рекомендуемые источники света при системе общего освещения

Таблица В.1

| Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению | Освещенность, лк | Минимальный индекс цветопередачи источников света Ra | Диапазон цветовой температуры источников света Тц, К | Примерные типы источников света |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.) | 300 и более | 90 | 5000-6000 | ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ) |
| Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.) | 300 и более | 85 | 3500-6000 | ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ |
| Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.) | 500 и более | 50 | 3500-6000 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ |
|  | 300, 400 | 50 | 3500-5500 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ |
|  | 150, 200 | 45 | 3000-4500 | ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, ДРЛ |
|  | Менее 150 | 40 | 2700-3500 | ЛБ, ДРЛ, НЛВД+МГЛ (ЛН, КГ) |
| Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин, инструментов и т.п.) | 500 и более | 50 | 3500-6000 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ |
|  | 300, 400 | 40 | 3500-5000 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ |
|  | 150, 200 | 29 | 2600-4500 | ЛБ (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ, НЛВД+ДРЛ |
|  | Менее 150 | 25 | 2400-3500 | ЛБ, (ДРЛ), НЛВД (ЛН, КГ) |

Рекомендуемые источники света при системе комбинированного освещения

Таблица В.2

| Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению | Освещенность при системе комбини- рованного освещения, лк | Минимальный индекс цветопередачи источников света Ra | Диапазон цветовой температуры источников света Тц, К | Примерные типы источников света для освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общего | местного | общего | местного | общего | местного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.) | 150 и более | 85 | 90 | 5000-6000 | 5000-6000 | ЛБЦТ, (ЛДЦ) | ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ) |
| Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.) | 150 и более | 50 | 85 | 3500-5000 | 3500-6000 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ | ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ |
| Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.) | 500 | 50 | 50 | 3500-5500 | 3500-5500 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ | ЛБ, (ЛХБ) |
|  | 300, 400 | 40 | 50 | 3200-5000 | 3500-5000 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ | ЛБ, (ЛХБ) |
|  | 150, 200 | 35 | 50 | 3000-4500 | 3500-5000 | ЛБ, (ЛХБ) НЛВД+МГЛ, МГЛ, (ДРЛ) | ЛБ, (ЛХБ) |
| Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин и инструментов и т.п.) | 500 | 50 | 50 | 3500-6000 | 2800-5500 | ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ | ЛБ, (ЛХБ) |
|  | 300, 400 | 35 | 50 | 3200-5000 | 2800-5000 | ЛБ, (ЛХБ) МГЛ (ДРЛ), НЛВД+МГЛ | ЛБ, (ЛХБ) |
|  | 150, 200 | 25 | 50 | 2400-4500 | 2800-4500 | ЛБ, (ЛХБ) НЛВД, МГЛ, (ДРЛ) | ЛБ, (ЛХБ) |
| Примечания 1. Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов VI-VIII. 2. Для помещений без естественного света при работе с невысокими требованиями к цветоразличению указанный в таблицах диапазон цветовых температур следует ограничить пределами 3500-5000 К при уровнях освещенности более 300 лк. 3. Люминесцентные лампы ЛДЦ УФ имеют в ультрафиолетовой области спектра состав излучения, близкий к естественному, что важно при контроле тканей и бумаги, изготовленных с оптическим отбеливателем. 4. В скобках в таблицах указаны энергетически менее эффективные источники света. |

Приложение Г

(обязательное)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Методика предназначена для расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО) применительно к боковой системе освещения с различными схемами расположения зданий в условиях застройки, а также для расчета КЕО в помещениях с верхней (через фонари различных конструкций) и комбинированной (верхней и боковой) системами естественного освещения.

Г.1 Расчет коэффициента естественной освещенности.

Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО) следует производить:

а) при боковом освещении по формуле:

,                                        (Г.1)

б) при верхнем освещении по формуле:

,                                           (Г.2)

в) при комбинированном (верхнем и боковом) освещении по формуле:

,                                                             (Г.3)

где:

- расчетное значение КЕО при боковом освещении;

L - количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки;

(бi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-того участка неба, определяемый по формуле (Г.9);

qi - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-того участка облачного неба МКО, определяемый по табл. Г.1;

M - количество участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной точки;

(ЗДj - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-того участка фасадов зданий противостоящей застройки, определяемый по формуле (Г.10);

bфj - средняя относительная яркость j-того участка противостоящего (экранирующего) здания, расположенного параллельно исследуемому зданию (помещению) - Рис. 1, определяемые по табл. Г.2. Иные схемы застройки необходимо приводить к схеме № 1 с параллельным расположением согласно Приложению Г.2.

При расчете средней относительной яркости фасадов bфj, по табл. Г.2 коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов, ( для фасадов противостоящих зданий без оконных проемов, а также средневзвешенный коэффициент отражения фасадов (ф с учетом оконных проемов следует принимать по табл. Г.3. Для строящихся зданий допускается принимать (ф по данным, приведенным в сертификате на отделочный материал фасада или по данным измерений. Средневзвешенный коэффициент отражения оконных проемов с учетом переплетов, (ок, в расчетах принимается равным 0,20.

Средневзвешенный коэффициент отражения фасадов, (ф, с отделочными материалами, отличающимися от приведенных в табл. Г.3 с учетом оконных проемов следует определять по формуле:

,                                                      (Г.4)

где ( и (ок - соответственно коэффициент отражения отделочного материала фасада и коэффициент отражения заполнений оконных проемов с учетом переплетов, соответственно;

Афас и Аок - площадь фасада без светопроемов и площадь светопроемов, соответственно;

r0 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. Г.4 и Г.5;

kЗДj - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по формуле:

,                                          (Г.5)

где:

kЗД0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки, определяемый по табл. Г.6.

Для наиболее часто встречающихся в практике строительства схем застройки зданий, отличающихся от приведенных на рис. Г.1, коэффициент kЗДj определяется согласно схем, приведенных на рис. Г.4-Г.6.

Рис. Г.1. Схема № 1 к определению параметров застройки при параллельном расположении зданий

I - исследуемое помещение

1 - экранирующее здание

(0 - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:

(0 = (1 (2 (3 (4 (5,                                                           (Г.6)

где:

(1 - коэффициент светопропускания материала, определяемый по табл. Г.7;

(2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, определяемый по табл. Г.7. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;

(3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, определяемый по табл. Г.8 (при боковом освещении (3 = 1);

(4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, определяемый в соответствии с табл. Г.8;

(5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;

kз - коэффициент запаса, определяемый по табл. 3 СНиП 23-05-95;

- расчетное значение КЕО при верхнем освещении;

Т - количество световых проемов в покрытии;

(вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от i-того проема, определяемый по графикам (рис. Г.2 и Г.3);

Рис. Г.2 График I для расчета геометрического КЕО

Рис. Г.3 График II для расчета геометрического КЕО

(cp - среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемое из соотношения:

,                                                           (Г.7)

N - количество расчетных точек.

Среднее значение КЕО, ecp, при верхнем или комбинированном освещении определяется по формуле:

,                                                  (Г.8)

где:

e1 и eN - значения КЕО при верхнем или комбинированном освещении в первой и последней точках характерного разреза помещения;

ei - значения КЕО в остальных точках характерного разреза помещения (i = 2, 3, ..., N-1).

Расчетные значения КЕО, ep, полученные по формулам (Г.1), (Г.2), (Г.3), (Г.7), (Г.8), следует округлять до сотых долей. Допускается снижение расчетного значения КЕО, ep, от нормированного КЕО, ен, на 10%.

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет неба от равнояркого небосвода в какой-либо точке помещения при боковом освещении, определяется по формуле:

(бi = 0,01 (n1 · n2),                                                         (Г.9)

где:

n1 - количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения;

n2 - количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения.

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания при боковом освещении, определяется по формуле:

,                                                     (Г.10)

где:

- количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения;

- количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения.

Геометрический коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке помещения от неба МКО при верхнем освещении определяется по формуле:

(вi = 0,01 (n1 · n2 · qi),                                                    (Г.11)

где:

n1 - количество лучей по графику I, проходящих от неба в расчетную точку через i-тый световой проем на поперечном разрезе помещения;

n2 - количество лучей по графику II, проходящих от неба в расчетную точку через i-тый световой проем на продольном разрезе помещения;

r2 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения, принимаемый по табл. Г.9;

kф - коэффициент, учитывающий тип фонаря, определяемый по табл. Г.10;

- расчетное значение КЕО при комбинированном освещении.

Таблица Г.1

Значения коэффициента qi

| Угловая высота среднего луча участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем в разрезе помещения, град. | Значения коэффициента qi |
| --- | --- |
| 2 | 0,46 |
| 6 | 0,52 |
| 10 | 0,58 |
| 14 | 0,64 |
| 18 | 0,69 |
| 22 | 0,75 |
| 26 | 0,80 |
| 30 | 0,86 |
| 34 | 0,91 |
| 38 | 0,96 |
| 42 | 1,00 |
| 46 | 1,04 |
| 50 | 1,08 |
| 54 | 1,12 |
| 58 | 1,16 |
| 62 | 1,18 |
| 66 | 1,21 |
| 70 | 1,23 |
| 74 | 1,25 |
| 78 | 1,27 |
| 82 | 1,28 |
| 86 | 1,28 |
| 90 | 1,29 |

Примечания

1) При значениях угловых высот среднего луча, отличных от приведенных в таблице, значения коэффициента qi определяются интерполяцией.

2) В практических расчетах угловую высоту среднего луча участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем в разрезе помещения следует заменять угловой высотой середины участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем.

Таблица Г.2

Значения средней относительной яркости фасадов экранирующих (противостоящих) зданий с параллельным их расположением по схеме № 1, bф

| Средне- взвешенный коэффициент отражения фасада, (ф | Отношение расстояния между зданиями l к длине противостоящего здания, a | Значения средней относительной яркости фасада противостоящего здания при отношении длины противостоящего здания a к его расчетной высоте Hp |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,25 и менее | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 и более |
| 0,6 | 2,00 и более | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
| 0,6 | 1,00 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 0,6 | 0,50 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| 0,6 | 0,25 и менее | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
| 0,5 | 2,00 и более | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 0,5 | 1,00 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| 0,5 | 0,50 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 0,5 | 0,25 и менее | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| 0,4 | 2,00 и более | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 0,4 | 1,00 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 0,4 | 0,50 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| 0,4 | 0,25 и менее | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| 0,3 | 2,00 и более | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 0,3 | 1,00 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 0,3 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 0,3 | 0,25 и менее | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| 0,2 | 2,00 и более | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 0,2 | 1,00 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 0,2 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 0,2 | 0,25 и менее | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Примечания При значениях параметров (ф, l/a, a/Hp отличных от приведенных в таблице коэффициент bф определяется интерполяцией. |

Таблица Г.3

Значения коэффициента отражения некоторых строительных материалов и средневзвешенного коэффициента отражения фасада

| № п/п | Материал | Коэффициент отражения материала, ( | Средневзвешенный коэффициент отражения фасада, (ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белая фасадная краска, белый мрамор | 0,70 | 0,55 |
| 2 | Светло-серый бетон, белый силикатный кирпич, очень светлые фасадные краски | 0,60 | 0,48 |
| 3 | Серый бетон, известняк, желтый песчаник, светло-зеленая, бежевая, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора | 0,50 | 0,41 |
| 4 | Серый офактуренный бетон, серая фасадная краска, светлое дерево | 0,40 | 0,34 |
| 5 | Розовый силикатный кирпич, темно-голубая, темно-бежевая, светло-коричневая фасадная краска, потемневшее дерево | 0,30 | 0,27 |
| 6 | Темно-серый мрамор, гранит, темно-коричневая, синяя, темно-зеленая, красная фасадная краска | 0,20 | 0,20 |

Таблица Г.4

Значение r0 для условной рабочей поверхности

| Отношение глубины помещения dп к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, h01 | Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены IT к глубине помещения dп | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка (cp |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,35 |
|  |  | Отношение длины помещения ап к его глубине dп |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 1,00 | 0,10 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1,00 | 0,50 | 1,66 | 1,59 | 1,46 | 1,47 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | 1,26 | 1,19 | 1,17 | 1,13 |
| 1,00 | 0,90 | 2,86 | 2,67 | 2,30 | 2,33 | 2,19 | 1,93 | 2,06 | 1,95 | 1,74 | 1,53 | 1,48 | 1,37 |
| 3,00 | 0,10 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| 3,00 | 0,20 | 1,32 | 1,29 | 1,22 | 1,23 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,09 | 1,08 | 1,06 |
| 3,00 | 0,30 | 1,72 | 1,64 | 1,50 | 1,51 | 1,46 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 1,18 | 1,14 |
| 3,00 | 0,40 | 2,28 | 2,15 | 1,90 | 1,91 | 1,82 | 1,64 | 1,73 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,33 | 1,26 |
| 3,00 | 0,50 | 2,97 | 2,77 | 2,38 | 2,40 | 2,26 | 1,98 | 2,12 | 2,01 | 1,79 | 1,56 | 1,51 | 1,39 |
| 3,00 | 0,60 | 3,75 | 3,47 | 2,92 | 2,96 | 2,76 | 2,37 | 2,57 | 2,41 | 2,10 | 1,78 | 1,71 | 1,55 |
| 3,00 | 0,70 | 4,61 | 4,25 | 3,52 | 3,58 | 3,32 | 2,80 | 3,06 | 2,86 | 2,44 | 2,03 | 1,93 | 1,72 |
| 3,00 | 0,80 | 5,55 | 5,09 | 4,18 | 4,25 | 3,92 | 3,27 | 3,60 | 3,34 | 2,82 | 2,30 | 2,17 | 1,91 |
| 3,00 | 0,90 | 6,57 | 6,01 | 4,90 | 4,98 | 4,58 | 3,78 | 4,18 | 3,86 | 3,23 | 2,59 | 2,43 | 2,11 |
| 5,00 | 0,10 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
| 5,00 | 0,20 | 1,53 | 1,48 | 1,37 | 1,38 | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,11 |
| 5,00 | 0,30 | 2,19 | 2,07 | 1,84 | 1,85 | 1,77 | 1,60 | 1,68 | 1,61 | 1,48 | 1,34 | 1,31 | 1,24 |
| 5,00 | 0,40 | 3,13 | 2,92 | 2,49 | 2,52 | 2,37 | 2,07 | 2,22 | 2,10 | 1,85 | 1,61 | 1,55 | 1,43 |
| 5,00 | 0,50 | 4,28 | 3,95 | 3,29 | 3,34 | 3,11 | 2,64 | 2,87 | 2,68 | 2,31 | 1,94 | 1,84 | 1,66 |
| 5,00 | 0,60 | 5,58 | 5,12 | 4,20 | 4,27 | 3,94 | 3,29 | 3,61 | 3,35 | 2,83 | 2,31 | 2,18 | 1,92 |
| 5,00 | 0,70 | 7,01 | 6,41 | 5,21 | 5,29 | 4,86 | 4,01 | 4,44 | 4,09 | 3,40 | 2,72 | 2,55 | 2,20 |
| 5,00 | 0,80 | 8,58 | 7,82 | 6,31 | 6,41 | 5,87 | 4,79 | 5,33 | 4,90 | 4,03 | 3,17 | 2,95 | 2,52 |
| 5,00 | 0,90 | 10,28 | 9,35 | 7,49 | 7,63 | 6,96 | 5,64 | 6,30 | 5,77 | 4,71 | 3,65 | 3,39 | 2,86 |

Таблица Г.5

Значение r0 на уровне пола

| Отношение глубины помещения dп к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, h01 | Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены IT к глубине помещения dп | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка (ср |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,35 |
|  |  | Отношение длины помещения ап к его глубине dп |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 1,00 | 0,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1,00 | 0,50 | 1,46 | 1,41 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,20 | 1,23 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,06 | 1,03 |
| 1,00 | 0,90 | 2,32 | 2,17 | 1,88 | 1,89 | 1,79 | 1,57 | 1,68 | 1,59 | 1,42 | 1,25 | 1,21 | 1,12 |
| 3,00 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3,00 | 0,20 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3,00 | 0,30 | 1,32 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,05 |
| 3,00 | 0,40 | 1,85 | 1,77 | 1,59 | 1,60 | 1,54 | 1,41 | 1,47 | 1,42 | 1,32 | 1,21 | 1,19 | 1,14 |
| 3,00 | 0,50 | 2,51 | 2,36 | 2,05 | 2,06 | 1,95 | 1,73 | 1,84 | 1,75 | 1,57 | 1,38 | 1,34 | 1,25 |
| 3,00 | 0,60 | 3,21 | 2,98 | 2,53 | 2,55 | 2,39 | 2,06 | 2,22 | 2,09 | 1,83 | 1,56 | 1,50 | 1,37 |
| 3,00 | 0,70 | 3,90 | 3,60 | 3,00 | 3,04 | 2,83 | 2,40 | 2,61 | 2,44 | 2,09 | 1,74 | 1,66 | 1,49 |
| 3,00 | 0,80 | 4,60 | 4,23 | 3,48 | 3,53 | 3,26 | 2,73 | 2,99 | 2,78 | 2,36 | 1,92 | 1,82 | 1,61 |
| 3,00 | 0,90 | 5,29 | 4,85 | 3,96 | 4,02 | 3,70 | 3,06 | 3,38 | 3,12 | 2,62 | 2,10 | 1,98 | 1,72 |
| 5,00 | 0,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 5,00 | 0,20 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 5,00 | 0,30 | 1,53 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,22 | 1,15 | 1,13 | 1,10 |
| 5,00 | 0,40 | 2,45 | 2,30 | 2,01 | 2,02 | 1,92 | 1,71 | 1,81 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,35 | 1,27 |
| 5,00 | 0,50 | 3,57 | 3,31 | 2,79 | 2,82 | 2,63 | 2,26 | 2,44 | 2,29 | 2,00 | 1,69 | 1,62 | 1,47 |
| 5,00 | 0,60 | 4,74 | 4,36 | 3,60 | 3,65 | 3,38 | 2,83 | 3,10 | 2,88 | 2,45 | 2,01 | 1,90 | 1,68 |
| 5,00 | 0,70 | 5,92 | 5,42 | 4,42 | 4,48 | 4,12 | 3,41 | 3,76 | 3,48 | 2,91 | 2,32 | 2,18 | 1,90 |
| 5,00 | 0,80 | 7,09 | 6,47 | 5,23 | 5,31 | 4,87 | 3,98 | 4,42 | 4,07 | 3,36 | 2,64 | 2,46 | 2,11 |
| 5,00 | 0,90 | 8,26 | 7,52 | 6,04 | 6,14 | 5,61 | 4,56 | 5,08 | 4,66 | 3,81 | 2,96 | 2,75 | 2,32 |

Примечания к таблицам Г.4 и Г.5 -

1. При промежуточных значениях dп / h01, IT / dп, ап / dп и (cp коэффициент r0 определяется интерполяцией.

2. Средневзвешенный коэффициент отражения помещения (пола, стен и потолка) (cp следует рассчитывать по формуле:

,

где: (п, (ст, (пот - коэффициенты отражения материала пола, стен и потолка соответственно;

Ап, Аст, Апот - площадь пола, стен и потолка соответственно.

Если отделка поверхности помещений неизвестна, то для помещений жилых и общественных зданий средневзвешенный коэффициент отражения (ср следует принимать равным 0,50.

Таблица Г.6

Значения коэффициента КЗД0 для схемы № 1 (рис. Г.1) с параллельным расположением зданий

| Средневзвешенный коэффициент отражения | Индекс противостоящего здания в плане z1 | Значения коэффициента КЗД0 при значениях индекса противостоящего здания в разрезе z2 |
| --- | --- | --- |
| фасада экранирующего здания (ф | внутренней поверхности помещения, (ср |  | 0,10 и менее | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отношение расстояния IT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения, dп, IT / dп = 0,90 |
| 0,60 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,65 | 1,73 | 1,69 | 1,42 | 1,30 |
| 0,60 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,54 | 1,63 | 1,59 | 1,39 | 1,28 |
| 0,60 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,41 | 1,50 | 1,45 | 1,34 | 1,25 |
| 0,60 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,58 | 1,67 | 1,62 | 1,38 | 1,28 |
| 0,60 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,48 | 1,57 | 1,53 | 1,35 | 1,26 |
| 0,60 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,36 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,23 |
| 0,60 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,51 | 1,60 | 1,56 | 1,34 | 1,26 |
| 0,60 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,42 | 1,51 | 1,47 | 1,31 | 1,24 |
| 0,60 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,30 | 1,39 | 1,35 | 1,26 | 1,21 |
| 0,60 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,45 | 1,54 | 1,49 | 1,30 | 1,24 |
| 0,60 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,36 | 1,45 | 1,41 | 1,26 | 1,22 |
| 0,60 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,25 | 1,34 | 1,29 | 1,22 | 1,19 |
| 0,50 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,76 | 1,85 | 1,80 | 1,50 | 1,34 |
| 0,50 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,66 | 1,75 | 1,70 | 1,47 | 1,32 |
| 0,50 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,52 | 1,61 | 1,57 | 1,43 | 1,30 |
| 0,50 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,69 | 1,78 | 1,74 | 1,46 | 1,32 |
| 0,50 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,60 | 1,69 | 1,64 | 1,43 | 1,30 |
| 0,50 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,47 | 1,56 | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
| 0,50 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,63 | 1,72 | 1,67 | 1,42 | 1,30 |
| 0,50 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,54 | 1,63 | 1,58 | 1,39 | 1,28 |
| 0,50 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,42 | 1,51 | 1,46 | 1,34 | 1,26 |
| 0,50 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,56 | 1,65 | 1,60 | 1,38 | 1,28 |
| 0,50 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,48 | 1,57 | 1,52 | 1,35 | 1,26 |
| 0,50 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,36 | 1,45 | 1,41 | 1,30 | 1,24 |
| 0,40 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,87 | 1,96 | 1,91 | 1,59 | 1,38 |
| 0,40 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,77 | 1,86 | 1,81 | 1,55 | 1,36 |
| 0,40 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,64 | 1,72 | 1,68 | 1,51 | 1,34 |
| 0,40 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,81 | 1,89 | 1,85 | 1,55 | 1,36 |
| 0,40 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,71 | 1,80 | 1,75 | 1,51 | 1,34 |
| 0,40 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,58 | 1,67 | 1,63 | 1,47 | 1,32 |
| 0,40 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,74 | 1,83 | 1,78 | 1,51 | 1,34 |
| 0,40 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,65 | 1,74 | 1,69 | 1,47 | 1,32 |
| 0,40 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,53 | 1,62 | 1,57 | 1,43 | 1,30 |
| 0,40 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,67 | 1,76 | 1,72 | 1,47 | 1,32 |
| 0,40 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,59 | 1,68 | 1,63 | 1,43 | 1,31 |
| 0,40 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,48 | 1,56 | 1,52 | 1,39 | 1,28 |
| 0,30 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,98 | 2,07 | 2,03 | 1,67 | 1,43 |
| 0,30 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,88 | 1,97 | 1,93 | 1,64 | 1,41 |
| 0,30 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,75 | 1,84 | 1,79 | 1,59 | 1,38 |
| 0,30 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,92 | 2,01 | 1,96 | 1,63 | 1,41 |
| 0,30 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,82 | 1,91 | 1,87 | 1,60 | 1,39 |
| 0,30 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,70 | 1,78 | 1,74 | 1,55 | 1,36 |
| 0,30 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,85 | 1,94 | 1,90 | 1,59 | 1,39 |
| 0,30 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,76 | 1,85 | 1,81 | 1,56 | 1,37 |
| 0,30 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,64 | 1,73 | 1,69 | 1,51 | 1,34 |
| 0,30 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,79 | 1,88 | 1,83 | 1,55 | 1,37 |
| 0,30 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,70 | 1,79 | 1,75 | 1,52 | 1,35 |
| 0,30 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,59 | 1,68 | 1,63 | 1,47 | 1,32 |
| Отношение расстояния IT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения, dп, IT / dп = 0,50 |
| 0,60 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,31 | 1,39 | 1,35 | 1,20 | 1,23 |
| 0,60 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,27 | 1,36 | 1,31 | 1,18 | 1,22 |
| 0,60 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,22 | 1,31 | 1,26 | 1,15 | 1,21 |
| 0,60 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,27 | 1,35 | 1,31 | 1,17 | 1,22 |
| 0,60 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,24 | 1,32 | 1,28 | 1,15 | 1,21 |
| 0,60 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,19 | 1,28 | 1,24 | 1,12 | 1,21 |
| 0,60 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,23 | 1,31 | 1,27 | 1,14 | 1,21 |
| 0,60 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,20 | 1,29 | 1,24 | 1,12 | 1,21 |
| 0,60 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,17 | 1,25 | 1,21 | 1,09 | 1,20 |
| 0,60 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,19 | 1,27 | 1,23 | 1,11 | 1,20 |
| 0,60 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,17 | 1,25 | 1,21 | 1,09 | 1,20 |
| 0,60 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,14 | 1,23 | 1,18 | 1,07 | 1,19 |
| 0,50 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,37 | 1,46 | 1,41 | 1,25 | 1,24 |
| 0,50 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,33 | 1,42 | 1,37 | 1,23 | 1,23 |
| 0,50 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,28 | 1,37 | 1,33 | 1,20 | 1,23 |
| 0,50 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,33 | 1,42 | 1,37 | 1,22 | 1,23 |
| 0,50 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,30 | 1,39 | 1,34 | 1,20 | 1,23 |
| 0,50 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,26 | 1,34 | 1,30 | 1,18 | 1,22 |
| 0,50 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,29 | 1,38 | 1,33 | 1,19 | 1,22 |
| 0,50 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,26 | 1,35 | 1,30 | 1,17 | 1,22 |
| 0,50 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,23 | 1,32 | 1,27 | 1,15 | 1,21 |
| 0,50 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,25 | 1,34 | 1,29 | 1,17 | 1,22 |
| 0,50 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,23 | 1,32 | 1,27 | 1,15 | 1,21 |
| 0,50 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,20 | 1,29 | 1,24 | 1,12 | 1,21 |
| 0,40 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,43 | 1,52 | 1,47 | 1,30 | 1,25 |
| 0,40 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,39 | 1,48 | 1,44 | 1,28 | 1,25 |
| 0,40 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,34 | 1,43 | 1,39 | 1,26 | 1,24 |
| 0,40 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,39 | 1,48 | 1,43 | 1,28 | 1,24 |
| 0,40 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,36 | 1,45 | 1,40 | 1,26 | 1,24 |
| 0,40 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,32 | 1,40 | 1,36 | 1,23 | 1,23 |
| 0,40 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,35 | 1,44 | 1,39 | 1,25 | 1,24 |
| 0,40 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,32 | 1,41 | 1,37 | 1,23 | 1,23 |
| 0,40 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,29 | 1,38 | 1,33 | 1,20 | 1,23 |
| 0,40 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,31 | 1,40 | 1,35 | 1,22 | 1,23 |
| 0,40 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,29 | 1,38 | 1,33 | 1,20 | 1,23 |
| 0,40 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,26 | 1,35 | 1,30 | 1,17 | 1,22 |
| 0,30 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,49 | 1,58 | 1,53 | 1,36 | 1,26 |
| 0,30 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,45 | 1,54 | 1,50 | 1,34 | 1,26 |
| 0,30 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,41 | 1,49 | 1,45 | 1,31 | 1,25 |
| 0,30 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,45 | 1,54 | 1,49 | 1,33 | 1,26 |
| 0,30 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,42 | 1,51 | 1,46 | 1,31 | 1,25 |
| 0,30 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,38 | 1,47 | 1,42 | 1,28 | 1,25 |
| 0,30 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,41 | 1,50 | 1,45 | 1,30 | 1,25 |
| 0,30 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,38 | 1,47 | 1,43 | 1,28 | 1,25 |
| 0,30 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,35 | 1,44 | 1,39 | 1,25 | 1,24 |
| 0,30 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,37 | 1,46 | 1,41 | 1,27 | 1,24 |
| 0,30 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,35 | 1,44 | 1,39 | 1,25 | 1,24 |
| 0,30 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,32 | 1,41 | 1,37 | 1,23 | 1,23 |
| Отношение расстояния IT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения, dп, IT / dп = 0,10 |
| 0,60 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 1,01 | 0,97 | 1,16 |
| 0,60 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 1,16 |
| 0,60 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 1,08 | 0,96 | 1,18 |
| 0,60 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 1,16 |
| 0,60 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 0,99 | 1,07 | 1,03 | 0,95 | 1,17 |
| 0,60 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 1,07 | 0,94 | 1,18 |
| 0,60 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,94 | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 1,17 |
| 0,60 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 1,02 | 0,94 | 1,18 |
| 0,60 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 1,07 | 0,93 | 1,19 |
| 0,60 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,92 | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 1,17 |
| 0,60 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 1,01 | 0,92 | 1,18 |
| 0,60 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,03 | 1,11 | 1,07 | 0,91 | 1,19 |
| 0,50 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,14 |
| 0,50 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 0,99 | 1,15 |
| 0,50 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,04 | 1,13 | 1,09 | 0,98 | 1,16 |
| 0,50 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 1,14 |
| 0,50 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 1,15 |
| 0,50 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,04 | 1,13 | 1,08 | 0,97 | 1,16 |
| 0,50 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 1,15 |
| 0,50 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 0,99 | 1,08 | 1,03 | 0,96 | 1,16 |
| 0,50 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,04 | 1,13 | 1,08 | 0,95 | 1,17 |
| 0,50 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,93 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 1,16 |
| 0,50 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 1,02 | 0,94 | 1,16 |
| 0,50 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,04 | 1,12 | 1,08 | 0,93 | 1,18 |
| 0,40 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,99 | 1,08 | 1,03 | 1,02 | 1,12 |
| 0,40 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,02 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 1,13 |
| 0,40 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,10 | 1,00 | 1,14 |
| 0,40 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,13 |
| 0,40 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 1,14 |
| 0,40 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,09 | 0,99 | 1,15 |
| 0,40 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 1,13 |
| 0,40 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,04 | 0,98 | 1,14 |
| 0,40 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,09 | 0,97 | 1,15 |
| 0,40 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,94 | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 1,14 |
| 0,40 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 0,99 | 1,08 | 1,03 | 0,97 | 1,15 |
| 0,40 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,05 | 1,13 | 1,09 | 0,96 | 1,16 |
| 0,30 | 0,55 | 0,5 и менее | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,10 |
| 0,30 | 0,55 | 2,0 | 1,00 | 1,03 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,11 |
| 0,30 | 0,55 | 4,0 и более | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,11 | 1,03 | 1,12 |
| 0,30 | 0,50 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,11 |
| 0,30 | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 1,02 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 1,12 |
| 0,30 | 0,50 | 4,0 и более | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,10 | 1,01 | 1,13 |
| 0,30 | 0,45 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,11 |
| 0,30 | 0,45 | 2,0 | 1,00 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 1,01 | 1,12 |
| 0,30 | 0,45 | 4,0 и более | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,14 |
| 0,30 | 0,40 | 0,5 и менее | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,12 |
| 0,30 | 0,40 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 1,13 |
| 0,30 | 0,40 | 4,0 и более | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 0,98 | 1,14 |
| Примечания 1. При значениях параметров (ф, (ср, z1, z2, IT / dп, отличных от приведенных в таблице, коэффициент КЗД0 определяется интерполяцией. 2. Значения коэффициента КЗД0 для схем застройки зданий, отличающихся от схемы № 1, определяются по табл. Г.6 с учетом указаний, приведенных в приложении Г.2. |

Таблица Г.7

Значения коэффициентов (1 и (2

| Вид светопропускающего материала | Значения (1 |
| --- | --- |
| Стекло оконное листовое: |  |
| одинарное | 0,9 |
| двойное | 0,8 |
| тройное | 0,75 |
| Стекло витринное толщиной 6-8 мм | 0,8 |
| Стекло листовое армированное | 0,6 |
| Стекло листовое узорчатое | 0,65 |
| Стекло листовое со специальными свойствами: |  |
| солнцезащитное | 0,65 |
| контрастное | 0,75 |
| Органическое стекло: |  |
| прозрачное | 0,9 |
| молочное | 0,6 |
| Пустотелые стеклянные блоки: |  |
| светорассеивающие | 0,5 |
| светопрозрачные | 0,55 |
| Стеклопакеты | 0,8 |

Продолжение таблицы Г.7

| Вид переплета | Значения (2 |
| --- | --- |
| Переплеты для окон и фонарей промышленных зданий: |  |
| а) деревянные: |  |
| одинарные | 0,75 |
| спаренные | 0,7 |
| двойные раздельные | 0,6 |
| б) стальные: |  |
| одинарные открывающиеся | 0,75 |
| одинарные глухие | 0,9 |
| двойные открывающиеся | 0,6 |
| двойные глухие | 0,8 |
| Переплеты для окон жилых, общественных и вспомогательных зданий: |  |
| а) деревянные: |  |
| одинарные | 0,8 |
| спаренные | 0,75 |
| двойные раздельные | 0,65 |
| с тройным остеклением | 0,5 |
| б) металлические: |  |
| одинарные | 0,9 |
| спаренные | 0,85 |
| двойные раздельные | 0,8 |
| с тройным остеклением | 0,7 |
| Стекложелезобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва: |  |
| 20 мм и менее | 0,9 |
| более 20 мм | 0,85 |

Примечания

1. Значения коэффициентов (1 и (2 для профильного стекла и конструкций из него следует принимать в соответствии с Указаниями по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла.

2. Значения коэффициентов (1 и (2 для светопропускающего материала и переплетов, не указанных в таблице, следует определять по ГОСТ 26602.4-99.

Таблица Г.8

Значения коэффициентов (3 и (4

| Несущие конструкции покрытий | Коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, (3 |
| --- | --- |
| Стальные фермы | 0,9 |
| Железобетонные и деревянные фермы и арки | 0,8 |
| Балки и рамы сплошные при высоте сечения: |  |
| 50 см и более | 0,8 |
| менее 50 см | 0,9 |

Продолжение таблицы Г.8

| Солнцезащитные устройства, изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, (4 |
| --- | --- |
| Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) | 1,0 |
| Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45° при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90° к плоскости окна: |  |
| горизонтальные | 0,65 |
| вертикальные | 0,75 |
| Горизонтальные козырьки: |  |
| с защитным углом не более 30°, | 0,8 |
| с защитным углом от 15° до 45° (многоступенчатые) | 0,9-0,6 |
| Балконы |  |
| глубиной до 1,20 м, | 0,90 |
| глубиной 1,50 м* | 0,85 |
| Лоджии |  |
| глубиной до 1,20 м, | 0,80 |
| глубиной 1,50 м* | 0,70 |

Примечание

* При глубине балкона или лоджии от 1,20 до 1,50 м значение коэффициента (4 определяется интерполяцией, а при глубине свыше 1,50 м - экстраполяцией.

Таблица Г.9

Значения коэффициента r2

| Отношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления, hф к ширине пролета I1 | Значения коэффициента r2 |
| --- | --- |
|  | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка |
|  | (cp = 0,5 | (cp = 0,4 | (cp = 0,3 |
|  | Количество пролетов |
|  | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более |
| 2 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,05 |
| 1 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,05 |
| 0,75 | 1,45 | 1,35 | 1,15 | 1,35 | 1,25 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,05 |
| 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,15 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,05 |
| 0,25 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |
| Примечания - 1. В помещениях с зенитными и шахтными фонарями hф соответствует hp - расчетная высота от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления фонаря. 2. В однопролетных помещениях ширина пролета соответствует длине помещения, ап. |

Таблица Г.10

Значения коэффициента kф

| Тип фонаря | Значения коэффициента kф |
| --- | --- |
| Световые проемы в плоскости покрытия, ленточные | 1 |
| Световые проемы в плоскости покрытия, штучные | 1,1 |
| Фонари с наклонным двусторонним остеклением (трапециевидные) | 1,15 |
| Фонари с вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные) | 1,2 |
| Фонари с односторонним наклонным остеклением (шеды) | 1,3 |
| Фонари с односторонним вертикальным остеклением (шеды) | 1,4 |

Г.2 Расчет параметров для различных схем застройки зданий.

В случае, когда проектируемое здание и экранирующее его здание расположены не параллельно (т.е. отличаются по схеме застройки от схемы № 1), их необходимо привести к эквивалентной схеме с параллельным расположением по схеме № 1. Ниже рассмотрены наиболее часто встречающиеся схемы застройки и приведение их к схеме № 1 с эквивалентными параметрами. По параметрам схем, приведенным к схеме № 1, определяются значения средней относительной яркости экранирующих зданий и коэффициент КЗД, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий.

Схема № 2. Противостоящее (экранирующее) здание расположено под углом к исследуемому зданию (рис. Г.4).

Рис. Г.4. Схема № 2 к определению параметров застройки при расположении экранирующего здания под углом к исследуемому зданию

I - исследуемое помещение

1 - экранирующее здание

1. Накладываем график II для расчета КЕО методом A.M. Данилюка на план исследуемого помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось совместилась с характерным разрезом помещения, а полюс графика "О" совместился с расчетной точкой С’, подсчитываем по графику II количество лучей, проходящих от части фасада (участок 1-2) экранирующего здания через световой проем.

2. Отмечаем точку С1, расположенную на середине участка 1-2 экранирующего здания.

3. Строим условную затеняющую плоскость в плане, равную проекции плоскости фасада экранирующего здания на плоскость, параллельную фасаду исследуемого здания (помещения) и проходящую через точку С1.

4. Определяем расстояние lэ от фасада исследуемого здания (помещения) до условной затеняющей плоскости (рис. Г.4).

5. Определяем расчетную высоту Hp от уровня пола исследуемого помещения до верха парапета или других затеняющих элементов экранирующего здания.

6. Вычисляем отношение расстояния между исследуемым помещением и условной затеняющей плоскостью к длине условной затеняющей плоскости, lэ/аэ.

7. Вычисляем отношение длины условной затеняющей плоскости к расчетной высоте экранирующего здания, аэ/Нр.

8. Определяем значение средней относительной яркости фасада экранирующего здания по таблице Г.2.

9. Вычисляем индекс экранирующего здания в плане, z1, по формуле (Г.12):

(Г.12)

10. Вычисляем индекс экранирующего здания в разрезе, z2, по формуле (Г.13):

(Г.13)

11. Определяем значение коэффициента, КЗД0, по таблице Г.6.

Схема № 3. Г-образное расположение зданий (рис. Г.5).

Рис. Г.5. Схема № 3 к определению параметров Г-образного расположения зданий в застройке

I - исследуемое помещение

1 - экранирующее здание

Определение параметров застройки по схеме № 3 аналогично определению параметров застройки по схеме № 2, а именно, строим условную затеняющую плоскость в плане, равную проекции видимой из расчетной точки через световой проем части экранирующего здания на плоскость, параллельную плоскости фасада исследуемого здания (помещения) и проходящую через точку С1 (середина участка 1-2).

Схема № 4. Экранирующее здание со сложной конфигурацией по высоте (рис. Г.6).

Рис. Г.6. Схема № 4 к определению параметров застройки со сложной конфигурацией по высоте экранирующего здания

I - исследуемое помещение

1 и 2 - части экранирующего здания с различной высотой

1. Вычисляем параметры застройки по формулам (Г.14-Г.17)

(Г.14)

(Г.15)

(Г.16)

(Г.17)

2. Определяем коэффициенты bф1, КЗД1 для части здания с высотой Hp1 и длиной l1 и коэффициенты bф2, КЗД2 для части здания с высотой Hp2 и длиной l2 по таблицам В.2 и В.6.

3. Определяем произведение средневзвешенных коэффициентов bф и КЗД от всего экранирующего здания по формуле (Г.21):

,                                        (Г.18)

где bф1 и bф2 - средняя относительная яркость фасадов отдельных частей здания;

КЗД1 и КЗД2 - коэффициенты, учитывающие изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии каждого из отдельных частей экранирующего здания;

(ЗД1 и (ЗД2 - геометрические коэффициенты участков фасадов экранирующих частей зданий, видимых из расчетной точки через световой проем.

Допускается выполнять расчеты КЕО помещений жилых, общественных и производственных зданий по прикладным программам для компьютера, согласованным с ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Самарской области" и отвечающим следующим требованиям:

- результаты расчета по программе должны совпадать с результатами ручного счета в пределах его погрешности при прочих равных условиях;

- в результаты расчетов должны входить расчетные значения КЕО в нормируемых точках, принятые для расчета коэффициенты светопропускания заполнений световых проемов, а также значения коэффициентов, учитывающих отраженный свет и другие необходимые расчетные параметры.