ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок

ТР 76-98

Дата введения в действие "1" декабря 1998 г.

Разработаны НИИМосстроем

Внесены: Управлением развития Генплана

Утверждены: Первый заместитель руководителя Комплекса перспективного развития города Е.П.Заикин " 27 " ноября 1998 г

Технические рекомендации по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок ТР 76-98 разработаны совместно лабораторией инженерного оборудования зданий НИИМосстроя (к.т.н. А.В.Сладков, к.т.н. А.А.Отставнов) и отделом электрооборудования МНИИТЭПа (инж. А.В.Кузилин, инж. В.Ф.Савинкин) при участии Мосстройлицензии (Ю.П.Емельянов) взамен "Указаний по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок" ВСН 17-87, 1987г.

Технические рекомендации рассмотрены Ученым Советом НИИМосстроя (протокол № 2 от 16.06.98 г.)

В Технических рекомендациях приведены выборки из нормативных материалов на гладкостенные и гофрированные трубы из непластифицированного поливинилхлорида, полипропилена и полиэтилена. Даются области использования пластмассовых труб. Излагаются правила и приемы термомеханической обработки пластмассовых труб. Указываются принципы размещения и крепления пластмассовых труб на монтаже. Оговариваются условия транспортирования и хранения пластмассовых труб и комплектующих их элементов. Регламентируются положения техники безопасности при трубозаготовке и монтаже. Расширяются возможности использования зарубежной продукции, но с обязательным наличием сертификатов соответствия российским стандартам.

При составлении Технических рекомендаций использовался практический опыт строительных организаций ДСК-1, ДСК-3, ДСК-4, институтов ВНИИПЭМ и МНИИТЭП, а также НИИМосстроя.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие технические рекомендации распространяются на заготовку и монтаж гладкостенных и гофрированных труб из полипропилена (ПП), непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилена высокого и низкого давления (ПВД и ПНД) для устройства электропроводок напряжением до 1кВ при строительстве и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий г.Москвы.

1.2. Пластмассовые трубы не подвержены коррозии, не требуют окраски, обладают высокой влагостойкостью, малым весом, гладкой поверхностью и высокими электроизоляционными свойствами.

Использование пластмассовых труб с герметичными соединениями особенно целесообразно для защиты электропроводок в сырых, особо сырых, с химически активной средой помещениях и в агрессивном грунте.

Пластмассовые трубы, особенно гофрированные, применяются в качестве каналообразователей в крупнопанельном домостроении.

Недостатками пластмассовых труб являются их низкая по сравнению со стальными механическая прочность, особенно при повышенных температурах, и пониженная ударопрочность труб из ПВХ при отрицательных температурах.

Поэтому пластмассовые трубы следует оберегать от чрезмерных механических и ударных нагрузок.

1.3. Пластмассовые трубы разрешается применять для защиты электропроводок от механических повреждений в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных и с химически активной средой помещениях, а также прокладываемых вне зданий и сооружений в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.4. При устройстве каналов из гладких пластмассовых труб следует использовать детали с нормализованными углами и радиусами изгиба.

1.5. Следует учитывать, что усилия при затяжке проводов в пластмассовые трубы благодаря гладкости их стенок значительно меньше, чем при затяжке в каналы из других материалов.

1.6. Работы по монтажу трубопроводов должны выполняться в строгом соответствии с проектом. Отступления от проекта допустимы только по согласованию с проектной организацией.

1.7. Работы по монтажу электропроводок в каналах из пластмассовых труб должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также действующими инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.

# 2. НОМЕНКЛАТУРА И СОРТАМЕНТ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

2.1. При устройстве каналов для электропроводок следует применять в первую очередь пластмассовые трубы, выпускаемые отечественной промышленностью:

трубы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида, табл. 1, 2, рис. 1 (ТУ 6-19-215-83);

трубы из полиэтилена низкого давления, табл. 3 (ГОСТ 18599-83);

трубы из полиэтилена высокого давления, табл. 4 (ГОСТ 18599-83);

трубы из вторичного полиэтилена, табл. 5 (ТУ 63-072-оп 15-86);

трубы для электропроводок гофрированные из жесткого поливинилхлорида, табл. 6; рис. 2 (ТУ 6-19-051-419-84);

трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена низкого авления, табл. 7, (см. рис. 2) (ТУ 6-19-051-518-84);

напорные трубы из ПВХ (табл. 8) (ТУ 6-19-231-87);

напорные трубы из полипропилена, табл. 9 (ТУ 38.602.100-89). Напорные трубы рекомендуется применять при прокладке в земле, открыто снаружи помещений, а также в местах, где тонкостенные трубы требуют дополнительной механической защиты.

2.2. Также можно применять пластмассовые трубы зарубежного производства, имеющие сертификат соответствия российским стандартам.

2.3. По массе, трудовым затратам на монтаже, эксплуатационным расходам и безопасности при эксплуатации электропроводки в пластмассовых трубах предпочтительнее и экономичнее электропроводок в каналах из других материалов.

Таблица 1

Размеры (мм) и теоретическая масса 1 м (кг) труб для электропроводок гладких из непластифицированного поливинилхлорида (ТУ 6-19-215-83)

| № | Средний | Толщина стенки* | Внутренний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | наружный диаметр | Номина- | предельное отклонение | диаметр*, | Масса труб из сырья* |
|  | Номина- льное | Предельное (+) | льное значение | для труб из сырья (+) | номинальное значение | первич- ного | вторич- ного |
|  | значение | отклонение |  | первичного | вторичного | (справочное) |  |  |
| 1 | 16 | 0,2 | - / 1,2 | - / 0,4 | - / 0,7 | - / 13,6 | - / 0,090 | - / 0,099 |
| 2 | 20 | 0,2 | - / 1,5 | - / 0,4 | - / 0,7 | - / 17,0 | - / 0,137 | - / 0,148 |
| 3 | 25 | 0,2 | - / 1,5 | - / 0,4 | - / 0,7 | - / 22,0 | - / 0,174 | - / 0,188 |
| 4 | 32 | 0,2 | - / 1,8 | - / 0,4 | - / 0,7 | - / 28,4 | - / 0,264 | - / 0,282 |
| 5 | 40 | 0,2 | - / 1,9 | - / 0,4 | - / 0,7 | - / 36,2 | - / 0,350 | - / 0,373 |
| 6 | 50 | 0,2 | 1,8 / 2,4 | 0,4 / 0,5 | 0,7 / 0,8 | 46,4 / 45,2 | 0,422/0,552 | 0,453/0,581 |
| 7 | 63 | 0,2 | 1,9 / 3,0 | 0,4 / 0,5 | 0,7 / 0.8 | 59,2 / 57,0 | 0,562/0,854 | 0,601/0,891 |
| 8 | 75 | 0,3 | 2,2 / 3,6 | 0,5 / 0,6 | 0,8 / 0,9 | 70,6 / 67,8 | 0,782/1,220 | 0,828/1,260 |
| 9 | 90 | 0,3 | 2,7 / 4,3 | 0,5 / 0,7 | 0,8 / 1,0 | 84,6 / 81,4 | 1,130/1,750 | 1,180/1,800 |

в числителе для труб типа Н, в знаменателе - типа У.

Примечания: 1. Предназначены для зашиты электропроводок от механических повреждений при открытой и скрытой прокладке.

2. Материал труб горюч - температура воспламенения 270°С, электрическая прочность не менее 30 кВ/мм

3. Трубы изготавливаются в отрезках длиной 5,5 и 6м. Допускаемое отклонение по длине ±50 мм.

4. Трубы типа Н используются при открытой и скрытой прокладках близко под поверхностью, трубы типа - У при скрытой прокладке.

5. Трубы выпускаются как без раструбов, так и с раструбами на одном конце.

6. Пример условного обозначения трубы типа Н наружным диаметром 50 мм из первичного сырья: трубы ПВХ ЭП 50Н, ТУ 6-19-215-83, труба типа У наружным диаметром 32 мм с раструбом (Р) из вторичного сырья (В): трубы ПВХ-В-Р ЭП 32У, ТУ 6-19-215-83.

Рис. 1. Схема раструба на пластмассовой трубе для электропроводок

Рис. 2. Схема пластмассовой гофрированной трубы для электропроводок (ЭГТ)

Таблица 2

Размеры раструбов (мм) для соединения труб из ПВХ (ТУ 6-19-215-83)

| Номинальное значение среднего диаметра | Внутренние диаметры раструбов, dр | Минимальная толщина стенки раструба S | Длина раструба |
| --- | --- | --- | --- |
| труб , d | номинальное | предельное | (не менее) для труб типа | lp |
|  | значение | отклонение (-) | Н | У |  |
| 16 | 16,2 | 0,2 | - | 0.9 | 32 |
| 20 | 20,2 | 0,2 | - | 1,2 | 32 |
| 25 | 25,2 | 0,2 | - | 1,3 | 32 |
| 32 | 32,2 | 0,2 | - | 1,6 | 32 |
| 40 | 40,2 | 0,2 | - | 1,7 | 40 |
| 50 | 50,2 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | 50 |
| 63 | 63,3 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 63 |
| 75 | 75,3 | 0,2 | 1,9 | 3,3 | 75 |
| 90 | 90,3 | 0,2 | 2,4 | 3,9 | 90 |

Примечание. Соотношения размеров труб и раструбов позволяют производить сборку соединений вручную как насухую, так и с помощью клеевых композиций.

Таблица 3

Размеры (мм) масса 1 м (кг) напорных труб из ПНД по ГОСТ 18599-83

|  | Средний наружный диаметр |  | Толщина стенки | Внутренний диаметр, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | номинальное значение | предельное отклонение (+) | Тип трубы | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение (справочное) | Масса |
| 1 | 16 | 0,3 | т | 2,0 | 0,4 | 12 | 0,092 |
| 2 | 20 | 0,3 | т | 2,0 | 0,4 | 16 | 0,118 |
| 3 | 25 | 0,3 | с | 2,0 | 0,4 | 21 | 0,151 |
| 4 | 32 | 0,3 | с | 2,0 | 0,4 | 28 | 0,197 |
| 5 | 40 | 0,4 | сл | 2,0 | 0,4 | 36 | 0,249 |
| 6 | 50 | 0,5 | сл | 2,0 | 0,4 | 46 | 0,315 |
| 7 | 63 | 0,6 | л/сл | 2,0/2,5* | 0,4/0,5* | 59/58 | 0,401/0,497 |
| 8 | 75 | 0,7 | л/сл | 2,2/2,9 | 0,4/0,5 | 70,6/69,2 | 0,480/0,678 |
| 9 | 90 | 0,9 | л/сл | 2,2/3,5 | 0,5/0,6 | 85,6/83 | 0,643/0,982 |

* в числителе для типа л, в знаменателе для типа сл

Примечания: 1. Трубы поставляются в бухтах и в отрезках длиной до 200 и 12 м соответственно.

2. Материал труб обладает электрической прочностью не менее 35 кВ/мм.

3. Материал труб горюч - температура воспламенения 300(С.

4. Пример условного обозначения трубы из полиэтилена низкого давления наружным диаметром 32 мм среднего типа: труба ПНД 32С, ГОСТ 18599-83.

Таблица 4

Размеры (мм) и масса 1 м (кг) напорных труб из ПВД по ГОСТ 18599-83

|  | Средний наружный диаметр |  | Толщина стенки | Внутренний диаметр, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | номинальное значение | предельное отклонение (+) | Тип трубы | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение (справочное) | Масса |
| 1 | 16 | 0,3 | с* | 2,0 | 0,4 | 12 | 0,89 |
| 2 | 20 | 0,3 | с | 2,2 | 0,4 | 15,6 | 0,125 |
| 3 | 25 | 0,3 | сл | 2,0 | 0,4 | 21,0 | 0,146 |
| 4 | 32 | 0,3 | л | 2,0 | 0,4 | 28,0 | 0,190 |
| 5 | 40 | 0,4 | л | 2,0 | 0,4 | 36,0 | 0,241 |
| 6 | 50 | 0,5 | л | 2,4 | 0,5 | 45,2 | 0,364 |
| 7 | 63 | 0,6 | л | 3,0 | 0,5 | 57,0 | 0,564 |
| 8 | 75 | 0,7 | л | 3,6 | 0,6 | 67,8 | 0,805 |
| 9 | 90 | 0,9 | л | 4,3 | 0,7 | 81,4 | 1,150 |

*с, сл, л - см. табл. 3

Примечания: 1. Трубы поставляются в бухтах и в отрезках длиной до 200 и 12 м соответственно.

2. Материал труб обладает электрической прочностью не менее 35 кВ/мм

3. Материал труб горюч - температура воспламенения 300°С.

4. Пример условного обозначения трубы из полиэтилена высокого давления наружным диаметром 40 мм среднелегкого типа труба ПВД 40 мм, ГОСТ 18599-83.

Таблица 5.

Трубы электротехнические гофрированные из вторичного полиэтиленового сырья (ТУ 63-072-оп 15-86)

| Средний наружный диаметр, мм | Средний внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- |
| номинальное значение | предельное отклонение | номинальное значение | предельное отклонение | номинальное значение | предельное отклонение |
| 16 | (0,3 | 10,7 | -0,2 +0,4 | 0,7 | (0,2 |
| 20 | (0,4 | 14,1 | -0,3 +0,5 | 0,7 | (0,2 |
| 25 | (0,4 | 18,3 | -0,4 +0,6 | 0,6 | (0,2 |
| 32 | (0,6 | 24,3 | -0,5 +0,7 | 0,7 | (0,3 |
| 40 | (0,8 | 31,2 | -0,6 +0,8 | 0,7 | (0,2 |

Примечания: 1. Трубы поставляются в бухтах и в отрезках длиной до 200м.

2. Материал труб обладает электрической прочностью не менее 35 кВ/мм.

3. Материал труб горюч - температура воспламенения 310°С.

4. Трубы должны обладать кольцевой жесткостью, воспринимающей без разрушения усилие сжатия труб на 35(5% от номинального диаметра не менее 320Н, причем остаточная деформация труб после снятия нагрузки не должна превышать 10%.

5. Пример условного обозначения электротехнической гофрированной трубы из вторичного полиэтиленового сырья с наружным диаметром 25 мм: труба ЭГТ ПЭВ 25, ТУ 63-072-оп 15-86.

Таблица 6

Трубы для электропроводок гофрированные (ЭГТ) из непластифицированного поливинилхлорида (ТУ 6-19-051-419-84)

| Средний наружный диаметр Дн, мм | Средний | Размеры профиля гофра, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номинальное значение | допустимое отклонение (+) | внутренний диаметр Двн, мм | шаг, t | Ширина гофра, в | Масса кг/м |
| 16 | +0,5 | 13,5 | 2,5 | 1,6 | 0,040 |
| 18 | +0,5 | 13,5 | 2,5 | 1,6 | 0,048 |
| 20 | +0,5 | 16 | 3,0 | 2,0 | 0,050 |
| 25 | +0,6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 0,085 |
| 32 | +0,7 | 25 | 5 | 3,5 | 0,10 |
| 40 | +0,8 | 32 | 5 | 4,0 | 0,15 |
| 50 | +0,8 | 40 | 5 | 5,0 | 0,20 |

Примечания: 1. Трубы поставляются в бухтах и в отрезках длиной до 200м.

2. Материал труб горюч - температура воспламенения 270°С, электрическая прочность не менее 30 кВ/мм.

3. Трубы должны обладать кольцевой жесткостью, воспринимающей без разрушения усилие сжатия труб на 30-40%(5% не менее 0,75кН, причем остаточная деформация из поперечного сечения не должна превышать 10%.

4. Пример условного обозначения электротехнической гофрированной трубы из непластифицированного ПВХ с наружным диаметром 32 мм: труба ЭГТ ПЭВ 32, ТУ 6-19-051-419-84.

Таблица 7

Трубы для электропроводок гофрированные (ЭГТ) из полиэтилена низкого давления

(ТУ 6-19-051-518-84)

| Средний наружный диаметр Дн, мм | Средний | Размеры профиля гофра, мм | Масса, |
| --- | --- | --- | --- |
| номинальное значение | допустимое отклонение | внутренний диаметр Двн, мм | шаг, t | ширина гофра, в | кг/м |
| 16 | +0,5 | 13 | 2,5 | 1,6 | 0,03 |
| 20 | +0,5 | 16 | 3,0 | 2,0 | 0,04 |
| 25 | +0,6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 0,06 |
| 32 | +0,7 | 25 | 5,0 | 3,5 | 0,08 |
| 40 | +0,8 | 32 | 4,0 | 4,0 | 0,12 |

Примечания: 1. Трубы поставляются в бухтах длиной до 200 м.

2 . Материал труб обладает электрической прочностью не менее 35 кВ/мм.

3. Материал труб горюч - температура воспламенения З00°С.

4. Трубы должны обладать кольцевой жесткостью, воспринимающей без разрушения усилие сжатия труб на 30-40% не менее 0,5 кН, причем остаточная деформация поперечного сечения не должна превышать 10%.

5. Пример условного обозначения гофрированных труб из полиэтилена низкого давления с наружным диаметром 20 мм: труба ЭГТ ПЭ-20, ТУ 6-19-051-518-84.

Таблица 8

Размеры (мм) и масса 1 м (кг) напорных труб из ПВХ (ТУ 6-19-231-87)

| № | Средний наружный диаметр |  | Толщина стенки | Внутренний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | номинальное значение | предельное отклонение, (+) | Тип трубы | номинальное значение | предельное отклонение, (+) | диаметр, номинальное значение (справочное) | Масса |
| 1 | 16 | 0,2 | от* | 1,2 | 0,4 | 13,6 | 0,090 |
| 2 | 20 | 0,2 | от | 1,5 | 0,4 | 17,0 | 0,137 |
| 3 | 25 | 0,2 | т | 1,5 | 0,4 | 22,0 | 0,174 |
| 4 | 32 | 0,2 | т | 1,8 | 0,4 | 28,4 | 0,284 |
| 5 | 40 | 0,2 | с | 1,8 | 0,4 | 36,4 | 0,384 |
| 6 | 50 | 0,2 | с | 1,8 | 0.4 | 46,4 | 0,422 |
| 7 | 63 | 0,2 | с | 1,9 | 0,4 | 59,2 | 0,562 |
| 8 | 75 | 0,3 | сл | 1,8 | 0,4 | 71,4 | 0,642 |
| 9 | 90 | 0,3 | сл | 1,8 | 0,4 | 86,4 | 0,774 |

* от - особо тяжелый, т, с и сл - см. табл. 3.

Примечания: 1. Трубы поставляются в отрезках длиной до 12 м.

2. Материал труб обладает электрической прочностью не менее 35 кВ/мм.

3. Материал труб горюч - температура воспламенения 270°С.

4. Пример условного обозначения трубы из поливинилхлорида наружным диаметром 40 мм среднелегкого типа: труба ПВХ 40 СЛ, ТУ 6-19-231-87.

Таблица 9

Размеры (мм) масса 1 м (кг) напорных труб из полипропилена (ТУ 38.602.100-89)

|  | Средний наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | номинальное значение | предельное отклонение, (+) | номинальное значение | предельное отклонение, (+) | номинальное значение (справочное) | Масса |
| 1 | 20 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 16,0 | 0,123 |
| 2 | 25 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 21,0 | 0,160 |
| 3 | 32 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 28,0 | 0,250 |
| 4 | 40 | 1,1 | 2,3 | 0,5 | 35,4 | 0,300 |
| 5 | 40 | 1,1 | 4,5 | 0,5 | 31,0 | 0,500 |
| 6 | 50 | 1,3 | 2,8 | 0,5 | 44,4 | 0.450 |
| 7 | 63 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 55,8 | 0,720 |
| 8 | 75 | 1,7 | 4,3 | 0,7 | 66,4 | 1,020 |

Примечания: 1. Трубы из ПП изготовляются среднего типа, в бухтах длиной до 500м (диаметры 20 и 25 мм) и до 300м (диаметр 32 мм), внутренний диаметр бухт более 1200 мм;

2. Трубы диаметром 40 мм и выше изготовляют в отрезках номинальной длиной 5 м с отклонением не более 1 %;

3. Условное обозначение труб состоит из слова "труба", букв, цифр, разделенных интервалами, которые обозначают название материала, наружный номинальный диаметр, тип труб и технические условия, пример: труба ПП 32 С ТУ 38.102.100-89

4. Электрическое сопротивление ПП около 1013 ом, материал труб горюч - температура воспламенения 320 °С.

# 3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Область применения пластмассовых труб для электропроводок определяется в соответствии с циркуляром №3-2/89 НПО "Электромонтаж". Область применения пластмассовых труб для прокладки проводов и кабелей, утвержденным 12.01.89.

# 4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАДКИМ ТРУБАМ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)

4.1. Гладкие трубы из непластифицированного ПВХ для электропроводок можно применять при температуре окружающей среды от -15 до +60°С (материал труб при отрицательных температурах становится хрупким, а при повышенных температурах размягчается).

4.2. При открытой прокладке трубопроводов необходимо учитывать температурное расширение (табл. 10).

Таблица 10

Температурные изменения длины трубопровода из непластифицированного ПВХ

| Температурный перепад, °С | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±50 | ±60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение длины на 1 м трубопровода, мм | ±0,8 | ±1,6 | ±2,4 | ±3,2 | ±4,0 | ±4,8 |

Температурный перепад определяется как максимально возможная разность температур трубы в условиях монтажа и эксплуатации (следует также учитывать дополнительное повышение температуры труб за счет нагрева от электропроводки).

4.3. Температурные изменения длины трубопровода должны компенсироваться компенсаторами (рис. 3) либо элементами самого трубопровода (муфтами и отводами).

# 5. ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ ГЛАДКИХ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПВД, ПНД И ПП

5.1. Для трубопроводов вместе с трубами должны поставляться соединительные муфты и угловые элементы.

В случаях, когда трубы поступают без муфт и угловых элементов, работы по заготовке этих деталей, а также по комплектации укрупненных узлов должны производиться в мастерских монтажных организаций.

Количество соединительных муфт и угловых элементов в среднем может составить около 3% от веса труб. При заготовке укрупненных узлов надо исходить из того, что число операций, выполняемых на объектах монтажа, должно быть минимальным.

5.2. При выполнении заготовки с использованием термомеханической обработки обычно выполняются:

входной контроль качества;

разметка и резка труб на мерные отрезки;

снятие фасок на гладких концах;

нагрев трубных заготовок для изготовления соединительных муфт и угловых элементов;

формование раструбов на соединительных элементах;

гнутье угловых элементов;

охлаждение;

комплектация и маркировка заготовок по заказу.

5.3. Разметку и резку рекомендуется производить на станке, имеющем желоб для укладки труб, мерную линейку и маятниковую дисковую пилу с ограждением. Линейка должна иметь упор и передвижение стрелки для фиксации требуемой длины. Пила должна иметь мелкие зубья без развода, толщина диска пилы должна уменьшаться к центру. Это снижает выделение тепла в зоне распила и обеспечивает чистоту торцов. Рабочий должен быть обеспечен защитными очками и рукавицами. При резке труба должна быть плотно прижата к желобу.

5.4. Резку труб можно также производить ножовкой по металлу, а в отдельных случаях монтерским ножом с упором на твердую горизонтальную поверхность.

5.5. Снятие фасок под любым углом на концах гладких труб производится конусными фрезами с требуемым углом заточки. При этом труба должна быть плотно закреплена.

5.6. Нагрев заготовок труб для изготовления соединительных муфт и угловых элементов рекомендуется производить в ваннах с глицерином, гликолем, оборудованных электрообогревом с терморегуляторами, температура в ванне должна быть от +120 до +130°С (ПВХ), от +100 до +110°С (ПВД), от 125 до 135°С (ПНД) и от 140 до 150°С (ПП), что обеспечивает условия для технологичной обработки изделий и не приводит к нарушению экологических и гигиенических требований, относящихся к нагреву полимеров в процессе их переработки.

Время нагрева заготовок в ванне зависит от толщины стенки трубы (табл. 11).

Таблица 11

Время нагрева концов труб в ванне

| Толщина стенки, мм | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время нагрева*, мин | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* для труб из ПВХ (трубы из полиолефинов ПЭ и ПП нагреваются в 1,5-2 раза дольше).

Нагрев может производиться также горячим воздухом в термошкафах с автоматической регулировкой температуры в пределах от +130 до +135°С. Ориентировочное время нагрева определяется по табл. 12.

Таблица 12

Время нагрева заготовок труб из непластифицированного ПВХ в воздухе

| Толщина стенки, мм | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время нагрева*, мин | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |

* для труб из ПВХ (трубы из полиолефинов нагреваются в 2 раза дольше).

Для нагрева концов труб из ПВХ можно использовать инфракрасные излучатели (ТЭНы) с температурой на поверхности от 600 до 700°С. Время нагрева будет составлять для указанных толщин от 20 до 60 сек.

5.7. Соединительные муфты формуются из отрезков труб того же диаметра, что и соединяемые трубы. Форма и размеры муфт приведены в табл. 13 и на рис. 4.

Рис. 3. Схема компенсатора:

1 - компенсируемый трубопровод; 2 – муфта компенсирующая отрезок трубы ПВХ большего диаметра); 3 – крепление муфты

Рис. 4. Схема соединения из разных пластмасс труб для электропроводок посредством муфты:

1 – труба из ПНД; 2 – труба из ПП; 3 – муфта из ПВХ

Таблица 13

Размеры соединительных муфт

| Наружный диаметр | Размеры муфт, мм |
| --- | --- |
| трубы, мм | d | L |  |
| 16 | 16,4(0,2 | 25 | 60 |
| 20 | 20,4(0,2 | 30 | 70 |
| 25 | 25,4(0,2 | 35 | 80 |
| 32 | 32,5(0,2 | 40 | 90 |
| 40 | 40,4(0,2 | 50 | 110 |
| 50 | 50,4(0,2 | 60 | 130 |
| 63 | 63,4 (0,2 | 75 | 160 |
| 75 | 6З,6(0,2 | 90 | 180 |
| 90 | 90,6(0,2 | 105 | 215 |

Соединение полиэтиленовых труб можно упрочнить с помощью царапающей вставки, выполняемой из стальной полосы толщиной 0,5 мм (рис. 5).

5.8. Формование раструбов производится на концах труб так же, как и муфт.

Формование производится на дорнах, передвигаемых по оси трубы. Они вводятся в разогретый конец заготовки и выпрессовывают раструб. Затем раструбы охлаждаются водой, после чего дорны выводятся и заготовка снимается из зажима.

5.9. Можно использовать соединительные муфты аналогичные типам У 276 УХЛЗ-У 297 УХЛЗ (табл. 14, рис. 6), имеющие сертификат соответствия российским стандартам.

Таблица 14

Размеры муфт соединительных типа У 276 УХЛЗ - У 297 УХЛЗ

| Тип муфты | Наружный | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм |  | l | d1 | d |  |
| У 297 УХЛЗ | 20 | 54 | 25,0 | 18 | 22 | 0,017 |
| У 276 УХЛЗ | 25 | 62 | 29,5 | 23 | 26,5 | 0,020 |
| У 277 УХЛЗ | 32 | 78 | 37,5 | 30 | 34 | 0,033 |
| У 278 УХЛЗ | 40 | 96 | 46,5 | 37 | 42,5 | 0,060 |
| У 279 УХЛЗ | 50 | 110 | 53,0 | 48 | 54 | 0,090 |

Рис. 5. Схема соединения пластмассовых труб для электропроводок с помощью царапающей вставки:

1 - пластмассовая труба; 2 - царапающая вставка; б - соединительная муфта.

Рис. 6. Схема соединительных муфт типа У276 УХЛЗ - У 297 УХЛЗ для использования с пластмассовыми трубами для электропроводок

5.10. Гнутье угловых элементов производится в горячем состоянии на гибочных станках или гибочных столах по шаблонам.

Для предохранения труб от смятия в них предварительно вводятся опоры в виде металлорукава, резиново-тканевые шланги с толстыми стенками или жгуты из термостойкой резины, диаметр которых должен быть на 2-3 мм меньше внутреннего диаметра труб. После гнутья трубы охлаждаются, и опоры из них вынимаются.

5.11. Нормализованные угловые элементы должны иметь углы 90, 120, 135, 150° и радиусы изгиба 200, 400 и 800 мм (табл. 15, рис. 7).

Рис. 7. Схема соединительного углового элемента для использования с пластмассовыми трубами для электропроводок

Таблица 15

Размеры соединительных угловых элементов

| Наружный | Размер угловых элементов, мм |
| --- | --- |
| диаметр |  |  |  | Длина заготовки при узле |
| трубы, мм | R | D | L | 90° | 120° | 135° | 150° |
| 16 | 200 | 16,4(0,2 | 25 | 377 | 266 | 313 | 159 |
| 20 | 200 | 20,4(0,2 | 30 | 390 | 280 | 225 | 170 |
| 25 | 200 | 25,4(0,2 | 35 | 412 | 292 | 237 | 181 |
| 32 | 400 | 32,4(0,2 | 40 | 734 | 515 | 406 | 297 |
| 40 | 400 | 40,4(0,2 | 50 | 760 | 540 | 430 | 320 |
| 50 | 400 | 50,4(0,2' | 60 | 786 | 565 | 453 | 342 |
| 63 | 800 | 6З,4(0,2 | 75 | 1458 | 1021 | 804 | 586 |

5.12. Угловые элементы с радиусом гиба 200 и 400 мм следует применять преимущественно для открытых прокладок и прокладок в подливке полов, а элементы с радиусом гиба 800 мм - для прокладки в фундаментах для технологического оборудования.

5.13. Трубы, укладываемые в фундаменты для технологического оборудования, до бетонирования следует крепить к арматуре, опорам и конструкциям вязальной проволокой или пластмассовой перфорированной лентой с кнопками.

5.14. Соединение пластмассовых труб между собой следует выполнять с помощью соединительных муфт путем плотной посадки, а при необходимости получения герметичной сборки - на клею.

5.15. Соединение пластмассовых труб со стальными гибкими металлорукавами производится с использованием стальной муфты (рис. 8).

При необходимости выполнить уплотненное соединение применяют поливинилхлоридную изоляционную ленту, которую наматывают поверх пластмассовой трубы и половины стальной муфты.

5.16. При соединении с металлорукавом пластмассовая труба может закрепляться хомутом, либо изоляционной лентой (рис. 9). Ленту наматывают поверх металлорукава не менее чем в два слоя внахлест на половину ширины ленты. Внутренний слой и две части наружного слоя наматываются с натягом. При намотке последней трети наружного слоя натяг следует постепенно уменьшать так, чтобы последний виток был без натяга.

5.17. При необходимости выполнения герметизированных соединений труб из непластифицированного ПВХ между собой и с уголковыми элементами применяются клеи аналогичные ГИПК-127 (ТУ 6-05-251-95-79), ПС-20, РСД-15, БМК-5К, а также лаки ПВХ-1 и ПХВ-2, имеющие сертификат соответствия российским стандартам.

Рис. 8. Схема соединения стальной с пластмассовой трубой для электропроводок:

1 - стальная труба; 2 - стальная (чугунная) муфта; 3 - пластмассовая труба

Рис. 9. Схема соединений пластмассовых труб для электропроводок с металлорукавом посредством закрепления хомутом (а) и изолентой (б):

1 - ЭГТ; 2 - хомут; 3 - металлорукав; 4 - изолента

5.19. Клей наносится на концы соединяемых труб кистью ровным слоем. Затем муфту надвигают на конец одной трубы, а потом вдвигают в нее конец второй трубы. Излишек клея удаляют бумажным тампоном.

5.20. Для беспрепятственного ввода концов труб в муфты и сохранения клея на соединяемых поверхностях следует предварительно снять на концах труб фаску под углом 15-45°.

5.21 Клеевые соединения должны находиться в покое не менее 2 часов без приложения монтажных нагрузок.

5.22. Монтаж пластмассовых труб при скрытой прокладке производится после монтажа арматуры строительных конструкций (для крепления труб к арматуре), монтаж при открытой прокладке- после окончания (в основном) отделочных работ. Во время прокладки и по окончании монтажа около открытых пластмассовых труб не должны вестись газо-, электросварочные работы.

5.23. Для удобства стыкования при открытой параллельной прокладке рекомендуется выдерживать расстояния между трубами, приведенные в табл. 16.

Таблица 16

Минимально допустимые расстояния между пластмассовыми трубами

| Наружный диаметр труб, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние в свету, мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 |

5.24. Крепление открыто проложенных труб из непластифицированного ПВХ выполняют хомутами, накладками и клицами аналогичными типам Л75УЗ-Л78УЗ (табл. 17, рис. 10), имеющими сертификат соответствия российским стандартам. Они позволяют трубе перемещаться вдоль своей оси в случае возможных температурных деформаций.

Таблица 17

Размеры (мм) и масса (г) пластмассовых клиц

| Тип | Наружный | Параметры, мм | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр труб, мм | А | В | Н | L |  |
| Л75УЗ | 25 | 14 | 16 | 53 | 43 | 14 |
| Л76УЗ | 32 | 16 | 18 | 64 | 56 | 21 |
| Л77УЗ | 40 | 26 | 18 | 71 | 66 | 25 |
| Л78УЗ | 50 | 33 | 18 | 87 | 76 | 36 |

При параллельной прокладке нескольких труб рекомендуется набирать клицы в С-образный монтажный профиль типа К101 (рис. 11).

Можно применять безметизное крепление труб в уголках из листовой стали с фасонными вырезами (рис. 12), которые изготовляют из стального листа толщиной 1,0-1,5 мм на листогибочном станке; фасонные вырезы вырубают штампом.

5.25. Расстояния между подвижными креплениями не должны превышать указанных в табл. 18.

Рис. 10. Схема пластмассовых клиц типа Л 75УЗ – Л 78УЗ для крепления пластмассовых труб для электропроводок

Таблица 18

Максимально допустимые расстояния между подвижными креплениями открыто прокладываемых пластмассовых труб

| Наружный диаметр труб, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшее допустимое расстояние между креплениями, м | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |

5.26. При скрытой прокладке пластмассовых труб расстояние в свету между соседними трубами должно быть не менее 10 мм.

5.27. Глубина скрытой прокладки в стенах должна позволять устраивать защитный слой из штукатурки или строительного раствора над трубой толщиной не менее 10 мм (табл. 19).

Рис. 11. Схема параллельной прокладки пластмассовых труб для электропроводки в клицах, набранных в С-образный профиль типа К-101.

Рис. 12. Схема крепления пластмассовых труб для электропроводок в уголках из листовой стали с фасонными вырезами

Таблица 19

Рекомендуемые глубина и ширина борозд для скрытой прокладки пластмассовых труб в стенах

| Наружный диаметр | Глубина борозды, | Ширина борозды, мм, при количестве труб |
| --- | --- | --- |
| трубы, мм | мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 26 | 25 | 50 | 80 | 105 | 130 |
| 20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 25 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 32 | 45 | 40 | 85 | 125 | 170 | 210 |
| 40 | 55 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 50 | 65 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 63 | 80 | 75 | 150 | 220 | 295 | 365 |
| 75 | 95 | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 |
| 90 | 110 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |

5.28. Глубина прокладки пластмассовых труб в полу должна обеспечивать толщину бетона и его покрытия над трубой не менее 20 мм, в т.ч. в местах пересечения трубных трасс.

Если нельзя обеспечить необходимую глубину заложенных пересекающихся труб, на каждую трубу в месте пересечения следует надеть гильзу из стальной трубы большего диаметра или применить другие меры, обеспечивающие сохранность труб.

В местах пересечения труб, проложенных в полу, с трассами внутрицехового транспорта пластмассовые трубы следует защищать отрезками стальных труб или иными способами. При толщине слоя бетона над трубой более 100 мм защита не требуется.

5.29. При выполнении открытых и скрытых прокладок пластмассовых труб вблизи отопления и горячего водоснабжения необходимо соблюдать следующие требования:

а) при параллельной прокладке расстояние в свету между пластмассовыми трубами электросетей и элементами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 100 мм;

б) при пересечении пластмассовых труб электросетей с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения расстояние в свету между ними должно быть не менее 50 мм, при этом гнутые элементы должны находиться на отоплении и горячем водоснабжении.

Пластмассовые трубы должны быть защищены от теплового воздействия горячих трубопроводов каким-либо экраном, либо провода и кабели должны иметь соответствующее исполнение.

5.30. При открытой прокладке пластмассовых труб - проход через строительные элементы необходимо соблюдать следующие требования:

а) в местах прохода через стены, перекрытия и другие строительные элементы трубы следует прокладывать в стальных гильзах, внутренний диаметр которых должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра трубы для обеспечения температурных перемещений труб. Края гильзы не должны иметь острых кромок и заусенцев и должны выступать за пределы строительного элемента на 10-20 мм с каждой стороны;

б) размещение соединений труб в гильзах не допускается.

5.31. Вводы труб в коробки, ящики и аппараты могут выполняться как с уплотнением, так и без него.

5.32. Уплотненные вводы пластмассовых труб выполняются с применением эластичных уплотнительных втулок аналогичным типам У292УХЛЗ-У293УХЛЗ (табл. 20, рис. 13, 14) и имеющим сертификат соответствия российским стандартам.

Таблица 20

Размеры эластичных уплотнительных втулок

| Наружный | Характеристика втулок |
| --- | --- |
| диаметр труб, мм | Тип | Размеры, мм | Масса, г |
|  |  | D | D1 | L |  |
| 20, 25, 32 | У292УХЛЗ | 48 | 45 | 26 | 20 |
| 40, 50 | У293УХЛЗ | 72 | 68 | 37 | 40 |

5.33. Неуплотненные вводы пластмассовых труб (рис. 15) осуществляются непосредственно через стенку либо с использованием деталей с резьбой.

5.34. Ввод труб в пластмассовые распаечные коробки типа КРП-8 (рис. 16) легко осуществляется с помощью сменных ответвительных и соединительных патрубков диаметром 16, 18, 20 и 25 мм.

Рис. 13. Схема уплотнительной втулки для ввода в коробки пластмассовых труб для электропроводок

Рис. 14. Схема устройства уплотненного ввода в коробку пластмассовых труб для электропроводок с использованием втулки:

а) до монтажа, б) после монтажа; 1 - корпус коробки; 2 - уплотнительная втулка;

3 - пластмассовая труба

Рис. 15. Схема устройства неуплотненных выводов пластмассовых труб для электропроводок посредством стальных патрубка и гаек (а) и непосредственно в отверстие коробки (б)

Рис. 16. Схема ввода пластмассовых труб для электропроводок в распаечную пластмассовую коробку типа КРП-8:

1 - крышка; 2 - корпус коробки; 3 - ответвительные патрубки; 4 - пластмассовые трубы;

5 - соединительный патрубок

6.3. При заготовке элементов трубопроводов из ЭГТ выполняются следующие операции:

входной контроль ЭГТ;

разметка и резка труб на мерные отрезки;

резка гладких труб на патрубки для изготовления соединительных муфт;

выпрессовка фиксирующих выступов в заготовках муфт;

входной контроль качества изделий;

комплектование и маркировка заготовок трубопроводов.

6.4. Резка ЭГТ производится монтажным ножом,

Резка гладких труб производится в соответствии с пп.5.3 и 5.4.

6.5. Соединительные муфты изготовляют из труб, диаметр которых на одну ступень выше, чем диаметр соединяемых ЭГТ.

6.6. Для закрепления соединяемых труб в муфте используются два диаметрально расположенные фиксирующие выступа, выпрессовываемые с каждой стороны муфты.

6.7. Выпрессовку фиксирующих выступов в муфтах можно производить пассатижами, в одной из губок которых имеется выступ, а в другой впадина. Сжатием пассатижами стенок без подогрева получают соединительные муфты соответствующих форм и размеров (табл. 21 и рис. 17).

Рис. 17. Схема соединения пластмассовых гофрированных труб для электропроводок посредством муфты с выступами:

а - разрез; б - общий вид

Таблица 21

Параметры соединительных муфт

| Наружный | Размеры муфты, мм | Количество выступов*, |
| --- | --- | --- |
| диаметр ЭГТ, мм | номинальный диаметр, d | длина, L | шт. |
| 16 | 17 | 60 | 2 |
| 18 | 19 | 65 | 3 |
| 20 | 22 | 70 | 3 |
| 25 | 28,4 | 80 | 4 |
| 32 | 36,2 | 90 | 4 |
| 40 | 45,2 | 110 | 6 |

* выступы с одной стороны муфты и в одной плоскости поперечного сечения с одинаковыми расстояниями между ними.

6.8. Размеры выступов, как правило, принимаются для всех муфт одинаковыми (рис. 18).

Рис. 18. Схема выполнения выступов в стенках муфт для соединения ЭГТ с использованием пассатижей:

1 - выступ; 2 – впадина

6.9. ЭГТ используются в основном при скрытых прокладках электропроводок (замоноличиваемых в железобетонные панели на заводе или в стены и перекрытия при монолитном строительстве, а также в подготовке полов). Соединения труб должны быть уплотненными. Уплотнение соединений обеспечивается применением кольцевой резинки, надеваемой на конец трубы перед вставлением ее в соединительную муфту.

6.10. При применении ЭГТ в качестве каналообразователей в железобетонных панелях соединения проводов могут выполняться как в полостях (нишах), так и в соединительных коробках.

6.11. При замоноличивании ЭГТ без применения коробок образование ниш и фиксация труб осуществляется при помощи фиксаторов, составляющих одно целое с пустообразователем, предназначенным для формирования отверстия, через которое электропроводка выводится из панели.

6.12. При монтаже ЭГТ должны использоваться пластмассовые коробки, имеющие сертификат соответствия российским стандартам.

# 7.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАНАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

7.1. Пластмассовые трубы и комплектующие изделия (соединительные муфты, угловые элементы, крепежные клицы) могут перевозиться любыми видами транспорта: трубы ПВХ при температуре не ниже -30°С; полипропиленовые трубы - не ниже -20°С; трубы из полиэтилена - без ограничения температуры. Все пластмассовые трубы в отрезках могут перевозиться в пачках, трубы из полиолефинов - в бухтах, комплектующие изделия - в ящиках, коробках и контейнерах.

Длина грузовой площадки транспортного средства может быть менее длины перевозимых труб. Допускается свисание концов труб в пачке не более 20% от их длины, не больше 1 м.

При перевозке укладывать на трубы какие-либо грузы категорически воспрещается.

7.2. При погрузке, разгрузке и складировании не допускается бросать, перегибать, деформировать трубы и комплектующие изделия. Особую осторожность следует соблюдать при отрицательных температурах, когда трубы приобретают повышенную жесткость оболочки, а стенки ПВХ труб хрупкость.

7.3. Трубы и комплектующие изделия должны храниться в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, а в закрытых помещениях не ближе 1м от нагревательных приборов.

Трубы могут храниться на стеллажах в штабелях высотой не более 1,7 м. Трубы одного диаметра должны храниться, как правило, в отдельном штабеле. Длина стеллажей для прямых труб должна быть не менее их длины. Длина и ширина стеллажей для труб, поставляемых в бухтах, должна быть не меньше диаметра бухты. Класть на трубы какие-либо грузы категорически воспрещается.

Комплектующие изделия должны храниться в ящиках или коробках и, как правило, в рассортированном виде.

# 8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И МОНТАЖЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КАНАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

8.1. До начала работ по изготовлению пластмассовых трубозаготовок весь персонал, занятый на этих работах, должен быть ознакомлен с проектом производства работ (технологическими картами) и приемами, обеспечивающими безопасность их выполнения.

8.2. При работе с клеями (лаками) необходимо соблюдать требования инструкций заводов-изготовителей этих веществ.

8.3. Клеи (лаки) огнеопасны и токсичны. В помещениях, где работают с клеями (лаками), категорически запрещено курить, зажигать (или вносить) огонь и принимать пищу. Клеи, лаки и растворители должны храниться в герметичной таре в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.

8.4. Все работающие с клеями (лаками) должны быть в спецодежде из плотной ткани, головных уборах и защитных очках. Непосредственно перед работой с клеями (лаками) руки для предохранения кожи рекомендуется смазывать тонким слоем силиконового крема (биологические перчатки). Загрязненные клеями или лаками участки кожи следует по окончании работ протереть тампоном из хлопчатобумажной ткани, смоченной в керосине или соляровом масле, и промыть водой с мылом.

8.5. При нагреве трубных заготовок в ваннах (термошкафах) и изготовлении трубной фурнитуры следует пользоваться щипцами. Персонал, занятый на этих работах, должен обеспечиваться фартуками, юфтевыми полусапогами на масло-, бензиностойкой резиновой подошве, удлиненными рукавицами (крагами) и защитными очками.

8.6. При закреплении пластмассовых труб для механической обработки следует учитывать их упругие свойства. Ненадежное закрепление труб может быть причиной травм.

8.7. При нагреве труб в жидкостных ваннах необходимо следить за погружаемыми их концами. Они должны быть сухими. В противном случае возможны выплески горячей жидкости, что может привести к ожогу работника.

8.8. Категорически запрещается нагревать трубы открытым пламенем. Это может привести к деструкции полимера, что будет сопровождаться выделением токсичных веществ, и к нарушению экологической обстановки на месте проведения работ.