УДК 621.315.1

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ "СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220-750 кВ

Выпуск 1

СО 34.20.812

СОСТАВЛЕНО электрическим цехом предприятия "Уралтехэнерго" и цехом электрических сетей ПО "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ А.Б. Абрамов (Уралтехэнерго), С.В. Полевой (МГП "Союзтехэнерго")

УТВЕРЖДЕНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго" 14.04.87

Заместитель главного инженера Ф.Л. Коган

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Технологические карты на производство работ под напряжением на ВЛ 220-750 кВ предназначены для использования на предприятиях электрических сетей Минэнерго СССР при планировании, подготовке и проведении основных видов ремонтно-эксплуатационных работ на промежуточных опорах и в пролетах ВЛ 220-750 кВ с горизонтальным расположением проводов без их отключения.

2. Настоящие Технологические карты составлены на основе технологических карт, разработанных энергосистемами, выполняющими работы под напряжением на ВЛ 220-750 кВ.

3. В технологических картах приведены технология выполнения отдельных видов работ, составы бригад и квалификация персонала, нормы времени на производство работ, перечень защитных средств, инструменты, приспособления, механизмы и материалы, используемые для выполнения работ.

4. В энергосистемах (на предприятиях электрических сетей) производится корректировка и уточнение технологических карт, включенных в настоящий сборник, применительно к местным условиям (конкретным конструкциям элементов ВЛ - опор, изолирующих подвесок, проводов, имеющимся приспособлениям, машинам, механизмам и т.д.);

Технологические карты, применяемые на местах, должны быть утверждены руководством энергосистемы (предприятия электрических сетей).

5. Технологические карты составлены в соответствии с требованиями действующих руководящих документов.

6. При выполнении работ необходимо соблюдение основных положений по мерам безопасности и условиям проведения работ под напряжением:

6.1. Работы выполняются в соответствии с действующими:

"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ)";

"Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках";

"Типовой инструкцией по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220-750 кВ".

6.2. Работы выполняются при температуре воздуха от -20 до +40 °С; относительной влажности воздуха не более 90% (измеряется гигрометром на месте производства работ); скорости ветра не более 10 м/с (измерения должны производиться на уровне подвески проводов).

Запрещается производить работы при всех видах осадков, при тумане и инее, а также при гололеде на опорах и проводах, при приближении грозы.

6.3. Электромонтеры, производящие работы под напряжением с касанием токоведущих частей и работающие на опоре, должны применять экранирующие комплекты.

Необходимость применения экранирующих комплектов электромонтерами, выполняющими работы на земле, определяется требованиями ПТБ.

6.4. Перед касанием электромонтером токоведущих частей к его экранирующему комплекту должен быть придан потенциал провода (для этих целей используется штанга для переноса потенциала).

6.5. Перед касанием к передаваемым электромонтеру, находящемуся у провода, приспособлениям, арматуре и другим элементам, имеющим "плавающий" потенциал, необходимо выровнять потенциал предмета и экранирующего комплекта электромонтера, с помощью штанги для выравнивания потенциала.

6.6. Перед началом работ необходимо проверить исправность защитных средств, экранирующих комплектов, приспособлений, обратив особое внимание на сроки их испытаний; полимерные изоляторы необходимо протереть от пыли, а гладкие изоляторы, изолирующие тяги и лестницы, кроме того, покрыть гидрофобной пастой.

6.7. Вo время работы изолирующие канаты не должны касаться земли, нижние концы их должны находиться в пластмассовых бочках, на брезенте или удерживаться в руках.

6.8. В случае автоматического отключения ВЛ работа должна быть прекращена. Запрещается повторное ручное включение линии без согласования с руководителем работ.

7. В картах приняты следующие сокращения:

РР - руководитель работ; ПР - производитель работ; ЭТ - электромонтер, работающий на траверсе; ЭП - электромонтер, работающий с касанием провода; ЭН - электромонтер, работающий на земле; ВТ - водитель телескопической вышки; ВА - водитель линейной автомашины; ПРН - работы под напряжением.

8. Замечания и предложения по содержанию технологических карт просим направлять по адресу: 620049, г. Свердловск, пер. Автоматики, д., 3, Уралтехэнерго.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

| Вид работы | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРАВЕРСАМИ BЛ 220 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

| Состав бригады | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 9 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 14,0 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 9 шт. |
| Полимерный изолятор | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм: |  |
| длиной 23 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 2 шт. |
| длиной 20 м с двумя карабинами | 1 шт. |
| длиной 17 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| Изолирующая гибкая лестница | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Предохранительное верхолазное устройство ПВУ-2 | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |

Инструмент и приспособления

| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| --- | --- |
| Ручная лебедка грузоподъемностью 200 кг с капроновым канатом диаметром 16 мм длиной 20 м | 1 шт. |
| Цепная стяжка | 2 шт. |
| Захват для провода с винтовым домкратом | 1 шт. |
| Цепь длиной 1,5 м | 2 шт. |
| Подвесная площадка | 1 шт. |
| Блок опорный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 3 шт. |
| Блок подвесной с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 14-16 мм длиной 5 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| Капроновый канат диаметром 10 мм длиной 1 м с двумя крючками из стальной проволоки диаметром 5 мм | 1 шт. |
| Бесконечный канат | 1 компл. |
| Брезент 4(2 м | 2 шт. |
| Пластмассовая бочка | 2 шт. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |

Механизмы

| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений, инструмента, защитных средств | 1 |
| --- | --- |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |

Материалы

Изоляторы, арматура - в необходимом количестве

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | Проверить на месте работы исправность приспособлений, инструмента, такелажа, защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ПР, ЭТ, ЭП |
| 7. | К стойке опоры, ближайшей к ремонтируемой фазе, на высоте 0,8-1 м с помощью цепных стяжек прикрепить ручную лебедку 1 (рис. 1) | ЭН |
| 8. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить | ВТ |
| 9. | Двум электромонтерам подняться в корзину ТВ, имея с собой бесконечный канат 2. Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ, ПР, ВТ |
| 10. | Электромонтерам перейти из корзины ТВ на траверсу и установить верхний блок бесконечного каната рядом со стойкой опоры (в удобном для работы месте); нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить у земли между фазами; опустить корзину ТВ (если нет возможности использовать ТВ, то подъем электромонтеров на траверсу опоры с железобетонными стойками осуществляют с помощью составной алюминиевой лестницы, прикрепляемой к стойке опоры, а на траверсу металлической опоры - по стойке опоры) | ВТ, ЭТ, ПР, ЭН |
| 11. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу подвесную площадку и установить ее рядом с узлом крепления ремонтируемой изолирующей подвески | ЭН, ЭТ, ПР |
| 12. | На земле закрепить к нижнему концу полимерного изолятора 3 захват для провода с винтовым домкратом 4, а к верхнему концу изолятора 3 закрепить цепь 5 | ЭН |
| 13. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу изолятор 3; закрепить изолятор с помощью цепи 5 около узла крепления изолирующей подвески | ЭК, ЭТ, ПР |
| 14. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу три опорных блока с изолирующими роликами 6, 7, 8 и установить их на один поясной уголок (швеллер) траверсы: блок 6 установить рядом с узлом крепления изолирующей подвески 9; блок 7 установить на расстоянии 0,5-0,7 м от узла крепления изолирующей подвески; блок 8 установить у стойки опоры | ЭН, ЭТ, ПР |
| 15. | На земле смотать с барабана лебедки 1 около 10 м капронового каната и соединить конец этого каната с концом изолирующего каната 10 | ЭН |
| 16. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу второй конец изолирующего каната 10, пропустить его через опорные блоки 8 и 7 и опустить на землю | ЭН, ЭТ |
| 17. | На земле прикрепить конец каната 10 через звено ПТМ к верхнему звену полимерного изолятора 11; ко второму плечу звена ПТМ закрепить цепь | ЭН |
| 18. | С помощью лебедки 1 поднять изолятор 11 в вертикальное положение, чтобы его нижний конец был на высоте 1-1,5 м от земли; прикрепить к нижнему концу изолятора 11 монтерское сиденье 12 | ЭН |
| 19. | На земле запасовать в два подвесных блока с изолирующими роликами 13, 14 изолирующий канат 15; блоки 13, 14 сместить к одному концу каната 15; к другому концу каната 15 прикрепить корпус предохранительного верхолазного устройства ПВУ-2 16; к карабину металлического троса 17 ПВУ-2 закрепить заплетенный конец капронового каната 18; второй конец каната 18 с помощью карабина прикрепить к корпусу лебедки 1 (рис. 2) | ЭН |
| 20. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу подвесные блоки 13 и 14 с запасованным в них концом каната 15 | ЭН |
| 21. | Блок 14 установить на расстоянии 0,5 м от стойки опоры на втором поясном уголке (швеллере) траверсы блок 13 установить на этом же уголке (швеллере) траверсы на расстоянии 1-1,5 м от узла крепления изолирующей подвески | ЭТ, ПР |
| 22. | Перепуская через блоки 13-14 канат 15, опустить его конец к земле (при этом будет подниматься наверх корпус 16 ПВУ-2 и из корпуса ПВУ-2 будет выходить металлический трос 17) | ЭТ, ПР |
| 23. | На земле прикрепить конец каната 15 с помощью карабина к верхней части монтерского сиденья 12, прикрепить к монтерскому сиденью изолирующие канаты 19, 20 и изолирующую веревочную лестницу 21 | ЭН |
| 24. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) с помощью лебедки 1 канатом 10 через изолятор 11 поднять монтерское сиденье 12 на 3-4 м над уровнем земли (рис. 3) (при этом корпус 16 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 13 и 14 канат 15, а металлический трос 17, под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан), застопорить лебедку | ЭН |
|  | б) вытянуть из корпуса ПВУ-2 металлический трос 17 и закрепить его с помощью карабина к корпусу лебедки 1 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 | ЭН |
|  | в) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять монтерское сиденье 12 до уровня провода, удерживая его от раскачивания канатами 19, 20 и лестницей 21 | ЭН |
|  | г) с помощью каната 19 подвести монтерское сиденье 12 вплотную к проводу и выдержать у провода в течение 1 мин | ЭН, РР |
|  | Допускается монтерское сиденье без электромонтера поднимать к проводу вручную, не применяя лебедки |  |
| 25. | С помощью каната 19 отвести монтерское сиденье от провода и с помощью лебедки опустить его до высоты 3-4 м над уровнем земли; застропить лебедку | ЭН |
| 26. | Отсоединить от корпуса лебедки карабин троса 17 ПБУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 не вынимать), после того как трос 17 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье на землю | ЭН |
| 27. | Электромонтеру занять место в монтерском сиденье 12, соединить проводником свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем, закрепить на монтерском сиденье силовую, потенциальную и вспомогательную штанги, уложить в монтерское сиденье капроновый канат с двумя крючками из стальной проволоки и необходимый инструмент | ЭП, РР, ЭН |
| 28. | Электромонтера в монтерском сиденье приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) произвести операции согласно п. 24, а, б, в |  |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,3-0,5 м, электромонтеру в монтерском сиденье перенести потенциал провода сначала силовой, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭП, РР |
|  | в) когда расстояние от верхнего конца изолятора 11 до траверсы составит 0,2-0,3 м прекратить подъем и поставить лебедку на стопор, с помощью каната 19 приблизить монтерское сиденье вплотную к проводу и закрепить его к проводу капроновым канатом с двумя крючками | ЭН, ЭП |
| 29. | С помощью цепи 22 (рис. 4), закрепленной к изолятору 11, соединить изолятор 11 с траверсов | ЭТ |
| 30. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с каната 10 на цепь 22; отсоединить конец каната 10 от изолятора 11 | ЭН, ЭТ |
| 31. | Конец каната 10 вынуть из блока 7 и запасовать его в блок 6; закрепить конец каната 10 с помощью петли за верхний изолятор изолирующей подвески 9 | ЭТ, ПР |
| 32. | Завести захват для провода под провод фазы, с помощью винтового домкрата 4 перевести нагрузку от массы фазы с изолирующей подвески 9 на изолятор 3; отсоединить изолирующую подвеску 9 от поддерживающего зажима | ЭП |
| 33. | Отсоединить изолирующий канат 19 от монтерского сиденья, завести его под проводом с внешней стороны фазы и закрепить за нижний изолятор изолирующей подвески 9. Отсоединить монтерское сиденье от провода и отвести его на 0,4-0,5 м вдоль проводов фазы с помощью лестницы 21 | ЭП, ЭН |
| 34. | С помощью лебедки 1 создать слабину в сцепной арматуре изолирующей подвески, отсоединить изолирующую подвеску 9 от траверсы | ЭН, ЭТ, ПР |
| 35. | С помощью лебедки опустить изолирующую подвеску на землю для ремонта или замены, оттягивая ее от провода фазы канатом 19 | ЭН |
| 36. | Отремонтированную изолирующую подвеску с помощью лебедки поднять к траверсе, оттягивая ее от проводов с помощью каната 19 | ЭН |
| 37. | Закрепить изолирующую подвеску к узлу крепления на траверсе, с помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы изолирующей подвески с каната 10 на сцепную арматуру, отсоединить канат 10 от изолирующей подвески | ЭТ, ПР, ЭН |
| 38. | С помощью лестницы 21 подвести монтерское сиденье с электромонтером к поддерживающему зажиму, закрепить монтерское сиденье к приводу с помощью капронового каната металлическими крючками | ЭН, ЭП |
| 39. | Соединить нижний изолятор изолирующей подвески 9 с поддерживающим зажимом; отсоединить от изолирующей подвески канат 19 и закрепить его к монтерскому сиденью 12 | ЭП |
| 40. | С помощью винтового домкрата 4 перевести нагрузку от массы провода с изолятора 3 на изолирующую подвеску 9 | ЭП |
| 41. | Конец каната 10 вынуть из блока 6, запасовать его в блок 7 и закрепить к звену ПТМ на верхнем конце изолятора 11 | ЭТ, ПР |
| 42. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с электромонтером с цепи 22 на канат 10; отсоединить цепь 22 от траверсы опоры; отсоединить монтерское сиденье от провода | ЭН, ЭТ, ЭП |
| 43. | Электромонтера, находящегося в монтерском сиденье, удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) с помощью каната 19 отвести монтерское сиденье от провода (пока изолятор 11 не займет вертикальное положение) | ЭН |
|  | б) начать опускание монтерского сиденья с помощью лебедки | ЭН |
|  | в) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигает 0,3-0,5 м, снять с провода потенциальную и силовую штанги | ЭП |
|  | г) с помощью лебедки опустить монтерское сиденье до высоты 3-4 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
|  | д) отсоединить от корпуса лебедки 1 карабин троса 17 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 не вынимать); после того как трос 17 воздет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье на землю | ЭН |
| 44. | Электромонтеру выйти из монтерского сиденья | ЭП |
| 45. | На земле отсоединить канат 10 от изолятора 11; отсоединить от монтерского сиденья канат 15; пропуская через блоки 13, 14 канат 15, опустить его на землю (при этом корпус 16 ПВУ-2 опускается вниз, а металлический трос 17 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан) | ЭТ, ПР |
| 46. | На земле отсоединить корпус ПВУ-2 от каната 15 | ЭН |
| 47. | Снять с траверсы и опустить на землю с помощью бесконечного каната изолятор 3 с захватом для провода 4, блок 6, блоки 7, 8 с канатом 10, блоки 13, 14 с канатом 15 и подвесную площадку | ЭТ, ПР, ЭН |
| 48. | Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ВТ |
| 49. | Электромонтерам снять верхний блок бесконечного каната 2, прикрепить его к корзине ТВ и перейти с траверсы опоры в корзину | ЭТ, ПР |
| 50. | Опустить корзину ТВ, электромонтерам спуститься на землю | ВТ, ЭТ, ПР |
| 51. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 52. | Оформить окончание работы в наряде | РР, ПР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

| Рис. 2. Схема подъема монтерского сиденья | Рис. 3. Схема подъема монтерского сиденья |
| --- | --- |

Рис. 4. Доставка электромонтера к проводу и замена подвески

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРАВЕРСАМИ ВЛ 330 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 2 |
| Электромонтер, работающий с касанием | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 2 |
| Водитель линейной машины | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 9 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 14,9 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 9 шт. |
| Полимерный изолятор | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм с карабинами: |  |
| длиной 23 м | 2 шт. |
| длиной 20 м | 1 шт. |
| длиной 17 м | 1 шт. |
| Изолирующая гибкая лестница | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Предохранительное верхолазное устройство ПВУ-2 | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |

Инструмент и приспособления

| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| --- | --- |
| Ручная лебедка грузоподъемностью 200 кг с капроновым канатом диаметром 16 мм длиной 20 м | 1 шт. |
| Цепная стяжка | 2 шт. |
| Захват для проводов с винтовым домкратом | 1 шт. |
| Цепь длиной 1,5 м | 2 шт. |
| Блок опорный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 3 шт. |
| Елок подвесной с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 14-16 мм длиной 5 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| Капроновый канат диаметром 10 мм |  |
| длиной 1 м и 10-12 м | по 1 шт. |
| Бесконечный канат | 1 компл. |
| Брезент 4(2 м | 2 компл. |
| Пластмассовая бочка | 2 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |

Механизмы

| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений | 1 |
| --- | --- |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |

Материалы

Изоляторы, арматура в необходимом количестве

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭТ, ЭП, ЭН, ПР, РР |
| 7. | К стойке опоры, ближайшей к ремонтируемой фазе, на высоте 1 м с помощью цепных стяжек закрепить ручную лебедку 1 (рис. 1) | ЭН |
| 8. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить ее | ВТ |
| 9. | Двум электромонтерам подняться в корзину ТВ, имея с собой бесконечный канат 2. Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ1, ЭТ2, ВТ |
| 10. | Электромонтерам перейти из корзины ТВ на траверсу и установить верхний блок бесконечного каната 2 на тросостойку; нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами; опустить корзину ТВ. (Если невозможно использовать ТВ, подъем электромонтеров на траверсу опоры осуществлять с помощью составной алюминиевой лестницы, закрепляемой к стойке опоры) | ЭТ1, ЭТ2, ЭН, ВТ |
| 11. | На земле прикрепить к нижнему концу полимерного изолятора 3 захват для проводов с винтовым домкратом 4, а к верхнему концу изолятора – цепь 5 | ЭН |
| 12. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу изолятор 3; захват для проводов 4 завести между проводами фазы и закрепить изолятор цепью 5 на конце траверсы | ЭН, ЭТ1, ЭТ2 |
| 13. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу три опорных блока с изолирующими роликами 6, 7, 8 и установить их на один швеллер траверсы; блок 6 установить рядом с узлом крепления изолирующей подвески 9; блок 7 установить на расстоянии около 1 м от конца траверсы; блок 8 установить у стойки опоры | ЭН, ЭТ1, ЭТ2 |
| 14. | На земле смотать с барабана лебедки 1 около 10 м капронового каната и соединить конец этого каната с концом изолирующего | ЭК |
| 15. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу второй конец изолирующего каната 10, пропустить его черев опорные блоки 8 | ЭН, ЭТ1 |
| 16. | На земле закрепить конец каната 10 через звено ПТМ к верхнему концу полимерного изолятора 11; ко второму плечу звена ПТМ закрепить цепь | ЭН |
| 17. | С помощью лебедки 1 поднять изолятор 11 в вертикальное положение, чтобы его нижний конец был на высоте 1-1,5 м от земли; прикрепить к нижнему концу изолятора 11 монтерское сиденье 12 | ЭН |
| 18. | На земле запасовать в два подвесных блока с изолирующими роликами 13, 14 изолирующий канат 15; блоки 13, 14 сместить к одному концу каната 15; к другому концу каната 15 закрепить корпус предохранительного верхолазного устройства ПВУ-2 16; к карабину металлического троса 17 ПВУ-2 закрепить заплетенный конец капронового каната 18; второй конец каната 18 с помощью карабина закрепить к корпусу лебедки 1 (рис. 2) | ЭН |
| 19. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу подвесные блоки 13 и 14 с запасованным в них концом каната 15 | ЭН |
| 20. | Блок 14 установить на расстоянии 0,5 м от стойки опоры на втором швеллере траверсы (на первом швеллере установлены опорные блоки 5, 7, 8); блок 13 установить на этом же швеллере траверсы на расстоянии 1,7-2 м от конца траверсы | ЭТ1, ЭТ2 |
| 21. | Перепуская через блоки 13 и 14 канат 15, опустить его конец на землю (при этом наверх поднимется корпус 16 ПВУ-2 и из корпуса ПВУ-2 высвободится металлический трос 17) | ЭТ1, ЭТ2 |
| 22. | На земле закрепить конец каната 15 с помощью карабина к верхней части монтерского сиденья 12; закрепить к монтерскому сиденью изолирующие канаты 19, 20 и изолирующую веревочную лестницу 21 | ЭН |
| 23. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) с помощью лебедки 1 канатом 10 через изолятор 17 поднять монтерское сиденье 12 на 3-4 м над уровнем земли (рис. 3) (при этом корпус 16 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 13 и 14 канат 15, а металлический трос 17 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан); застопорить лебедку | ЭН |
|  | б) вытянуть из корпуса ПВУ-2 металлический трос 17 и закрепить его с помощью карабина к корпусу лебедки 1 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 не вынимать) | ЭН |
|  | в) отпустить стопор лебедки 1 же ее помощью поднять монтерское сиденье 12 до уровня проводов, удерживая монтерское сиденье от раскачивания канатами 19, 20 и лестницей 21 | ЭН |
|  | г) с помощью каната 19 подвести монтерское сиденье 12 вплотную к проводам и выдержать у проводов в течение 1 мин | ЭН, РР |
|  | Допускается поднимать монтерское сиденье без электромонтера к проводу вручную, не применяя лебедки |  |
| 24. | С помощью канатов 19, 20 отвести монтерское сиденье от проводов фазы и с помощью лебедки опустить его на высоту 3-4 м над уровнем земли, застопорить лебедку | ЭН |
| 25. | Отсоединить от корпуса лебедки 1 карабин троса 17 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 не вынимать); после того, как трос 17 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье на землю | ЭН |
| 26. | Электромонтеру занять место в монтерском сиденье 12; соединить проводником свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем; закрепить на монтерском сиденье силовую, потенциальную и вспомогательную штанги; уложить в монтерское сиденье капроновый канат диаметром 10 мм длиной 1 м | ЭП, ПР, ЭН |
| 27. | Электромонтера в монтерском сиденье приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) произвести операции согласно п. 23, а, б, в |  |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,5-0,7 м электромонтеру в монтерском сиденье перенести потенциал провода сначала силовой, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭП |
|  | в) когда расстояние от верхнего конца изолятора 11 до траверсы составит около 0,3 м, прекратить подъем и поставить лебедку на стопор; с помощью канатов 19, 20 приблизить монтерское сиденье вплотную к проводу и закрепить его к проводу канатом | ЭН, ЭП |
| 28. | С помощью цепи 22 (рис. 4), закрепленной к изолятору 11, соединить изолятор 11 с траверсой | ЭT1 |
| 29. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с каната 10 на цепь 22; отсоединить конец каната 10 от изолятора 11 | ЭН, ЭТ1 |
| 30. | Конец каната 10 вынуть из блока 7 и запасовать его в блок 6; закрепить конец каната 10 к звену ПТМ изолирующей подвески 9 или за верхний изолятор изолирующей подвески | ЭТ1, ЭТ2 |
| 31. | Завести захват для проводов под провода фазы; с помощью винтового домкрата 4 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески 9 на изолятор 3; отсоединить изолирующую подвеску от поддерживающего зажима провода | ЭП |
| 32. | Отсоединить изолирующий канат 19 от монтерского сиденья, завести его под провода с внешней стороны фазы и закрепить за нижний изолятор изолирующей подвески 9. Отсоединить монтерское сиденье от проводов и отвести его на 0,5 м вдоль проводов фазы канатом 20 | ЭП, ЭН |
| 33. | С помощью лебедки 1 создать слабину в сцепной арматуре изолирующей подвески, отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭН, ЭТ1, ЭТ2 |
| 34. | С помощью лебедки опустить изолирующую подвеску на землю для ремонта или замены, оттягивая ее от проводов фазы канатом 19 | ЭН |
| 35. | Отремонтированную изолирующую подвеску с помощью лебедки поднять к траверсе, оттягивая ее от проводов канатом 19 | ЭН |
| 36. | Прикрепить изолирующую подвеску к узлу крепления на траверсе; с помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы изолирующей подвески с каната 10 на сцепную арматуру; отсоединить канат 10 от изолирующей подвески | ЭТ1, ЭТ2, ЭН |
| 37. | С помощью каната 20 и изолирующей лестницы 21 подвести монтерское сиденье с электромонтером к поддерживающему зажиму проводов; закрепить монтерское сиденье к проводу капроновым канатом | ЭН, ЭП |
| 38. | Соединить нижний изолятор изолирующей подвески 9 с поддерживающим зажимом проводов; отсоединить от изолирующей подвески канат 19 и закрепить его к монтерскому сиденью 12 | ЭП |
| 39. | С помощью винтового домкрата 4 перевести нагрузку от массы проводов с изолятора 3 на изолирующую подвеску 9 | ЭП |
| 40. | Конец каната 10 вынуть из блока 6, запасовать его в блок 7 и закрепить к звену ПТМ на верхнем конце изолятора 17 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 41. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с электромонтером с цепи 22 на канат 10; отсоединить цепь 22 от траверсы опоры; отсоединить монтерское сиденье от провода | ЭН, ЭТ1, ЭП |
| 42. | Электромонтера в монтерском сиденье удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) с помощью канатов 19, 20 отвести монтерское сиденье от провода (пока изолятор 11 не займет вертикальное положение) | ЭН |
|  | б) начать опускание монтерского сиденья | ЭН |
|  | в) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,5-0,7 м, снять с провода потенциальную и силовую штанги | ЭП |
|  | г) с помощью лебедки опустить монтерское сиденье до высоты 3-4 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
|  | д) отсоединить от корпуса лебедки 1 карабин троса 17 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 18 из карабина троса 17 не вынимать); после того как трос 17 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье на землю | ЭН |
| 43. | Электромонтеру выйти из монтерского сиденья | ЭП |
| 44. | На земле отсоединить канат 10 от изолятора 11; отсоединить от монтерского сиденья канат 15, закрепить к концу каната 15 капроновый канат длиной 10-12 м; постепенно отпускать капроновый канат (при этом корпус 16 ПВУ-2 опускается вниз и своей массой протягивает через блоки 13 и 14 канат 15, а металлический трос 17 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, втягивается в корпус и наматывается на барабан) | ЭН |
| 45. | На земле отсоединить корпус ПВУ-2 от каната 15 | ЭН |
| 46. | Снять с траверсы и опустить на землю по бесконечному канату изолятор 3 с захватом для проводов 4, блок 6, блоки 7, 8 с канатом 10 и блоки 13, 14 с канатом 15 | ЭТ1, ЭТ2, ЭН |
| 47. | Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ВТ |
| 48. | Электромонтерам снять верхний блок бесконечного каната 2, закрепить его к корзине ТВ и перейти с траверсы опоры в корзину ТВ | ЭП, ЭТ2 |
| 49. | Опустить корзину ТВ, электромонтерам спуститься на землю | ВТ, ЭТ1, ЭТ2 |
| 50. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 51. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

Рис. 2. Схема подъема монтерского сиденья

Рис. 3. Схема подъема монтерского сиденья

Рис. 4. Доставка электромонтера к проводу и замена подвески

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

| Вид работы: | РЕВИЗИЯ И ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА ПРОВОДАХ ВЛ 330 кВ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРАВЕРСАМИ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 2 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной распорки – 11,8 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Полимерный изолятор | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм с карабинами |  |
| длиной 23 м | 2 шт. |
| длиной 20 м | 1 шт. |
| длиной 10 м | 1 шт. |
| длиной 5 м | 1 шт. |
| Изолирующая гибкая лестница | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Предохранительное верхолазное устройство | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |

Инструмент и приспособления

| Монтерское сиденье-тележка | 1 шт. |
| --- | --- |
| Ручная лебедка грузоподъемностью 200 кг с капроновым канатом диаметром 16 мм длиной 20 м | 2 шт. |
| Цепная стяжка | 2 шт. |
| Блок опорный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 2 шт. |
| Блок подвесной с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 14-16 мм длиной 5 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| Капроновый канат диаметром 10 мм длиной 10-12 мм | 1 шт. |
| Бесконечный канат | 1 компл. |
| Специальная рама для установки сиденья-тележки на провода | 1 шт. |
| Брезент 4(2 м | 2 компл. |
| Пластмассовая бочка | 2 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |

Механизмы

| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений | 1 |
| --- | --- |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |

Материалы

Дистанционные распорки - в необходимом количестве

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭТ, ЭП, ЭН, ПР, РР |
| 7. | К стойке опоры, ближайшей к ремонтируемой фазе, на высоте 1 м с помощью цепных стяжек закрепить ручную лебедку 1 (рис. 1) | ЭН |
| 8. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить | ВТ |
| 9. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, имея с собой бесконечный канат 2; выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ, ВТ |
| 10. | Электромонтеру перейти из корзины ТВ на траверсу и установить верхний блок бесконечного каната 2 на тросостойку; нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на землю между фазами; опустить корзину ТВ (если невозможно использовать ТВ, подъем электромонтера на траверсу опоры осуществлять с помощью составной алюминиевой лестницы, закрепляемой к стойке опоры) | ЭТ, ЭН, ВТ |
| 11. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу два опорных блока с изолирующими роликами 3, 4 и установить их на один швеллер траверсы: блок 3 установить на расстоянии около 0,5 м от конца траверсы, блок 4 - у стойки опоры | ЭН, ЭТ |
| 12. | На земле смотать с барабана лебедки 1 около 10 м капронового каната и соединить конец этого каната с концом изолирующего каната 5 | ЭН |
| 13. | По бесконечному канату поднять на траверсу второй конец изолирующего каната 5, пропустить его через опорные блоки 4 и 3 и опустить на землю (с внутренней стороны фазы, в промежутке "провод-стойка опоры") | ЭН, ЭТ |
| 14. | На земле закрепить конец каната 5 к верхнему концу полимерного изолятора 6 | ЭН |
| 15. | С помощью лебедки 1 поднять изолятор 6 в вертикальное положение, чтобы его нижний конец был на высоте 1-1,5 м от земли; закрепить к нижнему концу изолятора 6 специальную раму, а к этой раме закрепить монтерское сиденье-тележку 7. (Специальная рама используется для того, чтобы при подъеме изолятора сиденье-тележка поднималась под проводами фазы. Это позволяет легко установить ролики сиденья-тележки на провода фазы) | ЭН |
| 16. | На земле запасовать в два подвесных блока с изолирующими роликами 8, 9 изолирующий канат 10; блоки 8, 9 сместить к одному концу каната 10; к другому концу каната 10 закрепить корпус предохранительного верхолазного устройстваПВУ-2 11; к карабину металлического троса 12 ПБУ-2 закрепить заплетенный конец капронового каната 13; второй конец каната 13 с помощью карабина закрепить к корпусу лебедки 1 (рис. 2) | ЭН |
| 17. | По бесконечному канату 2 поднять на траверсу подвесные блоки 8 и 9 с запасованным в них концом каната 10 | ЭН |
| 18. | Блок 9 установить на расстоянии 0,5 м от стойки опоры на втором швеллере траверсы (на первом швеллере установлены опорные блоки 3, 4); блок 8 установить на том же швеллере траверсы на расстоянии 1,7-2 м от конца траверсы | ЭТ |
| 19. | Перепуская через блоки 9, 8 канат 10, опустить его конец на землю (при этом будет подниматься наверх корпус 11 ПБУ-2 и из него будет выходить металлический трос 12) | ЭТ |
| 20. | На земле закрепить конец каната 10 карабином к верхней части монтерского сиденья-тележки 7; закрепить к сиденью-тележке изолирующий канат 14 и изолирующую веревочную лестницу 15 | ЭН |
| 21. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) с помощью лебедки 1 через канат 5 и изолятор 6 поднять монтерское сиденье 7 на 3-4 м над уровнем земли (рис. 3), при этом корпус 11 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 8, 9 канат 10, а металлический трос 12 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан; застопорить лебедку | ЭН |
|  | б) вытянуть из корпуса ПВУ-2 металлический трос 12 и закрепить его с помощью карабина к корпусу лебедки 1 (при этом заплетенный конец капронового каната 13 из карабина троса 12 не вынимать) | ЭН |
|  | в) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять монтерское сиденье-тележку 7 до уровня проводов, удерживая его от раскачивания канатом 14 и лестницей 15 | ЭН |
|  | г) подвести сиденье-тележку вплотную к проводам и выдержать у проводов в течение 1 мин | ЭН, РР |
|  | Допускается поднимать к проводу монтерское сиденье-тележку без электромонтера вручную, не применяя лебедки |  |
| 22. | Отвести монтерское сиденье-тележку от проводов фазы и с помощью лебедки опустить его на высоту 3-4 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
| 23. | Отсоединить от корпуса лебедки 1 карабин троса 12 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 13 из карабина троса 17 не вынимать); после того, как трос 12 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить сиденье-тележку на землю | ЭН |
| 24. | Электромонтеру занять место в монтерском сиденье-тележке; соединить проводником свой экранирующий комплект с сиденьем-тележкой; закрепить на сиденье-тележке силовую, потенциальную и вспомогательную штанги; уложить в сиденье-тележку необходимый инструмент и дистанционные распорки | ЭП, ПР, ЭН |
| 25. | Электромонтера в монтерском сиденье-тележке приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) произвести операции согласно п. 21, а, б, в |  |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и сиденьем-тележкой достигнет 0,5-0,7 м, перенести потенциал провода сначала силовой, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭП |
|  | в) когда ролики сиденья-тележки окажутся на 10-15 см выше уровня проводов, прекратить подъем и застопорить лебедку | ЭН |
| 26. | Установить все четыре ролика 17 сиденья-тележки 7 на провода фазы и соединить полуоси 16 соединительными муфтами (рис. 4) | ЭП |
| 27. | Отсоединить от сиденья-тележки канат 10, вывести канат 10 из-под проводов, завести над проводами и вновь закрепить к сиденью-тележке; установить ролики сиденья-тележки на тормоза | ЭП |
| 28. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы сиденья-тележки с изолятора 6 на ролики 17 | ЭН |
| 29. | Отсоединить от сиденья-тележки изолятор 6 и канат 10; закрепить конец каната 10 к нижнему концу изолятора 6; с помощью лебедки 1 приспустить изолятор 6 и закрепить его к проводам фазы | ЭП, ЭН |
| 30. | Освободить ролики 17 сиденья-тележки от тормозов; снять с проводов и закрепить на сиденье-тележке силовую и потенциальную штанги; с помощью каната 14 и лестницы 15 переместить сиденье-тележку по проводам фазы к дефектной дистанционной распорке (при необходимости для удлинения лестницы к ее нижнему концу можно прикрепить изолирующий канат длиной 5 или 10 м). Конструкция тележки позволяет ей проходить дистанционные распорки и поддерживающие зажимы | ЭП, ЭН |
| 31. | Остановить сиденье-тележку у дефектной распорки; поставить ролики 17 на тормоза; заменить дефектную распорку на новую. При необходимости в сиденье-тележку с земли можно поднять инструмент, новую распорку и т.п., используя для этого канат 14 | ЭН, ЭП |
| 32. | После замены дефектной распорки снять ролики сиденья-тележки с тормозов и переместить ее по проводам фазы с помощью каната 14 и лестницы 25 к опоре; установить ролики на тормоза | ЭП, ЭН |
| 33. | Закрепить к сиденью-тележке через специальную раму изолятор 6; канат ТО завести под провода фазы и также закрепить к сиденью-тележке; снять с сиденья-тележки и установить на провода силовую и потенциальную штанги | ЭП |
| 34. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от веса сиденья-тележки с роликов 17 на изолятор 6 | ЭН |
| 35. | Рассоединить полуоси 16 и развести ролики 17 в стороны | ЭП |
| 36. | Электромонтера в сиденье-тележке удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) начать опускание сиденья-тележки с помощью лебедки 1, удерживая его от раскачивания канатом 14 и лестницей 15 | ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и сиденьем тележки достигнет 0,5-0,7 м, снять с провода силовую и потенциальную штанги | ЭП |
|  | в) с помощью лебедки опустить монтерское сиденье-тележку на высоту 3-4 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
|  | г) отсоединить от корпуса лебедки 1 карабин троса 12 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 13 из карабина троса 12 не вынимать); после того, как трос 12 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки 1 и опустить сиденье-тележку на землю | ЭН |
| 37. | Электромонтеру выйти из сиденья-тележки |  |
| 38. | На земле отсоединить канат 5 от изолятора 6; отсоединить от монтерского сиденья-тележки канат 10; закрепить к концу каната 10 капроновый канат длиной 10-12 м; постепенно отпускать капроновый канат (при этом корпус 11 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 8 и 9 канат 10, а металлический трос 12 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан) | ЭН |
| 39. | На земле отсоединить корпус ПВУ-2 от каната 10 | ЭН |
| 40. | Снять с траверсы и опустить на землю по бесконечному канату блоки 3, 4 с канатом 5 и блоки 8, 9 с канатом 10 | ЭТ, ЭН |
| 41. | Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ВТ |
| 42. | Электромонтеру снять верхний блок бесконечного каната 2, закрепить его к корзине ТВ и перейти с траверсы опоры в корзину ТВ | ЭТ |
| 43. | Опустить корзину ТВ; электромонтеру спуститься на землю | ВТ, ЭТ |
| 44. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 45. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

Рис. 2. Схема подъема монтерского сиденья

Рис. 3. Схема подъема монтерского сиденья

Рис. 4. Схема установки сиденья-тележки на провода фазы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ ПБ-330 ВЛ 330 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | РЭУ "МИНСКЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 6 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 15,2 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 3 компл. |
| Предохранительный пояс | 3 шт. |
| Защитная каска | 6 шт. |
| Изолирующая подвесная лестница | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый страховочный канат диаметром 12 мм с карабинами | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 50 м с противовесом и двумя блоками с изолирующими роликами | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм длиной 50 м с блоком с изолирующим роликом | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 30 м | 1 шт. |
| Изолирующая тяга | 1 шт. |
| Изолирующая измерительная штанга на 330 кВ (для опор с ветровыми связями) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Балка для крепления стяжного винта | 1 шт. |
| Стяжной винт грузоподъемностью 3 т | 1 шт. |
| Захват для проводов | 1 шт. |
| Стойка для укладки лестниц | 4 шт. |
| Брезент 6(4 м | 1 компл. |
| Пластмассовая корзина | 2 шт. |
| Анкер | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей | 1 |
| Прицеп для перевозки приспособлений | 1 |
| Электрическая лебедка (380 В) | 1 |
| Передвижная электростанция (380 В, 5 кВ) | 1 |

Материалы

| Изоляторы - в необходимом количестве |  |
| --- | --- |
| Гидрофобная паста | 50 г |
| Ветошь | 100 г |

Особые условия

При замене изолирующей подвески средней фазы на опорах с ветровыми связями освобождают нижнее крепление одной ветровой связи, связь отводится к стойке и на время проведения работ крепится к ней хомутом.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Произвести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства. Изолирующую лестницу и тяги выложить на подставки | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть изолирующую лестницу и изолирующую тягу, покрыть их гидрофобной пастой, собрать изолирующую лестницу | ЭН, ПР |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ЭТ, ЭП, ПР, РР |
| 7. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить | ВТ |
| 8. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, имея с собой блоки 1, 2 и изолирующий канат 3 (рис. 1). Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ, ВТ |
| 9. | Электромонтеру закрепить блоки 1, 2 за траверсу и перейти из корзины ТВ на траверсу опоры. Опустить корзину ТВ | ЭТ, ВТ |
| 10. | Закрепить блок 1 у стойки опоры, а блок 2 на расстоянии 1 м от блока 1 (в положении 2А). Перепустить канат 3 через блоки 1 и 2, чтобы оба конца оказались на земле | ЭТ |
| 11. | С помощью каната 3 поднять на траверсу балку 4 и установить ее на траверсу над заменяемой изолирующей подвеской 5 (рис. 2) | ПР, ЭН, ЭТ |
| 12. | С помощью каната 3 поднять на траверсу стяжной винт 6 и закрепить его на балке 4 | ЭН, ЭТ |
| 13. | Перенести блок 2 на расстояние 2 м от блока 1 (в положение 2Б) (рис. 1) | ЭТ |
| 14. | На земле закрепить на изолирующей лестнице 7 страховочный канат 8 с карабинами и направляющий канат 9 (рис. 2). Страховочный канат 8 закрепить за верхние перекладины верхнего и среднего звена и за четвертую или пятую перекладины нижнего звена лестницы; направляющий канат 9 закрепить на уровне третьей перекладины нижнего звена лестницы | ЭН, ПР |
| 15. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую лестницу 7 с закрепленными на ней канатами 8 и 9 и закрепить ее к швеллеру траверсы вертикальным винтом; закрепить верхний конец страховочного каната 8 за траверсу | ЭН, ЭТ |
| 16. | Передвинуть лестницу 7 в такое положение, чтобы узел ее крепления к траверсе находился на расстоянии 1 м от узла крепления изолирующей подвески, и окончательно закрепить лестницу к траверсе горизонтальным и вертикальным винтами | ЭТ |
| 17. | Перенести блок 2 на противоположный швеллер траверсы и закрепить его на расстоянии 2,5 м от стойки опоры (в положении 2В) (см. рис. 1) | ЭТ |
| 18. | С помощью каната 3 поднять на траверсу блок 10 с изолирующим канатом 11 и закрепить его на траверсе рядом с блоком 2 | ЭН, ЭТ |
| 19. | Перенести блок 2 на конец траверсы (в положение 2Г) | ЭТ |
| 20. | С помощью каната 3 поднять на траверсу рукоятку стяжного винта 6 и установить ее на стяжной винт | ЭН, ЭТ |
| 21. | Конец каната 3 с противовесом закрепить карабином за траверсу рядом с блоком 2 | ЭТ |
| 22. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТБ 12, имея с собой штанги для переноса и выравнивания потенциала | ЭП |
| 23. | С помощью направляющего каната 9 отклонить подвесную лестницу 7 к корзине телевышки | ЭН, ПР |
| 24. | Электромонтеру закрепить свой предохранительный пояс к страховочному канату 8 и перейти из корзины ТВ на лестницу 7 | ЭП |
| 25. | Электромонтера приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская направляющий канат 9, перевести лестницу 7 с электромонтером в исходное (вертикальное) положение | ЭН, ПР |
|  | б) при работе на крайних фазах развернуться на лестнице 7 лицом к стойке опоры | ЭП |
|  | в) с помощью направляющего каната 9 (рис. 3) отклонить лестницу 7 к проводу и закрепить канат 9 за анкер, вбитый в землю на расстоянии 15 м от стойки опоры (при работе на крайней фазе) или на расстоянии 2 м от стойки опоры (при работе на средней фазе) | ЭН, ПР |
|  | г) подняться по лестнице вверх, не доходя 1 м до провода, закрепить строп предохранительного пояса за | ЭП |
|  | д) штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на свой экранирующий комплект | ЭП |
|  | е) подняться до уровня провода | ЭП |
| 26. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую тягу 13 и соединить ее верхний конец со стяжным винтом 6 (см. рис. 2) | ЭН, ЭТ |
| 27. | Пропустить конец каната 3 с противовесом между проводами фазы и поднять с земли к проводу захват для проводов 14 (при приближении захвата для проводов к электромонтеру на расстояние 0,5-1 м произвести выравнивание потенциалов провода и захвата для проводов штангой для выравнивания потенциалов) | ЭН, ЭП |
| 28. | Завести захват для проводов 14 под провода фазы и соединить захват с нижним концом изолирующей тяги 13 | ЭП |
| 29. | Перенести блок 2 из положения 2Г в положение 2В (см. рис.1) | ЭТ |
| 30. | С помощью стяжного винта 6 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески 5на изолирующую тягу 13 | ЭТ |
| 31. | Изолирующую подвеску 5 расцепить с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 32. | Установить блок 10 с запасованным в него канатом 11 рядом с узлом крепления изолирующей подвески 5; конец каната 11 закрепить на втором или третьем изоляторе изолирующей подвески 5; второй конец каната 11 соединить с барабаном электролебедки | ЭТ, ЭН |
| 33. | Перевести нагрузку от массы изолирующей подвески через канат 11 на электролебедку и отсоединить изолирующую подвеску от узла крепления на траверсе | ЭН, ЭТ |
| 34. | Передвинуть блок 10 вместе с изолирующей подвеской 5 по швеллеру траверсы на 1 м от узла крепления изолирующей подвески | ЭТ |
| 35. | С помощью электролебедки опустить изолирующую подвеску на землю для ремонта или замены | ЭН, ПР |
| 36. | Конец каната 11 закрепить на третьем изоляторе отремонтированной изолирующей подвески | ЭН |
| 37. | С помощью электролебедки поднять изолирующую подвеску к траверсе | ЭН, ПР |
| 38. | Передвинуть блок 10 вместе с изолирующей подвеской по швеллеру траверсы к узлу крепления изолирующей подвески | ЭТ |
| 39. | Соединить верхний изолятор изолирующей подвески с узлом крепления на траверсе | ЭТ |
| 40. | С помощью лебедки перевести нагрузку от массы изолирующей подвески с каната 11 на сцепную арматуру | ЭН |
| 41. | Отсоединить конец каната 11 от изолирующей подвески, подтянуть его к блоку 10 и передвинуть блок 10 на 1 м от узла крепления изолирующей подвески | ЭТ |
| 42. | Соединить нижний изолятор изолирующей подвески с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 43. | С помощью стяжного винта 6 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей тяги 13 на изолирующую подвеску 5 | ЭТ |
| 44. | Перенести блок 2 из положения 2В в положение 2Г (см. рис. 1), соединить конец каната 3 с верхней частью изолирующей тяги 13 | ЭТ |
| 45. | Отсоединить изолирующую тягу 13 от захвата для проводов 14 и от стяжного винта 6 и с помощью каната 3 опустить на землю | ЭП, ЭТ, ЭН |
| 46. | Пропустить конец каната 3 с противовесом между проводами фазы и закрепить к захвату для проводов 14; наложить на захват для проводов штангу для выравнивания потенциала; снять захват с проводов фазы и с помощью каната 3 опустить на землю (при удалении захвата от электромонтера, находящегося у провода, на расстояние 0,5-1 м снять штангу для выравнивания потенциала) | ЭП, ЭН |
| 47. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) спуститься по лестнице на 0,5-1 м ниже проводов фазы | ЭП |
|  | б) снять с проводов штангу для переноса потенциала и спуститься до конца лестницы | ЭП |
|  | в) отпуская канат 9, перевести лестницу в вертикальное положение; расположиться спиной к корзине ТВ | ЭН |
|  | г) изолирующим канатом 9 подвести лестницу к корзине ТВ (на расстоянии 1 м от корзины ТВ соединить штангу для выравнивания потенциала с корзиной) | ЭН, ЭП |
|  | д) электромонтеру с изолирующей лестницы перейти в корзину ТВ; отсоединить страховочный канат 8 от предохранительного пояса и закрепить его на лестнице | ЭП |
| 48. | Отпуская канат 9, перевести изолирующую лестницу в вертикальное положение | ЭН, ПР |
| 49. | Электромонтеру выйти из корзины ТВ на землю | ЭП |
| 50. | Перенести блок 2 из положения 2Г в положение 2В | ЭТ |
| 51. | Снять с траверсы блок 10 с канатом 11 и с помощью каната 3 опустить на землю | ЭТ, ЭН |
| 52. | Перенести блок 2 из положения 2В в положение 2Б | ЭТ |
| 53. | Снять с траверсы изолирующую лестницу 7 и с помощью каната 3 опустить на землю | ЭТ, ЭН |
| 54. | Перенести блок 2 из положения 2Б в положение 2А | ЭТ |
| 55. | Поочередно снять с траверсы и опустить на землю рукоятку стяжного винта, стяжной винт 6 и балку 4 | ЭТ, ЭН, ПР |
| 56. | Выдвинуть корзину ТВ вдоль стойки до траверсы | ВТ |
| 57. | Электромонтеру снять с траверсы блоки 1 и 2 канатом 3, перейти с траверсы в корзину ТВ и спуститься на землю | ЭТ, ВТ |
| 58. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 59. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

| Рис. 1. Схема размещения блоков на траверсе | Рис. 2. Общая схема размещения приспособленки на траверсе |
| --- | --- |

Рис. 3. Место хранения и схема перемещения изолирующей лестницы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ ПВС-330 ВЛ 330 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | РЭУ "МИНСКЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 6 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 15,2 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 3 компл. |
| Предохранительный пояс | 3 шт. |
| Защитная каска | 6 шт. |
| Изолирующая подвесная лестница | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый страховочный канат диаметром 12 мм с карабинами | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 30 м | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 50 м с противовесом и двумя блоками с изолирующими роликами | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм длиной 50 м с блоком с изолирующим роликом | 1 компл. |
| Изолирующая тяга | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Стяжное устройство (таль) | 1 шт. |
| Захват для проводов | 1 шт. |
| Стойка для укладки | 4 шт. |
| Брезент 6(4 м | 1 компл. |
| Пластмассовая корзина | 2 шт. |
| Анкер | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |  |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей | 1 |
| Прицеп для перевозки приспособлений | 1 |
| Электрическая лебедка (380 В) | 1 |
| Передвижная электростанция (380 В, 5 кВт) | 1 |
| Материалы |  |
| Изоляторы - в необходимом количестве |  |
| Гидрофобная паста | 50 г |
| Ветошь | 100 г |

Особые условия

1. Работа по замене изолирующей подвески средней фазы производится в соответствии с технологической картой № 4 "Замена под напряжением изолирующих подвесок на промежуточных железобетонных опорах ПБ-330 ВЛ 330 кВ."

2. При замене изолирующей подвески средней фазы освобождают нижнее крепление одной ветровой связи, связь отводится к стойке и на время проведения работ крепится к ней хомутом.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Произвести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструмент и защитные средства. Изолирующую лестницу и тягу выложить на подставки | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть изолирующую лестницу и изолирующую тягу, покрыть их гидрофобной пастой, собрать изолирующую лестницу | ЭН, ПР |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ЭТ, ЭП, ПР, РР |
| 7. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить | ВТ |
| 8. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, имея с собой блоки 1, 2 и изолирующий канат 3 (рис. 1). Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ, ВТ |
| 9. | Электромонтеру закрепить блоки 1, 2 за траверсу и перейти из корзины ТВ на траверсу опоры. Опустить корзину ТВ | ЭТ, ВТ |
| 10. | Закрепить блок 1 на расстоянии 1 м от стойки опоры, а блок 2 на расстоянии 2 м от блока 1. Перепустить канат 3 через блоки 1 и 2, чтобы оба конца каната оказались на земле | ЭТ |
| 11. | С помощью каната 3 поднять на траверсу блок 4 с изолирующим канатом 5 для демонтажа изолирующей подвески и закрепить блок 4 на траверсе рядом с узлом крепления изолирующей подвески | ЭН, ЭТ |
| 12. | На земле закрепить на изолирующей лестнице 6 страховочный канат 7 с карабинами и направляющий канат 8: страховочный канат 7 закрепить на верхние перекладины верхнего и среднего звена и за четвертую или пятую перекладину нижнего звена лестницы; направляющий канат 8 закрепить на уровне третьей перекладины нижнего звена лестницы | ЭН, ПР |
| 13. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую лестницу 6 с закрепленными на ней канатами 7 и 8 и закрепить ее за швеллер траверсы горизонтальным и вертикальным винтами на расстоянии 1 м от узла крепления изолирующей подвески 9 | ЭН, ЭТ |
| 14. | Закрепить верхний конец страховочного катана 7 за траверсу | ЭТ |
| 15. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, установленную у стойки опоры, имея с собой штанги для переноса и выравнивания потенциала | ЭП |
| 16. | С помощью направляющего каната 8 отклонить изолирующую лестницу к корзине ТВ | ЭН, ПР |
| 17. | Электромонтеру закрепить свой предохранительный пояс к страховочному канату 7 и перейти из корзины ТВ на лестницу 6 | ЭП |
| 18. | Электромонтера приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская направляющий канат 8, перевести лестницу 6 с электромонтером в исходное (вертикальное; положение | ЭН, ПР |
|  | б) развернуться на лестнице 6 лицом к стойке опоры | ЭП |
|  | в) с помощью направляющего каната 8 отклонить лестницу 6 к проводу и закрепить канат 8 за анкер, вбитый в землю на расстоянии 15 м от стойки опоры | ЭН, ПР |
|  | г) подняться по лестнице вверх, не доходя 1 м до провода, закрепить строп предохранительного пояса за лестницу | ЭП |
|  | д) штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на свой экранирующий комплект | ЭП |
|  | е) подняться до уровня провода | ЭП |
| 19. | Отсоединить экранное кольцо 10 от арматуры изолирующей подвески 9 и закрепить кольцо 10 карабином к проводу | ЭП |
| 20. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую тягу 11 и закрепить ее на траверсе рядом с узлом крепления изолирующей подвески | ЭН, ЭТ |
| 21. | Пропустить конец каната 3 с противовесом между проводами фазы и поднять с земли к проводу захват для проводов 12 с закрепленным к нему стяжным устройством (талью) 13 (при приближении захвата для проводов к электромонтеру на проводе на расстояние 0,5-1 м выровнять потенциал провода и захвата с помощью штанги для выравнивания потенциалов) | ЭП, ЭН |
| 22. | Завести захват для проводов 12 под провода фазы и соединить таль 13 с нижним концом изолирующей тяги 11 | ЭП |
| 23. | С помощью тали 13 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески 9 на изолирующую тягу 11 | ЭП |
| 24. | Изолирующую подвеску 9 расцепить с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 25. | Конец каната 5 закрепить на втором или третьем изоляторе изолирующей подвески 9; второй конец каната 5 соединить с барабаном электролебедки | ЭТ, ЭН |
| 26. | Перевести нагрузку от массы изолирующей подвески через канат 5 на электролебедку и отсоединить изолирующую подвеску от узла крепления на траверсе | ЭН, ЭТ |
| 27. | Наложить штангу для выравнивания потенциалов на экранное кольцо 10, закрепленное к проводу, и с помощью каната 3 опустить кольцо на землю (при удалении экранного кольца от электромонтера на проводе на 0,5-1 м снять с него штангу) | ЭП, ЭН |
| 28. | С помощью каната 3 поднять с земли к проводу изолирующий канат 14 и прикрепить его конец к нижнему изолятору изолирующей подвески 9 (рис. 2) | ЭП, ЭН |
| 29. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) спуститься по лестнице на 0,5-1 м ниже проводов фазы | ЭП |
|  | б) снять с проводов штангу для переноса потенциала и спуститься до конца лестницы 6 | ЭП |
|  | в) отпуская канат 8, перевести лестницу в вертикальное положение | ЭН, ПР |
| 30. | С помощью электролебедки опустить изолирующую подвеску 9 на землю, оттягивая ее от проводов в сторону стойки опоры канатом 14; заменить дефектные изоляторы | ЭН, ПР |
|  | Допускается опустить изолирующую подвеску между проводами фазы, оттягивая ее канатом 14 вдоль оси ВЛ. При таком способе опускания изолирующей подвески удаление электромонтера от провода во время спуска изолирующей подвески необязательно |  |
| 31. | Конец каната 5 закрепить на третьем сверху изоляторе отремонтированной изолирующей подвески | ЭН, ПР |
| 32. | С помощью электролебедки поднять изолирующую подвеску к траверсе, оттягивая ее от проводов канатом 14 | ЭН, ПР |
| 33. | Соединить верхний изолятор изолирующей подвески с узлом крепления на траверсе | ЭТ |
| 34. | С помощью лебедки перевести нагрузку от массы изолирующей подвески с каната 5 на сцепную арматуру | ЭН, ПР |
| 35. | Отсоединить конец каната 5 от изолирующей подвески и подтянуть конец каната 5 к блоку 4 | ЭТ |
| 36. | Электромонтеру на изолирующей лестнице приблизиться к токоведущим частям, для чего произвести операции согласно п. 18 в, г, д, е |  |
| 37. | С помощью каната 3 поднять с земли к проводу экранное кольцо 10 (при приближении экранного кольца к электромонтеру на проводе на 1-0,5 м наложить на кольцо штангу для выравнивания потенциалов); отсоединить от изолирующей подвески канат 14 и опустить его на землю | ЭН, ЭП |
| 38. | Прикрепить экранное кольцо к арматуре изолирующей подвески | ЭП |
| 39. | Соединить нижний изолятор изолирующей подвески с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 40. | С помощью тали 13 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей тяги 11 на изолирующую подвеску 9 | ЭП |
| 41. | Отсоединить изолирующую тягу 11 от захвата для проводов 12 с закрепленной к нему талью 13 | ЭП |
| 42. | Пропустить конец каната 3 с противовесом между проводами фазы и прикрепить его к захвату для проводов 12; наложить на захват для проводов штангу для выравнивания потенциалов; снять, захват 12 с талью 13 с проводов фазы и с помощью каната 3 опустить на землю (при удалении захвата для проводов от электромонтера на проводе на расстояние 0,5-1 м снять штангу для выравнивания потенциалов с захвата) | ЭП, ЭН |
| 43. | Снять с траверсы изолирующую тягу 11 и с помощью каната 3 опустить ее на землю | ЭТ, ЭН |
| 44. | Снять с траверсы блок 4 с канатом бис помощью каната 3 опустить его на землю | ЭТ, ЭН |
| 45. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) спуститься по лестнице 6 на 0,5-1 м ниже проводов фазы .................. | ЭП |
|  | б) снять с проводов штангу для переноса потенциала и спуститься до конца лестницы | ЭП |
|  | в) отпуская канат 8, перевести лестницу в вертикальное положение; электромонтеру расположиться спиной к корзине ТВ | ЭН, ЭП |
|  | г) изолирующим канатом 8 подвести лестницу 6 к корзине ТВ (на расстоянии 1 м от корзины ТВ соединить штангу для выравнивания потенциала с корзиной) | ЭН, ЭП |
|  | д) электромонтеру с изолирующей лестницы перейти в корзину ТВ; отсоединить страховочный канат 7 от предохранительного пояса и прикрепить его к лестнице | ЭП |
| 46. | Отпуская канат 8, перевести изолирующую лестницу в вертикальное положение | ЭН, ПР |
| 47. | Электромонтеру выйти из корзины ТВ на землю | ЭП |
| 48. | Снять с траверсы изолирующую лестницу 6 и с помощью каната 3 опустить на землю | ЭТ, ЭН |
| 49. | Выдвинуть корзину ТВ вдоль стойки до траверсы | ВТ |
| 50, | Электромонтеру снять с траверсы блоки 1 и 2 с канатом 3, перейти с траверсы, в корзину ТВ и спуститься на землю | ЭТ, ВТ |
| 51. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 52. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

| Рис. 1. Схема размещения блоков и изолирующей лестницы | Рис. 2. Схема перемещения изолирующей лестницы и изолирующей подвески |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА ПРОВОДАХ ВЛ 330 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | РЭУ "МИНСКЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | т |
| Электромонтер, работающий на земле | II | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Всего |  | 6 |

Норма времени

На замену одной распорки 9,8 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 3 компл. |
| Предохранительный пояс | 3 шт. |
| Защитная каска | 6 шт. |
| Изолирующая подвесная лестница | 2 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый страховочный канат диаметром 12 мм с карабинами | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 50 м с противовесом и двумя блоками с изолирующими роликами | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 30 м | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 70 м | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм длиной 70 м | 1 шт. |
| Изолирующая измерительная штанга на 330 кВ | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Тележка для передвижения по проводам | 1 шт. |
| Балка с изолирующим роликом | 1 компл. |
| Стойка для укладки лестниц | 4 шт. |
| Брезент 6(4 м | 1 компл. |
| Пластмассовая корзина | 2 шт. |
| Анкер | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей | 1 |
| Прицеп для перевозки приспособлений | 1 |
| Электрическая лебедка (380 В) | 1 |
| Передвижная электростанция (380 В, 5 кВ) | 1 |
| Материалы |
| Дистанционные распорки - в необходимом количестве |  |
| Гидрофобная паста | 50 г |
| Ветошь | 100 г |

Особые условия

При необходимости габаритные размеры между тележкой, установленной на проводах, и пересекаемыми объектами следует измерять с помощью изолирующей измерительной штанги на 330 кВ.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Произвести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления инструменты и защитные средства. Изолирующие лестницы выложить на подставки | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть изолирующие лестницы, покрыть их гидрофобной пастой; собрать изолирующие лестницы | ЭН, ПР |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ЭТ, ЭП, ПР, РР |
| 7. | Установить телескопическую вышку (ТВ) у стойки опоры и заземлить | ВТ |
| 8. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, имея с собой блоки 1, 2 и изолирующий канат 3 (рис. 1). Выдвинуть корзину ТВ до траверсы | ЭТ, ВТ |
| 9. | Электромонтеру закрепить блоки 1, 2 за траверсу и перейти из корзины ТВ на траверсу | ЭТ, ВТ |
| 10. | Закрепить блок 1 на расстоянии 1 м от стойки опоры, а блок 2 - на расстоянии 1 м от узла крепления изолирующей подвески (в положении 2А). Перепустить канат 3 через блоки 1 и 2, чтобы оба конца каната оказались на земле | ЭТ |
| 11. | На земле закрепить на изолирующих лестницах 4 и 5 страховочные канаты 6 с карабинами и направляющие канаты 7; страховочные канаты 6 закрепить за верхние перекладины верхних и средних звеньев и за четвертые или пятые перекладины нижних | ЭН, ПР |
| 12. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую лестницу 4 с закрепленными на ней канатами 6 и 7 и прикрепить ее к траверсе (с возможностью отклонения поперек оси ВЛ) вертикальным винтом; закрепить верхний конец страховочного каната 6 за траверсу; придвинуть лестницу к узлу крепления изолирующей подвески и окончательно закрепить ее горизонтальным винтом | ЭН, ЭТ, ПР |
| 13. | Перенести блок 2 на противоположную сторону траверсы (в положение 2Б) | ЭТ |
| 14. | С помощью каната 3 поднять на траверсу изолирующую лестницу 5 и закрепить ее около узла крепления изолирующей подвески (с возможностью отклонения вдоль оси ВЛ); закрепить верхний конец страховочного каната 6 за траверсу | ЭН, ЭТ, ПР |
| 15. | Одному электромонтеру подняться в корзину ТВ, установленную у стойки опоры, имея с собой штанги для переноса и выравнивания потенциала | ЭП |
| 16. | С помощью каната 7 отклонить подвесную лестницу 4 к корзине ТВ | ЭН, ПР |
| 17. | Электромонтеру прикрепить свой предохранительный пояс к страховочному канату 6 и перейти из корзины ТВ на лестницу 4 | ЭП |
| 18. | Электромонтера приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская канат 7, перевести лестницу 4 с электромонтером в вертикальное положение | ЭН, ПР |
|  | б) отсоединить от предохранительного пояса страховочный канат 6, закрепленный на лестнице 4, и закрепить к предохранительному поясу страховочный канат 6, закрепленный на лестнице 5; перейти с лестницы 4 на лестницу 5, расположиться лицом к опоре | ЭП |
|  | в) с помощью каната 7 отклонить лестницу 5 вдоль оси ВЛ в сторону пролета, в котором необходимо выполнять работу (рис. 2) | ЭН, ПР |
|  | г) когда расстояние от электромонтера до провода сократится до 1 м, штангой для переноса потенциала 8 перенести потенциал провода на свой экранирующий комплект | ЭП |
|  | д) отклоняя еще больше лестницу 5 вдоль оси ВЛ, подвести электромонтера к проводу | ЭН, ПР |
|  | е) электромонтеру перейти с лестницы на провода фазы, расположиться на проводах фазы спиной к опоре за гасителями вибрации; закрепить строп предохранительного пояса за провода | ЭП |
| 19. | Отпуская канат 7, вернуть лестницу 5 в вертикальное положение | ЭН, ПР |
| 20. | Перепустить канат 3 через блоки 1 и 2, чтобы оба конца каната оказались на земле | ЭТ |
| 21. | Конец каната 3 с противовесом оттянуть с земли в пролет так, чтобы его смог достать электромонтер, находящийся на проводах | ЭН, ПР |
| 22. | Электромонтеру взять канат 3, поднять к проводам конец каната с противовесом, пропустить его между проводами фазы и опустить на землю | ЭП |
| 23. | С помощью каната 3 поднять с земли балку 9 с изолирующим роликом 10 и запасованным в ролик изолирующим канатом 11 (при приближении балки к электромонтеру на проводе на расстояние 0,5-1 м произвести выравнивание потенциалов провода и балки с помощью штанги для выравнивания потенциалов); закрепить балку 9 на проводах фазы; закрепить конец каната 3 за провод | ЭП, ЭН |
| 24. | На земле прикрепить один конец каната 11 к тележке для передвижения по проводам 12, а второй конец каната 11 закрепить на барабане электролебедки (рис. 3) | ЭН, ПР |
| 25. | Прикрепить к тележке 12 изолирующий канат 13; уложить в тележку, изолирующую измерительную штангу на 330 кВ и дистанционную распорку | ЭН, ПР |
| 26. | С помощью каната 11 и электролебедки поднять к проводам тележку 12 (при приближении тележки к электромонтеру на проводе на расстояние 0,5-1 м произвести выравнивание потенциалов провода и тележки с помощью штанги для выравнивания потенциалов) | ЭН, ЭП |
| 27. | Установить на провода дальние ролики тележки 12, поставить ролики на тормоз; установить на провода ближние ролики тележки | ЭП |
| 28. | Установить штангу для выравнивания потенциала на провод; штангу для переноса потенциала 8 снять с провода и установить на тележку 12 | ЭП |
| 29. | Электромонтеру перейти с проводов фазы в тележку; закрепить строп предохранительного пояса за тележку; отсоединить от предохранительного пояса страховочный канат 6; отсоединить от тележки конец каната 11 и закрепить его на балке 9 | ЭП |
| 30. | С земли натянуть канат 13, снять тележку с тормоза и с помощью каната 13 переместить тележку с электромонтером по проводам к дефектной распорке | ЭН, ЭП |
| 31. | Установить тележку на тормоз и произвести замену дефектной распорки на новую | ЭП |
| 32. | С помощью каната 13 переместить тележку с электромонтером к месту установки балки 9, поставить тележку на тормоз | ЭН, ПР |
| 33. | Прикрепить конец каната 11 к тележке 12 | ЭП |
| 34. | Электромонтеру отсоединить строп предохранительного пояса от тележки и закрепить его за провода; перейти из тележки на провода фазы; установить на провода штангу для переноса потенциала 8, штангу для выравнивания потенциала установить на тележку | ЭП |
| 35. | С помощью лебедки принять нагрузку от массы тележки 12 на канат 11, снять ролики тележки с проводов и опустить тележку на землю (когда расстояние от тележки до электромонтера достигнет 0,5-1 м, снять с тележки штангу для выравнивания потенциала) | ЭН, ЭП |
| 36. | Электромонтеру отсоединить от провода конец каната 3, прикрепить к нему балку 9 с роликом 10 и канатом 11 и опустить на землю | ЭП, ЭН |
| 37. | С помощью каната 7 отклонить лестницу 5 вдоль оси ВЛ к электромонтеру, находящемуся на проводах | ЭН, ПР |
| 38. | Электромонтеру прикрепить страховочный канат 6 к предохранительному поясу и перейти с проводов на лестницу | ЭП |
| 39. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) отпуская канат 7, перевести лестницу 5 в вертикальное положение; спуститься до конца лестницы | ЭН, ПР |
|  | б) когда расстояние от электромонтера до провода составит 0,5-1 м, снять с проводов штангу для переноса потенциала | ЭП |
|  | в) отсоединить от предохранительного пояса страховочный канат лестницы 5 и прикрепить к предохранительному поясу страховочный канат 6 лестницы 4; перейти с лестницы 5 на лестницу 4, расположиться спиной к стойке опоры | ЭП |
|  | г) канатом 7 подвести лестницу 4 к корзине ТВ (на расстоянии 1 м от корзины ТВ соединить штангу для выравнивания потенциала с корзиной) | ЭН, ЭП |
|  | д) электромонтеру с изолирующей лестницы 4 перейти в корзину ТВ; отсоединить страховочный канат 6 от предохранительного пояса и закрепить его на лестнице | ЭП |
| 40. | Отпуская канат 7, перевести изолирующую лестницу 4 в вертикальное положение | ЭН, ПР |
| 41. | Электромонтеру спуститься из корзины ТВ на землю | ЭП, ВТ |
| 42. | Снять с траверсы изолирующую лестницу 5 и с помощью каната 3 опустить ее на землю | ЭТ, ЭН |
| 43. | Перенести блок 2 из положения 2Б в положение 2А | ЭТ |
| 44. | Снять с траверсы изолирующую лестницу 4 и с помощью каната 3 опустить ее на землю | ЭТ, ЭН |
| 45. | Выдвинуть корзину ТВ вдоль стойки до траверсы | ВТ |
| 46. | Электромонтеру снять с траверсы блоки 1 и 2 с канатом 3, перейти с траверсы в корзину ТВ и спуститься на землю | ЭТ, ВТ |
| 47. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 48. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

| Рис. 1. Схема размещения блоков и изолирующей лестницы | Рис. 2. Переход монтера на провода фазы |
| --- | --- |

Рис. 3. Подъем и установка тележки на провода фазы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ ПБ-330-2 ВЛ 330 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | МОЛДГЛАВЭНЕРГО |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | III | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 15,2 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 3 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Изолирующая лестница | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм длиной 50 м с противовесом и двумя блоками с изолирующими роликами | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм, длиной 30 м с блоком | 1 компл. |
| Изолирующая тяга | 2 кг. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Страховочные канаты длиной 3,2 м и 1,5 м | по 1 шт. |
| Заземление каретки | 1 компл. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Балка со стяжными винтами для работ на крайней фазе с комплектом креплений | 1 компл. |
| Балка со стяжными винтами для работ на средней фазе с комплектом креплений | 1 компл. |
| Съемно-передающее устройство, включающее рельс с узлами крепления к траверсе и каретку | 1 компл. |
| Захват для проводов | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 10-15 мм, длиной 50 м со сдвоенным блоком | 1 компл. |
| Канатный трап длиной 6 м | 1 шт. |
| Подставка | 4 шт. |
| Брезент 3(4 м | 1 компл. |
| Пластмассовая корзина | 2 шт. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |  |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений | 1 |

Материалы

| Изоляторы - в необходимом количестве |  |
| --- | --- |
| Ветошь | 0,5 кг |
| Гидрофобная паста | 50 г |

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства; изолирующую лестницу и тяги выложить на подставки | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть изолирующую лестницу и изолирующие тяги, покрыть их гидрофобной пастой, собрать изолирующую лестницу | ЭН, ЭП, ЭН, ЭТ1, ЭТ2, ЭП |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ПР, РР |
| 7. | Двум электромонтерам подняться в корзину телескопической вышки ТВ, имея с собой блоки и изолирующие канаты 2 и 3. Установить на стойке опоры на высоте 8-9 м блок 1 (рис. 1) со вспомогательным канатом 2 и опустить оба конца каната 2 до земли | ЭТ1, ЭТ2 |
| 8. | Корзину ТВ выдвинуть до траверсы. Электромонтерам выйти на траверсу и установить блоки изолирующего каната 3 в положение "А" (первый блок - у стойки опоры, второй блок - на расстоянии 0,6-1 м от стойки) | ВТ, ЭТ1, ЭТ2 |
| 9. | С помощью изолирующего каната 3 поднять на траверсу балку 4 | ЭН, ЭТ2 |
| 10. | Установить балку 4 на траверсу над узлом крепления изолирующей подвески | ЭТ1, ЭТ2 |
| 11. | С помощью изолирующего каната 3 поднять и установить на траверсе подвесные узлы крепления рельса | ЭН, ЭТ2 |
| 12. | С помощью изолирующего каната 3 поднять наверх съемно-передающее устройство 5 с закрепленным на нем страховочным канатом 6 | ЭН, ПР, ВТ, ВА |
| 13. | Установить съемно-передающее устройство 5 под траверсой опоры, для чего нижний конец рельса с кареткой подтянуть страховочным канатом 6 к траверсе, одновременно верхний конец рельса подвести к монтажной косынке траверсы (или к установленному узлу крепления рельса) и закрепить. Удерживая съемно-передающее устройство изолирующим канатом 3 в таком положении, закрепить страховочный канат 6 за шпренгельную тягу 8 траверсы, перенеся на него массу устройства. Установить и закрепить задний и средний узлы крепления рельса | ЭТ1, ЭТ2 |
| 14. | Заземлить каретку 7 съемно-передающего устройства. | ЭТ2 |
| 15. | Переместить каретку 7 по рельсу 5 от стойки опоры к узлу крепления изолирующей подвески 9 на траверсе. Полуваймовый захват наложить на шапку верхнего изолятора и закрыть стопорным болтом | ЭТ1, ЭТ2 |
| 16. | Поочередно подать на траверсу две изолирующие тяги 10 с захватами для проводов. Захваты завести пол провода и закрепить тяги к стяжным винтам на балке 4. Перевести массу проводов с изолирующей подвески на изолирующие тяги | ЭН, ПР, ЭТ1, ЭТ2 |
| 17. | Поднять на траверсу сдвоенный блок 11 с канатом 12 (рис. 2). Сдвоенный блок навесить на шпренгельную тягу 8 траверсы, один конец каната подать на барабан лебедки | ЭН, ЭТ2, ВТ |
| 18. | Блок изолирующего каната 3 из положения "А" перенести в положение "Б" (на расстояние 1-1,5 м от конца траверсы) (см. рис. 2) | ЭТ2 |
| 19. | Навесить изолирующую лестницу 13 на провода, для чего: |  |
|  | а) изолирующим канатом 3 поднять изолирующую лестницу до вертикального положения |  |
|  | б) закрепить к нижнему концу изолирующей лестницы 13 канатный трап 14 и вспомогательный изолирующий канат 2 |  |
|  | в) изолирующую лестницу поднять вверх до уровня, когда крюки окажутся выше уровня проводов на 1 м; вспомогательным изолирующим канатом 2 придать лестнице наклонное положение и с помощью изолирующего каната 3 опустить ее на провода | ЭН, ПР, РР, ВТ |
| 20. | Электромонтеру по канатному трапу и изолирующей лестнице подняться к рабочей площадке изолирующей лестницы, не доходя 1 м до провода; штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на свой экранирующий комплект; подняться на рабочую площадку изолирующей лестницы | ЭП |
| 21. | Изолирующую подвеску 9 расцепить с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 22. | Вынуть замок из гнезда верхнего изолятора изолирующей подвески 9 | ЭТ1 |
| 23. | Домкратом каретки 7 массу изолирующей подвески перевести на каретку и отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭП |
| 24. | Каретку вместе с изолирующей подвеской переместить к стойке опоры (рис. 3) | ЭТ1, ЭТ2 |
| 25. | Соединить канат 12 с верхней частью изолирующей подвески, перевести массу изолирующей подвески через канат 12 на лебедку, отсоединить подвеску от каретки и с помощью лебедки опустить на землю для ремонта или замены | ЭТ1, ЭТ2, ВТ |
| 26. | Отремонтированную изолирующую подвеску соединить с канатом 12 и с помощью лебедки поднять до ваймового захвата каретки 7 | ПР, ВТ, ЭН |
| 27. | Полуваймовый захват наложить на шапку верхнего изолятора и закрыть стопорным болтом. Домкратом каретки массу изолирующей подвески перевести на каретку. Отсоединить от изолирующей подвески канат 12 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 28. | Каретку вместе с изолирующей подвеской с помощью страховочного каната 6 переместить к узлу крепления изолирующей подвески на траверсе | ЭТ1, ЭТ2 |
| 29. | При приближении изолирующей подвески к электромонтеру у провода на расстояние 0,5-1 м произвести выравнивание потенциалов провода и изолирующей подвески с помощью штанги для выравнивания потенциала | ЭП |
| 30. | Соединить верхний изолятор изолирующей подвески с узлом крепления на траверсе | ЭТ1 |
| 31. | Домкратом каретки перевести массу изолирующей подвески на сцепную арматуру. Отсоединить каретку от изолирующей подвески и переместить к стойке опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 32. | Соединить изолирующую подвеску с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 33. | С помощью стяжных винтов и изолирующих тяг 10 перевести нагрузку от массы проводов на изолирующую подвеску | ЭТ1 |
| 34. | Электромонтеру спуститься с рабочей площадки изолирующей лестницы на 1 м ниже проводов, снять с них штангу для переноса потенциала, спуститься на землю | ЭП |
| 35. | С помощью изолирующих канатов 2 и 3 снять с проводов изолирующую "лестницу и опустить на землю | ЭН, ВТ, ВА, ПР |
| 36. | Второй блок изолирующего каната 3 перенести из положения "Б" (см. рис. 3) в положение "А" (см. рис. 1) | ЭТ2 |
| 37. | Снять со шпренгельной тяги траверсы и опустить на землю сдвоенный блок 11 с канатом 12 | ЭТ2, ЭН |
| 38. | Поочередно снять с траверсы и опустить на землю изолирующие тяги 10 и балку 4 | ЭН, ЭТ1, ЭТ2, ПР |
| 39. | Отсоединить от траверсы средний узел крепления съемно-передающего устройства 5 и прикрепить к нему изолирующий канат 3 | ЭТ2 |
| 40. | Отсоединить узел крепления рельса от конца траверсы и прикрепить к нему страховочный 6 и изолирующий 3 канаты. Отсоединить узел крепления рельса у стойки опоры и опустить каретку с рельсом на землю | ЭТ1, ЭТ2, ЭН, ПР |
| 41. | Установить ТВ в рабочее положение, телескоп выдвинуть к траверсе | ВТ |
| 42. | Электромонтерам снять с траверсы изолирующий канат с блоками и перейти в корзину ТВ. Снять со стойки опоры блок 1 с вспомогательным канатом 2 и спуститься на землю | ЭТ1, ЭТ2, ВТ |
| 43. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 44. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

| Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений | Рис. 2. Схема подъема изолирующей лестницы |
| --- | --- |

Рис. 3. Перемещение к стойке опоры изолирующей подвески

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ ПОУЗ ВЛ 400-500 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | МОЛДГЛАВЭНЕРГО |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | III | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 1 |
| Водитель телескопической вышки ТВ-26 | II | 1 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески 18,3 чел-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до. 60 кВ/м | 3 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Изолирующая лестница | 1 шт. |
| Изолирующий канат диаметром 12 мм длиной 80 м с противовесом и двумя блоками с изолирующими роликами | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 12 мм, длиной 40 м с блоком | 1 компл. |
| Изолирующая тяга | 2 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Страховочный канат длиной 1,5 с карабинами | 1 шт. |
| Заземление каретки | 1 компл. |
| Аптечка | 1 компл |
| Инструмент и приспособления |
| Балка или специальный домкрат | 2 шт. |
| Съемно-передающее устройство (каретка) | 1 шт. |
| Захват для проводов | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 12-16 мм, длиной 60 м со сдвоенным блоком | 1 компл. |
| Канатный трап длиной 13 м | 1 шт. |
| Подставка | 4 шт. |
| Брезент 3(4 м | 1 компл. |
| Пластмассовая корзина | 2 шт. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |  |
| Телескопическая вышка ТВ-26 | 1 |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа | 1 |

Материалы

| Изоляторы - в необходимом количестве |  |
| --- | --- |
| Ветошь | 0,5 кг |
| Гидрофобная паста | 60 г |

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления/ инструменты и защитные средства. Изолирующую лестницу и тяги выложить на подставки | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть изолирующую лестницу и изолирующие тяги, покрыть их гидрофобной пастой, собрать изолирующую лестницу | ЭН, ЭП, ЭТ2 |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ЭТ1, ЭТ2, ЭП, ПР, РР |
| 7 | Электромонтеру подняться по стойке на траверсу опоры, имея с собой блоки и изолирующий канат, и установить блоки изолирующего каната 1 (рис. 1) в положение "А" (первый блок - у стойки опоры, второй блок - на расстоянии 0,6-1 м от стойки) | ЭТ1 |
| 8. | Электромонтеру подняться по стойке опоры на высоту 13-15 м и установить блок 2 с вспомогательным канатом 3, оба конца каната опустить на землю. Подняться на траверсу опоры | ЭТ2 |
| 9. | С помощью изолирующего каната 1 поднять и установить на траверсу съемно-передающее устройство 4, для чего: застраховать устройство канатом; отодвинуть подвижную щеку; опустить устройство под траверсу, неподвижную щеку завести в швеллер пояса траверсы, подвижную щеку закрепить стопорным болтом за второй швеллер траверсы | ЭН, ВА, ПР, ЭТ1, ЭТ2 |
| 10. | Проверить ход съемно-передающего устройства 4 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 11. | Установить съемно-передающее устройство на конце траверсы и закрепить вайму 5 на шапке верхнего изолятора изолирующей подвески 6 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 12. | С помощью изолирующего каната 1 поочередно поднять и установить на конце траверсы две балки (домкрата) 7 | ЭН, ЭТ1, ЭТ2 |
| 13. | Поочередно подать на траверсу две изолирующие тяги 8 с захватами для проводов. Захваты завести под провода и закрепить тяги на балках (домкратах) 7. Перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески на изолирующие тяги | ЭН, ЭT1, ЭТ2 |
| 14. | Поднять на траверсу сдвоенный блок 9 с канатом 10. Сдвоенный блок навесить на траверсу, ходовой конец каната 10 | ЭН, ЭТ1, ЭТ2 |
| 15. | Блок изолирующего каната 1 из положения "А" перевести в положение "Б" (на расстояние 1-1,6 м от конца траверсы) (рис. 2) | ЭТ2 |
| 16. | Навесить изолирующую лестницу 11 на провода, для чего: |  |
|  | а) на расстоянии 2 м от крюков лестницы закрепить изолирующий канат 1 и поднять лестницу в вертикальное положение | ЭН, ВТ, ВА |
|  | б) прикрепить к нижнему концу изолирующей лестницы 11 канатный трап 12 и вспомогательный канат 3 | ЭН, ПР |
|  | в) электромонтеру спуститься с траверсы по стойке опоры на 8-10 м | ЭТ2 |
|  | г) изолирующую лестницу поднять вверх до такого уровня, когда крюки окажутся выше уровня проводов на 1,5-1,7 м; вспомогательным канатом 3 придать лестнице наклонное положение и с помощью изолирующего каната 1 опустить ее на провода | ЭН, ВТ, ВА, ПР, ЭТ2 |
| 17. | Электромонтеру по канатному трапу и изолирующей лестнице подняться к рабочей площадке изолирующей лестницы, не доходя 1 м до провода; штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на свой экранирующий комплект, подняться на рабочую площадку изолирующей лестницы | ЭП |
| 18. | Изолирующую подвеску 6 расцепить с поддерживающим зажимом провода | ЭП |
| 19. | Нажимом винта коромысла съемно-передающего устройства 4 перевести на него нагрузку от массы изолирующей подвески 6 и отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭТ1 |
| 20. | С помощью страховочного каната переместить съемно-передающее устройство с закрепленной на нем изолирующей подвеской к стойке опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 21. | Соединить канат 10 с верхней частью изолирующей подвески 6, принять нагрузку от массы изолирующей подвески через канат 10 на лебедку, отсоединить подвеску от ваймы 5 съемно-передающего устройства 4 и с помощью лебедки опустить на землю для ремонта или замены | ЭТ1, ЭТ2, ВТ |
| 22. | Отремонтированную изолирующую подвеску соединить с канатом 10 и с помощью лебедки тихим ходом поднять к вайме 5 съемно-передающего устройства 4 | ПР, ВТ, ЭН |
| 23. | Закрепить вайму 5 на шапке верхнего изолятора изолирующей подвески; отсоединить от изолирующей подвески канат 10 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 24. | Переместить съемно-передающее устройство с изолирующей подвеской к концу траверсы, закрепить изолирующую подвеску на траверсе опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 25. | Нажимным винтом съемно-передающего устройства перевести массу изолирующей подвески на сцепную арматуру; откатить съемно-передающее устройство к стойке опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 26. | Соединить изолирующую подвеску с поддерживающим зажимом проводов | ЭП |
| 27. | С помощью изолирующих тяг 8 перевести нагрузку от массы проводов на изолирующую подвеску | ЭТ1 |
| 28. | Электромонтеру спуститься на 1 м ниже проводов, снять с них штату для переноса потенциала, спуститься с рабочей площадки изолирующей лестницы на землю | ЭП |
| 29. | С помощью изолирующего 1 и вспомогательного 3 канатов снять с проводов изолирующую лестницу и опустить на землю | ЭТ2, ЭН, ВТ, ВА, ПР |
| 30. | Второй блок изолирующего каната 1 перенести из положения "Б" (см. рис. 2) в положение "А" (см. рис. 1) | ЭТ2 |
| 31. | Снять и опустить на землю канат 10 со сдвоенным блоком 9 | ЭТ2, ЭН |
| 32. | Поочередно снять и опустить на землю изолирующие тяги 8 с захватами для проводов и балки (домкраты) 7 | ЭН, ЭТ1, ЭТ2, ПР |
| 33. | Съемно-передающее устройство закрепить карабинами изолирующего и страховочного канатов, ослабить стопорный болт, отодвинуть подвижную чеку; перевести массу устройства на изолирующий канат, отцепить страховочный канат от траверсы и опустить устройство на землю | ЭН, ЭТ1, ВТ, ПР |
| 34. | Снять с траверсы изолирующий канат 1 с блоками и одному электромонтеру спуститься вниз | ЭТ2 |
| 35. | Второму электромонтеру снять со стойки опоры вспомогательный канат 3 с блоком 2 и спуститься на землю | ЭТ1 |
| 36. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 37. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

| Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений | Рис. 2. Отведение от провода изолирующей подвески |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРАВЕРСАМИ ВЛ 500 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 18,3 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Полимерный изолятор | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат: |  |
| диаметром 19 мм, длиной 35 с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| диаметром 16 мм длиной 27 м с двумя карабинами | 1 шт. |
| диаметром 16 мм длиной 31 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 2 шт. |
| Изолирующая веревочная лестница | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Предохранительное верхолазное устройство ПВУ-2 | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| Ручная лебедка грузоподъемностью 500 кг с капроновым канатом диаметром 16 мм длиной 25 м | 1 шт. |
| Цепная стяжка | 2 шт. |
| Захват для проводов | 1 шт. |
| Балка с комплектом креплений к траверсе для установки опорных блоков | 2 компл. |
| Гидравлический или винтовой домкрат грузоподъемностью 2500 кг с узлом крепления к траверсе | 1 шт. |
| Блок опорный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 4 шт. |
| Блок монтажный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 1 шт. |
| Блок подвесной | 1 шт. |
| Бесконечный канат | 1 компл. |
| Цепь длиной 1,5 м | 1 шт. |
| Противовес массой 5 кг | 1 шт. |
| Капроновый канат диаметром 14-16 мм: |  |
| длиной 25 м с двумя заплетенными концами | 1 шт. |
| длиной 7,5 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 2 шт. |
| Капроновый канат диаметром 10 мм длиной 1,5 м с двумя крючками из стальной проволоки диаметром 5 мм | 1 шт. |
| Брезент 4(2 м | 2 шт. |
| Пластмассовая бочка | 2 шт. |
| Якорь для бесконечного каната | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Подвесная площадка | 1 шт. |
| Стяжной винт грузоподъемностью 500 кг | 1 шт. |

Механизмы

| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений | 1 |
| --- | --- |

Материалы

Изоляторы, арматура - в необходимом количестве

Особые условия

При проведении работ на опорах с железобетонными стойками для подъема электромонтеров на траверсу опоры может быть использована телескопическая вышка.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ПР, ЭТ, ЭП, РР |
| 7. | К стойке опоры, ближайшей к ремонтируемой фазе, на высоте 0,8-1 м с помощью цепных стяжек закрепить ручную лебедку 1 (рис. 1) | ЭН |
| 8. | Одному электромонтеру подняться по стойке опоры на траверсу с бесконечным канатом 2 и установить верхний блок бесконечного каната на траверсе рядом со стойкой опоры; нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами | ЭТ, ЭН |
| 9. | Второму электромонтеру подняться по стойке опоры на высоту около 20 м | ПР |
| 10. | С помощью бесконечного каната поднять с земли на стойку опоры подвесной блок 3 с запасованным в него капроновым канатом 4 с противовесом 5 | ЭН |
| 11. | Блок 3 закрепить на стойке опоры на высоте 20 м, а нижний конец каната 4 закрепить к стойке опоры у ее основания | ПР, ЭН |
| 12. | Электромонтеру подняться на траверсу опоры | ПР |
| 13. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу домкрат 6 с узлом крепления к траверсе, установить домкрат рядом с узлом крепления изолирующей подвески | ЭН, ЭТ, ПР |
| 14. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу монтажный блок 7 и установить его над узлом крепления изолирующей подвески | ЭН, ЭТ, ПР |
| 15. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу полимерный изолятор 8; перенести изолятор к месту установки домкрата 6, завести изолятор 8 под траверсу и соединить его верхний конец с домкратом | ЭН, ЭТ, ПР |
| 16. | На земле закрепить на балках 9, 10 опорные блоки с изолирующими роликами 11, 12, 13, 14; блоки 11 и 13 закрепить в средней части балок, а блоки 12 и 14 по концам балок | ЭН |
| 17. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу балку 9 с блоками 11 и 12 и балку 10 с блоками 13 и 14. Балку 9 установить и закрепить на расстоянии около 1 м от узла крепления изолирующей подвески, а балку 10 - на расстоянии около 1 м от стойки опоры | ЭН, ЭТ, ПР |
| 18. | На земле смотать с барабана лебедки 1 около 20 м капронового каната 15 и соединить конец этого каната с заплетенным концом изолирующего каната 16 | ЭН |
| 19. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу второй конец изолирующего каната 16 с карабином, пропустить его через опорные блоки 11 и 13 и опустить к земле | ЭН, ЭТ, ПР |
| 20. | На земле закрепить конец каната 16 через звено ПТМ к верхнему концу полимерного изолятора 17; ко второму плечу звена ПТМ закрепить цепь | ЭН |
| 21. | С помощью лебедки 1 поднять изолятор 17 в вертикальное положение, чтобы его нижний конец был на высоте 1,5 м от земли, прикрепить нижний конец изолятора 17 к монтерскому сиденью 18 | ЭН |
| 22. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу конец изолирующего каната 19 с карабином. Пропустить канат 19 через опорные блоки 12 и 14, закрепленные на концах балок 9 и 10. На земле к нижнему концу каната 19 прикрепить корпус предохранительного верхолазного устройства (ПВУ-2) 20. К карабину троса 21 ПВУ-2 последовательно закрепить два капроновых каната 22 и 23. Нижний конец каната 23 с карабином закрепить за корпус лебедки 1 или на основании стойки опоры. Конец каната 4, закрепленного ранее у основания стойки опоры, отсоединить от стойки и прикрепить к верхнему концу капронового каната 22 | ЭН, ЭТ, ПР |
| 23. | Перепуская через блоки 14 и 12 канат 19, опустить его конец к земле (при этом будет подниматься наверх корпус 20 ПВУ-2 и канаты 22-23, а противовес 5 будет опускаться вниз: после полного вытягивания канатов 22 и 23 вытянется трос 21 из корпуса ПВУ-2) | ЭТ, ПР |
| 24. | На земле закрепить конец каната 19 с помощью карабина к верхней части монтерского сиденья 18. Закрепить к монтерскому сиденью изолирующие канаты 24, 25 и изолирующую веревочную лестницу 26 | ЭН |
| 25. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) с помощью лебедки 1, изолирующего каната 16 и изолятора 17 поднять монтерское сиденье 18 на 7-8 м над уровнем земли (рис. 2, а; 2, б), при этом корпус 20 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 12 и 14 канат 19, а металлический трос 21 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан. Застопорить лебедку | ЭН |
|  | б) вытянуть из корпуса ПВУ-2 металлический трос 21 (рис. 2, в), при этом капроновый канат 23 ляжет на землю; прикрепить конец капронового каната 22 с помощью карабина к корпусу лебедки или к стойке опоры (при этом заплетенный конец каната 23 из карабина каната 22 не вынимать) | ЭН |
|  | в) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять монтерское сиденье 18 на 15-16 м над уровнем земли, застопорить лебедку (рис. 2, г) | ЭН |
|  | г) вытянуть из корпуса 20 ПВУ-2 металлический трос 21 (при этом капроновый канат 22 ляжет на землю); прикрепить трос 21 с помощью карабина к корпусу лебедки или к стойке опоры (при этом заплетенный конец каната 22 из карабина троса 21 не вынимать) | ЭН |
|  | д) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять монтерское сиденье 18 до уровня проводов, удерживая его от раскачивания канатами 24, 25 и лестницей 26 | ЭН |
|  | е) с помощью канатов 24, 25 подвести монтерское сиденье вплотную к проводам и выдержать у проводов в течение 1 мин | ЭН, РР |
|  | Допускается поднимать монтерское сиденье без электромонтера к проводам вручную, не применяя лебедки |  |
| 26. | С помощью канатов 24 и 25 отвести монтерское сиденье от проводов фазы и с помощью лебедки опустить его до высоты 15-16 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
| 27. | Отсоединить от корпуса лебедки карабин троса 21 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 22 из карабина троса 21 не вынимать); после того, как трос 21 войдет в корпус 20 ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье до высоты 7-8 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
| 28. | Отсоединить от корпуса лебедки карабин каната 22 (при этом заплетенный конец капронового каната 23 из карабина каната 22 не вынимать); после того, как трос 21 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить монтерское сиденье на землю | ЭН |
| 29. | Электромонтеру занять место в монтерском сиденье 18; соединить токопроводящей лентой свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем; закрепить на монтерском сиденье силовую, потенциальную и вспомогательную штанги; закрепить капроновый строп предохранительного пояса за монтерское сиденье, уложить в монтерское сиденье капроновый канат 27 с двумя крючками из стальной проволоки, захват для проводов 28 и необходимый инструмент (рис. 3) | ЭП, РР, ЭН |
| 30. | Электромонтера в монтерском сиденье приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) произвести операции согласно п. 25, а, б, в, г, д |  |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,5-0,7 м, перенести потенциал провода сначала силовой, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭН, ЭП, РР |
|  | в) когда верхняя часть монтерского сиденья достигнет уровня проводов, прекратить подъем и поставить лебедку на стопор | ЭН |
| 31. | С помощью канатов 24 и 25 приблизить монтерское сиденье вплотную к проводам фазы и прикрепить его к проводу капроновым канатом 27 | ЭН, ЭП |
| 32. | Закрепить полимерный изолятор 17 к траверсе опоры с помощью цепи 29 | ЭТ, ПР |
| 33. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с каната 16 на цепь 29, отсоединить конец каната 16 от изолятора 17 | ЭН, ЭТ |
| 34. | Конец каната 16 вынуть из блока 11 и запасовать его в монтажный блок 7; закрепить конец каната 16 петлей под верхним изолятором изолирующей подвески 30 | ЭТ, ПР |
| 35. | Электромонтеру установить на провода захват для проводов 28 и соединить его с нижним концом изолятора 8; отсоединить канат 24 от монтерского сиденья, завести его под проводами с внешней стороны фазы и закрепить петлей за нижний изолятор изолирующей подвески 30 | ЭП |
| 36. | С помощью домкрата 6 перевести нагрузку от массы фазы с изолирующей подвески 30 на изолятор 8, отсоединить изолирующую подвеску 30 от поддерживающего зажима проводов | ЭТ, ПР, ЭП |
| 37. | Отсоединить канат 27 крепления монтерского сиденья к проводам фазы и отвести монтерское сиденье 18 на 0,7-1 м вдоль проводов с помощью каната 25 и лестницы 26 | ЭП, ЭН |
| 38. | С помощью лебедки 1 создать слабину в сцепной арматуре изолирующей подвески 30, отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭН, ЭТ, ПР |
| 39. | С помощью лебедки опустить изолирующую подвеску 30 на землю для ремонта или замены, оттягивая ее от проводов фазы канатом 24 | ЭН |
|  | Примечание. При ремонте двухцепной изолирующей подвески следует дополнительно смонтировать под траверсой подвесную площадку 31 для более удобного размещения электромонтера и установить между траверсой и узлом крепления незаменяемой изолирующей подвески стяжной винт 32 (рис. 4) для устранения перекоса коромысла после демонтажа изолирующей подвески 30. |  |
| 40. | Отремонтированную изолирующую подвеску с помощью лебедки поднять к траверсе, оттягивая ее от проводов канатом 24 | ЭН |
| 41. | Закрепить изолирующую подвеску к узлу крепления на траверсе; с помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы изолирующей подвески с каната 16 на сцепную арматуру; отсоединить канат 16 от изолирующей подвески 30 | ЭТ, ПР, ЭН |
| 42. | С помощью каната 25 и изолирующей лестницы 26 подвести монтерское сиденье с электромонтером к поддерживающему зажиму проводов; прикрепить монтерское сиденье к проводу с помощью капронового каната 27 | ЭН, ЭП |
| 43. | Соединить нижний изолятор изолирующие подвески 30 с поддерживающим зажимом проводов; отсоединить от изолирующей подвески канат 24 и закрепить его к монтерскому сиденью | ЭП |
| 44. | С помощью домкрата 6 перевести нагрузку от массы проводов с изолятора 8 на изолирующую подвеску 30 | ЭТ, ПР |
| 45. | Конец каната 16 вынуть из монтажного блока 7, запасовать его в опорный блок 11 и закрепить с помощью карабина к звену ПТМ на верхнем конце изолятора 17 | ЭТ, ПР |
| 46. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы монтерского сиденья с электромонтером с цепи 29 на канат 16; отсоединить цепь 29 от траверсы опоры | ЭН, ЭТ |
| 47. | Отсоединить захват для проводов 26 от нижнего конца изолятора 8, снять захват для проводов и уложить в монтерское сиденье; отсоединить монтерское сиденье от проводов фазы | ЭП |
| 48. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) с помощью канатов 24, 25 отвести монтерское сиденье от проводов | ЭН |
|  | б) начать спускание монтерского сиденья с помощью лебедки | ЭН |
|  | в) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигает 0,5-0,7 м, снять с провода силовую и потенциальную штанги | ЭП |
|  | г) произвести операции согласно пп. 26, 27, 28 |  |
| 49. | Электромонтеру перейти из монтерского сиденья на землю | ЭП |
| 50. | На земле отсоединить канат 16 от изолятора 17; отсоединить от монтерского сиденья канат 19; пропуская через блоки 12 и 14 канат 19, опускать его на землю (при этом корпус ПВУ-2 будет опускаться вниз, а металлический трос 21 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан); после того, как корпус ПВУ-2 опустится на землю, отсоединить его от каната 19; конец каната 4 закрепить к основанию стойки опоры | ЭТ, ПР, ЭН |
| 51. | С помощью бесконечного каната опустить на землю канаты 16 и 19; поочередно снять с траверсы и опустить на землю изолятор 8, блок 7, домкрат 6, балки 9, 10 с блоками 11, 12, 13, 14 | ЭТ, ПР, ЭН |
| 52. | Одному электромонтеру спуститься по стойке опоры к месту установки блока 3; снять со стоики блок 3 с запасованным в него канатом 4 с противовесом 5 и с помощью бесконечного каната опустить на землю; электромонтеру спуститься на землю | ПР, ЭН |
| 53. | Второму электромонтеру снять с траверсы бесконечный канат 2 и спуститься с ним на землю | ЭТ |
| 54. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 55. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

Рис. 2. Проверка изолирующих средств рабочим напряжением

Рис. 3. Подъем электромонтера к проводам и замена одноцепной изолирующей подвески

Рис. 4. Замена двухцепной изолирующей подвески

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

| Вид работы: | РЕВИЗИЯ И ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА ПРОВОДАХ ВЛ 500 кВ НА ОПОРАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРАВЕРСАМИ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель линейной автомашины | II | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной дистанционной распорки - 14,6 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Полимерный изолятор | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат: |  |
| диаметром 19 мм длиной 35 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| диаметром 16 мм длиной 27 м с двумя карабинами | 1 шт. |
| диаметром 16 мм длиной 31 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 1 шт. |
| Изолирующая веревочная лестница | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Предохранительное верхолазное устройство ПВУ-2 | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |  |
| Монтерское сиденье-тележка | 1 шт. |
| Ручная лебедка грузоподъемностью 500 кг с капроновым канатом диаметром 16 мм длиной 25 м | 1 шт. |
| Цепная стяжка | 2 шт. |
| Балка с комплектом креплений к траверсе для установки опорных блоков | 2 компл. |
| Блок опорный с изолирующим роликом грузоподъемностью 500 кг | 4 шт. |
| Блок подвесной | 1 шт. |
| Бесконечный канат | 1 компл. |
| Противовес массой 5 кг | 1 шт. |
| Капроновый канат диаметром 14-16 мм: |  |
| длиной 25 м с двумя заплетенными концами | 1 шт. |
| длиной 7,5 м с одним карабином и одним заплетенным концом | 2 шт. |
| Брезент 4(2 м | 2 шт. |
| Пластмассовая бочка | 2 шт. |
| Якорь для бесконечного каната | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |

Механизмы

| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, инструмента и защитных средств | 1 |
| --- | --- |

Материалы

Дистанционные распорки - в необходимом количестве.

Особые условия

В случае проведения работ на опорах с железобетонными стойками для подъема электромонтеров на траверсу опоры может быть использована телескопическая вышка.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерный изолятор | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭН, ПР, ЭТ, ЭП, РР |
| 7. | К стойке опоры, ближайшей к ремонтируемой фазе, на высоте 0,8-1 м с помощью цепных стяжек закрепить ручную лебедку 1 (рис. 1) | ЭН |
| 8. | Одному электромонтеру подняться по стойке опоры на траверсу, имея с собой бесконечный канат 2, и установить верхний блок бесконечного каната на траверсе рядом со стойкой опоры, нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами | ЭТ, ЭН |
| 9. | Второму электромонтеру подняться по стойке опоры на высоту около 20 м | ПР |
| 10. | С помощью бесконечного каната поднять с земли на стойку опоры подвесной блок 3 с запасованным в него капроновым канатом 4 | ЭН |
| 11. | Блок 3 закрепить на стойке опоры на высоте 20 м, а нижний конец каната 4 закрепить на стойке опоры у ее основания | ПР, ЭН |
| 12. | Электромонтеру подняться на траверсу опоры | ПР |
| 13. | На земле закрепить на балках 6, 7 опорные блоки с изолирующими роликами 3, 9, 10, 11; блоки 8 и 10 закрепить в средней части балок, а блоки 9 и 11 по концам балок | ЭН |
| 14. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу балку 6 с блоками 8 и 9 и балку 7 с блоками 10 и 11. Балку 6 установить и закрепить на расстоянии около 1 м от узла крепления изолирующей подвески, а балку 7 - на расстоянии около 1 м от стойки опоры | ЭН, ЭТ, ПР |
| 15. | На земле смотать с барабана лебедки около 20 м капронового каната 12 и соединить конец этого каната с заплетенным концом изолирующего каната 13 | ЭН |
| 16. | С помощью бесконечного каната 2 поднять на траверсу второй конец изолирующего каната 13 с карабином, пропустить его через опорные блоки 8 и 10 и опустить к земле | ЭН, ЭТ, ПР |
| 17. | На земле закрепить конец каната 13 к верхнему концу полимерного изолятора 14 | ЭН |
| 18. | С помощью лебедки 1 поднять изолятор 14 в вертикальное положение, чтобы его нижний конец был на высоте 1,5 м от земли; прикрепить нижний конец изолятора 14 к монтерскому сиденью-тележке 15 | ЭН |
| 19. | С помощью бесконечного каната поднять на траверсу конец изолирующего каната 16 с карабином. Пропустить канат 16 через опорные блоки 9 и 11, закрепленные на концах балок 6 и 7. На земле к нижнему концу каната 16 закрепить корпус предохранительного верхолазного устройства (ПБУ-2) 17. К карабину троса 18 ПБУ-2 последовательно закрепить два капроновых каната 19 и 20. Нижний конец каната 20 с карабином прикрепить к корпусу лебедки 1 или к основание стойки опоры. Конец каната 4, закрепленный ранее у основания стойки опоры, отсоединить от стойки и прикрепить к верхнему концу капронового каната 19 | ЭН, ЭТ, ПР |
| 20. | Перепуская через блоки 9 и 11 канат 16, опустить его конец к земле (при этом будет подниматься наверх корпус 17 ПВУ-2 и канаты 19, 20, а противовес 5 будет опускаться вниз, после полного вытягивания канатов 19 и 20 из корпуса ПВУ-2 вытянется трос 18) | ЭТ, ПР |
| 21. | На земле закрепить конец каната 16 с помощью карабина к верхней части монтерского сиденья-тележки 15, закрепить к сиденью-тележке изолирующий канат 21 и изолирующую веревочную лестницу 22. | ЭН |
| 22. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) с помощью лебедки 1 через изолирующий канат 13 и изолятор 14 поднять сиденье-тележку 15 на 7-8 м над уровнем земли (при этом корпус 17 ПВУ-2 будет опускаться вниз и своей массой будет протягивать через блоки 9 и 11 канат 16, а металлический трос 18 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан), застопорить лебедку | ЭН |
|  | б) вытянуть из корпуса ПВУ-2 металлический трос 18 (при этом капроновый канат 20 ляжет на землю); прикрепить конец капронового каната 19 с помощью карабина к корпусу лебедки или к стойке опоры тори этом заплетенный конец каната 20 из карабина каната 19 не вынимать) | ЭН |
|  | в) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять сиденье-тележку 15 на 15-16 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
|  | г) вытянуть из корпуса 17 ПВУ-2 металлический трос 18 (при этом капроновый канат 19 ляжет на землю), прикрепить трос 18 с помощью карабина к корпусу лебедки или к стойке опоры (при этом заплетенный конец каната 19 из карабина троса 18 не вынимать) | ЭН |
|  | д) отпустить стопор лебедки 1 и с ее помощью поднять сиденье-тележку до уровня проводов, удерживая его от раскачивания канатом 21 и лестницей 22 | ЭН |
|  | е) с помощью каната 21 подвести сиденье-тележку вплотную к проводам и выдержать у проводов в течение 1 мин | ЭН, РР |
|  | Допускается поднимать сиденье-тележку без электромонтера к проводам вручную, не применяя лебедки. |  |
| 23. | С помощью каната 21 и лестницы 22 отвести сиденье-тележку от проводов фазы и с помощью лебедки опустить его до высоты 15-16 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
| 24. | Отсоединить от корпуса лебедки карабин троса 18 ПВУ-2 (при этом заплетенный конец капронового каната 19 из карабина троса 18 не вынимать), после того, как трос 18 войдет в корпус 17 ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить сиденье-тележку до высоты 7-8 м над уровнем земли; застопорить лебедку | ЭН |
| 25. | Отсоединить от корпуса лебедки карабин каната 19 (при этом заплетенный конец капронового каната 20 из карабина каната 19 не вынимать); после того, как трос 18 войдет в корпус ПВУ-2, отпустить стопор лебедки и опустить сиденье-тележку на землю. Снять страховочную ось между роликами и уложить на дно сиденья-тележки; выдвижную стойку опустить в нижнее положение | ЭН |
| 26. | Электромонтеру занять место в сиденье-тележке 15, соединить токопроводящей лентой свой экранирующий комплект с сиденьем-тележкой, закрепить на сиденье-тележке силовую, потенциальную и вспомогательную штанги; закрепить капроновый строп предохранительного пояса за сиденье-тележку; уложить в сиденье-тележку дистанционную распорку и необходимый инструмент | ЭП, РР, ЭН |
| 27. | Электромонтера в сиденье-тележке приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) произвести операции согласно п. 22, а, б, в, г, д |  |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и сиденьем-тележкой достигнет 0,5-0,7 м, перенести потенциал провода скачала силовой, а затем потенциальной штангой на сиденье-тележку и экранирующий | ЭН, ЭП, РР |
|  | в) когда ролики на неподвижной стойке окажутся выше уровня верхних проводов фазы на 10-15 см, прекратить подъем и поставить лебедку на стопор (рис. 2, а) | ЭН |
|  | г) с помощью каната 21 подвести сиденье-тележку под провода фазы; поднять выдвижную стойку в верхнее положение и установить ее ролики на дальний верхний провод фазы; зафиксировать выдвижную стойку; соединить ролики выдвижной и неподвижной стоек сиденья-тележки страховочной осью. С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы сиденья-тележки с изолятора 14 на ролики (рис. 2, б) | ЭН, ЭП |
| 28. | С помощью каната 21 и лестницы 22 удерживать сиденье-тележку 15 около поддерживающего зажима (рис. 3), отсоединить от сиденья-тележки изолятор 14 и канат 16; закрепить конец каната 16 к нижнему концу изолятора 14; с помощью лебедки 1 приспустить изолятор 14 и закрепить его к проводам фазы | ЭН, ЭП |
| 29. | Снять с проводов и закрепить на сиденье-тележке силовую и потенциальную штанги; с помощью каната 21 и лестницы 22 переместить сиденье-тележку по проводам фазы к дефектной дистанционной распорке (конструкция тележки позволяет ей проходить дистанционные распорки и поддерживающие зажимы) | ЭП, ЭН |
| 30. | Остановить и удерживать сиденье-тележку у дефектной распорки, произвести замену дефектной распорки на новую (при необходимости в сиденье-тележке с земли можно поднять инструмент, новую распорку и т.п., используя для этого канат 21) | ЭН, ЭП |
| 31. | После замены дефектной распорки переместить сиденье-тележку по проводам фазы к опоре; удерживать сиденье-тележку около поддерживающего зажима | ЭН |
| 32. | Закрепить к сиденью-тележке изолятор 14 и канат 16; снять с сиденья-тележки и установить на провода фазы силовую и потенциальную штанги | ЭП |
| 33. | С помощью лебедки 1 перевести нагрузку от массы сиденья-тележки с роликов на изолятор 14 | ЭН |
| 34. | Снять страховочную ось между роликами выдвижной и неподвижной стоек, опустить в нижнее положение выдвижную стойку сиденья-тележки | ЭП |
| 35. | С помощью каната 21 и лестницы 22 вывести сиденье-тележку из-под проводов фазы | ЭН |
| 36. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) начать опускание сиденья-тележки с помощью лебедки 1 | ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и сиденьем-тележкой достигнет 0,5-0,7 м, снять с провода силовую и потенциальную штанги | ЭП |
|  | в) произвести операции согласно пп. 23, 24, 25 |  |
| 37. | Электромонтеру перейти из сиденья-тележки на землю | ЭП |
| 38. | На земле отсоединить канат 13 от изолятора 14, отсоединить от сиденья-тележки канат 16; пропуская через блоки 9 и 11 канат 16, опускать его на землю (при этом корпус ПВУ-2 будет опускаться вниз, а металлический трос 18 под воздействием пружины, установленной в корпусе ПВУ-2, будет втягиваться в корпус и наматываться на барабан); после того, как корпус ПВУ-2 опустится на землю, отсоединить его от каната 16, конец каната 4 прикрепить к основанию стойки опоры | ЭТ, ПР, ЭН |
| 39. | С помощью бесконечного каната опустить на землю канаты 13 и 16, поочередно снять с траверсы и опустить на землю балки 6, 7 с блоками 8, 9, 10, 11 | ЭТ, ПР, ЭН |
| 40. | Одному электромонтеру спуститься по стойке опоры к месту установки блока 3 с запасованным в него канатом 4 с противовесом 5 и с помощью бесконечного каната опустить их на землю; электромонтеру спуститься на землю | ПР, ЭН |
| 41. | Второму электромонтеру снять с траверсы бесконечный канат 2 и спуститься с ним на землю | ЭТ |
| 42. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 43. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

| Рис. 2. Подъем тележки-сиденья к проводам фазы | Рис. 3. Установка тележки-сиденья на провода фазы |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОЛ НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕФЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ВЛ 500 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПО "ДАЛЬНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель-электромонтер линейной автомашины | III | 1 |
| Всего |  | 8 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 18,3 чел.-ч

На замену одного элемента сцепной арматуры - 17,0 чел.-ч

На замену одного поддерживающего зажима - 17,8 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 3 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 5 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 8 шт. |
| Полимерный изолятор | 3 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 20 мы, длиной 35 м | 3 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 20 им, длиной 70 м | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт, |
| Бесконечный изолирующий канат | 2 компл. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| Захват для крепления полимерного изолятора | 1 шт |
| Балка с двумя винтовыми стяжками | 1 компл. |
| Захват для проводов | 2 шт. |
| Блок с изолирующим роликом | 3 шт. |
| Брезент 3(4 м | 1 компл. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа | 1 |
| Материалы |
| Изоляторы; арматура - в необходимом количестве |  |

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
|  | Расстелить брезент, выгрузить на него из машины приспособления, инструмент и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить исправность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭТ, ЭП, ЭН, ПР, РР |
| 6. | Двум электромонтерам подняться по стойке опоры на траверсу и установить блок с бесконечным канатом 1 (см. рисунок) на середину траверсы. Нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами | ЭТ, ПР, ЭН |
| 7. | Третьему электромонтеру подняться по стойке опоры до уровня проводов и установит отводной блок с изолирующим роликом 2 с запасованным полипропиленовым изолирующим канатом 3 | ЭП |
| 8. | С помощью бесконечного каната 1 поднять на траверсу балку 4 с двумя винтовыми стяжками 5 и блок с изолирующим роликом 6 с запассованным изолирующим канатом 7 | ЭН |
| 9. | Установить балку 4 на конце траверсы над узлом крепления изолирующей подвески 8. Блок 6 закрепить на траверсе, рядом с узлом крепления изолирующей подвески 8. Изолирующий канат 7 закрепить к монтажному звену ПТМ (или с помощью петли за верхний изолятор). Второй конец каната 7 подать через отводной блок с изолирующим роликом v на автомашину |  |
| 10. | С помощью бесконечного каната 1 поднять на траверсу два полимерных изолятора 10 | ЭН |
| 11. | Закрепить изоляторы 10 к винтовым стяжкам 5 | ЭТ, ПР |
| 12. | На земле закрепить полимерный изолятор 11 за монтерское сиденье 12. Закрепить к монтерскому сиденью изолирующие полипропиленовые канаты 3, 13, 14 и верхний блок изолирующего бесконечного каната 15; закрепить к монтерскому сиденью штанги для переноса и выравнивания потенциала | ЭН, РР |
| 13. | С помощью бесконечного каната 1 поднять на траверсу полимерный изолятор 11 с закрепленным к нему монтерским сиденьем 12 | ЭН, ВА |
| 14. | Закрепить изолятор 11 с помощью захвата в средней части траверсы | ЭТ, ПР |
| 15. | Одному электромонтеру спуститься с траверсы по стойке опоры к месту крепления блока 2 | ПР |
| 16. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) создать значительную слабину в изолирующем канате 3 между блоком 2 и монтерским сиденьем (стрела провеса каната должна быть 2,5-3 м) | ПР |
|  | б) с помощью изолирующего каната 13 подвести монтерское сиденье без электромонтера вплотную к проводу и выдержать у провода в течение 1 мин | ЭН, РР |
| 17. | Отпуская канат 13, вернуть монтерское сиденье в исходное положение. С помощью каната 3 подвести монтерское сиденье к стойке опоры и закрепить | ЭН |
| 18. | Электромонтеру со стойки опоры перейти в монтерское сиденье, второму электромонтеру - осуществлять страховку | ЭП, ПР |
| 19. | Электромонтеру соединить проводником свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем | ЭП, ПР |
| 20. | Электромонтера в монтерском сиденье приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская изолирующий канат 3, перевести монтерское сиденье от стойки опоры в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать значительную слабину в изолирующем канате 3 между блоком 2 и монтерским сиденьем (стрела провеса каната должна быть 2,5-3 м) | ПР |
|  | в) с помощью изолирующего каната 13 подвести монтерское сиденье с электромонтером к проводу | ЭН |
|  | г) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,8-0,6 м, штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на монтерское сиденье н экранирующий комплект | ЭП |
|  | д) с помощью каната закрепить монтерское сиденье у провода | ЭП |
| 21. | По бесконечному канату 15 поднять в монтерское сиденье два захвата для проводов 16 | ЭН |
| 22. | Электромонтеру завести захваты 16 под провода фазы и соединить их с нижними концами полимерных изоляторов 10 | ЭП |
| 23. | С помощью винтовых стяжек 5 перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески 8 на изоляторы 10 | ЭТ |
| 24. | Отсоединить изолирующий канат 14 от монтерского сиденья, завести конец каната с внешней стороны фазы под проводами и закрепить за нижний изолятор изолирующей подвески. Отсоединить изолирующую подвеску от поддерживающего зажима проводов | ЭП |
| 25. | Тихим ходом автомашины через изолирующий канат 7 создать слабину в сцепной арматуре изолирующей подвески | ВА, ЭТ |
| 26. | Отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭТ |
| 27. | Обратным ходом автомашины опустить изолирующую подвеску с внешней стороны фазы на землю для ремонта или замены. Во время опускания изолирующей подвески оттягивать ее от проводов (на расстояние 0,3 м) изолирующим канатом 14 | ВА, ЭН, РР |
| 28 | К отремонтированной изолирующей подвеске закрепить изолирующие канаты 7 и 14 | ЭН |
| 29. | Ходом автомашины через изолирующий канат 7 поднять изолирующую подвеску к узлу крепления на траверсе, оттягивая ее от проводов фазы канатом 14 | ВА, ЭН, РР |
| 30. | Соединить изолирующую подвеску с узлом крепления на траверсе, отсоединить изолирующий канат 7 от изолирующей подвески | ЭТ |
| 31. | Соединить изолирующую подвеску с поддерживающим зажимом проводов, отсоединить от изолирующей подвески и закрепить к монтерскому сиденью изолирующий канат 14 | ЭП |
| 32. | С помощью винтовых стяжек 5 перевести нагрузку от массы проводов с полимерных изоляторов 10 на изолирующую подвеску | ЭТ |
| 33. | Отсоединить от изоляторов 10 и от проводов захваты для проводов 16 и по бесконечному канату 15 опустить на землю | ЭП, ЭН |
| 34. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) отвязать канат, удерживающий монтерское сиденье у проводов, и, отпуская канат 13, вернуть монтерское сиденье в исходное положение | ЭП, ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,5-0,8 м, снять штангу для переноса потенциала с провода | ЭП |
|  | в) изолирующим канатом 3 подвести монтерское сиденье к стойке опоры | ЭН, ПР |
|  | г) электромонтеру из монтерского сиденья перейти на стойку опоры | ЭП |
| 35. | Отпуская изолирующий канат 3, вернуть монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
| 36. | Одному электромонтеру со стойки опоры опуститься на земли, сняв блок 2 с изолирующим канатом 3 | ЭП |
| 37. | Второму электромонтеру со стойки опоры подняться на траверсу | ПР |
| 38. | Снять с траверсы полимерный изолятор 11 с монтерским сиденьем 12 и по бесконечному канату 1 опустить на землю | ЭТ, ПР, ЭН, ВА |
| 39. | Поочередно снять с траверсы и опустить на землю по бесконечному канату 1 полимерные изоляторы 10, балку 4 с винтовыми стяжками 5, изолирующий канат 7 с блоком 6 | Вся бригада |
| 40. | Электромонтерам снять с траверсы блок с бесконечным канатом 1 и спуститься на землю | ЭТ, ПР |
| 41. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 42. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Схема размещения приспособлений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК И УСТАНОВКА БАНДАЖЕЙ НА ПРОВОДАХ ВЛ 500-750 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПО "ДАЛЬНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ" |

Состав бригада

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 1 |
| Водитель-электромонтер линейной автомашины | III | 1 |
| Всего |  | 6 |

Норма времени

На замену одной распорки

ВЛ 560 кВ - 14,6 чел.-ч

ВЛ 750 кВ - 16,3 чел.-ч

На установку одной муфты

ВЛ 500 кВ - 19,3 чел.-ч

ВЛ 750 кВ - 24,7 чел.-ч

На установку одного бандажа

ВЛ 500 кВ - 15,8 чел.-ч

ВЛ 750 кВ - 20,2 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Защитная каска | 6 шт. |
| Полимерный изолятор для ВЛ 500 кВ | 1 шт. |
| Полимерный изолятор для ВЛ 750 кВ | 1 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 20 мм, длиной 35 м | 2 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 20 мм, длиной 50 м | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Бесконечный изолирующий канат | 2 компл. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| Тележка для передвижения по проводам | 1 шт. |
| Захват для крепления полимерного изолятора | 1 шт. |
| Блок с изолирующим роликом | 2 шт. |
| Брезент 3(4 м | 1 компл. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 компл. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |  |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа | 1 |

Материалы

Дистанционные распорки - в необходимом количестве.

Бандажная проволока - в необходимом количестве.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент, выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭП, ПР, ЭН, РР |
| 6. | Одному электромонтеру подняться по стойке опоры на траверсу и установить блок с бесконечным канатом 1 на середину траверсы (см. рисунок). Нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами | ПР, ЭН |
| 7. | Второму электромонтеру подняться по стойке опоры до уровня проводов и установить отводной блок 2 с запасованным полипропиленовым изолирующим канатом 3 | ЭП |
| 8. | На земле к монтерскому сиденью 5 закрепить полимерный, изолятор 4, изолирующие полипропиленовые канаты 3, 6, верхний блок изолирующего бесконечного каната 7 и штанги для переноса и выравнивания потенциала | ЭН, РР |
| 9. | С помощью бесконечного каната 1 поднять на траверсу полимерный изолятор 4 с закрепленным к нему монтерским сиденьем 5 | ЭН, ВА |
| 10. | Закрепить изолятор 4 с помощью захвата в средней части траверсы | ПР |
| 11. | Электромонтеру спуститься с траверсы по стойке опоры к месту крепления блока 2 | ПР |
| 12. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) создать значительную слабину в изолирующем канате 3 между блоком 2 и монтерским сиденьем (стрела провеса каната должна быть 2,5-3 м | ПР |
|  | б) с помощью изолирующего каната 6 подвести монтерское сиденье без электромонтера вплотную к проводу и выдержать у провода в течение 1 мин | ЭН, РР |
| 13. | Отпуская канат 6, вернуть монтерское сиденье в исходное положение. С помощью каната 3 подвести монтерское сиденье к стойке опоры | ЭН |
| 14. | Электромонтеру со стойки опоры перейти в монтерское сиденье, второму электромонтеру - осуществлять страховку | ЭП, ПР |
| 15. | Электромонтеру соединить проводником свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем | ЭП, ПР |
| 16. | Электромонтеру в монтерском сиденье приблизиться к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская изолирующий канат 3, перевести монтерское сиденье от стойки опоры в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать значительную слабину в изолирующем канате 3 между блоком 2 и монтерским сиденьем (стрела провеса каната должна быть 2,5-3 м) | ПР |
|  | в) с помощью изолирующего каната 6 подвести монтерское сиденье с электромонтером к проводу | ЭН |
|  | г) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,8-0,6 м, штангой для переноса потенциала перенести потенциал провода на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭП |
|  | д) с помощью перемычки закрепить монтерское сиденье у провода | ЭП |
| 17. | Отсоединить от монтерского сиденья верхний блок бесконечного каната 7 и установить его на провода фазы рядом с поддерживающим зажимом | ЭП |
| 18. | На земле закрепить тележку для передвижения по проводам 8 к бесконечному канату 7 и прикрепить к ней изолирующий полипропиленовый канат 9 | ЭН |
| 19. | По бесконечному канату 7 поднять тележку к проводам | ЭН |
| 20. | При приближении тележки к проводам фазы на расстояние 0,7-0,5 м штангой для выравнивания потенциала выровнять потенциал тележки с потенциалом провода и затем поочередно установить на провода и зафиксировать передние и задние ролики тележки; установить тележку на тормоз | ЭП |
| 21. | Электромонтеру отсоединить проводник экранирующего комплекта от монтерского сиденья 5 и соединить с тележкой 8, перецепить карабин монтерского пояса с монтерского сиденья на тележку и перейти из монтерского сиденья в тележку для передвижения по проводам. Отсоединить бесконечный канат 7 от тележки | ЭП |
| 22. | С помощью бесконечного каната 7 подать с земли в тележку 8 распорки и бандажную проволоку (выравнивать потенциал распорок и тележки с помощью штанги для выравнивания потенциала; штангу для выравнивания потенциала оставить в тележке) | ЭН, ЭП |
| 23. | Снять тележку 8 с тормоза и с помощью изолирующего каната 9 переместить ее по проводам к дефектной распорке или к месту установки бандажа; поставить тележку на тормоз | ЭП, ЭН |
| 24. | Произвести замену дефектной распорки на новую или отремонтировать провод путем установки проволочного бандажа | ЭП |
| 25. | Снять тележку с тормоза и с помощью изолирующего каната 9 переместить ее по проводам к поддерживающему зажиму; поставить тележку на тормоз | ЭП, ЭН |
| 26. | Электромонтеру отсоединить экранирующий комплект от тележки и соединить с монтерским, сиденьем, перецепить карабин монтерского пояса с тележки на монтерское сиденье и перейти из тележки в монтерское сиденье | ЭП |
| 27. | Прикрепить бесконечный канат 7 к монтерской тележке; наложить на тележку штангу для выравнивания потенциала | ЭП |
| 28. | Принять нагрузку от массы тележки на бесконечный канат; снять тележку с тормоза и поочередно снять с проводов передние и задние ролики тележки | ЭН, ЭП |
| 29. | С помощью бесконечного каната 7 опустить тележку на землю; в момент, когда расстояние от тележки до проводов достигнет 0,5-0,7 м, снять с тележки штангу для выравнивания потенциала | ЭН |
| 30. | Снять с проводов бесконечный канат 7 и закрепить его на монтерском сиденье | ЭП |
| 31. | Электромонтеру удалиться от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) убрать перемычку, удерживающую монтерское сиденье у проводов, и, отпуская канат 6, вернуть монтерское сиденье от проводов в исходное положение | ЭП, ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,6-0,8 м, снять штангу для переноса потенциала с провода | ЭП |
|  | в) изолирующим канатом 3 подвести монтерское сиденье к стойке опоры | ЭН, ПР |
|  | г) электромонтеру из монтерского сиденья перейти на стойку опоры | ЭП |
| 32. | Отпуская изолирующий канат 3, вернуть монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
| 33. | Одному электромонтеру со стойки опоры спуститься на землю, сняв блок 2 с изолирующим канатом 3 | ЭП |
| 34. | Второму электромонтеру со стойки опоры, подняться на траверсу | ПР |
| 35. | Снять с траверсы полимерный изолятор 4 с монтерским сиденьем 5 и по бесконечному канату 1 опустить на землю | ПР, ЭН, ВА |
| 36. | Электромонтеру снять с траверсы блок с бесконечным канатом 1 и спуститься на землю | ПР |
| 37. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 38. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Схема производства работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

| Вид работы: | ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕФЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК НА ВЛ 750 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПЭО "ВИННИЦАЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер; работающий на траверсе | IV | 2 |
| Электромонтер, работающий с касанием | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель линейной автомашины | III | 2 |
| Всего |  | 10 |

Норма времени

На замену одной изолирующей подвески - 19,9 чел.-ч

На замену одного элемента сцепной арматуры - 19,7 чел.-ч

На замену одного поддерживающего зажима - 13,9 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 4 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 5 шт. |
| Защитная каска | 10 шт. |
| Полимерный изолятор, состоящий из двух частей | 2 компл. |
| Изолирующие полипропиленовые канаты диаметром 20 мм: |  |
| длиной 37 м | 2 шт |
| длиной 27 м | 1 шт. |
| длиной 3,5 м | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |  |
| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| Ручная лебедка с изолирующим ремнем грузоподъемностью 450 кг | 1 шт. |
| Гидравлический домкрат грузоподъемностью 4 т | 1 шт. |
| Блок с изолирующим роликом | 2 шт. |
| Блок | 1 шт. |
| Цепь длиной 4 и 1,5 м | по 1 шт. |
| Захват для проводов | 1 шт. |
| Вайма с винтами | 2 компл. |
| Брезент 4(5 м | 1 компл. |
| Бесконечный канат с разъемом длиной 90 м | 1 компл. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |  |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей | 1 |
| Автомобиль для перевозки инструмента, приспособлений, защитных средств | 1 |
| Материалы |  |
| Изоляторы, арматура - в необходимом количестве |  |
| Ветошь | 0,5 кг |
| Бензин | 0,5 кг |

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | РР, ПР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭТ1, ЭТ2, ЭП, ЭН, ПР, РР |
| 7. | Одному электромонтеру подняться по стойке опоры на траверсу, имея с собой бесконечный канат, и установить там блок с бесконечным канатом 1 (рис. 1). Нижний блок бесконечного каната е помощью якоря закрепить на земле между фазами | ЭТ1, ЭН |
| 8. | Второму электромонтеру подняться на траверсу | ЭТ2 |
| 9. | На земле разъединить концы бесконечного каната 1 и один конец через отводной блок 2 подать на автомашину | ЭН |
| 10. | С помощью бесконечного каната 1 ходом автомашины поднять на траверсу гидравлический домкрат 3 и лебедку с изолирующим ремнем 4 | ВА |
| 11. | Установить домкрат 3 и лебедку 4 на конце траверсы под узлом крепления изолирующей подвески | ЭТ1, ЭТ2 |
| 12. | На земле собрать полимерный изолятор 5, к верхнему концу которого закрепить цепь длиной 1,5 м, к нижнему концу - арматуру для сочленения с ушком поддерживающего зажима (при двухцепной изолирующей подвеске) или захват для проводов 6 (при одноцепной изолирующей подвеске) | ЭН |
| 13. | С помощью бесконечного каната 1 поднять изолятор 5 на траверсу | ЭН |
| 14. | Прикрепить изолятор 5 с помощью цепи к траверсе, рядом с узлом крепления изолирующей подвески | ЭТ1, ЭТ2 |
| 15. | На земле закрепить на монтерском сиденье 7 силовую потенциальную и вспомогательную штанги, канат крепления сиденья к проводу, цепь для крепления сиденья к стойке опоры, блок с изолирующим роликом 3 и вайму | ЭН |
| 16. | Собрать полимерный изолятор 9, к верхнему концу которого закрепить цепь 10 длиной 4 м | ЭН |
| 17. | По стойке опоры подняться до уровня проводов одному электромонтеру | ПР |
| 18. | На земле закрепить верхний конец изолятора 9 к бесконечному канату 1 и поднять изолятор в вертикальное положение; к нижнему концу изолятора 9 прикрепить монтерское сиденье; закрепить к монтерскому сиденью изолирующие канаты 11, 12 длиной 37 м и изолирующий канат 13 длиной 27 м | ЭН, ВА |
| 19. | Ходом автомашины поднять на траверсу полимерный изолятор 9 с прикрепленным к нему монтерским сиденьем 7 | ВА, ПР |
| 20. | Закрепить изолятор 9 с помощью цепи 10 за уголок траверсы на расстоянии 4 м от стойки опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 21. | По стойке опоры подняться до уровня проводов одному электромонтеру | ЭП |
| 22. | С помощью каната 12 подвести монтерское сиденье к стойке опоры | ЭН |
| 23. | Прикрепить монтерское сиденье с помощью цепи к стойке опоры; блок 8 снять с монтерского сиденья и закрепить на стойке опоры; изолирующий канат 12 запасовать в блок 8 (рис. 2) | ЭП, ПР |
| 24. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) отпуская канат 12, переместить монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать слабину в изолирующем канате 12 (чтобы отметка "7 метров" на канате вышла из блока 8) | ПР, ЭП |
|  | в) с помощью изолирующего каната 11 подвести монтерское сиденье без электромонтера вплотную к проводу и выдержать у провода в течение 1 мин | ЭН, РР |
| 25. | Отпуская канат 11, вернуть монтерское сиденье в исходное положение. С помощью каната 12 подвести монтерское сиденье к стойке опоры и закрепить | ЭН, ПР, ЭП |
| 26. | Электромонтеру со стойки опоры перейти в монтерское сиденье, второму электромонтеру осуществить страховку | ЭП, ПР |
| 27. | Электромонтеру соединить проводником свой экранирующий комплект с монтерским сиденьем | ЭП |
| 28. | Электромонтера в монтерском сиденье приблизить к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская изолирующий канат 12, перевести монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать слабину в изолирующем канате 12 между блоком 3 и монтерским сиденьем (чтобы отметка "7 метров" вышла на канате из блока 8) | ПР |
|  | в) с помощью изолирующего каната 11 подвести монтерское сиденье с электромонтером к проводу | ЭН |
|  | г) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 1-0,8 м, перенести потенциал провода сначала силовой, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект | ЭП |
|  | д) с помощью каната закрепить монтерское сиденье у провода | ЭП |
| 29. | Соединить нижний конец изолятора 5 с ушком поддерживающего зажима (при двухцепной изолирующей подвеске) или завести захват для проводов 6 под провода (при одноцепной изолирующей подвеске) | ЭП |
| 30. | Соединить верхний конец изолятора 5 с тросом 14 гидравлического домкрата 3 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 31. | С помощью домкрата перевести нагрузку от массы проводов с изолирующей подвески на изолятор 5 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 32. | Отсоединить изолирующий канат 13 от монтерского сиденья, завести конец каната снизу между проводами фазы и закрепить за нижний изолятор изолирующей подвески. Отсоединить изолирующую подвеску от поддерживающего зажима проводов | ЭП |
| 33. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) отсоединить монтерское сиденье от проводов и, отпуская канат 11, вернуть монтерское сиденье в исходное положение | ЭП, ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,8-1 м, снять силовую и потенциальную штанги с провода | ЭП |
| 34. | Закрепить к монтажному звену изолирующей подвески изолирующий ремень 15 лебедки 4 | ЭТ1, ЭТ2 |
| 35. | С помощью лебедки 4 создать слабину в сцепной арматуре изолирующей подвески, отсоединить изолирующую подвеску от траверсы | ЭТ1, ЭТ2 |
| 36. | С помощью лебедки опустить изолирующую подвеску между проводами, оттягивая ее от поддерживающего зажима с помощью каната 13. Опускать изолирующую подвеску до тех пор, пока дефектный изолятор не окажется на уровне верхних проводов фазы | ЭТ1, ЭТ2, ЭН |
| 37. | Электромонтера приблизить к токоведущим частям, для чего произвести операции по п. 28, б, в, г, д |  |
| 38. | С помощью вспомогательной штанги соединить проводником штанги 16 монтерское сиденье 7 с шапкой второго изолятора выше дефектного. Закрепить две ваймы с винтовыми стяжками 17 на изолирующей подвеске так, чтобы дефектный изолятор оказался между ваймами; заменить дефектный изолятор | ЭП |
| 39. | После замены дефектного изолятора снять с изолирующей подвески ваймы со стяжками 17 и проводник штанги 16 | ЭП |
| 40. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего произвести операции по п. 33, а, б |  |
| 41. | С помощью лебедки 4 поднять изолирующую подвеску между проводами к траверсе, оттягивая ее от поддерживающего зажима канатом 13; прикрепить изолирующую подвеску к траверсе | ЭТ1, ЭТ2 |
| 42. | Электромонтеру приблизиться к токоведущим частям, для чего произвести операции по п. 28, б, в, г, д |  |
| 43. | Соединить изолирующую подвеску с поддерживающим зажимом проводов, отсоединить от изолирующей подвески и закрепить к монтерскому сиденью изолирующий канат 13 | ЭП |
| 44. | С помощью домкрата 3 перевести нагрузку от массы проводов с изолятора 5 на изолирующую подвеску. Отсоединить изолятор 5 от поддерживающего зажима (при двухцепной изолирующей подвеске) или вывести из-под проводов захват 6 | ЭТ1, ЭТ2, ЭП |
| 45. | Электромонтеру удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) отсоединить монтерское сиденье от проводов и, отпуская канат 11, вернуть монтерское сиденье от провода в исходное положение | ЭП, ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,8-1 м, снять силовую и потенциальную штанги с провода |  |
|  | в) изолирующим канатом 12 подвести монтерское сиденье к стойке опоры и закрепить | ЭН, ПР |
|  | г) электромонтеру из монтерского сиденья перейти на стойку опоры | ЭП |
| 46. | Вынуть из блока 8 изолирующий канат 12; снять блок 8 со стойки опоры и закрепить на монтерском сиденье; перевести монтерское сиденье в исходное положение | ПР, ЭП, ЭН |
| 47. | Электромонтерам со стойки опоры спуститься на землю | ПР, ЭП |
| 48. | Снять с траверсы полимерный изолятор 9 с монтерским сиденьем и с помощью автомашины и каната 1 опустить на землю | ЭТ1, ЭТ2, ЭН, ВА |
| 49. | Поочередно снять с траверсы и опустить на землю изолятор 5, лебедку 4 и домкрат 3 | ЭТ1, ЭТ2, ЭН, ВА |
| 50. | Электромонтерам снять с траверсы блок с бесконечным канатом 1 и спуститься на землю | ЭТ1, ЭТ2 |
| 51. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 52. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

Рис. 2. Приближение электромонтера к проводам фазы и замена дефектного изолятора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

| Вид работы: | РЕВИЗИЯ И ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА ПРОВОДАХ ВЛ 750 кВ |
| --- | --- |
| Разработано энергосистемами | "ВИННИЦАЭНЕРГО", "ЛЬВОВЭНЕРГО", "КИЕВЭНЕРГО" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на траверсе | IV | 2 |
| Электромонтер, работающий с касанием провода | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 3 |
| Водитель линейной автомашины | II | 2 |
| Всего |  | 10 |

Норма времени

На замену одной распорки - 23,3 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 4 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 5 шт. |
| Защитная каска | 10 шт. |
| Полимерный изолятор, состоящий из двух частей (2,85 и 3,15 м) | 2 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 20 мм |  |
| длиной 75 м | 1 шт. |
| длиной 37 м | 2 шт. |
| длиной 27 м | 2 шт. |
| длиной 3,5 м | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (силовая) | 1 шт. |
| Штанга для переноса потенциала (потенциальная) | 1 шт. |
| Штанга для выравнивания потенциала (вспомогательная) | 1 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |  |
| Монтерское сиденье | 1 шт. |
| Тележка для передвижения по проводам | 1 шт. |
| Блок с изолирующим роликом | 3 шт. |
| Блок | 1 шт. |
| Цепь длиной 4 м | 1 шт. |
| Цепь длиной 1,5 м | 2 шт. |
| Брезент 4(5 м | 1 компл. |
| Бесконечный канат с разъемом длиной 90 м | 1 компл. |
| Монтерский инструмент | 2 компл. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Механизмы |
| Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей | 1 |
| Автомобиль для перевозки инструмента, приспособлений, защитных средств | 1 |
| Материалы |
| Дистанционные распорки - в необходимом количестве |  |
| Ветошь | 0,5 кг |
| Бензин | 0,5 кг |

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент и выгрузить на него из машины приспособления, инструменты, защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | ПР, РР |
| 5. | Протереть полимерные изоляторы | ЭН |
| 6. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты, проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭТ, ЭП, ЭН, ПР, РР |
| 7. | Одному электромонтеру, имея с собой бесконечный канат, подняться по стойке опоры на траверсу и установить там блок с бесконечным канатом 1 (рис. 1). Нижний блок бесконечного каната с помощью якоря закрепить на земле между фазами | ЭТ1, ЭН, |
| 8. | Второму электромонтеру подняться на траверсу | ЭТ2 |
| 9. | На земле собрать полимерный изолятор 2, к верхнему концу которого закрепить цепь длиной 1,5 м, к нижнему изолирующий блок 3, в который запасовать изолирующий канат 4 длиной 3,5 м и концы каната 4 соединить карабинами | ЭН |
| 10. | По бесконечному канату 1 поднять изолятор 2 на траверсу | ЭН |
| 11. | Закрепить изолятор 2 с помощью цепи к траверсе рядом с узлом крепления изолирующей подвески 5, нижний конец изолятора 2 с блоком 3 и канатом 4 завести между проводами фазы | ЭТ1, ЭТ2 |
| 12. | Собрать полимерный изолятор 6, к верхнему концу которого закрепить цепь 7 длиной 4 м | ЭН |
| 13. | На земле закрепить на монтерское сиденье 8 два изолирующих полипропиленовых каната 9, 10 длиной 37 м, изолирующий канат 11 длиной 75 м, силовую, потенциальную и вспомогательную штанги, канат крепления сиденья 8 к проводу, цепь для крепления сиденья к стойке опоры и блок с изолирующим роликом 12 | ЭН |
| 14. | На земле разъединить концы бесконечного каната 1 и один конец через отводной блок 13 подать на автомашину | ЭН |
| 15. | По стойке опоры подняться до уровня проводов одному электромонтеру | ПР |
| 16. | На земле прикрепить верхний конец изолятора 6 к бесконечному канату 1 и поднять изолятор в вертикальное положение; к нижнему концу изолятора 6 закрепить монтерское сиденье 8 | ЭН |
| 17. | Ходом автомашины поднять на траверсу полимерный изолятор 6 с закрепленным к нему монтерским сиденьем 8 | ВА |
| 18. | Закрепить изолятор 6 с помощью цепи 7 за уголок траверсы на расстоянии около 4 м от стойки опоры | ЭТ1, ЭТ2 |
| 19. | По стойке опоры одному электромонтеру подняться до уровня проводов | ЭП |
| 20. | С помощью каната 10 подвести монтерское сиденье 8 к стойке опоры | ЭН |
| 21. | Закрепить монтерское сиденье с помощью цепи к стойке опоры; блок 12 снять с монтерского сиденья и закрепить на стойке опоры; изолирующий канат 10 запасовать в блок 12 | ПР, ЭП |
| 22. | Проверить изолирующие средства рабочим напряжением, для чего: |  |
|  | а) отпуская канат 10, переместить монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать слабину в изолирующем канате 10 (чтобы на канате вышла отметка "7 метров" из блока 12) | ПР, ЭП |
|  | в) с помощью изолирующего каната 9 подвести монтерское сиденье без электромонтера вплотную к проводу и выдержать у провода в течение 1 мин | ЭН, РР |
| 23. | Отпуская канат 9, вернуть монтерское сиденье в исходное положение. С помощью каната 10 подвести монтерское сиденье к стойке опоры и закрепить | ЭН, ПР, ЭП |
| 24. | Электромонтеру со стойки опоры перейти в монтерское сиденье, второму электромонтеру осуществлять страховку | ЭП, ПР |
| 25. | Электромонтеру соединить проводником свой изолирующий комплект с монтерским сиденьем | ЭП |
| 26. | Электромонтеру в монтерском сиденье приблизиться к токоведущим частям, для чего: |  |
|  | а) отпуская изолирующий канат 10, перевести монтерское сиденье в исходное положение | ЭН |
|  | б) создать слабину в изолирующем канате 10 между блоком 12 и монтерским сиденьем (чтобы на канате вышла отметка "7 метров" из блока 12) | ПР |
|  | в) с помощью изолирующего каната 9 подвести монтерское сиденье с электромонтером к проводу | ЭН |
|  | г) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 1-0,8 м, перевести потенциал провода сначала силовой 14, а затем потенциальной штангой на монтерское сиденье и экранирующий комплект (рис. 2) | ЭП |
|  | д) с помощью каната 15 закрепить монтерское сиденье у провода | ЭП |
| 27. | Отсоединить от монтерского сиденья изолирующий канат 11 и соединить его карабином с одним из концов каната 4; отсоединить от монтерского сиденья изолирующий канат 9 и соединить его карабином со вторым концом каната 4; рассоединить между собой карабины каната 4 | ЭП |
| 28. | С помощью каната 9 перепустить через блок 3 канаты 4 и 11, чтобы оба конца каната 11 оказались на земле | ЭН, ЭП |
| 29. | На земле отсоединить от конца каната 11 канаты 4 и 9 | ЭН |
| 30. | Закрепить конец каната 11 за поручни тележки 16 (рис. 3) | ЭН |
| 31. | Уложить в тележку 16 верхнюю стойку 20 (рис. 4) с двумя парами роликов и канат крепления тележки к поддерживающему зажиму; прикрепить к тележке 16 два изолирующих каната 17 и 18 длиной 27 м и освободившийся канат 9 | ЭН |
| 32. | С помощью каната 11 через блок 3 поднять тележку 16 до уровня проводов | ЭН |
| 33. | При приближении тележки к проводам фазы на расстояние 1-0,8 м вспомогательной штангой выровнять потенциал тележки с потенциалом провода и затем установить ролики тележки на два нижних провода фазы; закрепить тележку к поддерживающему зажиму канатом 19 (см. рис. 4) | ЭП |
| 34. | Электромонтеру отсоединить экранирующий комплект от монтерского сиденья 8 и соединить с тележкой 16 перецепить карабин монтерского пояса с монтерского сиденья на верхний провод фазы и перейти из монтерского сиденья в тележку | ЭП |
| 35. | Электромонтеру смонтировать верхнюю стойку 20 на тележке 16 и установить верхние ролики на два верхних провода фазы | ЭП |
| 36. | Электромонтеру отсоединить от тележки конец каната 11 и прикрепить его к проводу, отсоединить от тележки конец каната 9 и прикрепить его к монтерскому сиденью 8, перецепить карабин монтерского пояса с провода на тележку | ЭП |
| 37. | Удалить монтерское сиденье от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) с помощью каната 9 монтерское сиденье 8 подвести вплотную к проводу | ЭН |
|  | б) снять с провода и закрепить к монтерскому сиденью силовую 14 и потенциальную штанги (вспомогательную штангу оставить в тележке) | ЭП |
|  | в) отсоединить монтерское сиденье от провода и, отпуская канат 9, перевести сиденье в исходное положение | ЭП, ЭН |
| 38. | С помощью каната 18 подтянуть тележку вплотную к поддерживающему зажиму, снять нижние ролики тележки с проводов и отсоединить канат 19 крепления тележки от поддерживающего зажима | ЭН, ЭП |
| 39. | С помощью каната 17 переместить тележку по проводам к дефектной распорке; канатом 19 закрепить тележку за провод | ЭН, ЭП |
| 40. | С помощью каната 17 поднять с земли в тележку распорку (при приближении распорки к тележке на расстояние 1-0,8 м вспомогательной штангой выровнять потенциал тележки и распорки) | ЭН, ЭП |
| 41. | Заменить дефектную распорку новой | ЭП |
| 42. | Убрать крепление тележки к проводу и с помощью каната 18 переместить ее по проводам к поддерживающему зажиму; закрепить тележку к поддерживающему зажиму канатом 19 | ЭП, ЭН |
| 43. | Отсоединить от провода конец каната 11 и закрепить его к поручням тележки | ЭП |
| 44. | С помощью каната 9 подвести монтерское сиденье 8 вплотную к проводу; снять с монтерского сиденья и закрепить за провод силовую 14 и потенциальную штанги, прикрепить монтерское сиденье к проводу с помощью каната 15 | ЭН, ЭП |
| 45. | Установить нижние ролики тележки на два нижних провода фазы | ЭП |
| 46. | Электромонтеру отсоединить экранирующий комплект от тележки 16 и соединить его с монтерским сиденьем 8, перецепить карабин монтерского пояса с тележки на монтерское сиденье и перейти из тележки в монтерское сиденье | ЭП |
| 47. | Электромонтеру, находясь в монтерском сиденье 8, демонтировать верхнюю стойку 20 тележки и уложить в тележку; отсоединить канат 19 крепления тележки от поддерживающего зажима | ЭП |
| 48. | Принять нагрузку от массы тележки на канат 11, снять нижние ролики тележки с нижних проводов фазы | ЭН, ЭП |
| 49. | С помощью каната 11 опустить тележку на землю; в момент, когда расстояние от тележки до проводов достигнет 0,8-1 м, снять с тележки вспомогательную штангу | ЭН, ЭП |
| 50. | Перепустить через блок 3 изолирующий канат 11 и конец его закрепить к монтерскому сиденью | ЭП, ЭН |
| 51. | Электромонтера удалить от токоведущих частей, для чего: |  |
|  | а) отсоединить монтерское сиденье от проводов и, отпуская канат 9, вернуть монтерское сиденье в исходное положение | ЭП, ЭН |
|  | б) в момент, когда расстояние между проводом и монтерским сиденьем достигнет 0,8-1 м, снять силовую и потенциальную штанги с провода | ЭП |
|  | в) изолирующим канатом 10 подвести: монтерское сиденье к стойке опоры и закрепить | ЭН, ПР |
|  | г) электромонтеру из монтерского сиденья перейти на стойку опоры | ЭП |
| 52. | Снять с траверсы полимерный изолятор 2 и по бесконечному канату опустить на землю | ЭТ1, ЭТ2, ЭН |
| 53. | Вынуть из блока 12 изолирующий канат 10; снять блок 12 со стойки опоры и закрепить на монтерское сиденье; перевести монтерское сиденье в исходное положение | ПР, ЭП, ЭН |
| 54. | Электромонтерам со стойки опоры спуститься на землю | ПР, ЭП |
| 55. | Снять с траверсы полимерный изолятор 6 с монтерским сиденьем и с помощью автомашины и каната 1 опустить на землю | ЭП, ЭТ2, ЭН, ВА |
| 56. | Электромонтерам снять с траверсы блок с бесконечным канатом 1 и спуститься на землю | ЭТ1, ЭТ2 |
| 57. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 58. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Рис. 1. Общая схема размещения приспособлений

| Рис. 2. Приближение электромонтера к проводам фазы | Рис. 3. Подъем тележки к проводам фазы |
| --- | --- |

Рис. 4. Установка тележки на провода фазы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

| Вид работы: | РЕВИЗИЯ И ЗАМЕНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА РАСЩЕПЛЕННЫХ МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ ТРОСАХ ВЛ 500-750 кВ |
| --- | --- |
| Разработано | ПО "Дальние электропередачи" |

Состав бригады

|  | Группа по электробезопасности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работ | V | 1 |
| Производитель работ | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий с касанием молниезащитного троса | IV | 1 |
| Электромонтер, работающий на земле | III | 2 |
| Водитель-электромонтер линейной автомашины | III | 1 |
| Всего |  | 6 |

Норма времени

На замену одной дистанционной распорки - 9 чел.-ч

Норма времени на каждую последующую дистанционную распорку - 1 чел.-ч

Защитные средства

| Экранирующий комплект для работы под напряжением | 2 компл. |
| --- | --- |
| Экранирующий комплект для работы в электрическом поле напряженностью до 60 кВ/м | 4 компл. |
| Предохранительный пояс | 4 шт. |
| Изолирующий полипропиленовый бесконечный канат | 1 компл. |
| Изолирующий полипропиленовый канат диаметром 16 мм длиной 60 м | 1 шт. |
| Переносное защитное заземление для молниезащитного троса (штанга-гаситель) | 2 компл. |
| Штанга для выравнивания потенциала | 1 шт. |
| Защитная каска | 6 шт. |
| Аптечка | 1 компл. |
| Инструмент и приспособления |
| Тележка для передвижения по проводам | 1 шт. |
| Пластмассовая бочка | 1 шт. |
| Брезент 4(2 м | 1 шт. |
| Гигрометр | 1 шт. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Монтерский инструмент | 1 компл. |

Механизмы

Автомобиль с радиостанцией, оборудованный для перевозки людей и приспособлений - 1

Материалы

Дистанционные распорки - в необходимом количестве

Особые условия

Запрещается приближаться к незаземленному молниезащитному тросу на расстояние менее 1 м.

Последовательность операций и исполнитель

| 1. | Оформить наряд. Провести измерение скорости ветра и влажности воздуха | РР, ПР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расстелить брезент, выгрузить на него из машины приспособления, инструмент и защитные средства | Вся бригада |
| 3. | Проинструктировать бригаду на месте работы, произвести допуск к работе | РР |
| 4. | На месте работы проверить исправность приспособлений, инструмента, такелажа и защитных средств | РР, ПР |
| 5. | Электромонтерам надеть экранирующие комплекты; проверить правильность соединения всех элементов экранирующих комплектов | ЭП, ПР, ЭН, РР |
| 6. | Двум электромонтерам подняться на траверсу опоры с верхним блоком бесконечного каната 1 (см. рисунок). Установить блок с бесконечным канатом на тросостойку опоры | ЭП, ПР |
| 7. | С помощью бесконечного каната поднять на тросостойку опоры две штанги с дугогасительными камерами (штанга-гаситель) 2 для заземления молниезащитных тросов | ЭН |
| 8. | Поочередно произвести заземление обоих проводов расщепленного молниезащитного троса, начиная с ближнего к тросостойке провода | ПР, ЭП |
| 9. | Одному электромонтеру спуститься по изолирующей подвеске с тросостойки на расщепленный молниезащитный трос, второму электромонтеру осуществлять страховку | ЭП, ПР |
| 10. | Электромонтеру расположиться на проводах молниезащитного троса спиной к изолирующей подвеске, закрепить строп предохранительного пояса за молниезащитный трос | ЭП |
| 11. | Электромонтеру, находящемуся на тросостойке, снять с тросостойки и передать электромонтеру, находящемуся на молниезащитном тросе, верхний блок бесконечного каната 1; закрепить верхний блок бесконечного каната на молниезащитном тросе | ПР, ЭП |
| 12. | С помощью бесконечного каната поднять наверх штангу для выравнивания потенциала 3 | ЭН |
| 13. | Соединить проводник штанги 3 с молниезащитным тросом | ЭП |
| 14. | На земле закрепить к бесконечному канату 1 тележку 4 для передвижения по проводам; прикрепить к тележке изолирующий полипропиленовый канат 5; уложить в тележку 4 дистанционную распорку и необходимый инструмент | ЭН |
| 15. | С помощью бесконечного каната 1 поднять тележку 4 к молниезащитному тросу, удерживая ее от раскачивания канатом 5 (при приближении тележки к электромонтеру на молниезащитном тросе на расстояние около 0,5 м наложить на нее штангу для выравнивания потенциалов) | ЭН, ЭП |
| 16. | Установить на расщепленный молниезащитный трос ролики тележки 4, поставить ролики на тормоз | ЭП |
| 17. | Электромонтеру перейти с молниезащитного троса в тележку, отсоединить строп предохранительного пояса от молниезащитного троса и закрепить его к тележке, снять с тележки штангу для выравнивания потенциалов и установить ее на молниезащитный трос, отсоединить от тележки 4 бесконечный канат 1, соединить проводником свой экранирующий комплект с тележкой | ЭП |
| 18. | С помощью каната 5 переместить тележку с электромонтером по молниезащитному тросу к месту установки дефектной распорки | ЭН, ЭП |
| 19. | Установить тележку на тормоз и заменить дефектную распорку новой | ЭП |
| 20. | С помощью каната 5 переместить тележку с электромонтером по молниезащитному тросу к опоре, поставить тележку на тормоз | ЭН, ЭП |
| 21. | Электромонтеру снять с провода и установить на тележку штангу для выравнивания потенциалов; закрепить тележку к бесконечному канату, отсоединить проводник экранирующего комплекта от тележки; перецепить строп предохранительного пояса с тележки на молниезащитный трос; перейти из тележки на молниезащитный трос | ЭП |
| 22. | Принять нагрузку от массы тележки на бесконечный канат, снять ролики тележки с расщепленного молниезащитного троса | ЭН, ЭП |
| 23. | С помощью бесконечного каната опустить тележку на землю, удерживая ее от раскачивания канатом 5 (при удалении тележки от электромонтера на расстояние около 0,5 м снять с нее штангу для выравнивания потенциалов) | ЭН, ЭП |
| 24. | Отсоединить от молниезащитного троса и опустить с помощью бесконечного каната на земле штангу для выравнивания потенциалов | ЭП, ЭН |
| 25. | Электромонтеру, находящемуся на молниезащитном тросе, снять с троса и передать электромонтеру, находящемуся на тросостойке, верхний блок бесконечного каната 1, закрепить верхний блок бесконечного каната на тросостойке | ЭП, ПР |
| 26. | Электромонтеру перейти с молниезащитного троса на тросостойку опоры, второму электромонтеру осуществлять страховку | ЭП, ПР |
| 27. | Поочередно снять защитные заземления с обоих проводов расщепленного молниезащитного троса, начиная с дальнего от тросостойки провода | ПР, ЭН |
| 28. | С помощью бесконечного каната опустить на землю защитные заземления | ЭН |
| 29. | Электромонтерам снять с тросостойки верхний блок бесконечного каната и спуститься на землю | ПР, ЭП |
| 30. | Собрать и уложить приспособления | Вся бригада |
| 31. | Оформить окончание работы в наряде | ПР, РР |

Подъем тележки к молниезащитному тросу

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

1. Замена под напряжением изолирующих подвесок на промежуточных опорах с металлическими траверсами ВЛ 220 кВ

2. Замена под напряжением изолирующих подвесок на железобетонных промежуточных опорах с металлическими траверсами ВЛ 330 кВ

3. Ревизия и замена под напряжением дистанционных распорок на проводах ВЛ 330 кВ с железобетонными промежуточными опорами с металлическими траверсами

4. Замена под напряжением изолирующих подвесок на промежуточных железобетонных опорах ПБ-330 ВЛ 330 кВ

5. Замена под напряжением изолирующих подвесок на промежуточных железобетонных опорах ПВС-330 ВЛ 330 кВ

6. Замена под напряжением дистанционных распорок на проводах ВЛ 330 кВ

7. Замена под напряжением изолирующих подвесок на железобетонных промежуточных опорах ПБ-330-2 ВЛ 330 кВ

8. Замена под напряжением изолирующих подвесок на металлических промежуточных опорах ПОУЗ ВЛ 400-500 кВ

9. Замена под напряжением изолирующих подвесок на промежуточных опорах с металлическими траверсами ВЛ 500 кВ

10. Ревизия и замена под напряжением дистанционных распорок на проводах ВЛ 500 кВ на опорах с металлическими траверсами

11. Замена под напряжением дефектных элементов поддерживающих изолирующих подвесок на ВЛ 500 кВ

12. Замена под напряжением дистанционных распорок и установка бандажей на проводах ВЛ 500-750 кВ

13. Замена под напряжением дефектных элементов поддерживающих изолирующих подвесок на ВЛ 750 кВ

14. Ревизия и замена под напряжением дистанционных распорок на проводах ВЛ 750 кВ

15. Ревизия и замена под напряжением дистанционных распорок на расщепленных молниезащитных тросах ВЛ 500-750 кВ