ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 3

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция» |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлёв, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция») |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов |

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. В трудоемкости настоящей части учтены работы по зачистке под контроль металла и не учтены работы по контролю металла.

Трудоемкость работ по контролю металла включена в часть 22.

01 ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ

В зависимости от степени износа арматуры базовые цены установлены для I и II групп сложности ремонта. Кроме того, в раздел включена базовая цена на снятие и установку арматуры.

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация.

Восстановление уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клиньев, дисков, шиберов наплавкой с предварительной и последующей проточкой, шлифовкой и протиркой.

Замена приварных седел или запрессованных уплотнительных колец.

Замена гильзы (для регулирующих клапанов поворотного типа).

Устранение дефектов рубашек цилиндров поршневых камер шлифовкой или проточкой (для предохранительных клапанов).

Замена антикоррозионного покрытия (для мембранно-исполнительных клапанов).

Устранение дефектов корпуса и крышки выборкой металла на глубину до 5% от толщины стенки*).

Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса (патрубков под приварку) и крышки.

Сборка с заменой дефектных деталей.

Гидравлическое испытание на плотность и прочность.

_________________

* При устранении дефектов корпуса выборкой металла на глубину свыше 5% от толщины стенки с последующей наплавкой трудоемкость ремонта увеличивается в соответствии с трудоемкостью позиции 0302030101 части 1 и объемом выполненных работ. В соответствии с п. 17.2 «Руководящих технических материалов по сварке, термообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций» (РТМ-1С-81), утвержденных Минэнерго СССР 04.02.81, исправление дефектов в литых деталях и в заводских стыках производят по технологии завода-изготовителя оборудования. Вопрос об исправлении дефектов решают руководство электростанции и ремонтного предприятия совместно с представителями завода-изготовителя.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация.

Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клиньев, дисков, шиберов с проточкой, шлифовкой и притиркой.

Восстановление уплотнительных поверхностей седел шлифовкой и притиркой (при ремонте арматуры на месте установки).

Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса или патрубков под сварку (при ремонте арматуры с ее снятием) и крышки.

Сборка с заменой дефектных деталей.

Гидравлическое испытание на плотность, регулировка.

Снятие арматуры

Снятие привода (приводной головки), разъединение фланцев (вырезка из трубопровода).

Снятие арматуры.

Установка арматуры

Механическая обработка концов трубопровода под сварку (уплотнительных поверхностей фланцев трубопроводов). Установка арматуры, приварка (соединение фланцев).

Установка привода (приводной головки).

Примечание. В трудоемкости на установку арматуры не учтены работы по термообработке сварных швов.

0101 Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01010101 | 5 | 1,7 | — | 0,29 | 0,76 |
| 01010102 | 10 | 2,3 | — | 0,38 | 1,1 |
| 01010103 | 15, 20 | 4,1 | 3,1 | 0,57 | 1,5 |
| 01010104 | 25, 32 | 4,8 | 3,7 | 0,75 | 2,1 |
| 01010105 | 40, 50 | 6,8 | 6,2 | 0,85 | 2,9 |
| 01010106 | 70, 80 | 9,5 | 7,1 | 0,89 | 3,4 |
| 01010107 | 100 | 13,3 | 10,0 | 1,1 | 3,7 |
| 01010108 | 125 | 15,0 | 13,5 | 1,3 | 4,0 |
| 01010109 | 150 | 20,7 | 17,0 | 1,7 | 4,4 |
| 01010110 | 200 | 23,5 | 21,1 | 2,1 | 4,9 |

0102 Вентили запорные, регулирующие и дроссельные на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01020101 | 10 | 2,9 | — | 0,85 | 2,1 |
| 01020102 | 20, 32 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 3,6 |
| 01020103 | 40, 50 | 6,4 | 4,0 | 2,4 | 7,5 |
| 01020104 | 80, 100 | 13,2 | 1,9 | 3,6 | 10,0 |
| 01020105 | 150 | 16,9 | 13,5 | 4,7 | 15,2 |

0103 Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры:

- пара 20 МПа, 540 °С; 25,5 МПа, 565 °С;

- воды 18,5 МПа, 315 °С; 23 МПа, 230 °С; 36 МПа, 280 °С.

(с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01030101 | 6 | 1,7 | — | 0,38 | 2,4 |
| 01030102 | 10 | 2,7 | — | 0,71 | 3,6 |
| 01030103 | 20 | 3,4 | — | 1,1 | 5,9 |
| 01030104 | 40, 50, 65 | 7,3 | 6,3 | 1,9 | 10,2 |

0104 Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01040101 | 50 | 9,8 | 5,7 | 1,9 | 3,8 |
| 01040102 | 80 | 10,9 | 8,1 | 3,3 | 4,4 |
| 01040103 | 100 | 15,8 | 11,8 | 3,4 | 5,1 |
| 01040104 | 125 | 17,1 | 12,4 | 4,5 | 5,5 |
| 01040105 | 150 | 24,9 | 13,9 | 4,8 | 6,1 |
| 01040106 | 200 | 28,6 | 19,1 | 5,6 | 6,8 |
| 01040107 | 250 | 35,9 | 22,6 | 6,8 | 10,2 |
| 01040108 | 300 | 39,7 | 27,3 | 7,3 | 10,9 |
| 01040109 | 350 | 52,3 | 28,8 | 7,6 | 13,2 |
| 01040110 | 400 | 57,0 | 32,4 | 9,9 | 15,4 |
| 01040111 | 450 | 67,9 | 34,6 | 10,3 | 15,6 |
| 01040112 | 500 | 76,5 | 41,4 | 11,8 | 20,7 |
| 01040113 | 600 | 79,9 | 49,1 | 12,8 | 24,7 |
| 01040114 | 800 | 82,7 | 51,3 | 13,9 | 28,5 |
| 01040115 | 1000 | 90,3 | 56,8 | 15,2 | 29,4 |
| 01040116 | 1200 | 99,7 | 60,3 | 15,8 | 31,0 |
| 01040117 | 1400 | 103,4 | 66,0 | 16,2 | 32,0 |
| 01040118 | 1600 | 108,1 | 69,9 | 17,3 | 34,8 |
| 01040119 | 2000 | 120,3 | 71,6 | 17,4 | 36,7 |

0105 Задвижки на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые

| № позиции | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01050101 | 50 | 16,3 | 8,5 | 2,0 | 4,0 |
| 01050102 | 80 | 18,3 | 9,1 | 3,5 | 4,5 |
| 01050103 | 100 | 18,9 | 12,5 | 3,6 | 5,3 |
| 01050104 | 125 | 19,9 | 14,4 | 4,7 | 5,7 |
| 01050105 | 150 | 28,3 | 17,4 | 5,0 | 6,3 |
| 01050106 | 200 | 39,9 | 21,7 | 5,9 | 7,1 |
| 01050107 | 250 | 50,6 | 25,7 | 7,1 | 10,7 |
| 01050108 | 300 | 57,7 | 33,1 | 7,7 | 11,5 |
| 01050109 | 350 | 68,2 | 38,0 | 8,0 | 13,8 |
| 01050110 | 400 | 79,3 | 45,1 | 10,4 | 16,2 |
| 01050111 | 450 | 90,1 | 50,2 | 10,8 | 16,4 |
| 01050112 | 500 | 95,7 | 61,5 | 12,4 | 20,0 |
| 01050113 | 600 | 104,4 | 65,7 | 13,4 | 21,7 |
| 01050114 | 800 | 109,7 | 70,4 | 14,6 | 26,0 |
| 01050115 | 1000 | 112,9 | 75,6 | 16,0 | 29,9 |
| 01050116 | 1200 | 117,2 | 84,5 | 16,6 | 30,9 |
| 01050117 | 1400 | 120,9 | 88,5 | 17,0 | 32,6 |
| 01050118 | 1800 | 126,5 | 97,8 | 18,2 | 36,6 |
| 01050119 | 2000 | 133,4 | 98,0 | 19,3 | 38,5 |

0106 Задвижки на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01060101 | 150 | 20,5 | 16,0 | 6,1 | 13,0 |
| 01060102 | 200 | 34,8 | 26,1 | 6,8 | 18,6 |
| 01060103 | 250 | 38,7 | 29,7 | 7,5 | 28,7 |
| 01060104 | 300 | 40,8 | 31,2 | 8,5 | 31,3 |
| 01060105 | 350 | 43,8 | 37,2 | 9,6 | 36,9 |

0107 Задвижки высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой на параметры:

- пара 10 МПа, 540 °С; 14 МПа, 570 °С; 25,5 МПа, 565 °С;

- воды 18,5 МПа, 215 °С; 23 МПа, 230 °С; 38 МПа, 280 °С.

(с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01070101 | 100 | 45,3 | 32,9 | 6,4 | 14,3 |
| 01070102 | 125 | 47,8 | 35,0 | 7,3 | 15,7 |
| 01070103 | 150 | 49,5 | 36,5 | 8,5 | 19,4 |
| 01070104 | 175 | 55,3 | 41,4 | 9,0 | 24,3 |
| 01070105 | 200 | 56,6 | 43,7 | 15,0 | 28,8 |
| 01070106 | 225 | 58,8 | 45,2 | 17,1 | 30,5 |
| 01070107 | 250 | 64,4 | 53,0 | 19,9 | 32,0 |
| 01070108 | 300 | 68,2 | 56,1 | 20,0 | 35,8 |
| 01070109 | 325 | 71,9 | 60,3 | 20,3 | 38,6 |
| 01070110 | 350 | 75,8 | 63,9 | 20,5 | 46,3 |

0108 Задвижки высокого давления с фланцевым соединением корпуса с крышкой на параметры:

4,1 МПа , 570 °С (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01080101 | 400 | 65,1 | 62,0 | 7,7 | 31,0 |
| 01080102 | 450 | 71,0 | 63,9 | 8,4 | 36,0 |
| 01080103 | 500 | 75,7 | 66,8 | 8,5 | 37,8 |
| 01080104 | 600 | 85,2 | 73,5 | 9,0 | 39,8 |

0109 Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01090101 | 15, 20 | 4,7 | — | 0,75 | 2,4 |
| 01090102 | 25, 32 | 5,8 | 4,8 | 1,0 | 3,3 |
| 01090103 | 40, 50 | 7,5 | 6,4 | 1,2 | 4,5 |
| 01090104 | 70, 80 | 10,0 | 6,8 | 1,7 | 5,7 |
| 01090105 | 100 | 14,3 | 9,8 | 2,0 | 6,8 |
| 01090106 | 125 | 17,7 | 12,8 | 2,7 | 7,3 |
| 01090107 | 150 | 22,9 | 14,1 | 3,0 | 8,1 |
| 01090108 | 200 | 26,8 | 17,1 | 3,6 | 9,0 |
| 01090109 | 250 | 34,4 | 19,8 | 4,3 | 10,5 |
| 01090110 | 300 | 38,7 | 28,4 | 4,9 | 11,7 |
| 01090111 | 400 | 46,2 | 34,3 | 5,6 | 16,9 |
| 01090112 | 500 | 51,9 | 45,3 | 7,0 | 18,8 |
| 01090113 | 600 | 54,1 | 47,1 | 7,9 | 19,7 |

0110 Клапаны и затворы обратные высокого и сверхвысокого давления на параметры:

- пара 10 МПа, 540 °С; 14 МПа, 570 °С; 25,5 МПа, 565 °С.

- воды 18,4 МПа, 250 °С; 23 МПа, 230 °С; 38 МПа, 280 °С, 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01100101 | 20-25 | 5,2 | — | 1,0 | 3,8 |
| 01100102 | 32 | 7,5 | 5,5 | 1,4 | 5,0 |
| 01100103 | 40-65 | 10,5 | 5,7 | 1,7 | 6,5 |
| 01100104 | 80 | 14,1 | 7,4 | 2,9 | 12,0 |
| 01100105 | 100 | 20,7 | 13,3 | 4,0 | 14,3 |
| 01100106 | 150 | 25,6 | 17,4 | 9,0 | 19,4 |
| 01100107 | 175 | 29,5 | 18,3 | 9,0 | 24,3 |
| 01100108 | 200 | 32,5 | 25,4 | 15,0 | 28,8 |
| 01100109 | 225 | 33,8 | 30,1 | 17,1 | 30,5 |
| 01100110 | 250 | 36,7 | 32,0 | 19,9 | 32,3 |
| 01100111 | 300 | 39,1 | 33,8 | 20,0 | 35,8 |
| 01100112 | 325 | 41,4 | 36,7 | 20,3 | 38,6 |
| 01100113 | 350 | 46,1 | 40,4 | 20,5 | 46,3 |
| 01100114 | 400 | 48,9 | 44,5 | 23,4 | 49,2 |

0111 Клапаны типа "КОС" (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01110101 | 150 | 22,9 | 19,0 | 4,3 | 14,2 |
| 01110102 | 200 | 33,1 | 20,2 | 4,6 | 26,5 |
| 01110103 | 250 | 34,2 | 24,6 | 5,5 | 38,1 |
| 01110104 | 300 | 37,8 | 29,2 | 8,7 | 48,1 |
| 01110105 | 400 | 41,6 | 32,4 | 9,2 | 53,2 |
| 01110106 | 500 | 45,3 | 35,9 | 10,0 | 55,1 |
| 01110107 | 600 | 47,1 | 38,9 | 12,0 | 57,9 |
| 01110108 | 800 | 49,8 | 40,8 | 13,5 | 66,8 |
| 01110109 | 1000 | 52,6 | 44,3 | 14,6 | 69,9 |
| 01110110 | 1200 | 56,4 | 45,3 | 15,2 | 75,4 |

0112 Клапаны регулирующие и дроссельные шиберные высокого и сверхвысокого давления на параметры:

- пара 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570 °С;

- воды 18,5 МПа, 215 °С; 23 МПа, 230 °С; 38 МПа, 280 °С; 25,5 МПа, 565 °С.

(с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01120101 | 20 | 6,1 | — | 0,85 | 3,7 |
| 01120102 | 50-65 | 10,7 | 8,8 | 1,4 | 7,5 |
| 01120103 | 100 | 24,7 | 17,1 | 4,3 | 14,3 |
| 01120104 | 150 | 33,5 | 21,1 | 4,8 | 19,4 |
| 01120105 | 175 | 37,4 | 22,9 | 6,0 | 24,3 |
| 01120106 | 200 | 42,6 | 32,9 | 7,3 | 28,8 |
| 01120107 | 225 | 46,4 | 34,8 | 8,1 | 30,5 |
| 01120108 | 250 | 47,4 | 35,9 | 8,7 | 32,3 |
| 01120109 | 300 | 52,6 | 40,4 | 9,5 | 35,8 |
| 01120110 | 350 | 56,4 | 44,2 | 10,7 | 46,3 |

0113 Клапаны регулирующие поворотные на параметры:

6,4 - 10 МПа и 18,5 МПа, 215 °С (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01130101 | 50 | 9,0 | 6,8 | 2,1 | 7,9 |
| 01130102 | 80 | 13,5 | 8,0 | 2,4 | 9,0 |
| 01130103 | 100 | 17,5 | 9,0 | 5,1 | 10,8 |
| 01130104 | 150 | 21,2 | 13,3 | 5,8 | 13,0 |
| 01130105 | 175 | 24,9 | 16,9 | 6,9 | 15,5 |
| 01130106 | 200 | 30,3 | 21,1 | 7,3 | 18,6 |
| 01130107 | 250 | 36,3 | 24,8 | 7,9 | 28,7 |
| 01130108 | 300 | 41,4 | 26,7 | 8,8 | 30,8 |
| 01130109 | 400 | 48,9 | 32,5 | 9,6 | 36,9 |

0114 Клапаны предохранительные главные высокого давления

| № позиции | Пропускная способность, т/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01140101 | от 120 до 240 | 52,8 | — | 7,6 | 22,9 |
| 01140102 | 240 | 59,8 | — | 9,2 | 28,4 |
| 01140103 | 850 | 82,3 | — | 18,4 | 52,3 |

0115 Клапаны импульсные на параметры:

10 МПа, 540 °С; 14 МПа, 570 °С; 25,5 МПа, 565° С; 4,1 МПа, 570 °С

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01150101 | 20 | 8,6 | — | 2,3 | 6,1 |
| 01150102 | 25 | 9,0 | — | 4,0 | 9,0 |

0116 Клапаны предохранительные для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры:

6,4 МПа, 450 °С; 3,7 МПа, 570 °С (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01160101 | 250/400 | 61,6 | 35,9 | 13,3 | 34,4 |

0117 Клапаны предохранительные двухрычажные полноподъемные на параметры:

20 МПа, 325 °С; 20 МПа, 510 °С (фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01170101 | 25x2 | 20,9 | 15,5 | 1,7 | 6,5 |

0118 Клапаны впускные (перепускные) подогревателей высокого давления (с патрубками под приварку)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01180101 | 200 | 28,4 | 19,9 | 14,1 | 28,8 |
| 01180102 | 225 | 37,8 | 33,4 | 17,1 | 30,5 |
| 01180103 | 250 | 47,6 | 34,6 | 19,9 | 32,0 |
| 01180104 | 270 | 52,3 | 37,8 | 20,0 | 35,8 |
| 01180105 | 300 | 56,5 | 39,9 | 20,3 | 38,7 |
| 01180106 | 350 | 60,5 | 43,8 | 20,5 | 46,3 |
| 01180107 | 400 | 62,6 | 45,9 | 21,1 | 49,4 |

0119 Клапаны мембранно-исполнительные (фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01190101 | 80 | 13,6 | — | 2,0 | 5,8 |
| 01190102 | 100 | 15,8 | — | 2,4 | 6,0 |
| 01190103 | 125 | 17,6 | — | 2,6 | 6,2 |
| 01190104 | 150 | 18,1 | — | 3,4 | 6,5 |
| 01190105 | 200 | 19,9 | — | 3,7 | 7,0 |
| 01190106 | 250 | 22,9 | — | 3,9 | 7,7 |
| 01190107 | 300 | 25,0 | — | 4,9 | 8,3 |

0120 Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные (фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01200101 | 25 | 7,7 | 5,8 | 0,85 | 3,2 |
| 01200102 | 50 | 10,0 | 7,9 | 1,1 | 5,4 |
| 01200103 | 80 | 13,4 | 9,6 | 1,4 | 7,7 |
| 01200104 | 100 | 15,2 | 13,4 | 1,8 | 10,0 |
| 01200105 | 150 | 26,9 | 15,4 | 2,4 | 13,8 |
| 01200106 | 200 | 31,6 | 17,4 | 2,8 | 15,5 |

0121 Клапаны предохранительные малоподъемные рычажные на давление 2,5 МПа (фланцевые)

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | группа сложности ремонта | снятие | установка |
|  |  | I | II |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,8 |
| 01210101 | 50 | 6,4 | 5,4 | 0,75 | 3,3 |
| 01210102 | 80 | 8,5 | 7,0 | 1,0 | 4,2 |
| 01210103 | 125 | 9,9 | 8,7 | 1,3 | 6,0 |

Примечания:

1. Трудоемкость работ по замене сальникового уплотнения безфланцевого соединения корпуса и крышки определяется по трудоемкости II группы сложности ремонта подразделов 0107, 0110, 0112 с применением следующих коэффициентов:

позиции 0107010102-0110010902 – К = 0,55;

позиции 0110010102-0110011402 – К = 0,40;

позиции 0112010102-0112011002 – К = 0,65.

2. При наличии у арматуры патрубков под приварку к трубопроводам к трудоемкости на ее установку подразделов 0101, 0104, 0105 и 0109 применяется коэффициент К = 2,1.

3. При ремонте клапанов обратных подогревателей высокого давления к трудоемкости подраздела 0118 применяется коэффициент К = 0,7.

4. В трудоемкости на ремонт предохранительных клапанов подразделов 0114, 0116, 0117, 0120 и 0121 не учтена регулировка клапанов, выполняемая эксплуатационным персоналом тепловых электростанций в соответствии с инструкциями:

«Инструкция по проверке импульсно-предохранительных устройств котлов с давлением пара выше 39 кгс/см2» (СЦНТИ, Москва, 1970)

«Инструкция по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций» (СПО, Москва, 1981).

02 АРМАТУРА РАЗНАЯ

0201 Краны водяные, паровые и газовые

Ремонт: разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов, замена сальниковой набивки и прокладок, сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010101 | 6 | 1,5 | 0,15 | 0,24 |
| 02010102 | 10 | 2,5 | 0,22 | 0,37 |
| 02010103 | 15, 20 | 3,8 | 0,29 | 0,52 |
| 02010104 | 25, 32 | 3,9 | 0,37 | 0,73 |
| 02010105 | 40, 50 | 5,5 | 0,49 | 1,2 |
| 02010106 | 80, 100 | 9,6 | 0,68 | 2,0 |
| 02010107 | 150 | 11,9 | 1,1 | 2,3 |
| 02010108 | 200 | 17,0 | 1,6 | 2,6 |
| 02010109 | 300 | 22,6 | 2,1 | 3,7 |
| 02010110 | 400 | 25,7 | 2,4 | 4,3 |
| 02010111 | 500 | 29,1 | 2,7 | 4,9 |
| 02010112 | 700 | 35,7 | 3,3 | 6,6 |
| 02010113 | 1000 | 70,5 | 14,1 | 28,2 |
| 02010114 | 1200 | 79,9 | 16,0 | 32,9 |
| 02010115 | 1400 | 90,2 | 17,9 | 37,6 |

0202 Водоуказательные приборы

020201 Ремонт, снятие и установка водоуказательных приборов

Ремонт: разборка прибора, очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Количество стекол в приборе | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | 1 | 9,8 | 1,5 | 3,2 |
| 02020102 | 2 | 15,3 | 1,7 | 3,9 |
| 02020103 | 3 | 17,1 | 2,0 | 5,8 |

020202 Замена стекол водоуказательных приборов на месте установки

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве стекол, шт. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 02020201 | 3,9 | 5,8 | 6,8 |

0203 Регуляторы уровня деаэраторов поплавковые типа "после себя" на параметры: 0,6 МПа, 105 °С (фланцевые)

Ремонт: разборка, очистка, промывка, дефектация, устранение дефектов, замена сальниковой набивки и прокладок, сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030101 | 80 | 8,0 | 1,4 | 3,6 |
| 02030102 | 150 | 9,6 | 1,7 | 4,6 |

0204 Фильтры газовые

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре условного прохода, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 300 | 450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040101 | Ремонт фильтра. Разборка, очистка, дефектация. Пропаривание кассеты. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей фланцев, крепежа. Замена дефектных деталей вентиля, прокладок и крепежа. Сборка. Гидравлическое испытание. | 90,2 | 117,5 | 146,6 |

0205 Клапаны регулирующие газовые плунжерного типа

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

восстановление уплотнительных поверхностей седла, плунжера, штока и золотника проточкой с последующей притиркой;

устранение дефектов фланцевых соединений проточкой, шлифовкой (притиркой);

сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050101 | 400 | 19,0 | 4,2 | 5,4 |
| 02050102 | 500 | 21,4 | 5,4 | 7,1 |
| 02050103 | 600 | 24,1 | 6,2 | 7,6 |
| 02050104 | 800 | 27,8 | 7,1 | 8,7 |

0206 Клапаны регулирующие газовые поворотного типа

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов конических поверхностей седла и корпуса, регулирующих органов (шаровых лопастей), фланцев под прокладку; сборка, испытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060101 | 150 | 7,1 | 2,0 | 2,3 |
| 02060102 | 200 | 9,0 | 2,5 | 2,7 |
| 02060103 | 300 | 12,1 | 3,4 | 3,6 |
| 02060104 | 400 | 14,9 | 4,2 | 4,4 |
| 02060105 | 500 | 17,7 | 5,4 | 5,5 |
| 02060106 | 600 | 20,7 | 6,2 | 6,4 |

0207 Клапаны быстродействующие отсечные газовые

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

восстановление уплотнительной поверхности седла проточкой с последующей притиркой;

устранение дефектов или замена деталей;

сборка, испытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02070101 | 100 | 11,8 | 1,4 | 2,0 |
| 02070102 | 150 | 14,2 | 2,0 | 2,3 |
| 02070103 | 200 | 16,5 | 2,5 | 2,7 |
| 02070104 | 250 | 19,4 | 3,4 | 3,6 |
| 02070105 | 300 | 22,6 | 4,2 | 4,4 |
| 02070106 | 400 | 24,9 | 4,8 | 5,0 |
| 02070107 | 500 | 28,8 | 5,4 | 5,5 |
| 02070108 | 600 | 31,1 | 6,0 | 6,2 |
| 02070109 | 700 | 35,0 | 7,1 | 7,2 |
| 02070110 | 800 | 37,9 | 7,3 | 7,5 |

0208 Затворы поворотные дисковые на давление до 1,0 МПа

Ремонт: разборка затвора и привода, очистка, дефектация; восстановление уплотнительной поверхности корпуса затвора проточкой с последующей шлифовкой (притиркой), замена уплотняющего кольца;

устранение дефектов уплотнительной поверхности фланцев;

замена изношенных деталей;

сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080101 | 300 | 16,7 | 5,3 | 11,5 |
| 02080102 | 400 | 22,5 | 7,7 | 14,7 |
| 02080103 | 600 | 32,8 | 8,8 | 19,3 |
| 02080104 | 800 | 43,4 | 9,6 | 22,9 |
| 02080105 | 1000 | 55,6 | 15,2 | 29,4 |
| 02080106 | 1200 | 65,3 | 15,5 | 31,0 |
| 02080107 | 1400 | 68,3 | 16,2 | 32,0 |
| 02080108 | 1600 | 72,0 | 17,3 | 34,8 |
| 02080109 | 2000 | 76,6 | 17,8 | 36,7 |

0209 Клапаны регулирующие типа поворотной заслонки на давление до 6,4 МПа

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов валиков, уплотнительных поверхностей фланцев;

замена изношенных деталей;

сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02090101 | 400 | 17,9 | 7,7 | 14,6 |

0210 Вентили запорные с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов уплотнительных поверхностей фланцев (проточкой), основного золотника и втулки корпуса (шлифовкой и притиркой); замена уплотнительного кольца корпуса;

замена дефектных деталей вентиля и механической части привода;

сборка, гидравлическое испытание, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02100101 | 25 | 6,6 | 0,38 | 1,2 |
| 02100102 | 50, 65 | 8,2 | 0,47 | 1,5 |

0211 Пеногенераторы системы пенопожаротушения

Ремонт: очистка, осмотр, дефектация;

замена дефектных элементов.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02110101 | ГПСК-200 | 2,8 | 0,57 | 0,85 |
| 02110102 | ГПСК-600 | 3,4 | 0,57 | 0,85 |

0212 Расходомеры

021201 Ремонт расходомеров

Снятие (установка) сужающего устройства (диафрагмы, сопла, трубы Вентури), очистка, дефектация. Устранение дефектов фланцев.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120101 | до 50 | 3,4 |
| 02120102 | 80 | 4,5 |
| 02120103 | 100 | 6,2 |
| 02120104 | 125 | 6,8 |
| 02120105 | 150 | 7,3 |
| 02120106 | 200 | 11,8 |
| 02120107 | 250 | 13,5 |
| 02120108 | 300 | 13,7 |
| 02120109 | 350 | 15,8 |
| 02120110 | 400 | 20,7 |
| 02120111 | 450 | 28,6 |
| 02120112 | 600 | 31,2 |
| 02120113 | 700 | 36,9 |
| 02120114 | 800 | 39,9 |
| 02120115 | 900 | 39,9 |
| 02120116 | 1000 | 44,4 |

021202 Изготовление сужающих устройств

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам сужающих устройств |
| --- | --- | --- |
|  |  | диафрагма (шайба) | сопло |
|  |  | 01 | 02 |
| 02120201 | до 50 | 0,86 | 1,6 |
| 02120202 | 80 | 1,1 | 1,8 |
| 02120203 | 100 | 1,2 | 2,0 |
| 02120204 | 125 | 1,4 | 2,2 |
| 02120205 | 150 | 1,5 | 2,5 |
| 02120206 | 200 | 1,8 | 3,0 |
| 02120207 | 250 | 2,1 | 3,3 |
| 02120208 | 300 | 2,4 | 3,6 |
| 02120209 | 350 | 2,8 | 4,0 |
| 02120210 | 400 | 3,0 | 4,3 |
| 02120211 | 450 | 3,6 | — |
| 02120212 | 600 | 4,6 | — |
| 02120213 | 700 | 5,1 | — |
| 02120214 | 800 | 5,5 | — |
| 02120215 | 900 | 6,2 | — |
| 02120216 | 1000 | 6,6 | — |

0213 Конденсатоотводчики

021301 Конденсатоотводчики термостатического и термодинамического типа

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов уплотнительных поверхностей седла и тарелки (золотника) притиркой;

устранение неплотностей фланцевых (муфтовых) соединений; замена дефектных деталей; сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02130101 | 15 | 4,5 | 0,38 | 0,71 |
| 02130102 | 20 | 4,7 | 0,38 | 0,71 |
| 02130103 | 25, 32 | 5,1 | 0,61 | 0,85 |
| 02130104 | 40 | 5,6 | 0,75 | 1,2 |
| 02130105 | 50 | 5,6 | 0,75 | 1,2 |

021302 Конденсатоотводчики поплавкового типа

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов поплавкового узла и воздушного вентиля;

замена изношенных деталей;

восстановление плотности фланцевых соединений зачисткой;

сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02130201 | 15 | 5,3 | 0,66 | 1,0 |
| 02130202 | 20 | 5,8 | 0,85 | 1,7 |
| 02130203 | 25, 32 | 7,0 | 1,1 | 2,3 |
| 02130204 | 40 | 11,8 | 1,3 | 2,5 |
| 02130205 | 50 | 12,6 | 1,5 | 3,1 |

0214 Клапаны регулятора уровня и рециркуляции конденсата конденсатора турбины

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

восстановление уплотнительных поверхностей седел, клапанов и штока наплавкой с предварительной и последующей проточками, шлифовкой, притиркой;

замена дефектных деталей;

устранение неплотностей фланцевых соединений;

сборка, гидравлическое испытание, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02140101 | 100 | 31,0 | 2,8 | 5,5 |
| 02140102 | 200 | 34,8 | 3,6 | 7,3 |

0215 Форсунки пароводяные редукционно-охладительных установок (РОУ, БРОУ)

Ремонт: разборка, очистка, дефектация; замена изношенных деталей; сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | ремонт | снятие | установка |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 02150101 | 3,5 | 1,1 | 2,3 |

Примечание: При ремонте расходомеров с вварными сужающими устройствами применяется трудоемкость на переварку дефектных стыков (ремонт котельного оборудования). (Таблица 050402 часть 1).

03 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

0301 Пневмоприводы и гидроприводы арматуры

Ремонт: разборка, очистка, дефектация; замена изношенных деталей, сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010101 | 15-25 | 2,3 | 0,57 | 0,94 |
| 03010102 | 40-80 | 3,1 | 0,76 | 1,3 |
| 03010103 | 100-175 | 4,8 | 0,94 | 1,9 |
| 03010104 | 200-325 | 6,0 | 1,4 | 2,4 |
| 03010105 | 350-450 | 7,2 | 1,9 | 2,9 |
| 03010106 | 500-600 | 8,5 | 2,2 | 3,4 |

0302 Головки приводные вентилей и задвижек

Ремонт: разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | 100 | 5,9 |
| 03020102 | 125 | 9,3 |
| 03020103 | 150 | 9,6 |
| 03020104 | 175 | 12,0 |
| 03020105 | 200-225 | 12,5 |
| 03020106 | 250-300 | 14,6 |
| 03020107 | 350-500 | 16,0 |
| 03020108 | 600-700 | 17,4 |
| 03020109 | 800 | 20,2 |

0303 Колонки электроприводов

Ремонт: разборка, очистка, промывка, дефектация; устранение дефектов, сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Крутящий момент электропривода, н.м. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | 150 | 5,7 |
| 03030102 | 500 | 8,7 |
| 03030103 | 1300 | 15,4 |
| 03030104 | 1800 | 19,6 |
| 03030105 | 4000 | 25,0 |
| 03030106 | 6400 | 29,7 |

0304 Привода дистанционные

Ремонт: очистка, дефектация; устранение дефектов, замена изношенных деталей, смазка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Количество штанг привода, шт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040101 | 1 | 2,4 |
| 03040102 | 2 | 3,9 |
| 03040103 | 3 | 4,8 |
| 03040104 | 4 | 6,8 |
| 03040105 | 5 | 7,5 |
| 03040106 | 6 | 8,9 |

0305 Замена дефектных шпилек фланцевых соединений

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр резьбы шпильки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам излома |
| --- | --- | --- |
|  |  | излом выше уровня фланца | излом на уровне фланца | излом ниже уровня фланца |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03050101 | до 20 | 2,1 | 2,8 | 3,7 |
| 03050102 | свыше 20 до 27 | 2,9 | 4,0 | 7,8 |
| 03050103 | свыше 27 до 36 | 4,0 | 5,1 | 9,9 |
| 03050104 | свыше 36 до 42 | 5,3 | 6,6 | 13,6 |
| 03050105 | свыше 42 до 52 | 6,0 | 7,6 | 15,5 |

0306 Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060101 | до 20 | 0,47 |
| 03060102 | свыше 20 до 50 | 0,66 |
| 03060103 | свыше 50 до 100 | 0,85 |
| 03060104 | свыше 100 до 200 | 1,1 |
| 03060105 | свыше 200 до 300 | 1,4 |
| 03060106 | свыше 300 до 400 | 1,8 |
| 03060107 | свыше 400 до 600 | 2,1 |
| 03060108 | свыше 600 до 800 | 2,4 |
| 03060109 | свыше 800 до 1000 | 3,0 |
| 03060110 | свыше 1000 до 1200 | 3,6 |
| 03060111 | свыше 1200 до 1400 | 4,0 |
| 03060112 | свыше 1400 до 1600 | 4,6 |
| 03060113 | свыше 1600 до 1800 | 5,0 |

0307 Сервоприводы клапанов типа "КОС"

Ремонт: разборка, очистка, дефектация;

устранение дефектов стакана, поршневой камеры, штока, втулок, штока шлифовкой (притиркой);

замена изношенных деталей;

сборка, гидравлическое испытание, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода клапана, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03070101 | 150 | 5,8 | 1,7 | 2,8 |
| 03070102 | 200 | 9,8 | 1,7 | 2,8 |
| 03070103 | 250 | 10,2 | 1,7 | 2,8 |
| 03070104 | 300 | 11,7 | 2,3 | 3,4 |
| 03070105 | 400 | 12,6 | 2,3 | 3,4 |
| 03070106 | 500 | 13,7 | 2,8 | 4,2 |
| 03070107 | 600 | 14,7 | 2,8 | 4,2 |
| 03070108 | 800 | 18,4 | 2,8 | 4,2 |
| 03070109 | 1200 | 22,7 | 3,0 | 4,8 |

Примечания:

1. В трудоемкости ремонта трубопроводной арматуры учтены работы по замене дефектных шпилек и сальниковых уплотнений табл. 0305, 0306.

2. При замене сальниковых уплотнений штоков (шпинделей) арматуры на высокие и сверхвысокие параметры к трудоемкости подраздела 0306 применяется коэффициент К = 2,0.

04 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

0401 Предварительная опрессовка сальниковых колец узла уплотнения штока (шпинделя) арматуры высоких и сверхвысоких параметров в специальном приспособлении

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при диаметре условного прохода арматуры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 350 | свыше 350 до 450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 04010101 | Нарезка шнура, укладка в пресс-форму с просыпкой графитом. Опрессовка. | 0,78 | 0,97 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 |

0402 Опробование и регулировка газовых предохранительных клапанов Dy 50-200 мм

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на клапан |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04020101 | 3,7 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общее положение

01 Вентили, задвижки, клапаны

02 Арматура разная

03 Узлы трубопроводной арматуры

04 Прочие работы